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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Система планово-предупредительного ремонта сооружений и оборудования водопроводно-канализационных предприятий и хозяйств представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по надзору и уходу за сооружениями и всем видам ремонта, осуществляемых периодически по заранее составленному плану с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи доброкачественной воды для хозяйственно-питьевых, технических и противопожарных целей, а также отвода и очистки сточных вод.
1.2. Нормы проведения планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений обязательны для предприятий (организаций) независимо от форм собственности и частных лиц, в чьем обслуживании или собственности находятся водопроводно-канализационные сооружения и сети.
1.3. Межремонтные сроки, указанные в настоящих нормах не распространяются на сооружения, расположенные в районах с повышенной сейсмичностью, с просадочными грунтами и на территориях, подрабатываемых горными выработками.
 
[bookmark: _Toc497120653]2. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
 
2.1. Водопроводно-канализационные сети, сооружения и оборудование должны находиться под постоянным контролем и систематически осматриваться лицами, ответственными за их сохранность.
2.2. Техническое обслуживание сетей, оборудования и сооружений производится в соответствии с ведомственными правилами технической эксплуатации водопроводов и канализации, инструкциями заводов-изготовителей оборудования, а также с соблюдением необходимых санитарных и противопожарных требований.
Каждый собственник водопроводно-канализационных сетей и сооружений обязан назначить лиц, ответственных за их техническую исправность и обеспечить прохождение ими технического минимума на право обслуживания и производства работ.
Техническое обслуживание осуществляется дежурным персоналом соответствующих сооружений и агрегатов, а на сетях - эксплуатационными бригадами, звеньями (не менее двух человек).
2.3. Дежурный персонал и руководители эксплуатационных бригад, звеньев обязаны обо всех замеченных недостатках вести соответствующие записи.
Мелкие неисправности, для устранения которых не требуется специальной подготовки, ликвидируются немедленно. Дефекты, которые могут привести к аварии, устраняются по возможности безотлагательно, а аварии локализируются.
2.4. В целях своевременного выявления неисправностей, износа и других недостатков в сооружениях, сетях и оборудовании, определения причин их появления проводятся периодические комиссионные осмотры.
2.5. Плановые периодические осмотры проводятся по графику. 
2.6. Периодические осмотры осуществляются комиссией под руководством технического руководителя цеха или главного инженера предприятия и лицами, ответственными за проведение ремонта, а также работниками, обслуживающими данные сооружения, сети, оборудование, с привлечением других лиц, заинтересованных в безаварийной работе водопроводно-канализационных сооружений и сетей.
2.7. В процессе осмотра определяется характер необходимого ремонта и намечаются сроки их устранения (Приложение 2).
2.8. По результатам осмотров составляется дефектная ведомость (Приложение 1).
2.9. Периодичность плановых осмотров водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства приведены в Приложении 3.
2.10. Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать аварии в системах водоснабжения и канализации, деформации оснований, строительных конструкций и других сооружений.
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3.1. Ремонт сетей, сооружений и оборудования водопроводно-канализационных предприятий представляет собой основной вид мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств сетей, сооружений и оборудования в целом или их отдельных конструкций и узлов.
3.2. По сетям, сооружениям и оборудованию ремонтные работы подразделяются на два вида - текущий и капитальный.
Трудоемкость ремонтных работ рекомендуется принимать по сметным нормативам строительных норм и правил.
 
Текущий ремонт
 
3.3. Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохранению сетей, сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий.
3.4. Все работы по текущему ремонту разделяются на три группы: 
1-я группа - профилактический ремонт, количественно выявляемый и планируемый заранее по объему и времени его выполнения;
2-я группа - непредвиденный ремонт, выявленный в процессе эксплуатации и выполняемый в срочном порядке.
3-я группа - непредвиденный ремонт, выявленный в результате стихийных бедствий.
3.5. Текущий ремонт должен выполняться по годовым сметам (планам), составляемых на основании описи необходимых работ, выявленных при периодических осмотрах или в процессе эксплуатации.
3.6. Текущий профилактический ремонт планируется в денежных и натуральных показателях и проводится по графику.
На эти цели рекомендуется выделять до 75-80% намечаемых ассигнований на текущий ремонт.
3.7. В отличие от профилактического ремонта, проводимого в плановом порядке, непредвиденный ремонт заключается в срочном исправлении мелких, случайных повреждений, которые не могли быть заранее обнаружены и устранены при профилактическом ремонте или возникли после его выполнения, а задержка с устранением этих недостатков может привести к авариям или к значительному ухудшению условий эксплуатации. Такие мелкие неисправности должны быть немедленно устранены в сроки, установленные правилами технической эксплуатации. На производство срочных непредвиденных работ рекомендуется резервировать 20-25% ассигнований, намечаемых на проведение текущего ремонта.
3.8. Текущий ремонт производится за счет собственных средств предприятия, собственника сетей, сооружений.
3.9. Текущий ремонт осуществляется, как правило, силами ремонтных цехов или постоянных ремонтно-строительных бригад (на крупных предприятиях) либо эксплуатационным персоналом.
3.10. Руководство ремонтом, контроль за качеством и полнотой объемов работ, а также приемка выполненных работ производятся техническими руководителями или начальниками производственных цехов, инженерами по надзору за ремонтом, а на небольших предприятиях главными инженерами или техническими руководителями: предприятия, в других случаях ответственными за техническую исправность сетей, сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.
Руководство ремонтом электротехнического оборудования осуществляется электротехническим персоналом.
К приемке работ привлекаются мастера соответствующих цехов.
При приемке работ должно быть проверено устранение всех дефектов.
3.11. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту, приводится в Приложении 4.
3.12. Периодичность проведения работ по текущему ремонту приведена в Приложении 3.
 
Капитальный ремонт
 
3.13. К капитальному ремонту водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных сетей, конструкций, узлов, деталей или замена их на более прочные и экономичные, за исключением полной смены или замены основных конструкций зданий и сооружений, разборка которых может привести к их обрушению.
Капитальный ремонт осуществляется за счет собственных средств или кредитов банков, благотворительных взносов и других поступлений.
Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту, приводится в Приложении 4.
3.14. При проведении капитального ремонта оборудования целесообразно осуществлять его модернизацию, направленную на повышение производительности и облегчение эксплуатации.
В отдельных случаях, когда это экономически целесообразно, предприятие может взамен капитального ремонта приобрести новое оборудование за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт.
3.15. К работам, выполняемым за счет средств капитального ремонта, могут относиться:
наладочные работы по установке приборов учета расхода и замеров необходимых параметров воды, газа, осадка;
автоматизация и перевод на дистанционное управление производственных процессов;
наладочные работы, проводимые в целях интенсификации и создания оптимального технологического режима.
3.16. В тех случаях, когда проведение капитального ремонта сооружения или комплекса сооружений экономически нецелесообразно, за счет ассигнований на капитальный ремонт осуществляются работы по поддержанию конструкций отдельных сооружений в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию в течение установленного периода.
3.17. К таким случаям относятся:
а) намечаемый снос или перенос сооружения, требующего ремонта, в связи с предстоящим строительством на занимаемой им территории других объектов, а также при ожидаемом затоплении, подпором проектируемого водохранилища или по другим причинам;
б) окончание эксплуатации предприятия, для нужд которого это сооружение построено;
в) предполагаемая реконструкция этого предприятия, в ходе которой подвергается перестройке и данное сооружение.
 
Планирование капитального ремонта
 
3.18. Отбор объектов для капитального ремонта осуществляется на основе дефектных ведомостей, составленных в результате осмотров в натуре, записей в журнале дежурств, рапортов о дефектах, а также заключений специальных комиссий, обследований наладочных организаций и проектов модернизации.
3.19. По всем объектам, намеченным для капитального ремонта, должно быть составлено техническое описание ремонтных и наладочных работ.
3.20. Планы капитального ремонта по объектам водопроводно-канализационного хозяйства утверждаются руководителем предприятия, а в других случаях собственником или ответственным за техническую исправность.
3.21. При составлении планов капитального ремонта следует руководствоваться периодичностью работ по ремонту (межремонтными периодами), приведенной в Приложении 5.
3.22. При составлении планов капитального ремонта водопроводно-канализационные сооружения (сети, насосные станции, очистные сооружения и т.д.) рекомендуется рассматривать комплексно, со всеми входящими в их состав оборудованием, приборами, арматурой, трубопроводами и др.
 
Проектно-сметная документация
 
3.23. Производство капитального ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений должно осуществляться по сметам и проектам, утверждаемым руководителями предприятий (организаций) или собственниками сетей, сооружений, по результатам проведенной экспертизы.
3.24. Сметы на капительный ремонт рекомендуется составлять отдельно по каждому объекту на основании описей работ. К описи работ должна быть приложена краткая пояснительная записка.
3.25. В тех случаях, когда в процессе капитального ремонта изменяются отдельные конструкции сооружений или производится модернизация оборудования, на эти работы разрабатывается проектная документация по одностадийной схеме.
3.26. Расчетные сроки начала и окончания капитального ремонта должны назначаться на основании проекта организации работ. Конкретные сроки ремонтно-восстановительных работ определяются договорами.
3.27. Определение стоимости капитального ремонта должно осуществляться на основе договорных цен. Договорная цена определяется с учетом объемов намечаемых работ, сроков их выполнения и других факторов.
3.28. В сметной документации должен предусматриваться резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, распределяемый на две части: одну, предназначенную для оплаты дополнительных работ, вызванных уточнением проектных решений в ходе производства ремонта (резерв заказчика), и вторую, - для возмещения дополнительных затрат, возникающих в ходе ремонта при изменении способов производства работ против принятых в сметных нормах и расценках (резерв подрядчика).
3.29. За итогом смет должны указываться возвратные суммы - стоимость материалов от разборки конструкций и демонтажа сетей, оборудования, определенная исходя из выхода пригодных для повторного использования изделий на объектах ремонта в соответствии с актами обследования и сметными нормами.
3.30. Окончательная цена ремонта определяется тендерной комиссией. Подрядная организация, выигравшая тендер, обязана в ходе ремонта выполнить все работы определяемые проектом, настоящими нормами, а также разделами СНиП и техническими условиями.
3.31. Расчеты за выполненные работы по капитальному ремонту должны осуществляться за полностью законченные и сданные заказчику объекты или комплексы работ, предусмотренные договором подряда и учтенные годовыми сметами (планами).
Расчеты заказчиков за разработку проектно-сметной документации должны осуществляться в порядке, предусмотренном Положением о договорах на создание научно-технической продукции.
 
Организация работ по капитальному ремонту
 
3.32. Проект производства капитального ремонта водопроводно-канализационных сооружений должен определять методы и сроки выполнения, потребность в рабочей силе, материале, деталях, арматуре, строительных механизмах, а также размещение на территории, прилегающей к ремонтируемому объекту, материалов, механизмов, временных сооружений и приспособлений.
3.33. Проект производства работ разрабатывается силами ремонтно-строительной организации и утверждается техническим руководителем этой организации по согласованию с главным инженером предприятия, а в других случаях собственником водопроводно-канализационных сетей и сооружений.
3.34. При проведении капитального ремонта с выводом сооружения из эксплуатации работы рекомендуется производить в сжатые сроки с введением дополнительных рабочих смен.
3.35. К производству основных работ по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационных предприятий разрешается приступить при наличии следующих условий:
а) наличия утвержденной технической документации; 
б) наличия у производителя работ ордера или соответствующего разрешения на производство раскопок; 
в) обеспечения необходимым фронтом работ;
г) устройства ограждения места работ и других охранных мероприятий; 
д) завоза необходимых материалов и деталей.
3.36. Контроль за выполнением ремонтных работ в соответствии с утвержденной технической документацией и действующими техническими условиями на производство и приемку строительных работ и монтаж оборудования и последующая приемка выполненных работ должны осуществляться:
представителем заказчика (технадзором), а при его отсутствии - главным инженером предприятия, собственника водопроводно-канализационных сетей и сооружений.
3.37. Все выполненные и принятые отдельные работы (промежуточная приемка) оформляются актами, подписанными представителями заказчика и подрядчика.
3.38. Объекты, законченные ремонтом, принимаются комиссией, назначаемой руководителем предприятия, собственником водопроводно-канализационных сетей и сооружений. В состав комиссии, как правило, включаются: представители предприятия и представители подрядчика и других заинтересованных лиц.
3.39. Комиссией составляется акт приемки отремонтированного объекта с указанием объема выполненных работ (в натуральном и денежном выражении), качества ремонта, результатов испытания агрегатов и сооружений, а также сроков выполнения работ.
К акту прилагаются акты приемки скрытых работ, документы об испытаниях и необходимые исполнительные чертежи и схемы (если были замены конструкций и другие изменения против ранее существовавших).
3.40. Приемка отремонтированных объектов с недоделками не допускается,
3.41. Все выполненные работы должны строго соответствовать проектам, техническим условиям, санитарным и противопожарным нормам.
 
Примерное распределение обязанностей по проведению 
планово-предупредительного ремонта (ППР)*
 
3.42. Внедрение системы планово-предупредительного ремонта лежит на обязанности руководителя водопроводно-канализационного предприятия, собственника или ответственных за эксплуатацию водопроводно-канализационных сетей и сооружений.
3.43. Непосредственно за проведение ППР на водопроводно-канализационных объектах отвечают начальники, руководители цехов.
3.44. На лиц, ответственных за проведение ремонтов возлагается выполнение следующих работ: 
а) составление планов капитального ремонта и графиков осмотров текущего и капитального ремонта; 
б) организация технического инструктажа работников, занятых на ремонтных работах;
в) составление заявок на материалы, запасные части и оборудование;
г) проверка обеспеченности предстоящих ремонтных работ материалами, деталями, запасными частями, приспособлениями, механизмами и рабочей силой; 
д) организация разработки технической документации, в том числе рабочих чертежей для заменяемых конструкций и деталей; 
е) организация изготовления запасных частей, деталей и конструкций; 
ж) наблюдение за рациональным использованием материалов, механизмов, электроэнергии, топлива на ремонтных работах; 
з) организация труда при осуществлении ремонтных работ; 
и) проверка комплектности и технического состояния получаемого оборудования;
к) проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда на ремонтных работах; 
л) участие в приемке отремонтированных объектов.
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* Конкретные распределения обязанностей по внедрению планово-предупредительного ремонта устанавливаются правилами технической эксплуатации предприятия (организации)
 
Приложение 1
 
Город ________________________________
 
Предприятие __________________________
 
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
на ___________________________________
(сооружения, трубопроводы, агрегаты и т.д.)
 
	Дата составления
	Характеристика агрегата, сооружения
	Описание дефектов с указанием единицы измерения и количества работ
	Меры, необходимые для устранения

	1
	2
	3
	4


 
	Сроки исправления
	Наименование и количество полезного выхода материалов от разборки
	Подпись лица, производившего осмотр

	5
	6
	7


 
Приложение 2
Город ________________________________
 
Предприятие __________________________
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ЖУРНАЛ ОСМОТРОВ И РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ 
СЕТЕЙ И СТРОЕНИЙ
 
	№№
п./п.
	Дата периодического осмотра
	Наименование оборудования сооружения или строения
	Характер необходимого ремонта (текущий, капитальный, перечень намеченных работ)
	Намечаемое начало и окончание работ

	1
	2
	3
	4
	5


 
	Подпись лица, ответственного за ремонт предприятия
	Производство работ

	
	Время начала и окончания текущего или капитального ремонта
	Продолжительность ремонта (в днях или час)
	№ актов и дата приемки объектов капитального ремонта

	6
	7
	8
	9
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Приложение 3
 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ СЕТЕЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
 
	№ 
пп
	Наименование объекта
	Продолжительность периода в месяцах между

	
	
	осмотрами
	текущими ремонтами (производится по мере выявления, но не реже)

	1
	2
	3
	4

	 
	I. Сеть и ее элементы

	1
	Трубопроводы
	2
	6

	2
	Дюкеры
	2
	6

	3
	Колодцы
	2
	6

	4
	Задвижки
	2
	12

	5
	Пожарные гидранты
	2
	12

	6
	Водоразборные колонки
	1
	6

	7
	Вантузы и предохранительные клапаны
	1
	12

	8
	Домовые водопроводные вводы 
	12
	12

	 
	II. Водозаборы и гидротехнические сооружения

	9
	Плотины, дамбы, каналы, водовыпуски
	1
	6

	10
	Водозаборные скважины 
	ежедневно
	6

	 
	III. Очистные сооружения водопроводов и канализации

	 
	а) водопровода
	 
	 

	11
	смесители и камеры реакции 
	12
	12

	12
	отстойники
	12
	12

	13
	фильтры
	 
	 

	14
	подземные резервуары и водонапорные башни
	3
	12

	 
	б) канализационные
	 
	 

	15
	песколовки
	6
	12

	16
	решетки с ручной очисткой
	3
	12

	17
	отстойники, контактные резервуары, двухъярусные отстойники
	6
	12

	18
	метантенки
	6
	12

	19
	аэротенки 
	6
	12

	20
	биофильтры и аэрофильтры 
	2
	6

	21
	игровые и песковые площадки поля орошения и фильтрации 
	6
	12

	22
	канализационные выпуски 
	6
	12

	23
	лотки и каналы на очистных сооружениях 
	6
	12

	 
	IV. Оборудование

	 
	а) механическое:
	 
	 

	24
	центробежные насосы, поршневые вакуум-насосы 
	1
	3

	25
	компрессоры 
	1
	2

	26
	двигатели внутреннего сгорания (дизели) 
	1
	2

	27
	измерительные приборы:
	 
	 

	 
	а) манометры, вакууметры
	1
	12

	 
	б) водомеры
	1
	24

	28
	хлораторы (аммонизаторы) 
	ежедневно
	3

	29
	оборудование для коагулирования воды 
	-"-
	3

	30
	регуляторы скорости фильтрации (приборы для определения потери напора и скорости фильтрации)
	-"-
	6

	31
	механические грабли
	1
	3

	32
	дробилки молотковые
	1
	6

	33
	илососы, илоскребы канализационных отстойников 
	1
	3

	 
	б) электротехническое:
	 
	 

	34
	электродвигатели 
	2
	6

	35
	силовые трансформаторы 
	2
	12

	36
	масляные выключатели 
	2
	12

	37
	разъединители 
	2
	6

	38
	трансформаторы тока и напряжения 
	2
	12

	39
	пусковые ящики, щиты низкого напряжения, реостаты 
	ежедневно
	6

	40
	щиты управления
	1
	6

	41
	кабель, муфты, воронки
	3
	12

	42
	воздушные линии электропередачи
	1
	12

	43
	заземление
	1
	12

	44
	аккумуляторные батареи
	1
	6

	45
	электроизмерительные приборы 
	ежедневно
	12

	46
	реле всех видов
	2
	12
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Приложение 4
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТАМ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЯ
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	№ №
 пп
	Наименование объектов
	Текущий ремонт
	Капитальный ремонт

	1. Оборудование водопроводных и канализационных сетей

	1. Задвижки
 
	Набивка сальников и подтяжка гаек
	Разборка задвижек, чистка,смазка с заменой износившихся частей,шабровка,расточка или замена уплотнительных колец, задвижек.

	 
 
	Смена болтов, прокладок
	Замена изношенных задвижек

	2.Пожарные гидранты
	Ремонт крепления, смена болтов и прокладок
	Ремонт с заменой изношенных частей

	 
 
	Окраска корпуса
	Смена негодных гидрантов. Врезка новых пожарных подставок с установкой гидрантов

	3. Водоразборные колонки
	Ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки
	Ремонт с заменой износившихся деталей Ремонт и асфальтирование площадок и отводных лотков

	 
 
	Окраска корпуса
	Замена полностью износившихся колонок Замена колонок устаревших конструкций на новые, усовершенствованные Установка указательных табличек

	4 Вантузы и предохранительные клапаны
	Замена болтов, прокладок, регулировка работы
	Ремонт со сменой изношенных деталей и проверкой работы Замена полностью износившихся вантузов или предохранительных клапанов

	5 Домовые водопроводные вводы
	Ремонт отдельных поврежденных мест Химическая, гидропневматическая или механическая чистка ввода для восстановления его пропускной способности
Присоединение отдельных домов к водопроводной и канализационной сетям. Смена водомеров Установка регуляторов давления на водопроводных вводах. Перевязка водомерных узлов, выноска водомеров из приямков и колодцев. Смена изношенных хомутов и седелок.
	Перекладка изношенных труб ввода

	6 3ащита сети от коррозии блуждающими токами
	Снятие потенциальных диаграмм трубопровод-земля с целью выявления анодных зон
	Рытье контрольных шурфов в местах наибольшего положительного потенциала трубопроводов относительно земли для определения коррозийных повреждений

	 
 
	Установка защиты трубопроводов от коррозии блуждающими токами и почвенной коррозии
	 
 

	7. Центральные диспетчерские пункты
	Замена отдельных, узлов пульта управления и приборов сигнализации и автоматизации
	Переоборудование пунктов с установкой модернизированных пультов управления по новой технологической схеме.

	8. Трубопроводы и сети
	Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой
	Замена участков труб, пришедших в негодность с одновременной заменой труб в отдельных случаях на другой материал. Общая протяженность таких участков не должна превышать 200 м на 1 км.

	 
 
	Подчеканка отдельных раструбов
	Обследование сетей на утечку на участке, подлежащем капитальному ремонту с применением специальных приборов с опрессовкой этого участка водой, с последующей ликвидацией обнаруженных неисправностей.

	 
 
	Проверка на утечку воды отдельного участка сети
	Химическая или гидропневматическая промывка сети или механическая прочистка ее с промывкой водой, применяемые вместо перекладки заросших участков. Полная замена гидроизоляции и теплоизоляции трубопроводов с восстановлением и заменой коробов и футляров. Перечеканка и заделка стыков. Противокоррозийная защита наружных трубопроводов.

	9. Колодцы и камеры
	Устранение свищей, заделка отдельных мест кирпичной кладки
	Ремонт кирпичной кладки колодцев и камер с разборкой и заменой перекрытия кирпичных сводов, стальных балок.

	
	Ремонт ходовых скоб и лестниц
	Демонтаж и замена изношенной арматуры и фасонных частей

	
	Ремонт отдельных лотков и крышек
Перекладка горловин колодцев и камер
	Замена изношенных мест штукатурки, стен, лотков колодцев. Перенабивка пришедших в негодность лотков и днища. Штукатурка колодцев заново. Замена пришедших в негодность деревянных колодцев на кирпичные или из сборного железобетона. Смена и ремонт настилов в камере с задвижками большого диаметра. Смена лестниц и ходовых скоб. Полное восстановление гидроизоляции колодцев.

	10. Дюкеры и водовыпуски
	Очистка дюкеров от грязи
	Перекладка оголовков дюкеров и водовыпусков.

	
	Частичная (до50%) планировка откосов
	Замена гидроизоляционных шпонок и шпунтов дюкеров и полное восстановление гидроизоляции трубопроводов и каналов дюкера.

	 
 
	Смазка и окраска затворов и шиберов.
	Замена участков труб дюкеров.

	 
 
	Скашивание трав на откосах дюкеров
	Перечеканка стыков железобетонных труб

	 
 
	Ремонт отдельных мест штукатурки
	Ремонт сплывших откосов с заменой их крепления на более долговечное. Ремонт ограждения дюкеров. Смена затворов, шандор и шиберов. Планировка откосов каналов и насыпей при объеме работ более 50%. Ремонт штукатурки

	II. Оборудование насосных станций и очистных сооружений

	11.Центробежные насосы
	Смена прокладок, набивка сальников
	Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой частей.

	 
	Смена уплотнительных колец
	Балансировка рабочего колеса.

	 
	Снятие крышек и устранение разбега ротора
	Смена вала, правка вала обточкой, шлифовка шеек вала и уплотняющих колец.

	 
	Масляная окраска насоса и подводящих трубопроводов
	Смена рабочих колес (дисков) и направляющих аппаратов.

	 
	Смена уплотнительных колец
	Смена вала или обточка и шлифование его

	 
	Ремонт или смена втулок
	Проточка и шлифовка лопастного колеса Смена лопастного колеса.

	 
 
	Смена подшипников, центровка насосов
	Перезаливка или смена вкладышей подшипников Испытание с проверкой и регулировкой работы насоса после ремонта, Замена изношенных, устаревших на насосы более совершенные и экономичные. Замена насосов производится поагрегатно, т.е. одновременно с электродвигателем, рамой и подводящими и отводящими коммуникациями.

	12.Поршневые насосы и гидравлические задвижки
	Смена поршневых колец, сальников, сальниковых втулок
	Смена крышек, поршней, штока, золотниковых тяг

	 
	Шабрение и шлифовка зеркала золотника Замена пальцев механизма парораспределения
	Расточка или смена цилиндровых втулок Строжка зеркала золотников

	 
	Зашлифовка рисок на втулках цилиндров
	Замена вкладышей подшипников

	 
	Масляная окраска насоса и подводящих трубопроводов
	Испытание с проверкой и регулировкой работы насоса после ремонта

	13.Вакуум-насосы
	Смена сальников и прокладок
	Полная ревизия с разборкой и заменой износившихся частей

	14.Компрессоры
	Шлифование пальцев и шатуна
	Расточка цилиндров

	 
	Пригонка к параллелям и центровка крейцкопфа
	Смена поршней с поршневыми кольцами

	 
	Ремонт арматуры и регулятора давления
	Смена коленчатого вала или шлифовка шеек

	 
	Притирка и регулировка предохранительных клапанов
	Замена вкладышей подшипников или их ремонт

	
	Очистка или замена фильтров
	Смена масляного насоса и маслопровода

	
	Очистка воздухосборника
	Смена труб промежуточного холодильника с чисткой его

	
	Замена прокладок
	Смена шатунов с шатунными болтами

	
	Подтяжка и замена болтов
	Испытание компрессора после капитального ремонта

	15 .Двигатель внутреннего сгорания
	Ремонт дефектных крышек цилиндров
	Замена или ремонт некоторых цилиндров, замена втулок цилиндров или их расточка

	
	Перезаливка отдельных подшипников
	Замена рабочих поршней или шлифование их, а также поршневых головок и колец

	
	Шлифование поршневых колец
	Перезаливка всех подшипников

	
	Ремонт выхлопных, всасывающих пусковых и предохранительных клапанов
	Шлифование шеек коренного и распределительного валов

	
	Ремонт форсунок, насосов (топливных и масляных), компрессоре
	Ремонт всех дефектных шарнирных соединений, B рычагов, передач регулирования

	
	Ремонт отдельных деталей распределительного механизма и регулятора
Ремонт арматуры
	Ремонт маслонасосов, замена или опиловка кулачковых шайб Замена шпинделей выхлопных, всасывающих и пусковых клапанов

	
	Очистка полостей, охлаждаемых водой Смена масла и промывка коренных и шатунных подшипников
	Замена игл форсунок и их направляющих Замена глушителей

	
	Промывка и очистка масляных и топливных баков, трубопроводов, подводящих топливо и смазку
Замена изношенных и маломощных двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели
	Испытание и регулировка двигателя

	
	
	Чистка и замена масляных и топливных фильтров
Очистка глушителя и выхлопных труб

	
	Промывка воздушных баллонов
	 

	
	Снятие индикаторных
диаграмм
	 

	16. Механические грабли
	Очистка, смазка узлов, смена прокладок, болтов, регулировка
	Полная ревизия с разборкой, с чисткой, регулировкой и заменой износившихся частей (рабочей цепи, лигнофолевых втулок, грабель, звездочек и др.)

	
	Разборка, чистка, смазки регулировка работы редукторов
	Вскрытие подшипников с промывкой, смазкой, регулировкой. Смена подшипников.

	
	Ремонт стержней решетки со сваркой
Окраска
	Наладка работы после капитального ремонта. Замена изношенных граблей новыми, более совершенными

	17. Дробилки молотковые
	Чистка, смазка узлов, смена прокладок болтов, регулировка работы
	Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой износившихся частей (стержней-осей, молотков, гребенок, решетки)

	
	Вскрытие подшипников с промывкой, смазкой и регулировкой
	Наладка работы после капитального ремонта

	
	Окраска металлических поверхностей Смена подшипников
	Замена изношенных дробилок новыми, более совершенными.

	1 .Ходовая часть

	18. Илоскребы радиальных отстойников
	Чистка, смазка, смена болтов и мелких деталей, регулировка работы. Разборка, чистка, смена масла, регулировка работы редуктора Ремонт скребков со сваркой
	Замена чугунных втулок подшипников
Ремонт (подварка и проточка) или смена стальных скатов Смена цепей Галля

	 
 
	Ремонт деревянного настила фермы
	Перетяжка узкоколейных рельсов пути с заменой креплений рельсов

	 
 
	Окраска конструкций
илоскреба
	Смена бронзовых вкладышей подшипников редуктора. Регулировка работы ходовой части илоскреба

	II. Ферма и центральная опора

	 
	 
	Ремонт сферического оголовка с разборкой, чисткой и сменой негодных деталей. Ремонт опорного металлического хомута. Замена части уголков фермы. Замена деревянного настила фермы. Опускание фермы на место, регулировка хода. Замена износившихся скребков

	III. Подводная часть

	19.Илососы вторичных радиальных отстойников
	Чистка деталей и частей механизма, ремонт и замена мелких деталей (болтов, шпонок, шплинтов), прогонка резьб, зачистка зубьев шестерен.
	Разборка, чистка, смазка и смена износившихся частей поворотного механизма; сборка и регулировка работы

	 
	Разборка, чистка, смена масла и регулировка работы редуктора
	Смена подшипников редуктора

	 
	Чистка илососов, ремонт воронок путем правки и сварки
	Смена воронок илососов с их изготовлением

	 
	Окраска конструкций насосов и ферм
	Ремонт и регулировка работы центральной кольцевой опоры

	 
	Ремонт настила фермы
	Смена негодных уголков фермы и стальных растяжек у илососов. Смена настила фермы

	20.Хлораторы (аммонизаторы) системы «ЛОНИИ-1» и другие системы вакуумные и напорные
	Разборка, чистка и сборка хлоропровода с заменой вышедших из строя трубок и прокладок
	Смена холодных вентилей, фильтра мембран в камере манометров и редукционном клапане поврежденных стекол смесителя и ротаметра

	 
	Осмотр, промывка и просушка промежуточного баллона Чистка, ремонт и опрессовка хлорных вентилей и запорных клапанов Прочистка, промывка и регулировка редукторов, клапанов, ротаметра и эжектора
	Разборка, чистка и регулировка узлов при смене в них вышеуказанных деталей Проверка на герметичность всех соединений хлораторной установки с устранением утечек, наладка работы хлоратора Ремонт или замена изношенных сосудов-испарин

	 
	Проверка на герметичность с устранением утечек и регулировка
	 

	21. Измерительные приборы: манометры, вакуумметры, вставки внутри водомеры, дифманометры, вольтметры, телеуровнеметры и др.
	Проверка точности приборов на стенде или на месте по инструкциям Комитета стандартов, мер и мер и измерительных приборов
	Ремонт в мастерских с заменой изношенных деталей. Тарировка водомеров всех систем органами Госстандарта. Испытание приборов после ремонта Замена изношенных приборов.

	22. Оборудование для коагулирования воды (дозаторы, мешалки)
	Ремонт оборудования на месте
	Ремонт оборудования с демонтажем и заменой износившихся деталей и частей

	 
	Регулирование растворных и дозирующих устройств Окраска оборудования
	Устройство приспособлений, улучшающих растворение коагулянта

	23. Регуляторы скорости фильтрации. Приборы для определения потери напора и скорости фильтрации
	Проверка точности показаний Мелкий ремонт на месте Ремонт гидравлических коммуникаций приборов
	Ремонт прибора или его замена

	24. Котлы с ручными колосниковыми решетками
	Полный наружный и внутренний осмотр котла
	Смена дефектных днищ коллекторов, секций

	 
	Очистка от накипи и сажи поверхностей нагрева
	Массовая смена труб и пароперегревателя

	 
	Очистка от сажи дымоходов
	Перекладка обмуровки

	 
	Смена отдельных заклепок и подчеканка швов Заварка трещин и свищей, правка отдуглин.
	Смена отдельных элементов каркаса

	 
 
	Подвальцовка или смена отдельных дефектных труб котла и пароперегревателей Ремонт или смена арматуры и гарнитуры Ремонт футеровки топки и топочных сводов Ремонт обмуровки Ремонт шиберов. Смена дефектных колосников, смена дефектных подколосниковых балок Ремонт топочных бункеров и золовых затворов Ремонт изоляции Гидравлическое испытание котла
	 
 

	25. Котлы чугунные секционные
	Очистка от сажи поверхности нагрева Очистка от сажи дымоходов Ремонт изоляции и кожуха
Ремонт или смена арматуры и гарнитуры Смена дефектных колосников
	Переборка котла со сменой секций Смена кожуха и изоляции
Химическая или механическая чистка секций котла от накипи Гидравлическое испытание после ремонта Замена изношенных котлов новыми

	III. Электротехническое оборудование

	26. Электродвигатели
	Ремонт механизмов для подъема щеток и контактов замыкающих колец Смена отдельных вкладышей подшипников Промывка подшипников
	Частичная или полная перемотка обмотки Смена вала и обточка шеек
Смена железа ротора или статора

	 
	Регулирование работы щеточных механизмов и щеткодержателей Определение зазора в скользящих подшипниках Ремонт или замена
	Замена изоляции в месте крепления колец на валах
Перезаливка подшипников Правка вала ротора

	 
	Изолировка поврежденных частей обмоток катушек высокого и низкого напряжения
	Смена кожуха трансформатора

	 
	Окраска кожуха
	Смена проходных втулок высокого и низкого напряжения

	 
	Проведение установочных испытаний и измерений
	Сушка изоляции при капитальном ремонте

	 
	Испытание трансформа горного масла
	Ремонт крышки расширителя, выхлопной трубы, радиатора, крапов и изоляторов

	 
	Проверка заземления
	Ремонт охлаждающих и маслоочистительных устройств. Проверка контрольно-измерительных приборов, сигнальных и защитных устройств после капитального ремонта

	28 Масляные выключатели
	Очистка от грязи баков и других частей масляника
	Комплексная смена проходных втулок

	 
	Замена проходных втулок одной фазы
	Смена траверс и контактов

	 
	Ремонт маслоуказателя, спускных и заборных контактов
	Смена приводного механизма

	 
	Устранение обгара изоляционных тяг, междуфазных перегородок, боковой изоляции и проходных изоляторов
	Смена крышки или бака

	 
	Удаление нагара на рабочих контактах или их замена; регулировка плотности и одновременности их соприкосновения
	Испытание в лаборатории изоляторов и тяг Смена масла Ремонт масломерного устройства, спускных кранов

	 
	Испытание изоляции Проверка масляника включением и выключением
	 

	29 Разъединители
	Замена изоляторов Удаление обгара с контактов Регулирование контактов Устранение перекосов
	Смена пришедших в негодность контактов, ножей и привода Замена старых изношенных разъединителей на новые

	30 Трансформаторы тока и напряжения
	Ремонт незначительных повреждений изоляции Очистка трансформатора от грязи
	Замена негодного измерительного трансформатора Перемотка катушек

	 
	Доливка масла
	Проверка магнитной проводимости

	 
	Испытание изоляции
	Смена масла

	 
	Проверка правильности работы трансформатора в лаборатории
	 

	31 Пусковые ящики, щитки низкого напряжения, реостаты
	Проверка плотностей контактов, оттягивания их и смена подгоревших
	Комплексная смена устройства Чистка и замена шин и изоляторов

	 
	Замена крепления
	 

	32 Щиты управления
	Подтяжка крепления
	Смена отдельных измерительных приборов

	 
	Смена предохранителей
	Переоборудование панели щита с заменой оборудования (приборов, реле, защиты, вторичной коммутации)

	 
	Мелкий ремонт панелей на месте
	 

	 
	Проверка защитных устройств, реле и приборов
	 

	33 Кабель, муфта и воронка
	Перезаливка соединительных и концевых муфт и воронок
	Частичная смена пришедшего в негодность кабеля с установкой новых муфт и шин

	 
	Ремонт и смена изоляторов, рубильников, предохранителей
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
Испытания кабеля повышением напряжения

	34. Воздушные линии передачи
	Проверка грозозащиты и установка грозоразрядников
	Замена подгнивших опор и пасынков

	 
	Смена дефектных изоляторов
	Ремонт и замена неисправных траверс

	-
	Крепление электрических контактов со сменой болтов и гаек
	Перетяжка отдельных участков линий с заменой проводов

	 
	Измерение сопротивления заземления каждой опоры Чистка изоляторов
	 

	35. Заземление
	Проверка надежности присоединения естественных заземлителей и заземляемого оборудования
	Смена заземления с замером сопротивления

	З6. Аккумуляторные батареи
	Удаление осадков электролита Промывка раствором воды стеллажей и их сушка Частичная замена банок
	Смена стеллажей
Смена электролита Ремонт вентиляции (коробок, мотора, вентилятора)

	 
 
	Проверка емкости батарей
	Полная замена батарей аккумуляторов

	37.Электроизмерительные приборы
	Проверка хода подвижной системы
	Замена прибора

	 
	Установка прибора на нуль Контрольная проверка правильности показаний на месте установки
Внутренняя чистка прибора
	Ремонт и регулировка в мастерских Испытание приборов (с трансформаторами: тока или напряжения) на месте или в лаборатории после капитального ремонта.

	38 Реле всех видов
	Проверка действия и регулирования
	Ремонт и регулировка в лаборатории или замена негодных

	IV. водозаборы и гидротехнические сооружения

	39. Береговые приемные колодцы и приемные камеры водозаборов, совмещенных с насосными станциями
	Очистка от ила, промывка колодцев, камер и ковшей
	Ремонт стен и днища колодцев, камер и береговых открылков водозаборов

	
	Чистка и ремонт решеток (сеток) и щитовых затворов
	Смена решеток или сеток водоприемников и щитовых затворов Разборка и ремонт приводов вращающихся сеток, замена сеток

	 
 
	Окраска металлических поверхностей с очисткой от ржавчины
	Смена ходовых скоб или лестниц

	 
 
	Затирка с железнением стен колодцев, камер и оголовков ковшей
	Ремонт крепления береговой полосы у водозабора и в приемном ковше с заменой креплений Ремонт грязевых эжекторов и промывных устройств сеток

	40. Ряжевый и бетонный оголовок водоприемника
	Обследование состояния оголовка с помощью водолаза
	Смена ряжи с загрузкой и отсыпкой камня Демонтаж и монтаж стальных самотечных труб оголовков Ремонт обогревательной решетки для борьбы с донным льдом и шугой

	41. Водозаборные скважины
	Проверка состояния скважин, пробная откачка воды
	Постройка и разборка буровой вышки при капитальном ремонте скважин

	 
 
	Смена изношенных деталей насоса, переделка сальников, смена сработанного масла в масляных ванных
	Монтаж и демонтаж существующего оголовка водоприемника

	 
 
	Установка пневматического указателя для определения статического и динамического уровня
	Монтаж и демонтаж насоса и водоприемных или воздушных труб эрлифта и замена их

	 
 
	Определение характера и величины заиления или засора водоприемной части скважины
	Обследование технического состояния скважины, обсадных труб, фильтра и замена их

	 
	Чистка водоприемной части скважины от заиления и засора
	Чистка стенок обсадных труб и фильтров

	 
	Опускание водоподъемных и воздуходувных труб эрлифта на новую отметку
	Чистка скважины от обвалов и посторонних предметов подъем упущенных насосов и их деталей

	 
	Хлорирование скважины с целью обеззараживания ее по предписанию санэпидемстанции
	Крепление скважины новыми колоннами обсадных труб
Переход на эксплуатацию другого водоносного горизонта этой же скважины Восстановление производительности скважины путем торпедирования или обработки соляной кислотой Цементация затрубного или межтрубного пространства и разбуривание цементной пробки Замена пришедшего в негодность водоподъемного оборудования  глубоководного насоса с электродвигателем или эрлифта Пробная откачка воды из скважины Хлорирование после ремонта скважины Замена водоподъемника малой производительности или несовершенной конструкции на насос с электродвигателем большей производительности, экономичной конструкции Заделка (тампонаж) скважин

	42. Водопроводные каналы, отводящие каналы, откосы плотин, отстойные пруды
	Засев травой откосов плотин, затирка трещин в бетонной облицовке каналов
	Замена конструкции крепления стенок и откосов каналов

	 
	Замена отдельных бетонных плит в креплении каналов, чистка прудов
	Противооползневые работы бурение разгрузочных и дренирующих скважин Устройство противофильтрационных дренажей Ремонт входных оголовков каналов и выходных оголовков выпусков

	V. Очистные сооружения водопровода

	43. Отстойники (осветлители)
	Ремонт задвижек и подтяжка креплений задвижек, щитов и клапанов
	Смена задвижек, ходовых скоб, щитов

	 
	Ремонт и покраска люков, лестниц, скоб и т.д.
	Смена настила и других деревянных элементов

	 
	Испытание на утечку
	Вскрытие и ремонт дренажа вокруг отстойника

	 
	Промывка и хлорирование после ремонта
	Наладка работы по заданному режиму

	 
	 
	Переоборудование отстойника в осветлитель, работающий с более высоким технологическим эффектом (без изменения основной конструкции отстойника).

	 
	 
	Ремонт или замена изношенных щитовых затворов и трубопроводов.

	44. Фильтры всех систем (контактные осветлители, системы АКХ, скорые двухслойные, большой грязеемкости и др.)
	Предварительная промывка загрузки Очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра
	Полная перегрузка или догрузка песка с рассевом и промывкой Догрузка гравия

	 
	Ремонт задвижек и щитов на месте
	Ремонт дренажа с частичной заменой, изменение конструкции дренажа

	 
	Ремонт мешалок без демонтажа Ремонт штукатурки местами с железнением смена задвижек и приводов задвижек.
	Удаление песка из-под дренажа Разборка и ремонт задвижек с заменой изношенных деталей

	 
	Прочистка и промывка трубопроводов распределительной системы
	Смена деревянных элементов (решеток и др.)

	 
	Ремонт воздухопроводов
	Смена участков трубопроводов

	 
 
	Проверка и подготовка на горизонтальность переливных кромок желобов
	Ремонт повреждений со вскрытием стен и дренажа

	 
 
	Замена отдельных элементов системы управления задвижками наладка работы фильтров по заданному технологическому режиму
	Замена на фильтрах системы управления задвижками Окраска металлических частей

	 
 
	Испытание на утечку
	Переоборудование фильтров в фильтры АКХ или в фильтры большой грязеемкости, работающие с более высокими технологическими эффектами

	 
 
	Дезинфекция фильтров хлорированием
	Частичное изменение коммуникаций трубопроводов с установкой задвижек Ремонт изоляции трубопроводов и емкостей раствора коагулянтов

	VI. Очистные сооружения канализации

	45 Песколовки
	Чистка и промывка от грязи Ремонт местами штукатурки с затиркой и железнением; ремонт мелких трещин
	Ремонт поврежденных мест стен и днища с их вскрытием Вскрытие и ремонт дренажа с заменой негодных частей его 

	 
 
	Окраска металлических поверхностей
	Ремонт гидроэлеватора с заменой износившихся частей

	 
 
	Ремонт шиберов
	Замена деревянного настила, шиберов Наладка работы по заданному режиму

	46. Решетка с ручной очисткой
	Ремонт решетки (смена отдельных стержней, болтов). Ремонт ящиков (контейнеров) для отбросов
	Смена решетки

	47. Первичные и вторичные отстойники, контактные резервуары, двухъярусные отстойники, замерные камеры
	Промывка отстойников (резервуаров) и желобов от грязи Ремонт задвижек, шиберов со сменой прокладок, болтов
	Чистка от осадка
Ремонт лотков и приспособлений для сгона корки

	 
	Окраска металлических поверхностей
	Ремонт илопроводов

	 
	Испытание на утечку
	Смена задвижек, шиберов Наладка работы по заданному режиму Переоборудование первичных отстойников в биокоагуляторы и прочие работы по интенсификации сооружений

	48. Метантенки
	Промывка метантенка
	Чистка от осадка при работах внутри метантенка

	
	Ремонт местами штукатурки с затиркой и железнением
	Ремонт поврежденных мест стен, днища и покрытия

	
	Ремонт задвижек, затворов со сменой прокладок, болтов
	Ремонт и замена негодной изоляции купольного покрытия и трубопроводов

	
	Ремонт изоляции трубопроводов отдельными местами
	Ремонт с заменой участков трубопроводов (отопительных, газовых, иловых, циркуляционных)

	
	Окраска металлических поверхностей
	Замена негодных задвижек и шиберов

	
	Испытание на утечку
	Ремонт с заменой износившихся частей гидроэлеватора или мешалки

	
	Наладка работы метантенка
	 

	49. Аэротенки
	Промывка аэротенков
	Чистка от ила

	
	Чистка фильтросных плит
	Ремонт поврежденных мест стен и днища

	
	Ремонт местами штукатурки с затиркой и железнением
	Ремонт воздухопроводов с заменой негодных участков

	
	Ремонт задвижек с заменой прокладки и болтов
	Смена фильтросных плит

	
	Ремонт настилов
	Смена задвижек и распределительных устройств

	
	Окраска металлических поверхностей
	Наладка работы аэротенков

	
	Испытание аэротенков на водонепроницаемость
	 

	50. Биофильтры обычные с катучими оросителями и аэрофильтры
	Очистка и промывка поддонных каналов
	Перекладка негодной кирпичной кладки стен и ремонт железобетонных стен

	
	Ремонт отдельных мест кладки
	Ремонт бетонных поверхностей поддона с железнением

	
	Ремонт и чистка спринклерных головок или другие распределительные устройства
	Замена осей подшипников направляющих роликов, корытцев, хомутов, задвижек на сифоне, сборка и регулировка их. Пересыпка загрузки с промывкой или сменой ее.

	
	Замена подшипников, частичная замена корытец, хомутов, прокладок и уплотнений, смена болтов и шпилек.
	Смена спринклерных головок или других распределительных устройств на новые.

	
	Рыхление и разравнивание загрузки
	 

	
	Ремонт и чистка задвижек и трубопроводов с заменой прокладок Масляная, окраска металлических поверхностей
	Ремонт трубопроводов с заменой износившихся участков

	51. Песковые площадки
	Осмотр, заделка отдельных промоин в валках. Скашивание трав и уборка территории
Ремонт отдельными местами штукатурки и перепусков
Разравнивание слоя песка
	Смена песка с песковых площадок
Ремонт и отсыпка ограждающих валиков с уплотнением грунта до естественной плотности Ремонт сети, арматуры и колодцев (см. соответствующие пункты данных норм)
Смена дренажных систем и ремонт осушительных канав. Ремонт кирпичных выпусков и перепусков с заменой их на железобетонные сборные. Замена дренажного слоя и дренажных труб. Замена крепления откосов осушительных канав
Ремонт дорог и переездов (см. соответствующие пункты данных норм) Наращивание валиков и перепусков с целью увеличения рабочего объема площадок. Планировка откосов валиков и днища площадок.

	52. Поля фильтрации
	Перепахивание карт разлива уплотнением грунта до естественной плотности
	Ремонт и отсыпка ограждающих валиков

	
	Скашивание травы срубка кустарников
	Ремонт разводящей сети и разводных канав с заменой материала труб и диаметров и изменением сечения разводных канав

	
	Засыпка отдельных промоин
	Замена самотечной сети на напорную

	
	Мелкий ремонт перепусков, валиков и выпусков
	Перекладка выпусков и перепусков с заменой кирпичных на железобетонные монолитные и сборные

	
	Ремонт местами штукатурки разводных каналов и канав
	Восстановление и устройство гидроизоляции перепусков, смена гидроизоляционных устройств

	
	
	Замена шиберов и затворов на выпусках и перепусках

	
	
	Смена дренажа и дренажного слоя

	
	
	Перепланировка карт с перемещением валиков, наращивание валиков и перепусков с целью увеличения рабочего объема карты.

	 
	 
	Уширение валиков для обеспечения проезда автомашин.

	
	 
	Планировка карт с подвозкой грунта и засыпка резервов грунта, ям, размывов, выемок.

	
	 
	Восстановление всех водоотводных устройств, осушительных канав.

	
	 
	Приспособление полей фильтрации под розлив жидкости с повышенной концентрацией взвешенных веществ.

	
	 
 
	Замена крепления откосов на более долговечные.

	53. Иловые площадки
	Очистка самотечной разводящей сети от грязи
	Ремонт и отсыпка ограждающих валиков с подвозкой грунта, уширением их для обеспечения проезда автомашин, наращиванием валиков для увеличения рабочего объема карт, уплотнением грунта до естественной влажности, устройством противофильтрационных шпонок и экранов.

	
	Спуск газа на иловой сети, прочистка вантузных устройств
	Ремонт разводящей сети

	
	Смена сальников и прокладок на арматуре иловой сети, подтяжка болтов
	Перекладка выпусков и перепусков с наращиванием их, ремонтом штукатурки и гидроизоляции и устройством гидроизоляционных шпонок.

	
	
	Замена деревянных выпусков на кирпичные и кирпичных на железобетонные и бетонные.

	 
 
	Скашивание трав и срубка кустарника
	Замена затворов, шандор и шиберов на выпусках и перепусках

	 
 
	Засыпка отдельных промоин в валиках с подвозкой грунта
	Смена дренажной сети и замена дренажного слоя, восстановление всех водоотводных устройств и осушительных канав

	 
 
	Ремонт отдельных мест штукатурки колодцев, камер и сам отечной сети
	Перепланировка карт с перемещением валиков для рационального использования площадей и укрупнения карт

	 
	Проверка на утечку отдельных участков напорной иловой сети
	Планировка валиков, откосов и карт с засыпкой резервов грунта, углублений, размывов и выемок

	 
	Вывозка осадка при влажности не менее 85%
	Замена крепления откосов на более долговечные

	 
	Перепахивание карт разлива
	 


 
Приложение 5
 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
 
	№№ пп
	Наименование объекта
	Характер ремонта
	Периодичность капремонтов, лет (не реже)

	I. Водопровод

	1
	Сети водопровода (со смотровыми колодцами и оборудованием)
	Смена негодных участков трубопроводов
	По мере необходимости

	 
	
	Смена задвижек
	20

	 
	
	Капремонт задвижек
	6

	 
	
	Смена пожарных гидрантов
	20

	 
	 
	Капремонт пожарных гидрантов
	4

	 
	 
	Смена водозаборных колонок
	10

	 
	 
	Капремонт водозаборных колонок
	2

	 
	 
	Капремонт смотровых колодцев (без смены люков)
	6

	 
	 
	Смена люков колодцев
	20

	 
	 
	Гидропневматическая промывка и хлорирование трубопроводов
	По мере необходимости

	2
	Дюкеры (стальные)
	Гидропневматическая промывка
	3

	3
	Водоприемные сооружения для открытых источников
	Ремонт крепления береговой полосы у водозабора
	3

	 
	 
	Ремонт бетонного оголовка
	3

	 
	 
	Ремонт донного водовыпуска
	5

	 
	 
	Смена щитовых затворов и решеток водоприемника
	5

	 
	 
	Смена ряжей
	10

	 
	 
	Очистка от наносов
	1,5

	4
	Водоприемные сооружения для закрытых источников
	Ремонт насосов
	5

	 
	
	Ревизия источников
Замена фильтра
	1,5
10

	5
	Основной комплекс очистных сооружений (отстойники, осветлители), фильтры всех систем, смесители и камеры реакции
	Ремонт осветлителей и камер реакции (стен, днища, перекрытия и дренажа)
	2

	 
	
	Ремонт отстойников (стен, днища, перекрытия и дренажа)
	3

	 
	 
	Ремонт фильтров и контактных осветлителей:
	 

	 
	 
	а) догрузка песка
	1,5

	 
	 
	б) прочие работы
	3

	6
	Прочие очистные сооружения (баки раствороотстойные для коагулянта и хлорной извести)
	Ремонт
	1,5

	7
	Резервуары чистой воды:
	 
	 

	 
	железобетонные заземленные
	Ремонт конструкций
	10

	 
	кирпичные с железобетонным перекрытием заземленные
	Ремонт конструкций
	5

	 
	металлические
	То же
	3

	8
	Водонапорные башни:
	 
	 

	 
	кирпичные и железобетонные
	Ремонт здания башни
	10

	 
	 
	Ремонт бака
	3

	 
	 
	Ремонт внутренних трубопроводов и аппаратуры
	5

	 
	металлические
	Ремонт бака
	3

	 
	 
	Ремонт внутренних трубопроводов и аппаратуры
	5

	 
	деревянные
	Ремонт здания башни
	5

	 
	 
	Ремонт бака
	3

	 
	 
	Ремонт внутренних трубопроводов и аппаратуры
	5

	9
	Насосы водопроводные для открытых источников (без электромоторов)
	Смена вала и рабочего колеса
	3

	 
	
	Ревизия с заменой втулок, подшипников, резин, прокладок
	1,5

	10
	Хлораторы и аммонизаторы
	Ремонт и замена деталей
	2
 
Продолжение прил. 5
	№№ пп
	Наименование объекта
	Характер ремонта
	Периодичность капремонтов, лет (не реже)

	II. Канализация

	11
	Наружная канализационная сеть (трубопроводы с фасонными частями и арматурой)
	Замена поврежденных участков трубопроводов
	По мере необходимости

	12
	Смотровые колодцы
	Капитальный ремонт
	5

	13
	Дюкеры
	То же
	3

	14
	Приемные резервуары насосных станций
	Ремонт стен, днища, перекрытия и др.
	5

	 
	
	Очистка от заиления
	1,5

	15
	Песколовки
	Ремонт стен:
	 

	 
	 
	а) железобетонных
	5

	 
	 
	б) кирпичных
	3

	 
	 
	Вскрытие и ремонт дренажа
Замена деревянных шиберов, настила
	3
5

	16
	Отстойники первичные и вторичные железобетонные
	Ремонт
	5

	 
	
	Очистка от осадка
	2

	17
	Отстойники первичные и вторичные кирпичные
	Ремонт
	3

	 
	
	Очистка от осадка
	2

	18
	Двухъярусные отстойники железобетонные
	Ремонт
	5

	 
	
	Очистка от осадка
	3

	19
	Метантенки железобетонные
	Ремонт и очистка от осадка
	5

	20
	Иловые и песковые площадки, поля фильтрации и поля орошения
	Ремонт подводящей и дренажной сети, а также планировка откосов
	3

	21
	Биофильтры и аэрофильтры кирпичные и железобетонные
	Смена или пересыпка загрузки с ремонтом дренажа
	5

	 
	 
	Промывка верхнего загрузочного слоя
	1,5

	 
	 
	Ремонт кладки стен, трубопроводов и распределительных устройств
	1,5

	22
	Аэротенки железобетонные
	Ремонт наружных стен и днища, ремонт трубопроводов, смена задвижек и распределительных устройств
	10

	 
	 
	Частичная смена фильтросных пластин
	1,5

	23
	Выпускные устройства
	Ремонт
	5

	24
	Распределительная сеть на очистных сооружениях
	Ремонт
	1,5

	25
	Илопроводы
	Замена отдельных поврежденных участков
	По мере необходимости

	26
	Решетки с механическими граблями
	Ремонт с заменой износившихся частей
	То же

	27
	Решетки с ручной очисткой
	Ремонт
	5

	28
	Дробилки
	Ремонт с заменой износившихся частей
	1,5

	29
	Насосы канализационные
	Полная ревизия с разборкой, регулировкой и заменой частей
	1,5

	30
	Затворы разные
	Ремонт оковки, подъемного устройства
	2

	31
	Задвижки на насосных станциях
	Ревизия со сменой износившихся деталей
	1,5

	32
	Илоскребы, илососы
	Ремонт с заменой износившихся деталей
	1,5

	33
	Хлораторы
	Ревизия со сменой негодных мембран, запорной и регулирующей аппаратуры
	1,5
 












