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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан, в соответствии с параметрическим методом нормирования, ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую социально-экономическую систему.
СН РК «Защитные сооружения гражданской обороны» содержит:
- цели нормативных требований;
- функциональные требования;
- требования к рабочим характеристикам.
Настоящие строительные нормы Республики Казахстан «Защитные сооружения гражданской обороны» являются одним из нормативных документов доказательной базы Технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и направлены на устранение технических барьеров в международном сотрудничестве в области строительства.
При разработке требований были изучены и проанализированы отечественные и зарубежные нормативно-методические материалы по проектированию, строительству и эксплуатации ряда объектов.
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Настоящий нормативный документ устанавливает требования к проектированию новых, а также расширяемых и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны - убежищ и противорадиационных укрытий, размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов экономики, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях на территории Республики Казахстан.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные акты и нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 3 апреля 2002 года № 314-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.)
Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании». 
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Закон Республики Казахстан «О Гражданской обороне» с изменениями от 03.07.2013 г. 
Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» с изменениями на 03.07.2013 г. 
Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» по состоянию на 03.07.2013 г.
Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» по состоянию на 03.07.2013 г.
Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» по состоянию на 03.07.2013 г.
СН РК 1.01-01-2011 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения».
СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений».
СН РК 5.01-03-2013 «Свайные фундаменты».
СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».
СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение».
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим Государственным нормативом целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Государственным нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются термины с соответствующими определениями, изложенными в СН РК 1.01-01-2011 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения», а также следующие дополнительные определения:
 
3.1 Гражданская оборона: Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Республики Казахстан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
3.2 Защита населения: Комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий МЧС РК, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.
3.3 Защитное сооружение: Инженерное сооружение, предназначенное для укрытиялюдей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.
3.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций: Совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.
3.5 Источник чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
3.6 Ликвидация чрезвычайных ситуаций: Проведение в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и личного состава этих сил.
3.7 Опасность в чрезвычайной ситуации: Состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации.
3.8 Предупреждение чрезвычайных ситуаций: Совокупность мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Республики Казахстан и ее субъектами, органами местного самоуправления и организационными структурами МЧС РК, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения ЧС.
3.9 Современное средство поражения: Находящееся на вооружении войск боевое средство, применение которого в военных действиях может вызвать или вызывает гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, нарушение здоровья населения, разрушения и повреждения объектов народного хозяйства, элементов окружающей природной среды, а также появление вторичных поражающих факторов.
3.10 Чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по их масштабам.
3.11 Убежище гражданской обороны: Специальное сооружение, предназначенное для защиты людей от оружия массового поражения, химического оружия и от осколочных бомб и снарядов. 
3.12 Укрытие противорадиационное: Защитное сооружение, обеспечивающее защиту людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени. Укрытие противорадиационное подразделяются по защитным свойствам и ряду других признаков: по степени ослабления ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и воздействия ударной волны.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цели нормативных требований
 
Целями нормативных требований при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений являются:
- обеспечение безопасности в приспосабливаемых под противорадиационные укрытия и убежища помещений с учетом их механической устойчивости по прочности, эксплуатационной надежности и пригодности для защиты людей и спасения их жизни и здоровья от поражающих факторов ядерного и химического оружия, осколков бомб и снарядов во время военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время;
- обеспечение необходимых условий в убежищах и противорадиационных укрытиях для поддержания жизни и здоровья укрываемых людей;
- повышение устойчивости реконструируемых помещений, зданий и сооружений, приспосабливаемых под укрытия и убежища, с дополнительным укреплением несущих конструкций и обеспечение их функционирования в чрезвычайных условиях;
- уменьшение опасности возгорания здания и оборудования в них от светового и взрывного воздействий в военное время;
- принятие инженерно-конструктивных решений для предотвращения убежищ и укрытий от подтопления. 
 
4.2 Функциональные требования
 
4.2.1 Здания, сооружения и помещения, приспосабливаемые под противорадиационные укрытия и убежища по техническим, эксплуатационным и санитарно-гигиеническим параметрам следует проектировать таким образом, чтобы при их строительстве и эксплуатации обеспечивались следующие функциональные требования:
а) механическая прочность и устойчивость должны обеспечить, чтобы при использовании объектов под противорадиационные укрытия и убежища в военное время и при чрезвычайной ситуации они максимально выдерживали все виды взрывных и радиационно-световых, механических, технологических и природных воздействий, предусмотренных проектом, без повреждений и аварий;
б) пожарная безопасность объекта - принятие противопожарных мер с использованием негорючих строительных материалов с наибольшим пределом огнестойкости, ограничение возгорания и распространения огня и дыма, использование устройств дымоудаления, обеспечение несущей способности и надежности строительных конструкции на протяжении установленного действующими нормативами времени в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» и СНиП РК 2.02-05;
в) здания, сооружения и помещения, приспосабливаемые под противорадиационные укрытия и убежищадолжны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы:
- обеспечивались конструктивно-технологическими решениями предотвращение развития возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в военное время и во время чрезвычайной ситуации; 
- создавались условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и укрываемых людей к объектам гражданской обороны в военное время и во время чрезвычайных ситуаций;
- создавались санитарно-гигиенические условия и техническая система жизнеобеспечения укрываемых, обеспечивающих условия по поддержанию жизни и здоровья укрываемых во время активных военных действий и при чрезвычайных ситуациях. 
- здания, сооружения и помещения гражданской обороны, а также их приспособление под противорадиационные укрытия и убежища должны производиться с учетом соблюдения природно-климатических, санитарно-гигиенических требований, с учетом максимально возможного количества укрываемых в них. 
4.2.2 Укрытия и убежища должны быть оборудованы вспомогательными помещениями для удовлетворения жизненно важных потребностей человека, в том числе в получении медицинской помощи пострадавшими. 
4.2.3 Объекты гражданской обороны должны рассматриваться как объекты опасных воздействий обрушения высотных зданий, линий электропередач и технических систем снабжения коммунального хозяйства и пр.
4.2.4 Проектирование объектов гражданской обороны должны осуществляться с учетом требований по охране окружающей среды в мирное время.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Требования по размещению убежищ
 
5.1.1 Защитные сооружения гражданской обороны предназначаются для защиты в военное время укрываемых от воздействия оружия массового поражения с различным опасным фактором воздействия и должны использоваться в мирное время для нужд объектов экономики и обслуживания населения.
5.1.2 Проектирование убежищ должно являться составной частью задания на проектирование новых или реконструкцию действующих предприятий, зданий и сооружений.При проектировании защитных сооружений гражданской обороны их конструкции должны приниматься с учетом их механической прочности, устойчивости и надежности по функциональности и эксплуатационной применимости в условиях конкретной площадки строительства.
5.1.3 Состав задания на проектирование, стадийность проектирования, разработка и оформление проектов убежищ принимаются в соответствии с требованиями инструкций по разработке проектов и смет для промышленного и жилищно-гражданского строительства.
5.1.4 В задании на проектирование убежищ в дополнение к требованиям перечисленных инструкций необходимо указывать класс (группу) защитных сооружений, количество укрываемых мужчин и женщин, режимы вентиляции, назначение помещений в мирное время, технико-экономические показатели проекта.
5.1.5 Рабочие проекты (проекты, рабочая документация) убежищ должны входить в состав рабочих проектов предприятия, здания, сооружения и оформляться в виде самостоятельных разделов (частей, томов, альбомов и т. п.).
5.1.6 Состав помещений защитных сооружений, размещаемых в защищенной части здания или в отдельно стоящем заглубленном сооружении, должен быть определен с учетом эксплуатации их в мирное время, при этом площади указанных помещений, предназначенных для эксплуатации в мирное время, не должны превышать площадей, необходимых для защитных сооружений.
5.1.7 Складские помещения, приспосабливаемые под защитные сооружения, должны оборудоваться транспортными устройствами для загрузки, складирования и выгрузки материалов.
5.1.8 При проектировании убежищ прокладку транзитных линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения убежищ не допускается. 
Во встроенных убежищах прокладка указанных линий инженерных коммуникаций, связанных с системами зданий (сооружений), в которые встроены убежища, допускается при условии установки отключающих и других устройств, исключающих возможность нарушения защитных свойств убежищ. 
Канализационные стояки должны быть заключены в стальные трубы или железобетонные короба, надежно заделанные в покрытие и пол убежища.
5.1.9 Сети водоснабжения, отопления и канализации здания, проходящие над покрытием встроенного убежища, должны прокладываться в специальных коллекторах (бетонных или железобетонных каналах), доступных для осмотра и производства ремонтных работ при эксплуатации этих сетей в мирное время. Коллекторы должны иметь уклон в сторону стока.
5.1.10 Убежища должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений.
 
5.2 Требования к противорадиационным укрытиям 
 
5.2.1 К помещениям, проектируемым или приспосабливаемым под противорадиационные укрытия, предъявляются следующие требования:
- наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны обеспечивать необходимую кратность ослабления проникающих излучений - гамма- и нейтронного излучения;
- проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия;
- помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.
- основные помещения укрытий должны оборудоваться местами для лежания и сидения.
5.2.2 Повышение защитных свойств противорадиационных укрытий, размещаемых в подвалах, подпольях, надземных жилых, общественных и других зданиях или сооружениях должны проводиться в период перевода помещений на режим укрытия.
Устройство помещения фильтровентиляционной системой и установка в ней оборудования производятся заблаговременно.
5.2.3 Уровень пола противорадиационных укрытий должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод. 
5.2.3 Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения противорадиационных укрытий не допускается.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К Объемно-планировочныМ и конструктивныМ решения УБЕЖИЩ
 
6.1 Объемно-планировочные решения 
 
6.1.1 Размеры проемов и проходов в помещения, приспосабливаемые под убежища, должны удовлетворять требованиям настоящей главы и других действующих нормативных документов, предъявляемым к зданиям, сооружениям и помещениям в зависимости от их назначения в мирное время.
6.1.2 Общая ширина выходов из здания должна быть не менее суммарной ширины входов в убежище. 
6.1.3 Конструктивно-планировочные решения входов, возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ, должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. 
6.1.4 Встроенные убежища, используемые в мирное время под складские помещения, должны иметь не менее одного входа с территории предприятия.
6.1.5 Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбурами-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами.
Входные проемы, используемые в мирное время и оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями, должны отвечать требованиям противопожарных норм.
6.1.6 Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должны быть больше ширины дверного полотна.
6.1.7 Помещения, приспосабливаемые под убежища, должны иметь один аварийный (эвакуационный) выход. Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно наружной и внутренней сторон стены.
6.1.8 Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод.
Павильоны, защищающие входы от атмосферных осадков, должны выполняться из легких несгораемых материалов.
 
6.2 Конструктивные решения
 
6.2.1 Конструкции помещений, приспосабливаемых под убежища, должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ударной волны, ионизирующих излучений, светового излучения и теплового воздействия при пожарах.
Помещения, приспосабливаемые под убежища, должны быть герметичными.
6.2.2 Участки не обсыпанных грунтом железобетонных стен, выступающих над поверхностью земли или примыкающих к незащищенным подвалам, а также стены в местах примыкания входов должны иметь термоизоляционный слой.
6.2.3 Конструктивные решения сопряжений элементов каркаса надземной части зданий с конструкциями встроенных убежищ должны предусматривать, как правило, свободное опирание надземных конструкций зданий на покрытие встроенного убежища.
6.2.4 В наиболее напряженных местах изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных элементов необходимо предусматривать учащенную поперечную арматуру.
6.2.5 Колонны и фундаменты необходимо проектировать из сборного или монолитного железобетона. 
6.2.6 Сопряжения несущих стен и колонн с покрытиями и фундаментами должны обеспечивать пространственную жесткость убежища при монтажных и расчетных нагрузках.
6.2.7 В бетонной подготовке пола помещений для хранения продовольствия необходимо предусматривать укладку сетки из стальной проволоки.
Входные двери помещений для хранения продовольствия должны быть сплошными, без пустот, обитыми кровельной оцинкованной сталью.
6.2.8 На вводах коммуникаций, обеспечивающих внешние связи данного помещения, приспосабливаемого под убежище, с другими, а также функционирование систем внутреннего оборудования после воздействия расчетной нагрузки, необходимо предусматривать компенсационные устройства.
 
6.3 Гидроизоляция и герметизация
 
6.3.1 В убежищах, размещаемых в водонасыщенных грунтах и в зонах возможного затопления, гидроизоляцию из рулонных материалов и отдельных листов необходимо рассчитывать исходя из условия обеспечения водонепроницаемости после воздействия расчетных нагрузок.
При проектировании указанных убежищ необходимо определять зоны возможного появления трещин в ограждающих конструкциях и ширину их раскрытия при наиболее неблагоприятных расчетных случаях воздействия. 
6.3.2 Вводы инженерных коммуникаций должны быть доступны для их осмотра и ремонта с внутренней стороны убежища.
6.3.3 В закладных (трубчатых) частях после прокладки кабелей электроснабжения и связи должна предусматриваться заливка свободного пространства кабельной мастикой. 
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К Объемно-планировочныМ и конструктивныМ решенияМ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ
 
7.1 Наружные ограждающие конструкции противорадиационных укрытий должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и от воздействия ударной волны.
7.2 Для предотвращения заражения радиоактивными осадками основных помещений укрытий необходимо на незаложенных частях окон предусматривать устройство занавесей.
7.3 Во входах в противорадиационные укрытия должны устанавливаться обычные двери. При этом в зоне возможных слабых разрушений необходимо предусматривать приспособления для удержания дверного полотна в открытом положении в момент воздействия ударной волны.
7.4 При ручном приводе вентилятора противопыльные фильтры должны иметь защитный экран, исключающий возможность прямого облучения обслуживающего персонала.
7.5 Противорадиационные укрытия для учреждений здравоохранения должны иметь следующие основные помещения: для размещения больных и выздоравливающих, медицинского и обслуживающего персонала, процедурную (перевязочную), буфетную и посты медсестер.
 
 
8 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
8.1 Расчет железобетонных элементов на прочность
 
8.1.1 Постоянные и временные длительные нагрузки и воздействия должны определяться расчетным путем, с учетом соответствующих норм по проектированию строительных конструкций. 
8.1.2 Конструкции должны быть проверены расчетом на основное сочетание нагрузок и воздействий при эксплуатации помещений убежищ в мирное время, а также на возникающие усилия и сохранность герметичности убежищ при возможной осадке отдельных нагруженных опор (колонн) убежищ от эксплуатационной нагрузки надземной части здания или сооружения.
8.1.3 Расчет элементов железобетонных конструкций убежищ по прочности должен производиться для сечений, нормальных и наклонных к продольной оси элементов. Кроме того, должен производиться расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие и продавливание).
8.1.4 Сборно-монолитные железобетонные конструкции должны проверяться расчетом на воздействие скалывающих напряжений.
8.1.5 При применении в защитных сооружениях предварительно напряженных железобетонных конструкций предельное усилие, отвечающее расчетным характеристикам материалов при расчете на эквивалентные статические нагрузки, должно быть больше усилия, вызывающего образование трещин в убежищах. 
Предварительно напряженные конструкции, в которых арматура не имеет сцепления с бетоном, применять в убежищах не допускается.
8.1.6 Внецентренно сжатые элементы: расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных указанной плоскости граней элемента, должен производиться в зависимости от соотношения между величиной относительной высоты сжатой зоны бетона ξ, определяемой из соответствующих условий равновесия, и граничным значением относительной высоты сжатой зоны бетона ξR, при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению арматуры растяжению.
8.1.7 Неразрезные сборно-монолитные изгибаемые конструкции над промежуточными опорами должны быть проверены расчетом на скалывающие напряжения, возникающие на поверхности контакта материалов. 
8.1.8 Ограждающие железобетонные конструкции убежищ должны обеспечивать ослабление радиационного воздействия до допустимого уровня.
 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
 
9.1 Вентиляция и отопление убежищ
 
9.1.1 Систему вентиляции убежищ необходимо проектировать на два режима: чистой вентиляции (режим I) и фильтровентиляции (режим II).
При режиме чистой вентиляции подача в убежище очищенного от пыли наружного воздуха должна обеспечивать требуемый обмен воздуха и удаление из помещений тепловыделений и влаги.
При фильтровентиляции подаваемый в убежище наружный воздух должен очищаться от газообразных средств массового поражения, аэрозолей и пыли.
9.1.2 В убежищах, размещаемых в климатических зонахс температурой наружного воздуха выше плюс 25°С, для удаления теплоизбытков в III режиме необходимо предусматривать устройства для охлаждения воздуха.
9.1.3 Теплопоглощение (qОГР) ограждающими конструкциями должно учитываться только для одного из режимов, как правило, для II режима. 
Если в техническом задании на проектирование убежища III режим задан как первый по очередности, то теплопоглощение учитывается только для III режима. Теплопоглощение ограждающими конструкциями убежищ учитывается только при наличии обсыпки.
9.1.4 В качестве источника холода для устройств охлаждения воздуха должна предусматриваться вода, хранимая в заглубленных резервуарах или получаемая из водозаборных скважин.
9.1.5 Воздуховоды приточных и вытяжных систем, прокладываемые снаружи, выполняются из строительных конструкций, рассчитанных на воздействие ударной волны, или монтируются из стальных электросварных труб (согласно действующим нормативным документам) и должны прокладываться с уклоном в сторону защитного сооружения, при этом перед противовзрывным устройством следует предусматривать отвод конденсата.
Воздуховоды фильтров-поглотителей и регенеративных установок необходимо изготовлять из листовой стали. 
Воздуховоды, по которым транспортируется воздух с высокой температурой, должны быть теплоизолированы.
9.1.6 Приточная система вентиляции убежища должна обеспечивать подачу воздуха в помещение для укрываемых - пропорционально их количеству и во вспомогательные помещения - из расчета ассимиляции тепло- и влагоизбытков и разбавления выделяющихся вредностей.
В убежищах для нетранспортабельных больных рециркуляция воздуха не допускается.
9.1.7 Для чистой вентиляции, фильтровентиляции и вентиляции ДЭС воздухозаборы должны быть раздельными.
Воздухозаборы чистой вентиляции убежищ, а также вентиляции помещения ДЭС должны размещаться вне завалов зданий и сооружений. 
Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции внутри убежища должны быть соединены между собой воздуховодом сечением, рассчитанным из условий подачи воздуха по режиму фильтровентиляции, с установкой в нем герметического клапана. 
Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции должны быть расположены на нормируемом расстоянии от выбросов вытяжных систем вентиляции убежища, помещения ДЭС и оголовка газовыхлопа дизеля. 
В районах северной строительно-климатической зоны с объемом снегопереноса сверхгодовых норм для защиты воздухозаборов и вытяжных устройств от заноса снегом должны быть предусмотрены снегозащитные устройства.
9.1.8 Система отопления должна проектироваться в виде самостоятельного ответвления от общей отопительной сети здания, отключаемого при заполнении убежища. 
Вид теплоносителя и тип нагревательных приборов отопительной системы выбираются из условий эксплуатации помещений в мирное время.
 
9.2 Вентиляция дизельных электрических станций (ДЭС)
 
9.2.1 Вентиляция помещений ДЭС, оборудованных агрегатами с водо-водяной или прямоточной системами охлаждения при режиме чистой вентиляции и фильтровентиляции основных помещений убежища, должна предусматриваться, как правило, воздухом, поступающим из помещений для укрываемых.
9.2.2 Стартерные аккумуляторы, размещаемые в ДЭС должны вентилироваться естественным путем через жалюзийные решетки, расположенные в нижней части шкафа. Шкаф должен иметь плоский верх и вытяжной воздуховод. 
Прокладка воздуховода по помещению должна производиться с уклоном в сторону шкафа. На воздуховоде вплотную к шкафу должна быть установлена запорная арматура (вентиль, задвижка или пробковый кран). 
Воздуховод необходимо вывести за пределы убежища и закрепить к вытяжной шахте на высоте установки жалюзийной решетки.
 
9.3 Вентиляция и отопление противорадиационных укрытий
 
9.3.1 Естественная вентиляция противорадиационных укрытий, размещаемых в первых этажах зданий должна осуществляться через проемы, устраиваемые в верхней части окон или в стенах. 
9.3.2 Естественная вентиляция противорадиационных укрытий, размещенных в подвальных и цокольных этажах зданий, осуществляется за счет теплового напора через воздухозаборные и вытяжные шахты.
9.3.3 Воздуховоды, прокладываемые за пределами помещений противорадиационных укрытий, расположенных в зоне слабых разрушений, должны выполняться из листовой стали.
В остальных случаях воздуховоды противорадиационных укрытий принимаются в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
9.3.4 В противорадиационных укрытиях для учреждений здравоохранения должна быть обеспечена вентиляция с механическим побуждением независимо от их вместимости.
9.3.5 Система отопления укрытий должна проектироваться общей с отопительной системой здания или при обосновании - в виде отдельной ветки и иметь устройства для отключения.
 
9.4 Водоснабжение и канализация убежищ и ДЭС
 
9.4.1 Емкости запаса питьевой воды, как правило, должны быть проточными, с обеспечением полного обмена воды в течение нормируемого времени.
9.4.2 Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями и иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей.
При транспортировании и хранении воды питьевого качества должны применяться материалы для сооружений, устройств и установок, труб, емкостей и их внутренних антикоррозионных покрытий, разрешенные санитарно-гигиеническими отделами городов и областей для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети должны приниматься в соответствии с требованиями 
9.4.3 В помещении санитарного узла убежища необходимо предусматривать аварийный резервуар для сбора стоков с возможностью его очистки.
 
9.5 Водоснабжение и канализация противорадиационных укрытий
 
9.5.1 Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети должны приниматься с учетом вместимости укрытия и удельных норм водопотребления и водоотведения в сутки.
При отсутствии водопровода в укрытиях необходимо предусматривать места для размещения переносных баков для питьевой воды по установленной норме на одного укрываемого, с учетом расчетного срока их пребывания.
9.5.2 В не канализованных помещениях необходимо предусматривать пудр- клозет или резервуар-выгреб для сбора нечистот с возможностью его очистки ассенизационным транспортом. 
9.5.3 При расположении противорадиационных укрытий в подвальных помещениях, не имеющих присоединений к канализационной системе, или при невозможности отвода стоков от санитарных приборов в наружную канализацию самотеком необходимо предусматривать насосную станцию перекачки.
 
 
10 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ
 
10.1 Электроснабжение и электрооборудование
 
10.1.1 Электроснабжение убежищ должно осуществляться от сети населенного пункта (предприятия). Электроснабжение убежищ для нетранспортабельных больных при наличии операционного блока должно осуществляться от двух независимых источников.
10.1.2 Электрические кабели от внешней сети города или групповой ДЭС на вводе в убежище должны иметь компенсационную петлю (в коробе).
10.1.3 На вводе кабеля в убежище необходимо предусматривать установку вводно-распределительного устройства, которое, как и распределительные и групповые щиты, должно быть в защищенном исполнении.
Переключение электропитания от внешних вводов на ДЭС должно осуществляться вручную.
10.1.4 Питание силовых электроприемников и рабочего освещения должно осуществляться по самостоятельным линиям.
Вся электропроводка в сооружении должна выполняться изолированным проводом или кабелями с алюминиевыми жилами.
10.1.5 Кабели внешней сети должны рассчитываться на наибольшую расчетную нагрузку в I и II режимах работы убежища с учетом коэффициента спроса.
10.1.6 Управление электродвигателями вентиляторов и насосов убежища должно предусматриваться местное и только в обоснованных случаях - дистанционное.
10.1.7 Все металлические части электроустановок должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ и «Инструкции по выполнению сетей заземления и зануления в электроустановках».
 
10.2 Электроосвещение
 
10.2.1 Использование люминесцентных ламп для систем освещения защитных сооружений гражданской обороны не допускается.
10.2.2 Групповые линии общего освещения и штепсельных розеток, а также электроприемников с установленной мощностью должны быть рассчитаны на длительную токовую нагрузку аппарата защиты с установкой не более допустимой силы тока.
Электрические осветительные сети в убежищах должны иметь защиту от перегрузок независимо от способа их прокладки. 
 
10.3 Защищенные дизельные электростанции (ДЭС)
 
10.3.1 К каждому убежищу от распределительного щита ДЭС должен быть предусмотрен отдельный фидер, имеющий коммутационный аппарат и защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Кабельные линии от ДЭС должны быть проверены на потерю напряжения.
10.3.2 Дизельная электростанция проектируется с учетом следующих требований:
- мощность дизель-генератора должна соответствовать расчетной мощности электроприемников без резерва;
- частота и напряжение генераторов должны соответствовать напряжению и частоте сетевого ввода. При различных напряжениях внешней сети и дизель-генератора следует предусматривать соответствующий сухой трансформатор (понижающий или повышающий);
- выводы статора генератора должны быть выполнены по четырехпроводной схеме «три фазы и нуль»;
- при проектировании одного дизель-генератора его следует выбирать неавтоматизированным или I степени автоматизации, при двух и более дизель-генераторах следует предусматривать устройство для синхронизации параллельной работы;
- генератор должен иметь защиту от коротких замыканий и перегрузок.
10.3.3 Мощность электроагрегатов ДЭС должна быть определена по максимальной потребной мощности электроприемников, работающих в режимах работы санитарно-технических устройств (вентиляционных систем, кондиционеров, насосов и др.) и освещения убежища.
Минимальная мощность загрузки дизеля при эксплуатации должна быть не менее нормируемой его номинальной мощности.
10.3.4 Дизель-генератор должен устанавливаться на бетонном фундаменте с креплением анкерными болтами. Верх фундамента должен выступать над уровнем пола.
10.3.5 Нейтраль генератора должна быть соединена с контуром заземления, размещенным в сооружении.
10.3.6 Дыхательные трубопроводы расходных топливных емкостей должны быть выведены в вытяжную камеру системы вентиляции.
10.3.7 Выхлопной трубопровод прокладывается с уклоном в сторону дизеля и должен иметь устройство для спуска конденсата.
Выхлопной трубопровод в пределах сооружения должен быть теплоизолирован. Температура поверхности изоляции не должна превышать трехкратной комнатной температуры. При работе дизеля не должно быть выделения вредностей от теплоизоляции в помещение ДЭС.
Пропуск выхлопного трубопровода через ограждающие конструкции должен осуществляться в закладных частях, конструкция которых должна обеспечивать герметичность помещения и препятствовать передаче тепла от горячего трубопровода к ограждающим конструкциям.
 
10.4 Связь
 
10.4.1 Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям.
10.4.2 Противорадиационное укрытие, в котором будет размещаться руководство предприятия (учреждения), должно иметь телефонную связь с местным штабом гражданской обороны и громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционным сетям. 
Пункты управления в противорадиационных укрытиях не предусматриваются. 
10.4.3 Вводы сетей в сооружения должны быть только подземными и проходить через сальниковые уплотнения с последующей заливкой их кабельной мастикой.
Телефонные кабели должны быть проложены в трубах отдельно от радиотрансляционных кабелей.
 
 
11 УБЕЖИЩА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
 
11.1 Убежища, размещаемые в зоне возможного затопления, должны удовлетворять всем требованиям настоящих норм с учетом воздействия гидравлического потока, обусловленного гравитационными или прорывными волнами.
11.2 Несущие конструкции убежищ, защитно-герметические двери (люки) и другие защитные устройства должны проверяться расчетом на нагрузку от гидростатического давления расчетного столба воды, который должен быть указан в задании на проектирование.
Гидростатическое давление от столба воды на сооружение, принимаемое в расчете, не должно превышать нагрузки, устанавливаемой классом защиты убежища.
Все выступающие элементы сооружения, оголовки аварийных выходов, воздуховодов, шахты и другие должны быть проверены расчетом на устойчивость и прочность от раздельного воздействия ударной волны и гидравлического потока.
11.3 Убежища, размещаемые в зонах возможных затоплений, должны возводиться по индивидуальным и типовым проектам из монолитных железобетонных конструкций со сплошной фундаментной плитой.
Бетон для убежищ, размещаемых в зонах затопления, должен применяться класса: по прочности на сжатие - не ниже В15, по морозостойкости - F75, по водонепроницаемости - W6 в соответствии с требованиями нормативного документа по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.
 
 
12 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
12.1 Огнестойкость зданий и сооружений, в которые предусматривается встраивать убежища или противорадиационные укрытия, расположенные в зоне воздействия ударной волны, должны быть не ниже II степени.
12.2 Для внутренней отделки помещений защитных сооружений должны применяться несгораемые или трудно сгораемые материалы. Запрещается применение сгораемых синтетических материалов для изготовления нар и другого оборудования.
При использовании под убежища гардеробных помещений, размещаемых в подвалах, хранение домашней и рабочей одежды должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках.
12.3 На вытяжной системе вентиляции должен устанавливаться герметический клапан (или утепленная заслонка) с электроприводом, открывание которого должно предусматриваться одновременно с пуском вентилятора.
Пуск вентилятора должен предусматриваться: 
а) от пускового устройства в ФВП;
б) от пускового устройства, устанавливаемого у основного входа в убежище, используемого в мирное время;
в) от дымовых извещателей.
Одновременно с пуском вентилятора вытяжной системы вентиляции выключаются вентиляторы и закрываются герметические клапаны на приточных системах вентиляции.
12.4 Защитные сооружения должны иметь не менее двух входов с шириной и высотой двери для свободного прохода.
12.5 В защитных сооружениях ввод средств пожаротушения должен предусматриваться через входные проемы, заполняемые в мирное время обычными дверями.
12.6 Защитные сооружения в соответствии с их использованием в мирное время должны иметь первичные средства пожаротушения (ручные пенные огнетушители, песок и др.) в количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности.
12.7 При проектировании убежищ гражданской обороны должна производиться оценка пожарной обстановки и загазованности при массовых пожарах в районе расположения убежища. 
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