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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в рамках реформирования строительной сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования, направленный на совершенствование системы нормативной базы, экономию ресурсов и устранение барьеров в сотрудничестве.
Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в строительстве, действующими на территории Республики Казахстан.
Настоящие строительные нормы содержат:
- цель нормативных требований;
- функциональные требования;
- требования к рабочим характеристикам.
Настоящие СН РК «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» являются одним из нормативных документов, входящих в доказательную базу технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и направленных на устранение технических барьеров в области строительства.
Приемлемые решения и параметры выполнения требований данных строительных норм приведены в СП РК «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна».
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к территории и участку, объемно-планировочным решениям, инженерным системам для проектирования предприятий, зданий и сооружений по хранению, обработке и переработке зерна.
1.2 Требования настоящих строительных норм распространяются на проектирование новых и техническое перевооружение существующих зданий элеваторов, зерноскладов, мельниц, комбикормовых заводов и других предприятий.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
Технический регламент «Требования к безопасности питьевой воды для населения», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 456.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2012 года № 200.
Правила устройства электроустановок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
СН РК 2.04-02-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.01-10-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-68-2013 Производственные здания.
СН РК 3.02-42-2012 Складские здания.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
СН РК 4.01-02-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.
СН РК 4.02-02-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 5.01-26-2013 Основания зданий и сооружений.
Примечание. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются термины по СН РК 1.01-01-2011, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1Силос: Емкость для хранения сыпучих материалов, таких как цемент, песок, зерно, комбикорм, гранулы и т.п.
3.2Силосный корпус: Часть элеватора, постройка, состоящая из системы силосов, снабжённая механизмами перемещения зерна.
3.3Рампа: Сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ. Рампа одной стороной примыкает к стене склада, а другой располагается вдоль железнодорожного пути (железнодорожная рампа) или автоподъезда (автомобильная рампа). Рампа может располагаться внутри склада. Высота рампы над уровнем пола определяется видом транспорта.
3.4Платформа: Сооружение аналогичного с рампой назначения. В отличие от рампы проектируется двусторонней: одной стороной располагается вдоль железнодорожного пути, а противоположной - вдоль автоподъезда.
3.5Элеватор: Сооружение для хранения зерна.
3.6Тамбур-шлюз: Тамбур, оборудованный специальными устройствами, устраняющими возможность проникновения огня, газов, паров, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях.
3.7Зенитный фонарь: Фонарь верхнего света, устройство из светопропускающего материала, которое встраивается в конструкции покрытия.
3.8Взрывобезопасность: Состояние производственного процесса, при котором исключается возможность взрыва или, в случае его возникновения, предотвращается воздействие на людей вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранение материальных ценностей.
3.9Взрыворазрядители: Специальные технические устройства, обеспечивающие взрыворазряжение и состоящие из взрыворазрядных устройств с предохранительными мембранами или откидными клапанами, из отводящего трубопровода, а при необходимости, и из огнепреграждающего устройства.
3.10Пылевоздушная смесь: Система, состоящая из воздушной среды и пыли, находящейся в этой среде во взвешенном состоянии.
3.11Галерея: Надземное, подземное или наземное, полностью или частично закрытое, горизонтальное или наклонное узкое и протяженное сооружение конвейерного транспорта, соединяющее помещения зданий или сооружений объектов, предназначенное для инженерных и технологических коммуникаций, а также для прохода людей.
3.12Самовозгорание: Резкое увеличение скорости экзотермических процессов в веществе, приводящее к возникновению очага горения.
 
 
4. ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности зданий и сооружений предприятий по хранению и переработке зерна, устойчивости и прочности несущих конструкций на всех стадиях их жизненного цикла с целью защиты жизни и здоровья людей, имущества и охраны окружающей среды, обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения, создание необходимых условий для труда с учетом технологических и специфических особенностей.
4.2Функциональные требования
4.2.1 В предприятиях, зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна должны создаваться необходимые условия для обеспечения защиты жизни и здоровья людей в процессе эксплуатации здания, приложения труда, хранения зерна с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.2 Предприятие должно проектироваться и строиться таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость и механическая прочность несущих конструкций зданий и сооружений.
4.2.3 Необходимо обеспечить пожарную безопасность предприятий с учетом противопожарных мер, направленных на предотвращение распространения пожара, ограничение очага пожара, безопасную эвакуацию людей.
4.2.4 Предприятия должны быть спроектированы с учетом безопасности для жизни и здоровья людей от вредных пылевых веществ в воздухе, шума и вибрации здания.
4.2.5 Предприятия следует проектировать и строить с учетом предотвращения угроз для человека, связанных с эксплуатацией оборудования и сооружений.
4.2.6 При строительстве предприятий должны учитываться мероприятия, направленные на сведение к минимуму негативных последствий на окружающую среду.
4.2.7 В зданиях и сооружениях предприятий следует обеспечить доступность для маломобильных групп населения при перемещении по территории и к месту их работы.
4.2.8 Предприятия должны быть приспособлены для использования альтернативных источников энергии, рационального использования природных ресурсов и экономии энергопотребления.
4.2.9 Системы воздушного отопления и вентиляции зданий должны обеспечивать необходимый гидротермический режим помещений, а также недопущение опасности взрыва объекта и его последствий.
4.2.10 В зданиях должны быть созданы благоприятные условия для транспортировки и хранения зерна в помещениях.
4.2.11 Территория предприятий со всеми расположенными на ней производственными зданиями и сооружениями должна быть спроектирована и обустроена с условиями безопасности и функциональности размещения объектов в соответствии с их назначением.
4.2.12 Территорию предприятий необходимо благоустроить и озеленить с учетом безопасности и доступности для людей и транспорта.
 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Общие требования
5.1.1 При проектировании и техническом переоснащении предприятий по хранению и переработке зерна необходимо соблюдать требования технического регламента «Требования к безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и изделий» и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции».
5.1.2 Архитектурные решения зданий следует принимать с учетом градостроительных, природно-климатических условий района строительства, а также характера окружающей застройки.
5.1.3 Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние перевозок сырья и готовой продукции, в том числе приближенность зернохранилищ к местам производства зерна.
5.1.4 К основным зданиям и сооружениям следует относить производственные корпуса мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, рабочие здания элеваторов, корпуса для хранения зерна, сырья и готовой продукции с транспортерными галереями, включая отдельно стоящие силосы и силосные корпуса.
5.1.5 При проектировании и строительстве зданий предприятий для хранения зерна необходимо:
- обеспечить надежность конструкций;
- исключить проникновение вредителей, паразитов и влаги в сооружения;
- исключить возможность просыпей зерна из хранилища;
- принимать во внимание местоположение постройки и окружающий климат;
- обеспечить возможность минимального загрязнения зерна при использовании материала для строительства;
- исключить возможность попадания сточных вод в помещения.
5.1.6 Не допускается располагать элеваторы вплотную к основным зданиям предприятий, к предприятиям по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих жидкостей, а также ниже по рельефу местности.
5.1.7 При проектировании и строительстве предприятий допускается использование современных типов элеваторов с металлическими силосами, каркасами, с применением ограждений из сэндвич-панелей и т.д., а также нового оборудования с учетом достижений в сфере хранения и переработки зерна.
5.1.8 При проектировании предприятий в сейсмоопасных районах, на просадочных грунтах следует соблюдать требования соответствующих действующих нормативных документов.
5.1.9 Для продовольственного и кормового зерна в зернохранилищах закрома и бункеры должны примыкать к наружным стенам, для семенного зерна между стенами и закромами следует оставлять проход или устраивать теплоизоляцию.
5.1.10 Бункера для отходов и пыли должны проектироваться с проездами под ними.
5.1.11 Для проведения обслуживания групповая установка сепараторов, обоечных и моечных машин не допускается.
5.1.12 Проходы между сепараторами не должны затруднять обслуживание и бесперебойную работу аппаратуры.
5.1.13 Ширину прохода следует расширить с учетом размеров разгрузочных тележек при их наличии на конвейерах.
5.1.14 При отсутствии разгрузочных тележек в необходимых местах трассы следует устанавливать мостики, проходящие через конвейеры.
5.1.15 Типы покрытий полов следует назначать с учетом требований технологии производства.
5.1.16 Заполнение проемов дверей, ворот и окон следует предусматривать с уплотняющими прокладками в притворах и фальцах.
5.2 Требования к конструктивным решениям
5.2.1 Конструктивные решения зданий должны соответствовать требованиям настоящих строительных норм в течение предполагаемого срока их службы.
5.2.2 Применение новых конструктивных систем зданий и сооружений, а также новых материалов и конструкций до массового применения в строительстве должно быть экспериментально обосновано. Здания и сооружения, а также строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
5.2.3 Легкосбрасываемые конструкции (далее - ЛСК) должны быть равномерно распределены по периметру наружных ограждений. К ЛСК не относится армированное стекло.
5.2.4 Межэтажные перекрытия или галереи должны быть проверены на действие нагрузок с учетом коэффициента динамичности от массы устанавливаемого оборудования с находящейся в нем продукцией.
5.2.5 При расчете и проектировании несущих конструкций отдельных помещений, цехов должны учитываться восприятие возможных локальных дополнительных нагрузок.
5.2.6 Взрыворазрядные трубопроводы должны выводиться за пределы помещений. Следует обеспечить герметичность и прочность конструкций трубопроводов.
5.2.7 Несущие конструкции производственных зданий и сооружений предприятий по механической прочности и конструктивным решениям должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по проектированию бетонных и железобетонных конструкций и надежности стальных конструкций и оснований. При этом необходимо учитывать нагрузки и их сочетания, нагрузки от давления сыпучих материалов, нагрузки от оборудования и складируемых материалов, а также динамическое воздействие на конструкции оборудования.
5.2.8 При расчете сборно-монолитных перекрытий следует учитывать изменения нагрузок и расчетных схем, соответствующие условиям работы конструкций в процессе строительства и эксплуатации.
5.2.9 Конструкции зданий и сооружений для хранения и переработки зерна должны быть рассчитаны на все виды нагрузок и воздействий, включая увеличение нагрузок, аварийные воздействия и др. в процессе эксплуатации.
5.2.10 При нагнетании воздуха или газа в силос, при работе пневматических систем выпуска, активной вентиляции и газации неподвижного сыпучего материала (без образования кипящего слоя) кроме давления сыпучих материалов должно быть учтено избыточное давление воздуха или газа на стены и днище силоса.
5.2.11 Значение и распределение избыточного давления воздуха следует принимать по данным проекта.
5.2.12 При расчете стен силосов должно учитываться основное сочетание нагрузок и воздействий.
5.2.13 Стены силосов, в которых возможно хранение различных сыпучих материалов, следует рассчитывать на максимальное давление, возникающее от этих сыпучих материалов.
5.2.14 Усилия в стенах железобетонных силосов от давления сыпучих материалов следует определять с учетом пространственной работы конструкции стен силосов.
Сборные элементы силосов следует дополнительно проверять на нагрузки и воздействия, возникающие при их транспортировании и монтаже.
5.2.15 При расчете конструкций стен силосов следует учитывать возникающие усилия в стыках опирания стен на плиту днища, на балки или фундаментную плиту с учетом совместной их работы.
5.2.16 Места изменения формы или толщины стальных оболочек силоса, в частности, зона сопряжения цилиндрической части с конусной или с плоским днищем, а также места резкого изменения нагрузок должны быть проверены на дополнительные местные напряжения (краевой эффект) в соответствии с действующим нормативным документом на стальные конструкции.
5.2.17 При конструировании стальных сварных конструкций следует исключать возможность неблагоприятного влияния остаточных деформаций и напряжений, в том числе сварочных, а также концентрации напряжений, предусматривая соответствующие конструктивные решения (с наиболее равномерным распределением напряжений в элементах и деталях, без входящих углов, резких перепадов сечения и других концентраторов напряжений) и технологические мероприятия (порядок сборки и сварки, предварительный выгиб, механическую обработку соответствующих зон путем строгания, фрезерования, зачистки абразивным кругом и др.).
5.2.18 Расчет конических воронок силосов следует производить на горизонтальное кольцевое растяжение и осевое растяжение, действующее вдоль образующей.
5.2.19 Балки днища необходимо рассчитывать на нагрузки, передающиеся через стены и днища (или воронки) силоса.
5.2.20 Колонны подсилосного этажа необходимо рассчитывать по схеме стоек, заделанных в фундамент, с учетом фактического закрепления в днище силоса.
5.2.21 Колонны подсилосного этажа необходимо рассчитывать на максимальные усилия, передающиеся на них при разных схемах загружения силосов (при полной или частичной загрузке силосных корпусов).
5.2.22 Проектирование оснований и фундаментов предприятий по хранению и переработке зерна следует осуществлять в соответствии с действующими нормативными документами по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений и СН РК 5.01-26, а также с учетом требований настоящего раздела.
5.2.23 При расчете монолитных плит силосных корпусов класс бетона следует назначать, исходя из проектной несущей способности плит с учетом характера и вида прикладываемых нагрузок (статический, динамический) и условий эксплуатации.
5.2.24 Предельные значения средних осадок и кренов, указанные в действующих нормативных документах по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений, могут быть увеличены при соответствующем обосновании.
5.2.25 Несущие каменные стены и фундаменты зерноскладов, на которые передается давление зерновых продуктов, следует рассчитывать как подпорные стены.
5.2.26 Участки стен зерноскладов, примыкающие к воротам, необходимо рассчитывать на давление зерновых продуктов, передаваемое через щиты, временно заложенные в проемы ворот.
5.2.27 Плиты перекрытий складов тарных грузов необходимо проверять на усилия, возникающие от колес аккумуляторных погрузчиков.
5.3 Требования по пожарной безопасности
5.3.1 При обеспечении пожаро- и взрывобезопасности объектов должны учитываться требования технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
5.3.2 Автоматическое пожаротушение и сигнализацию следует предусматривать для зданий и сооружений и помещений предприятий в соответствии с требованиями технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5.3.3 Отапливаемые производственные помещения, расположенные в неотапливаемом здании, необходимо оборудовать противопожарным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение предприятий необходимо определять в соответствии со СН РК 4.01-02 в зависимости от категории производств по пожарной опасности, объема зданий или сооружений и их огнестойкости.
5.3.4 На предприятиях допускается устройство самостоятельного противопожарного водопровода, когда объединение его с хозяйственно-питьевым и производственным водопроводами не допускается по СН РК 4.01-06.
5.3.5 При пожаротушении неотапливаемых зданий предприятия по хранению и переработки зерна сухотруб необходимо соединить с наружной противопожарно-хозяйственной водопроводной сетью, если пожаротушение осуществляется от насосной станции.
5.3.6 На территории промышленной площадки следует предусмотреть систему хозяйственно-противопожарного водопровода с кольцевой сетью, при необходимости - резервуар с запасом воды и насосной станцией.
5.3.7 Следует устанавливать пожарные гидранты для забора воды из водопроводной сети.
5.3.8 Не допускается прокладка внутреннего противопожарного водопровода в элеваторах, зерносушилках, складах зерна и комбикормов.
5.3.9 В целях пожаробезопасности не допускается совмещение различных продуктов в одном и том же силосе или бункере.
5.3.10 В случае превышения заложенной нормы температуры хранения растительного сырья, продуктов его переработки и комбикормового сырья, указанной для соответствующего вида сырья (продукта), следует:
- применять активное вентилирование;
- производить перекачку сырья (продукта) из одного силоса (бункера) в другой, с площадки на площадку.
Для этой цели необходимо предусмотреть свободную емкость (площадку).
5.3.11 Не допускается хранение влажного и сырого зерна в силосных установках (в том числе из металлоконструкций).
5.3.12 Не допускается перемещение отходов производства на открытых ленточных конвейерах.
5.3.13 Запрещается в пожароопасных помещениях категории В применять выбой отходов производства в тару.
5.3.14 Вентиляционная система должна автоматически отключаться при возгорании.
5.3.15 Запрещается проход самотечных труб, аспирационных воздуховодов, а также размещение норий в шахтах для прокладки электрокабелей.
5.3.16 Не допускается прохождение воздуховодов аспирации, воздушного отопления, материалопроводов, самотечных труб, норий и конвейеров через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения пультов управления, электрораспределительных устройств и вентиляционных камер, через лестничные клетки и тамбур-шлюзы.
5.3.17 Для предотвращения проникновения пыли в помещения люки для силосов и бункеров, а также лючки на самотечных трубах, аспирационных воздуховодах и коробках должны иметь плотные соединения.
5.3.18 На воздуховодах в местах пересечения противопожарных стен или перекрытий следует размещать огнезадерживающие клапаны.
5.3.19 Для остекления окон и фонарей следует использовать легкосбрасываемые конструкции.
5.3.20 Наружные ограждающие конструкции помещений с производствами категории Б, а также производственных помещений рабочих зданий элеваторов, зерноочистительных отделений мельниц, надсилосных и подсилосных этажей силосных корпусов следует проектировать из ЛСК. Площадь рассчитывается исходя из прочности основных несущих конструкций здания.
5.3.21 Во взрывопожароопасных производственных помещениях с трехсменным режимом работы воздушное отопление совмещают с системой приточной вентиляции, а в остальных производственных и вспомогательных помещениях предусматривается водяное отопление.
5.3.22 Запрещается расположение помещений категории А и Б в подвальных и цокольных этажах.
5.3.23 Необходимо технологически обосновать в проектах подземные галереи или тоннели, соединяющие помещения категории Б как между собой, так и с помещениями других категорий, при этом следует предусмотреть устройства огнепреграждающих клапанов и тамбур-шлюзов.
5.3.24 Не допускается размещать над и (или) под помещениями категорий А и Б (взрывоопасными зонами любого класса) электропомещения (распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, распределительные устройства).
5.3.25 Аккумуляторные батареи необходимо размещать в огнестойких помещениях.
5.1.26 Не допускается установка зарядных станций в подвальных помещениях.
5.3.27 Необходимо предусмотреть вывод сигнала о неполадках работы газового оборудования и загазованности в помещения с постоянным обслуживающим персоналом.
5.3.28 Следует не допускать разрушения и попадания горючих веществ в производственное помещение от оборудования, в котором возможно возникновение источника зажигания пылевоздушной смеси.
5.3.29 Для взрывобезопасности предприятия следует исключить возможность взрыва пылевоздушных смесей растительного происхождения и предусмотреть предупреждение возникновения очагов самовозгорания (самосогревания) зерна, а также продуктов его переработки и комбикормового сырья.
5.3.30 При истечении продуктов взрыва из взрыворазрядных трубопроводов их следует направить так, чтобы они не наносили увечий персоналу.
5.3.31 Нории и закрытые конвейеры следует защищать установкой взрыворазрядителей по всей длине.
5.3.32 Проемы для пропуска конвейеров должны быть защищены автоматическими противопожарными клапанами или щитами.
5.3.33 Трубопроводы с пожаро- и взрывоопасными веществами (смесями) запрещается прокладывать через распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции.
5.3.34 Запрещается устройство во взрывопожароопасных зданиях и сооружениях бункеров для хранения аспирационных относов, пыли и пылевидных продуктов.
5.3.35 Следует исключить раскачивание светильников под действием ветра снаружи зданий.
5.3.36 Взрыворазряжение следует предусматривать в верхних частях силосов.
5.3.37 Необходимо предусмотреть систему локализации взрывов на объектах для исключения возможности возникновения вторичных взрывов в бункерах и силосах, обнаружения взрыва (при возникновении его в оперативной емкости, технологическом аспирационном или транспортном оборудовании) в начальной стадии развития, исключения возникновения, развития и распространения по самотечным трубо- и воздухопроводам высокотемпературных продуктов взрывного горения, закрытым конвейерам и другим коммуникациям.
5.3.38 Места распределения огнепреграждающих устройств и управляющих датчиков для обнаружения начальной стадии взрыва при достижении определенного порогового уровня давления следует определять и обосновывать с учетом технических характеристик взрывопожароопасности органической пыли (пылевоздушных смесей).
5.3.39 Следует предусматривать ручное управление системой локализации взрыва и возможностью временного отключения автоматического управления для возможности проведения технического обслуживания и проверки работоспособности.
5.3.40 Следует обеспечить систему безопасной эвакуации персонала из помещения через эвакуационные пути.
5.3.41 Не допускается размещать эвакуационные выходы через помещения категорий А и Б.
5.3.42 При размещении лестничных клеток многоэтажных производственных зданий с помещениями категории Б следует изолировать их друг от друга.
5.3.43 В производственных зданиях следует предусмотреть лестницу из материалов, обеспечивающих требуемый предел огнестойкости конструкций путей эвакуации, и пассажирский лифт. Лестничная клетка должна быть незадымляемой.
5.3.44 Размеры лестниц следует принимать по нормам проектирования производственных зданий.
5.3.45 При отсутствии лестничных клеток в рабочем здании элеваторов и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны доходить до крыши надсилосного этажа.
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
5.4.1 Требования к территории иучастку
5.4.1.1 На территории предприятия следует предусмотреть следующие зоны:
- непроизводственного характера (здания административного, обслуживающего назначения и т.п.);
- производственную;
- складскую и подсобную.
5.4.1.2 Генеральные планы предприятий, строящихся в городах и поселках, следует разрабатывать в соответствии с требованиями СН РК 3.01-10 и действующими нормативными документами по генеральным планам промышленных предприятий.
5.4.1.3 Для предприятий с большим грузооборотом сырья и продукции кроме автомобильных дорог следует проектировать железнодорожные подъездные пути. Железнодорожные пути в пределах погрузочно-разгрузочных фронтов следует включать в площадь застройки, рассматривая их как погрузочно-разгрузочные площадки.
В площадь застройки также должны входить погрузочно-разгрузочные площадки у автодорожных приемно-отпускных сооружений (пандусы у приемных сооружений для разгрузки зерна с примыкающими к ним площадками, рампы у складов готовой продукции и т.п.).
5.4.1.4 При пересечении автомобильных дорог и пешеходных дорожек с железнодорожными путями следует организовать настилы.
5.4.1.5 На территории объекта необходимо проектировать основные и вспомогательные дороги для обеспечения свободного подъезда к объектам.
5.4.1.6 Необходимо обеспечить проезды для пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям предприятия.
5.4.1.7 Площадь асфальтированных покрытий на территории предприятия должна быть минимальной и определяться установленными требованиями. Остальная часть территории должна быть благоустроена и озеленена.
5.4.1.8 Разрыв между силосным корпусом и рабочим зданием должен быть минимальным.
5.4.2. Требования к объемно-планировочным решениям 
5.4.2.1 Производственные здания
5.4.2.1.1 Сетка колонн и высота этажей проектируемых зданий (мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, рабочих зданий элеваторов) определяются технологией производства.
5.4.2.1.2 Полы, перекрытия, стены и перегородки производственных зданий следует проектировать беспустотными.
Наклоны стенок, днищ и воронок бункеров и силосов принимаются по нормам технологического проектирования.
5.4.2.1.3 Отметки перекрытий, принимаемые для размещения оборудования, следует назначать на уровне чистого пола.
5.4.2.1.4 Не допускается размещать бытовые помещения и помещения с массовым пребыванием людей (комнаты для собраний, для приема пищи) в производственных помещениях.
5.4.2.1.5 Вальцерезную мастерскую необходимо размещать изолированно.
5.4.2.1.6 При наличии выходов из производственных или вспомогательных помещений на железнодорожные пути в месте выхода из здания должны быть установлены перила, ограждающие железнодорожные пути.
5.4.2.2 Силосы и силосные корпуса
5.4.2.2.1 Оптимальное соотношение силосов разных размеров должно приниматься из условия полного использования их вместимости, при этом применение силосов больших диаметров должно быть максимальным.
5.4.2.2.2 Проекты силосов и силосных корпусов должны содержать указания по режиму первичной и эксплуатационной загрузок и разгрузок силосов, по наблюдению за осадками этих сооружений, а также предусматривать установку осадочных марок и реперов.
5.4.2.2.3 В проектных документах должна предусматриваться защита стыков сборных элементов стен силосов от атмосферных осадков.
5.4.2.2.4 Отделка поверхности внутренних стен силосов должна способствовать лучшему истечению сыпучего материала.
5.4.2.2.5 Наружная окраска стен силосов должна быть светлых тонов. Материалы для окраски должны подбираться с применением гидрофобных добавок с учетом агрессивного воздействия наружной среды для железобетонных силосов.
5.4.2.2.6 В стальных колоннах и перекрытиях надстроек, кроме двух верхних этажей, а также в несущих конструкциях подсилосных этажей (колоннах и балках под стены силосов) должна быть предусмотрена огнезащита.
5.4.2.2.7 При проектировании силосов следует предусматривать устройства по снижению горизонтального давления зерновых продуктов при их выпуске, а также объединять квадратные силосы в группы для упрощения загрузки и выгрузки. При объединении силосов использование их внутреннего объема должно быть максимальным.
5.4.2.2.8 При проектировании подвесок для электротермометров, размещаемых внутри объединенных перепускными отверстиями силосов, а также при нескольких подвесках в силосе следует предусматривать закрепление нижнего конца подвески от горизонтального смещения.
Все плиты надсилосных перекрытий должны плотно примыкать к стенам силосов.
5.4.2.2.9 Сплошные перекрытия должны закрывать силосы и бункеры для зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, независимо от места их расположения.
5.4.2.2.10 Конструкцию крыши следует определять в зависимости от размера силоса (диаметра цилиндрической части) и от региона строительства.
5.4.2.2.11 Крыша силосов должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков и выдерживать следующие виды нагрузок:
- снеговую и ветровую;
- нагрузку со стороны транспортного моста;
- вес термоподвесок;
- вес конструктивных элементов (лестницы, люки, воздушные дефлекторы и т.п.).
5.4.2.2.12 Не допускается устраивать перепускные окна между бункерами и силосами, предназначенными для хранения муки.
5.4.2.2.13 Высоту этажа подсепараторных бункеров и бункеров для отходов следует принимать равной высоте этажа надсепараторных бункеров.
5.4.2.2.14 При установке конусной части бункера на весовом этаже высоту этажа надвесовых бункеров необходимо уменьшать на высоту конусной части.
5.4.2.2.15 Для расчета величины разрыва между рабочим зданием и силосным корпусом следует принять во внимание их заглубления и необходимую высоту подъема подсилосного конвейера в рабочем здании элеватора.
5.4.2.2.16 Расчет высоты надсилосного этажа необходимо выполнять исходя из расположенных надсилосных конвейеров с разгрузочными тележками.
5.4.2.2.17 Проектирование помещений рабочего здания элеватора необходимо осуществлять с учетом особенностей технологических решений современного оборудования.
5.4.2.3 Зерносклады
5.4.2.3.1 Зерносклады следует подразделять на следующие типы:
- закромные - для хранения зерна в отдельных отсеках (закромах);
- напольные - зерно хранят насыпью на горизонтальном или наклонном полу, а семенное зерно - в таре на горизонтальном полу;
- силосные хранилища зерна.
5.4.2.3.2 При проектировании зданий зерноскладов следует применять сборные и монолитные железобетонные, металлические и деревянные конструкции, а также местные строительные материалы.
5.4.2.3.3 Площадь зданий зерноскладов между противопожарными стенами следует принимать в соответствии с требованиями СН РК 3.02-68.
5.4.2.3.4 Стены, покрытия и полы зданий зерноскладов должны быть беспустотными. Внутренние поверхности стен зерноскладов должны быть гладкими (без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей), доступными для очистки и дезинсекции. Материалы строительных конструкций зданий, а также вещества и составы, применяемые для отделки и защиты конструкций от гниения и возгорания, должны быть безвредными для хранимого зерна или семян.
5.4.2.3.5 Зарядная станция должна быть отделена от остальных складских помещений противопожарными стенами и перекрытиями и иметь обособленный выход.
5.4.2.3.6 Внутри многоэтажных зданий складов тарных грузов следует предусматривать (при наличии технологических требований) грузовой лифт с устройством тамбур-шлюзов перед выездами.
5.4.2.3.7 Не допускается использовать зерновые механизированные склады с отсутствием вертикальных колонн или пирамидальных решеток.
5.4.2.3.8 При напольном хранении комбикормов, отрубей, лузги, мучки, шрота и жмыха в механизированных складах с плоскими полами и нижней (проходной или непроходной) галереей должен быть исключен самотечный выпуск продукции на нижний конвейер.
5.4.2.3.9 Уровень пола первого этажа складов тарных грузов следует принимать на уровне отгрузочных платформ (рамп), которые необходимо проектировать в соответствии со СН РК 3.02.42.
5.4.2.3.10 Зерносклады с наклонными полами следует проектировать таким образом, чтобы исключить возможность выхода рабочих на насыпь зерна при его выгрузке из склада.
5.4.2.3.11 Уровень полов зерноскладов и других складов напольного хранения сырья и готовой продукции должен быть выше уровня опасного капиллярного поднятия грунтовых вод на участке строительства.
5.4.2.3.12 Немеханизированные склады следует проектировать с горизонтальными полами.
5.4.2.3.13 Механизированные склады необходимо строить с горизонтальными либо наклонными полами и с верхними и нижними транспортерами.
5.4.2.3.14 Механизированные склады с наклонными полами следует строить в районах с низким уровнем грунтовых вод.
5.4.2.4 Прочие здания и сооружения
5.4.2.4.1 Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями действующих норм и технологии производства.
5.4.2.4.2 Тоннели не должны иметь непосредственную связь с другими зданиями и сооружениями.
5.4.2.4.3 Следует организовать входы и выходы для галерей и площадок.
5.4.2.4.4 Следует организовать проходы вдоль трассы конвейеров в производственных зданиях, галереях, тоннелях и на эстакадах для безопасного монтажа, обслуживания и ремонта.
5.4.2.4.5 Необходимо применять допустимый уклон ленточных конвейеров.
5.4.2.4.6 Грани пирамидальных воронок следует рассчитывать на местный изгиб (по плоскости грани) от давления.
5.4.2.4.7 Следует предотвратить просачивание грунтовых вод в подвальные этажи зданий и подземные галереи (тоннели).
5.4.2.4.8 Не допускается размещать санитарные узлы (кроме первого этажа) в производственных корпусах мельниц, комбикормовых заводов и складов муки.
5.4.2.4.9 Следует установить стационарную лестницу для доступности приямка.
5.5 Инженерное оборудование
5.5.1Водоснабжение и канализация
5.5.1.1 Проектирование водоснабжения и внутреннего водопровода предприятий следует осуществлять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами по водоснабжению и СН РК 4.01-02 и с учетом требований настоящего раздела.
5.5.1.2 Качество воды для технологических нужд зерноперерабатывающих предприятий должно соответствовать требованиям технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для населения».
5.5.1.3 Расход воды на производственные нужды предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности следует принимать в соответствии с нормами технологического проектирования.
5.5.1.4 На предприятиях следует предусматривать бытовую и производственную канализацию в соответствии с СН РК 4.01-03 и СН РК 4.01-02.
5.5.1.5 Объединение сетей внутренней бытовой и производственной канализации в зданиях зерноперерабатывающих предприятий не допускается.
5.5.1.6 Не допускается прокладка горизонтальных трубопроводов бытовой канализации в помещениях для производства и хранения муки, крупы и комбикормов.
5.5.1.7 Дождевую канализацию на предприятиях необходимо предусматривать в соответствии с СН РК 4.01-03 и СН РК 4.01-02.
5.5.1.8 При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем канализации объектов независимо от их ведомственной принадлежности, а также учитывать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, предусматривать возможность их использования и интенсификацию их работы.
5.5.1.9 Проекты канализации объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.
5.5.1.10 В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий.
5.5.1.11 Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует размещать на территории промышленных предприятий.
5.5.1.12 При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутриквартальной сети населенного пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.
5.5.2Отопление и вентиляция
5.5.2.1 Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий и сооружений предприятий, а также выбросов вентиляционного воздуха в атмосферу следует производить в соответствии с СН РК 4.02-42 и с учетом требований настоящего раздела.
5.5.2.2 Для производственных помещений категории Б, числом менее трех этажей, следует принимать общую систему вентиляции и воздушного отопления.
5.5.2.3 Необходимо обеспечить свободный доступ к приборам отопления. Запрещается размещение отопительных приборов в нишах.
5.5.2.4 Расчетные параметры воздуха в помещениях предприятий следует принимать с учетом норм технологического проектирования и других нормативных документов.
5.5.2.5 Все металлические воздуховоды и оборудование вентиляционных систем согласно требованиям нормативно-технических документов по устройству электроустановок должны быть заземлены.
5.5.2.6 При обустройстве проходных галерей складов с плоскими полами необходимо оснастить их вытяжной принудительной или естественной вентиляцией.
5.5.2.7 Пылеобразующее оборудование предприятий по хранению и переработке зерна оснащается системами аспирации.
5.5.2.8 Следует устраивать местную вентиляцию в местах выделения вредных веществ.
5.5.2.9 Очистку наружного приточного воздуха от пыли следует предусматривать (в соответствии с требованиями технологии) в помещениях зерноочистительных, размольных, выбойных (упаковочных), шелушильных цехов (отделении) и комбикормовых цехов.
5.5.2.10 Приточный воздух, подаваемый в помещения электрощитов и диспетчерской, должен очищаться в воздушных фильтрах. Вентиляционные камеры должны быть герметичными и иметь доступ для обслуживания фильтров.
5.5.2.11 Необходимо предусматривать использование тепла конденсата от технологических потребителей пара для приготовления воды на технологические и бытовые нужды.
5.5.2.12 Горизонтальные участки воздуховодов должны иметь минимальную протяженность.
5.5.2.13 Не следует прокладывать транзитные воздуховоды сквозь помещения складов сырья и готовой продукции, а также через помещения разных категорий.
5.5.2.14 Запрещается установка в рабочих зданиях элеваторов вентиляторов и пылеуловителей отдельно стоящих зерносушилок.
5.5.2.15 Не допускается примыкание воздуховодов аспирационных установок к трубопроводам системы отопления.
5.5.2.16 Необходимо обеспечить блокировку аспирационных установок с технологическим и транспортным оборудованием.
5.5.2.17 При размещении аспирации емкостей для сбора и хранения пыли и оперативных емкостей следует исключить объединение ее с аспирацией технологического и транспортного оборудования.
5.5.3 Электроснабжение и электротехнические устройства
5.5.3.1 Электрические установки зданий и сооружений следует проектировать с учетом условий окружающей среды и классификации помещений и электроустановок по взрывоопасности, пожароопасности и опасности поражения людей электрическим током в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
5.5.3.2 Категория электроснабжения объектов, имеющих насосные станции, должна быть не ниже категории их надежности, при этом рекомендуется предусмотреть два независимых взаимно резервирующих источника питания мощностью, удовлетворяющей потребности только насосной станции.
5.5.3.3 При проектировании искусственного освещения зданий и сооружений следует руководствоваться СН РК 2.04-02.
5.5.3.4 В местах проведения работы, таких как лестничные марши, под силосные и надсилосные этажи и другие места, следует в вечернее и ночное время устанавливать аварийное освещение.
5.5.3.5 Осветительные элементы сетей следует конструктивно обустроить от проникновения пыли.
5.5.3.6 Следует оснастить аварийным освещением тамбур-шлюзы.
5.5.3.7 Для электропомещений следует оборудовать независимую от помещений со взрывоопасными зонами механическую приточно-вытяжную вентиляцию для удаления теплоизбытков.
5.5.3.8 Следует обустроить заземление ограждений электромагнитных сепараторов для защиты от статического электричества.
5.5.3.9 Следует принять требования для распределительных устройств (далее - РУ), трансформаторных, комплектных трансформаторных и преобразовательных подстанций (далее - соответственно ТП, КТП и ПП)с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативно-технических документов по устройству электроустановок.
5.5.3.10 Запрещается соединять провода в трубах или кронштейнах с установленной на них арматурой.
5.5.3.11 Следует устраивать несгораемые кабельные каналы и полы в помещениях РУ, ТП и КТП.
5.5.3.12 Для окна, расположенного над дверью или выходным вентиляционным отверстием помещений ТП и КТП с масляными трансформаторами, следует установить несгораемый козырек.
5.5.3.13 Следует отделить помещения с кислотными и щелочными аккумуляторными батареями.
5.6Требования по доступности для маломобильных групп населения
5.6.1 Обеспечение доступности зданий и помещений, где организуются рабочие места для инвалидов, а также обслуживание работающих инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.6.2 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна должны быть спроектированы, оборудованы и доступны для беспрепятственного и безопасного использования лицами, относящимися к маломобильным группам населения.
5.6.3 Для обеспечения безопасности путей движения маломобильных посетителей все продольные уклоны на путях движения следует устанавливать с допустимым уклоном.
5.6.4 Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, исключая заступы на проезжую часть.
5.6.5 Участки примыкания пешеходных путей в местах пересечения с проезжей частью следует выполнять с фактурной поверхностью покрытия, отличной от других пешеходных участков.
5.7Охрана окружающей среды
5.7.1 В целях охраны окружающей среды при проектировании предприятий следует принять следующие меры:
- защиту атмосферы;
- защиту геологической и водной среды;
- мероприятия по уменьшению и утилизации отходов.
5.7.2 Следует внедрять новые технологии, новейшее оборудование и прогрессивные решения для уменьшения загрязнения атмосферы и снижения энергозатрат.
5.7.3 Для локализации мест загрязнения атмосферы следует устанавливать укрытия, навесы, перегородки.
5.7.4 В производственном процессе для очистки воздуха от пыли обязательно применение высокоэффективного пылеочистительного оборудования.
5.7.5 При проектировании предприятий необходимо предусмотреть очистку дождевой воды и обеспечение отведения поверхностных талых вод через сеть дождевой канализации.
5.7.6 Благоустройство и озеленение территории должно иметь обязательный характер при ее планировании.
5.7.7 Необходимо учесть мероприятия по уменьшению производственных отходов.
5.8Требования к безопасности при эксплуатации
5.8.1 При планировании мероприятий по обеспечению безопасности зданий и сооружений объектов следует принять во внимание источники опасности, факторы риска аварий, условия возникновения аварий и их сценарии, количество и размещение производственного персонала.
5.8.2 Защитное заземление является основным средством защиты при небезопасном проявлении статического электричества. Оборудование, как и его рабочие органы, узлы и элементы конструкций, состоящие из электропроводящих материалов, подлежат заземлению в установленном порядке.
5.8.3 Необходимо применять медную проволоку для отвода статических зарядов, прошивая ее в матерчатые фильтры, не нарушая при этом фильтрующей способности, и соединять с системой заземления.
5.8.4 Не допускается использование оборудования и устройств в производственных помещениях, работа которых подразумевает накопление зарядов статического электричества и искровых разрядов, при отсутствии защитных устройств, направленных на непрерывное и полное уничтожение зарядов статического электричества, либо устраняющих опасность его искровых разрядов.
5.8.5 Молниезащиту следует выполнять согласно действующим нормативным документам по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
5.8.6 Следует предусмотреть защиту всех видов электрических сетей в производственных помещениях от замыкания и перегрузок.
5.8.7 Перед машинами ударного действия (вальцовыми станками, дробилками, пальцевыми и штифтовыми измельчителями, деташерами, энтолейторами, бичевыми, вымольными, шелушильно-шлифовальными и обоечными машинами, плющильными станками, грануляторами и другими) следует установить магнитную защиту и устройства отбора посторонних предметов.
5.8.8 Необходимо предусмотреть эффективную магнитную защиту при приеме сырья с транспорта.
5.8.9 Следует оградить элементы, являющиеся источниками опасности (движущиеся части производственного оборудования, выступающие концы валов, открытые передачи (шкивы, ремни), натяжные поворотные барабаны конвейеров и другие).
5.8.10 Необходимо предусмотреть защитные конструкции для ограждения нагреваемых частей производственного оборудования
5.8.11 На цепных и винтовых конвейерах должны быть установлены предохраняющие устройства от избыточного заполнения продуктом короба (сливные самотеки в бункеры и силосы, оснащенные датчиками верхнего уровня; предохранительные клапаны с концевыми выключателями; датчики подпора или другие устройства).
5.8.12 Следует рассчитывать трубы норий (кроме норий минерального сырья), проходящие внутри бункеров, силосов и шахт, на внутреннее остаточное давление пылевоздушного взрыва и внешнее давление сыпучего продукта в бункерах и силосах.
 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Экономия энергопотребления
6.1.1 Здание должно быть спроектировано и построено с учетом требований по эффективному использованию энергии для его систем.
6.1.2 В процессе проектирования необходимо предусмотреть решения и комплекс мер по повышению энергоэффективности объекта в соответствии с действующими документами.
6.1.3 Для оптимизации расходов энергоресурсов следует применять автоматическое регулирование параметров технологических процессов.
6.1.4 При проектировании здания необходимо задать правильную ориентированность по сторонам света, что будет способствовать естественному сохранению тепла в зимний период и охлаждению в летний, а также обеспечит инсоляцию помещений.
6.1.5 Для сохранения тепла помещений допускается применение энергосберегающих материалов для ограждающих конструкций.
6.1.6 Следует оборудовать системы отопления и вентиляции автоматическим регулированием параметров, дежурной системой отопления в нерабочее время, термостатическими клапанами приборов.
6.1.7 В зданиях и сооружениях требуется предусмотреть возможность установки высокоэффективных альтернативных систем с технической, технологической, экологической и экономической стороны.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Для оптимизации расходов ресурсов следует применять автоматическую регуляцию процесса сжигания природного газа в сушилках и котлах.
6.2.2 Для рационального потребления природных ресурсов необходимо применять установки естественного способа сушки зерна.
6.2.3 Для ресурсосбережения предприятий необходимо применять альтернативные источники энергии.
6.2.4 На территории предприятия следует предусмотреть сбор и переработку ливневых, дождевых стоков для технологических нужд.
6.2.5 Для защиты от ветра и шумоизоляции на территории предприятия допускается посадка зеленых насаждений.
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