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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению участка, территории, архитектурно-планировочному решению и инженерному обеспечению хосписов, проектированию новых и реконструируемых зданий или помещений действующих учреждений под хосписы. 
1.2 Строительные нормы распространяются на проектирование больничных учреждений и палатных отделений с учетом функционально-организационных и медико-технологических особенностей хосписа. 
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный ппостановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.
СН РК 3.02-17-2013 Бани и банно-оздоровительные комплексы.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В раздел 3 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Волонтер: Лицо, добровольно поступившее на службу, доброволец.
3.2 Инкурабельный больной: Неизлечимый больной.
3.3 Комфорт: Обеспечение в стационаре условий, максимально приближенных к домашним, осуществление принципа индивидуального подхода к каждому больному с учетом его состояния, духовных, религиозных и социальных нужд.
3.4 Паллиативная помощь: Направление, целью которого является улучшение качества жизни больных и их семей, оказавшихся перед лицом неизлечимого (угрожающего жизни) заболевания, которая достигается благодаря облегчению страданий путем раннего выявления, тщательной оценки и купирования боли и других тягостных физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.
3.5 Пандус: Наклонная плоская коммуникационная конструкция, связывающая поверхности, расположенные на различных уровнях.
3.6 Терминальная стадия болезни: Конечная стадия жизни - преагония, агония и клиническая смерть, пограничное состояние между жизнью и смертью.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
 
Целью нормативных требований настоящих строительных норм является обеспечение безопасности зданий хосписов на всех стадиях их жизненного цикла в целях создания условий для больных терминальной стадии болезни с учетом необходимого уровня специализированной медицинской, социальной, психологической помощи и ухода, а также обеспечение защиты имущества и охраны окружающей среды, энергетической эффективности и ресурсосбережения.
 
4.2 Функциональные требования
 
4.2.1 Основания и несущие конструкции зданий в целях безопасности должны быть запроектированы и возведены так, чтобы в процессе строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность разрушений или повреждений, приводящих к необходимости прекращения их эксплуатации, недопустимым ухудшениям эксплуатационных свойств в целом вследствие деформаций или образования трещин, также необходимо обеспечить ремонтопригодность.
4.2.2 Здания хосписов должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность максимально быстрого обнаружения очага пожара, его ликвидации, оповещения и безопасной эвакуации людей, включая лежачих больных.
4.2.3 В процессе эксплуатации в зданиях хосписов должны создаваться необходимые условия для больных терминальной стадии болезни с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.4 Застройка территорий должна создавать благоприятные условия для пребывания и работы людей с учетом влияния на окружающую среду, а также в зданиях хосписов внутренняя среда не должна оказывать недопустимые воздействия на больных и персонал (физические, химические, биологические и иные вредные факторы) в течение срока их службы. 
4.2.5 Необходимо учитывать удобное расположение всех зданий, стоянок для автомобилей, въездов и проездов к отдельным корпусам, прогулочных маршрутов, озелененных территорий с учетом местных климатических условий.
4.2.6 Необходимо обеспечить требуемое количество палатных отделений, помещений, их последовательное размещение в целях создания благоприятной психологической атмосферы, условий пребывания больных и персонала, а также в зданиях хосписов должна быть выделена территория для оказания ритуальных услуг в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
4.2.7 Освещение и инсоляция помещений, а также их звукоизоляция должны создавать условия для пребывания людей и не допускать угрозы причинения вреда здоровью человека.
4.2.8 Внутренние инженерные системы зданий хосписов должны обеспечивать благоприятный микроклимат, включая влажность и скорость движения воздуха, а также температуру внутренних поверхностей стен, теплоустойчивости ограждающих конструкций и теплоусвоению поверхности полов.
4.2.9 При проектировании зданий хосписов и его территории необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение людей, в том числе и с ограниченными возможностями.
4.2.10 В зданиях хосписов в процессе проектирования, строительства и эксплуатации должно обеспечиваться рациональное использование природных ресурсов, экономия водопотребления, повторное применение строительных конструкций, материалов и изделий.
4.2.11 В целях обеспечения ресурсосбережения здания хосписов, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также электроснабжения должны функционировать в режиме экономии энергии и сохранения тепла.
Раздел дополнен пунктом 4.2.12 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.08.19 г. № 121-НҚ 
4.2.12 На этапе проектирования зданий хосписов необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Основные положения
 
5.1.1 При проектировании здания хосписов следует учитывать требований технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
5.1.2 В целях обеспечения надлежащего уровня оказания медицинской помощи и охраны общественного здоровья следует учитывать требования Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» Республики Казахстан.
5.1.3 Отделения хосписов для больных онкологического профиля и для инкурабельных больных неонкологического профиля следует размещать в 
лечебных корпусах многопрофильных или специализированных больниц для взрослого населения.
5.1.4 Здания хосписов должны быть удобными для размещения больных и оказания им медицинской и паллиативной помощи.
5.1.5 В состав хосписов должны входить ритуальные помещения, группа помещений выездной службы, лечебно-профилактические кабинеты, административно - служебные помещения, хозяйственные службы.
Необходимо предусмотреть хозяйственно - складские помещения.
5.1.6 Для хосписов, проектируемых вне территории больниц, дополнительно предусматриваются помещения стерилизационной, аптечного распределительного пункта и помещение для патологоанатомического отделения.
5.1.7 Помещения службы приготовления пищи проектируются только для хосписов, расположенных вне территории действующих больниц, на специально выделенных участках.
5.1.8 В хосписах необходимо предусмотреть помещения вестибюльной группы и приема больных.
5.1.9 Помещения и их состав в хосписах должны отвечать нуждам больных, которые проживают терминальную стадию болезни.
5.1.10 При проектировании хосписов необходимо учитывать медико-технологические особенности площадей палат, дверных проемов, санузлов палатных отделений. 
5.1.11 Мероприятия по гражданской обороне, при необходимости должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.1.12 В хосписах необходимо предусматривать комнаты для отдыха рабочего персонала.
5.1.13 Не допускается применение нитрокрасок для окраски стен палат, кабинетов, холлов, вестибюлей, столовых, физиотерапевтических, лечебно-диагностических кабинетов врачей.
 
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
 
5.2.1 Проектирование несущих конструкций зданий, их надежность и устойчивость обеспечивается путем расчета в соответствии с требованиями данных строительных норм, а также соответствующих нормативных документов, геотехнических условий, противопожарной защиты, сейсмических воздействий.
Конструкции должны приниматься с учетом их эффективной и экономической целесообразности в условиях конкретной площадки строительства.
5.2.2 При проектировании и расчете несущие конструкции должны соответствовать требованиям:
- долговечности;
- эксплуатационной пригодности;
- требуемой несущей способности.
5.2.3 Основание и несущие конструкции должны выдерживать сочетание предполагаемых воздействий, которые они могут испытывать во время строительства или реконструкции и эксплуатации в течение проектного срока.
5.2.4 Несущие конструкции здания должны сохранять свои свойства в допустимых пределах с учетом требований строительных норм на строительные конструкции из соответствующих материалов.
5.2.5 Должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, 
биологических и других неблагоприятных факторов согласно действующим нормативным документам.
5.2.6 Должны быть приняты соответствующие меры от проникновения вод (дождевых, талых, грунтовых) в толщу несущих и ограждающих конструкций здания. 
Необходимо применять защитные составы и покрытия для элементов несущих конструкций здания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
 
5.3 Безопасность зданий при пожарах и других аварийных ситуациях
 
5.3.1 Противопожарные требования и степень огнестойкости зданий хосписов определяются в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» и другими нормативными документами Республики Казахстан.
Здания должны оборудоваться комплексом средств пожарной защиты (СПЗ) и соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
5.3.2 В зданиях хосписов должна быть предусмотрена автоматическая система пожарной и охранной сигнализации.
5.3.3 Приемные устройства автоматизированных систем пожарной и охранной сигнализации размещаются в помещении диспетчерского пункта инженерного оборудования или в помещении дежурного технического персонала с круглосуточным дежурством.
5.3.4 Перечень зданий и помещений, в которых необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию, автоматические установки пожаротушения и оповещения людей о пожаре, следует определять в соответствии с техническим регламентом «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5.3.5 К зданиям хосписов допускается пристройка бани сухого жара (сауны) в соответствии с требованиями СН РК 3.02-17 и других нормативно-технических документов в области пожарной безопасности.
5.3.6 При проектировании зданий хосписов должны учитываться объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
5.3.7 При проектировании путей эвакуации должны быть предусмотрены кратчайшие расстояния до эвакуационных выходов, их достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро - и взрывоопасных помещений, возможность движения к эвакуационным выходам, количество которых необходимо определять в соответствии с расчетным временем эвакуации.
В процессе проектирования путей эвакуации должны быть учтены антропометрические размеры людей, особенности их движения, усилия, достаточные для открывания дверей, и т. п.
5.3.8 В целях безопасности необходимо обеспечить прочность, устойчивость и надежность конструкций эвакуационных путей и выходов, нормирование горючести отделки на путях эвакуации, перепадов высот на путях движения, размеров ступеней, уклона лестниц, пандусов и др.
5.3.9 Необходимо предусматривать подъездные пути, учитывая функциональные зоны и входы-выходы здания, для срочной эвакуации инвалидов-колясочников.
5.3.10 В хосписах, оборудованных автоматическими системами извещения о возникновении пожара, следует предусматривать автоматизацию системы отключения приточно - вытяжной вентиляции при возникновении пожара и включение систем дымоудаления.
5.3.11 В целях безопасности должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям хосписов для техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами.
 
5.4 Охрана здоровья людей в процессе эксплуатации зданий и сооружений
 
5.4.1 Градостроительные требования
 
5.4.1.1 При разработке генеральных планов хосписов следует учитывать местные климатические условия и предусматривать меры по защите зданий и прилегающей территории от неблагоприятных внешних факторов.
5.4.1.2 Хосписы следует размещать в селитебной или зеленой зонах на земельных участках, наиболее благоприятных по санитарно-эпидемиологическим условиям. 
5.4.1.3 На земельных участках хосписов следует размещать только здания и сооружения, функционально связанные с ними.
5.4.1.4 Вопросы размещения хосписов в системе застройки населенных пунктов, удаления от промышленных объектов, транспортных магистралей и т. п., а также 
вопросы природоохранных мероприятий следует решать в соответствии с градостроительными требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
5.4.1.5 При размещении зданий и сооружений хосписов на территории необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные противопожарными, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими нормами, а также должны учитываться требования радиационной безопасности к участкам застройки.
5.4.1.6 На территории хосписов должны быть предусмотрены удобные въезды. К каждому зданию следует предусмотреть подъезды с разных противоположных сторон. 
5.4.1.7 Проезд к наружному выходу помещения для хранения трупов должен быть отделен от подъездных путей к другим службам и помещениям хосписов.
5.4.1.8 При отсутствии центральной базы санитарного автотранспорта на территориях хосписов перед въездами или на самом участке должны быть предусмотрены стоянки для автотранспорта учреждений, сотрудников и посетителей.
5.4.1.9 Стоянки для посетителей должны быть предусмотрены вдали от здания хосписа и мест отдыха.
5.4.1.10 Благоустройство территорий хосписов следует осуществлять в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан. 
5.4.1.11 В случае загородного размещения хосписов площадь зоны проживания персонала следует принимать дополнительно к площади участка.
5.4.1.12 Зону проживания персонала допускается размещать вблизи учреждения на обособленном участке с изолированным въездом.
5.4.1.13 При проектировании прогулочных маршрутов вблизи хосписовнеобходимо предусмотреть места для отдыха больных с использованием светильников, скамеек и др.
5.4.1.14 Проектные решения прогулочных маршрутов и мест для отдыха должны учитывать возможность использования кресел-колясок. 
5.4.1.15 Территория хосписов должна быть озеленена. 
5.4.1.16 При проектировании хосписов необходимо учесть искусственное освещение по периметру территории и вдоль основных проездов и дорожек.
 
5.4.2 Требования к объемно-планировочным решениям
 
5.4.2.1 Входы, проходы, коридоры, лестницы, лифты
 
5.4.2.1.1 Входы в здания хосписов, пандусы и лестницы, лифты и подъемники, вспомогательные средства и приспособления (поручни, ручки, рычаги и т. д.) следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.4.2.1.2 При строительстве хосписов высотой 2 этажа необходимо устанавливать грузовой лифт.
Перед входами в здания хосписов необходимо предусмотреть площадку, защищенную от атмосферных осадков навесами, козырьками, достаточную для маневрирования на кресле - коляске.
5.4.2.1.3 Входные двери должны быть удобными для открывания с теплым тамбуром.
5.4.2.1.4 Ступени лестницы крыльца должны быть одинакового размера по всей длине марша.
5.4.2.1.5 Выходы из помещений хосписов и пути эвакуации должны быть оборудованы легко распознаваемыми в любое время суток указателями.
 
5.4.2.2 Помещения для пациентов
 
5.4.2.2.1 Количество палатных отделений хосписа и состав их помещений определяется в соответствии с общепринятыми принципами организации их работы с учетом медико-технологических особенностей, обусловленных функцией учреждения и характером лечебно-профилактического процесса.
5.4.2.2.2 Приспособление палатных отделений многопрофильных и специализированных больниц под отделения хосписа следует проводить исходя из местных условий с соблюдением медико-технологических принципов их планировочной организации.
5.4.2.2.3 Коечную вместимость отделений хосписа следует определять исходя из площади помещений и удельного показателя рабочей площади отделения.
5.4.2.2.4 При проектировании палатного отделения должны быть предусмотрены места для хранения колясок и каталок.
5.4.2.2.5 Палаты необходимо проектировать с учетом свободного прохода и разворота кроватей на колесах.
5.4.2.2.6 В палатах, предназначенных для длительного (более 6 месяцев) проживания больных, помимо спальной зоны необходимо предусматривать санитарные узлы, места для приема пищи и гостей.
 
5.4.2.3 Административные и бытовые помещения
 
5.4.2.3.1 В зданиях хосписов необходимо предусмотреть расположение кабинетов врачей, процедурные, кладовые. Кладовые должны быть удалены от мест хранения лекарств и препаратов.
5.4.2.3.2 Площадь кабинетов врачей должна быть достаточной для размещения рабочего гарнитура, свободного проезда коляски.
5.4.2.3.3 На этаже следует предусмотреть комнату для хранения уборочного инвентаря.
5.4.2.3.4 В палатных отделениях необходимо предусматривать пост дежурной медсестры с оборудованным рабочим пространством.
5.4.2.3.5 Помещения для размещения диспетчерского пункта должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям, предназначенным для круглосуточного пребывания в них дежурного персонала.
5.4.2.3.6 Диспетчерский пункт располагается в центре нагрузок.
5.4.2.3.7 В здании хосписа или на его территории необходимо предусматривать помещения для службы приготовления пищи. 
 
5.4.2.4 Размещение санитарно-технического оборудования
 
5.4.2.4.1 Санитарные узлы следует располагать в каждой палате с входом из шлюза, состоящего из туалета, раковины и душа.
5.4.2.4.2 Раковины необходимо располагать в каждом лечебно - профилактическом кабинете.
5.4.2.4.3 В санузлах, где в кабинах применен комплекс приборов, рекомендуется учитывать возможность пользования умывальником, сидя на унитазе.
5.4.2.4.4 Санитарные узлы, душевые для персонала необходимо размещать отдельно от санитарных узлов, предназначенных для пользования больными.
5.4.2.4.5 В кабинетах, где проводится обработка инструментов, предусматривают отдельную раковину для мытья рук и мойку для обработки инструментов.
5.4.2.4.6 В столовых должны быть установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды.
5.4.2.4.7 Раковины должны быть надежно укреплены в стенах для того, чтобы выдержать вес человека, если он не может стоять, не опираясь на них.
 
5.5 Естественное и искусственное освещение
 
5.5.1 При проектировании зданий хосписов в каждой палате и коридоре палатных отделений должно быть предусмотрено естественное освещение.
5.5.2 Искусственное освещение должно предусматриваться во всех помещениях.
5.5.3 Светильники, устанавливаемые для общего освещения должны быть безопасные.
5.5.4 Выключатели общего освещения устанавливаются в коридорах у входов в палаты, местного - у постели больного.
Питание светильников ночного освещения должно производиться от сети аварийного освещения. 
5.5.5 Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, основных 
проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, в помещениях электросветолечения, бассейнов, душевых и ванных залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных. 
5.5.6 Светильники местного точечного освещения должны иметь небольшие размеры, возможность изменения высоты и направления светового потока, жесткое крепление к основанию.
 
5.6 Проектирование инженерных сетей и систем
 
5.6.1 Требования по водоснабжению и канализации
 
5.6.1.1 Здания хосписов должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и канализации.
5.6.1.2 Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться к технологическому оборудованию столовых, к водоразборным кранам уборочных помещений, умывальникам помещений медицинского и санитарно -гигиенического назначения и к другим санитарно-техническим приборам, установленным в здании.
5.6.1.3 Подачу холодной и горячей воды к сантехническим приборам (за исключением технологических) рекомендуется обеспечить с автоматическим смешиванием и пуском воды.
5.6.1.4 Системы горячего водоснабжения проектируются с циркуляцией. 
5.6.1.5 Стояки водопровода холодной и горячей воды, канализации и внутренних водостоков следует прокладывать скрыто.
5.6.1.6 Все помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива воды.
5.6.1.7 В умывальных, туалетных, совмещенных санитарных узлах следует предусматривать полотенцесушители.
 
5.6.2 Требования по отоплению, вентиляции и кондиционированию
 
5.6.2.1 Системы теплоснабжения предусматриваются от независимых источников или от закольцованных тепловых магистралей.
При наличии только одного ввода тепла рекомендуется оснащать резервной котельной на отдельном либо смежном с проектируемым участке.
5.6.2.2 Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха помещений в течение всего отопительного периода.
5.6.2.3 Отопление зданий хосписов принимается центральным водяным.
5.6.2.4 Прокладка транзитных трубопроводов теплоснабжения по подвалам и техподпольям зданий хосписов не допускается.
5.6.2.5 Прокладка трубопроводов перегретой воды и пара от индивидуального теплового пункта (ИТП) до приточных вентиляционных камер по помещениям с постоянным пребыванием людей и путям эвакуации запрещена. 
5.6.2.6 Нагревательные приборы систем отопления размещаются под окнами без ниш.
5.6.2.7 В зданиях хосписов предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
5.6.2.8 Наружный воздух, подаваемый системами приточной вентиляции и кондиционирования воздуха, должен очищаться в фильтрах. 
5.6.2.9 Конструкция фильтров и места их установки должны позволять удобную чистку или замену фильтрующих элементов по мере их загрязнения.
5.6.2.10 Оборудование систем вентиляции должно размещаться в специальных помещениях, раздельных для приточных и вытяжных систем, не примыкающих по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам, помещениям постоянного пребывания людей.
5.6.2.11 Во всех помещениях, кроме операционных, помимо приточно - вытяжной вентиляции с механическим побуждением должна быть естественная вентиляция.
 
5.6.3 Электротехнические и электронные устройства
 
5.6.3.1 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения производится в соответствии с правилами устройства электроустановок.
5.6.3.2 Все электрические сети, включая сети наружного освещения, на территории хосписов выполняются кабельными.
5.6.3.3 Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (ТП) в хосписах не допускается.
5.6.3.4 Розетки предусматриваются у каждой кровати с возможностью пользования ими больных.
5.6.3.5 Предусматривается система централизованного отсчета времени. 
Вторичные часы устанавливаются на постах дежурного персонала, в вестибюлях, коридорах и в помещениях, где показания времени являются функционально необходимыми. 
5.6.3.6 В хосписах автоматизация и диспетчеризация могут быть предусмотрены для следующих инженерных систем:
- теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха;
- электроснабжения и электроосвещения;
- водоснабжения и канализации;
- лифтов.
5.6.3.7 В хосписах предусматривается аварийная сигнализация отклонения от нормального режима работы инженерно-технических систем, если такие отклонения могут вызвать опасность для жизни людей, порчу оборудования, здания, сооружения или других материальных ценностей.
Аварийный сигнал выводится в диспетчерский пункт, а при отсутствии диспетчерского пункта - в помещение дежурного технического персонала.
5.6.3.8 В хосписах должно быть предусмотрено централизованное снабжение медицинским кислородом с разводкой в палаты и процедурные.
5.6.3.9 Помещения и места хранения ядовитых и наркотических лекарственных средств должны быть оборудованы охранной сигнализацией.
5.6.3.10 Защита электрических сетей выполняется автоматическими выключателями.
5.6.3.11 Проводки электрических сетей выполняются скрытыми, сменяемыми.
Открытые проводки выполняются в подвалах, подпольях, технических этажах, помещениях инженерных служб, коммуникационных шахтах, сырых и особо сырых помещениях.
5.6.3.12 В помещениях для электросветолечения должен быть распределительный щиток для управления и контроля напряжением.
Питающие линии к распределительным щиткам и групповые линии к кабинным щиткам выполняются самостоятельными. 
5.6.3.13 Во всех помещениях хосписа должны быть штепсельные розетки.
5.6.3.14 Применение стальных труб для электропроводок допускается как исключение в случаях, предусмотренных нормативными документами.
5.6.3.15 Хосписы должны обеспечиваться телефонной связью, интернетом и прямой оперативной громкоговорящей связью. 
5.6.3.16 В палатах следует предусматривать двухстороннее сигнально-переговорное устройство для вызова дежурного медицинского персонала и антенно-фидерные устройства для приема программ эфирного телевидения.
 
5.6.4 Требования по мусороудалению и пылеуборке
 
5.6.4.1 Хранение медицинских отходов производится в отдельных помещениях или площадках, недоступных для больных.
5.6.4.2 Контейнеры для мусора должны располагаться на безопасном расстоянии от здания хосписа.
5.6.4.3 Площадки для сбора мусора не должны быть видны из окон палат. 
5.6.4.4 Слив жидких медицинских отходов без обезвреживания в канализационную сеть не допускается.
5.6.4.5 Для тщательной очистки помещений хосписов используются бактерицидные облучатели и ультрафиолетовые рециркуляторы.
 
5.7 Обеспечение безопасности и доступности для маломобильных групп при эксплуатации
 
5.7.1 Входы, проходы, коридоры, лестницы, лифты, эвакуационные пути, дверные проемы в помещения общего пользования в хосписах должны быть спроектированы и оборудованы с учетом доступности маломобильными группами в соответствии с СН РК 3.06-01.
5.7.2 Для обеспечения безопасности в ванных комнатах пол ванной должен быть на одном уровне с полом помещения.
5.7.3 Система средств информации и сигнализации об опасности должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания больных. Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий.
5.7.4 При необходимости устройства входной лестницы она должна быть оборудована пандусами с поручнями со всех открытых сторон.
 
5.8 Охрана окружающей среды
 
5.8.1 При размещении зданий хосписов и вспомогательных объектов необходимо принять меры по выполнению требований в области охраны и восстановления природной среды, а также воспроизводства ресурсов, обеспечение экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации указанных объектов.
5.8.2 При проектировании зданий должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также безопасные способы размещения отходов производства и потребления.
5.8.3 Проектирование и расположение хосписов осуществляются с учетом предупреждения и устранения влияния шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. 
5.8.4 Здания хосписов должны быть запроектированы с учетом условий аэрации территорий и обеспечения санитарно-гигиенических норм качества атмосферного воздуха.
5.8.5 В процессе возведения здания должно быть сокращено загрязнение строительными отходами на прилегающей территории.
5.8.6 При проектировании зданий хосписов должны быть рассчитаны и предотвращены нарушения целостности сложившихся геологических условий и гидрогеологического режима.
 
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Рациональное использование природных ресурсов
 
6.1.1 При проектировании зданий хосписов необходимо соблюдать требования нормативных документов по рациональному использованию природных ресурсов.
6.1.2 При проектировании зданий хосписов должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на защиту, восстановление почвы и повышение ее качества.
6.1.3 При строительстве и эксплуатации зданий хосписов должны быть предусмотрены меры по снижению водопотребления и загрязнению естественных водоемов.
6.1.4 В процессе строительства и эксплуатации зданий хосписов необходимо соблюдать мероприятия по сохранению и увеличению количества природной растительности на прилегающей территории. 
6.1.5 При проектировании, строительстве и эксплуатации хосписов должны быть предприняты действия для сохранения и возобновления природных ресурсов.
 
6.2 Требования по сокращению энергетических ресурсов
 
6.2.1 При проектировании, строительстве, реконструкции должны использоваться архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.
6.2.2 С учетом климатических условий необходимо максимально снизить количество энергии, потребляемое системами обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции здания хосписов. 
6.2.3 Для повышения энергетической эффективности при эксплуатации зданий хосписов должна быть обеспечена автоматизация систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
6.2.4 Вновь строящиеся, проектируемые, модернизируемые, капитально ремонтируемые здания должны соответствовать требованиям суммарного 
удельного потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
6.2.5 В целях повышения энергоэффективности зданий хосписов должны быть приняты действия, направленные на регулирование, увеличение сопротивления теплопередаче, а также утилизацию теплоты вытяжного воздуха.
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