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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к территории, объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений, инженерному обеспечению, пожарной безопасности быстровозводимых модульных больниц, а также для проектирования и возведения быстровозводимых модульных комплексов из готовых модульных конструкций, зданий контейнерного сборно-разборного типа или блочных железобетонных конструкций с последующим размещением в них больниц в период Чрезвычайного положения и/или Чрезвычайной ситуации, пандемий, эпидемий и карантинных мер.
1.2 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию и строительству быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц.
 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
2.1 При проектировании быстровозводимых модульных больниц следует руководствоваться положениями настоящих строительных норм. Проектные решения, не затронутые настоящими строительными нормами, необходимо принимать по соответствующим государственным нормативам в сфере архитектуры градостроительства и строительства.
2.2 Строительство быстровозводимых модульных больниц производится на основе «Медико-технологического задания», которое рекомендуется составлять на основании предварительных оценок будущего пользователя объекта, проводящего самостоятельную оценку возможности строительства на выбранном участке быстровозводимых модульных больниц той или иной мощности или функциональной направленности. Задание после предварительного согласования с пользователем и заказчиком строительства становится основой для разработки проектной документации.
2.3 Здания быстровозводимых модульных больниц проектируются не выше двух надземных этажей.
2.4 Объемные блоки (модули), блок-контейнеры должны изготавливаться в соответствии с национальными стандартами Республики Казахстан и/или стандартами организации и иметь сертификаты соответствия.
2.5 Здания быстровозводимых инфекционных модульных больниц допускается предусматривать для одного вида инфекции.
2.6 Необходимость устройства самостоятельных прачечных, дезинфекционных отделений, служб приготовления пищи на территории быстровозводимых модульных инфекционных больниц допускается определять медико-технологическим заданием.
 
 
3. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
 
3.1 Минимально допустимое расстояние между палатными корпусами (с окнами) и другими зданиями не менее 10 м.
3.2 Минимально допустимое расстояние между зданием по обеззараживанию отходов и палатными корпусами - 20 м.
3.3 Площадь зеленых насаждений и газонов необходимо принимать не менее 15% от общей площади участка с размещением полосы насаждений вокруг корпуса инфекционной больницы.
3.4 Расстояние от парковок вместимостью до 80 машиномест допускается принимать не менее 10 м.
3.5 Для реализации зданий быстровозводимых модульных больниц допускается разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны для объектов, примыкающих к участку строительства.
3.6 Перед главными входами быстровозводимых модульных инфекционных больниц допускается не предусматривать площадки для посетителей.
3.7 Контейнерную площадку для бытовых отходов (класса А) допускается оборудовать навесом. Размеры площадки должны быть не менее площади основания контейнеров.
3.8 Обезвреживание медицинских отходов классов «Б», «В» для быстровозводимых модульных комплексов допускается производить сторонними организациями за пределами территории.
3.9 При размещении объекта в селитебной (жилой) зоне лечебные и палатные корпуса размещаются не ближе 30 метров от красной линии застройки и не менее 50 метров от жилых и общественных зданий и на удалении от железных дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума. При размещении объекта в рекреационной зоне допускается сокращение красной линии до 15 метров.
3.10 Для быстровозводимых модульных больниц защитные сооружения гражданской обороны допускается не предусматривать.
3.11 Площадь земельного участка на 1 койку допустимо увеличивать до 260 кв.м.
 
 
4. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Состав и площадь помещений следует предусматривать в соответствии с Приложением А.
4.2 Организацию питания больных в стационарах допускается предусматривать без размещения столовой. Пища доставляется в отделение в сопровождении персонала в помещение раздаточной в каждой блок-секции. Прием пищи персонала допускается в помещениях комнат отдыха персонала. Лифты для доставки пищи и удаления пищевых отходов в зданиях до 2х этажей допускается не предусматривать.
4.3 Помещения коридоров быстровозводимых модульных больниц допускается предусматривать без естественного освещения.
4.4 Ширину однокоечной палаты, боксов и полубоксов необходимо принимать не менее 2,2 м. Высоту помещений палат, боксов и полубоксов необходимо принимать не менее 2,5 м от пола до потолка (в свету) с учетом коммуникаций. Ширину коридоров отделений реанимации и интенсивной терапии (далее - ОРИТ), палатных, боксированных и полубоксированных отделений необходимо принимать не менее 1,8 м.
4.5 В инфекционных отделениях боксы допускается не предусматривать.
4.6 В инфекционных отделениях полубоксы должны составлять не менее 30% от общего числа палат.
4.7 В палатах, боксах и полубоксах со шлюзом и санузлом допускается располагать до 3 коек включительно.
4.8 Ширина дверных проёмов помещений должна быть не менее 0,85 м. Ширина дверных проемов санузлов должна быть не менее 0,7 м.
4.9 Площадь санузла с душевой требуется принимать не менее 2 кв.м.
4.10 В санитарных узлах должны быть предусмотрены раковина, душевой поддон или ванна с подводкой горячей и холодной воды через смесители и унитаз.
4.11 Санузел для персонала допускается предусматривать без устройства шлюза.
4.12 Площадь из расчета на одну койку следует принимать:
- палат, боксов и полубоксов, в том числе для маломобильных групп населения - не менее 6,5 кв.м;
- палат, боксов и полубоксов ОРИТ - не менее 6,5 кв.м без учета площадей помещений шлюза и слива.
4.13 Допускается принимать 1 пост медсестры с видеонаблюдением до 30 коек в ОРИТ.
4.14 Помещение аптеки допускается предусматривать только для приема, хранения и выдачи лекарственных средств. При стесненных условиях допускается предусматривать одно общее помещение для старшей медсестры и хранения недельного запаса и выдачи лекарственных средств.
4.15 Помещение рентген процедурной допускается принимать высотой 2,7 м от пола до потолка (в свету) с учетом коммуникаций и площадью в соответствии с Приложением А, либо техническими требованиями к установке рентгенологического оборудования.
4.16 Допускается сокращать состав и площади помещений стерилизационного отделения в соответствии с медико-технологическим заданием и/или заданием на проектирование.
4.17 Допускается сокращать состав и площади помещений дезинфекционного отделения в соответствии с медико-технологическим заданием, или проводить дезинфекцию удаленно в специализированных организациях.
4.18 Допускается любая ориентация окон помещений больницы по сторонам света, при этом продолжительность инсоляции не регулируется.
4.19 В помещениях больницы и на путях эвакуации допускается установка однопольных дверей.
4.20 Допускается не предусматривать шлюзы на входах в палаты ОРИТ.
4.21 Допускается не оборудовать шлюзами вертикальные коммуникации (лестницы и лифты), в том числе выходящие в палатные секции, операционные блоки, ОРИТ и зону для исследования (лаборатории).
4.22 Отдельно стоящее здание для хранения кислородных баллонов по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории Д.
4.23 Высоту помещений малых операционных допускается принимать не менее 2,5 м от пола до потолка (в свету) с учетом коммуникаций.
4.24 Высоту помещений коридоров и переходов допускается принимать не менее 2,5 м от пола до потолка (в свету) с учетом коммуникаций. Высоту помещений санузлов допускается принимать не менее 2,4 м от пола до потолка (в свету) с учетом коммуникаций.
4.25 Допускается не предусматривать передаточные шкафы в палатах, боксах и полубоксах.
4.26 Допускается предусматривать одно общее санитарное помещение для уборочного инвентаря, хранения суден и клеенок, моющих и дезинфицирующих средств.
4.27 Допускается предусматривать одно общее помещение для временного хранения грязного белья и хранения медицинских отходов.
4.28 Комната для временного хранения медицинских отходов оборудуется вытяжной вентиляцией. Допускается не предусматривать холодильное оборудование для хранения биологических отходов, стеллажи, контейнера для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковину с подводкой горячей и холодной воды, бактерицидную лампу в комнате для временного хранения медицинских отходов.
4.29 Допускается не предусматривать патологоанатомическое отделение при условии размещения помещения для временного хранения трупов. Для инфекционного стационара помещение для временного хранения трупов проектируется в «грязной» зоне стационара с отдельным выходом на улицу.
4.30 Здание быстровозводимой модульной инфекционной больницы необходимо принимать как «грязную» зону, за исключением помещений отдыха и приема пищи медперсонала, а также административного блока больницы. Комнаты отдыха персонала, находящиеся в «грязной» зоне, следует предусматривать с санитарными пропускниками на вход и выход в «грязную» зону, в составе которых должны быть помещения для снятия защитной одежды, душевая, санузел и помещение одевания защитной одежды.
4.31 Выход наружу из помещения временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей, расположенного на 2 этаже, допускается устраивать через общий коридор и лестничную клетку.
4.32 В рамках Чрезвычайной ситуации допускается размещение инфекционных больниц в зданиях контейнерного сборно-разборного типа или блочных железобетонных конструкциях. Срок размещения таких больниц определяется местными исполнительными органами.
4.33 Допускается производить обработку суден и клеенок в моечных или дезинфекционных помещениях.
 
 
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
 
5.1 Допускается увеличивать класс бетона в несущих элементах и фундаментах для быстровозводимых модульных больниц, включая вспомогательные сооружения.
5.2 Допускается увеличивать сечение в несущих элементах, включая фундаменты для быстровозводимых модульных больниц и вспомогательных сооружений.
 
 
6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
 
6.1 Допускается предусматривать горячее водоснабжение от накопительных электроводонагревателей.
6.2 Подводки, стояки и ответвления от магистральных трубопроводов водопроводных и канализационных систем допускается прокладывать открыто.
6.3 В помещениях ванных или душевых допускается не предусматривать полотенцесушители.
6.4 В состав боксов, полубоксов и палат входит санитарный узел, состоящий из туалета и душевого поддона или ванны. При наличии душевого поддона допускается не устанавливать трапы и поливочный кран.
6.5 В инфекционных отделениях допускается замена умывальников в шлюзах (палат, боксов, полубоксов), помещениях для хранения медицинских отходов, вспомогательных помещениях локтевым дозатором с антисептиком для обработки рук в радиусе 1 м от входа.
6.6 Смывные бачки в санузлах допускается предусматривать без оборудования педальными спусками.
6.7 Термостатические смесители допускается не устанавливать в умывальных инфекционных отделений.
6.8 Трубы из материала, устойчивого к моющим и дезинфицирующим средствам в соответствии с сертификатом качества, могут не закрываться кожухом.
6.9 На территории больницы предусмотреть локальную установку обеззараживания сточных вод методом хлорирования.
6.10 В инфекционных стационарах (отделениях) ливневые локальные очистные сооружения допускается не предусматривать.
6.11 Допускается не устраивать поддон при уплотнении грунта под основание инженерных сетей и водонепроницаемые приямки при укладке труб в канале в грунтовых условиях II типа по просадочности, при условии просадки грунта не более 20 см.
6.12 В местах пересечения труб холодного и горячего водоснабжения с перекрытиями, перегородками и стенами зданий инфекционных больниц (отделений) допускается не предусматривать футляры с уплотненной битуминизированной прядью.
6.13 На противопожарных системах с сухотрубами допускается устанавливать запорную и спускную арматуру в техническом подполье.
6.14 Допускается сварные соединения трубопроводов выполнять без усиления сварного шва накладными муфтами, в районах сейсмичностью более 9 баллов.
 
 
7. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
 
7.1 Допускается применение электроконвекторов.
7.2 Тип поверхности электрических отопительных приборов не нормируется. Среднюю температуру поверхности отопительных приборов допускается принимать до 95°С.
7.3 Допускается применение электрокалориферов для приточных установок.
7.4 Естественную вентиляцию допускается не предусматривать.
7.5 Для палатных секций и других помещений инфекционных больниц предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Допускается объединение систем вентиляции боксов, полубоксов и палат с одинаковыми инфекциями с установкой системы обеззараживания удаляемого воздуха перед выпуском в атмосферу.
7.6 Допускается принимать централизованную механическую систему вентиляции (вытяжную и приточную) для отделений с профилем пациентов с угрозой наличия контагиозной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. В централизованной системе вытяжной вентиляции допускается не предусматривать установку огнезадерживающих клапанов на ответвлениях воздуховодов к помещениям.
7.7 Допускается располагать медицинское и инженерное оборудование, являющееся источником шума и вибрации примыкающее по горизонтали и вертикали к кабинетам врачей, палатам, помещениям постоянного пребывания людей при условии соблюдения гигиенических требований к уровням шума и вибрации.
7.8 В отделениях или группах помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы допускается оборудовать одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции с установкой одного вентилятора в приточном и вытяжном центрах при условии хранения на складе резервного вентилятора или электродвигателя.
7.9 В операционных, ОРИТ, родовых, процедурных и других помещениях, в которых эксплуатация медицинского оборудования сопровождается выделением в воздух вредных веществ, допускается не предусматривать устройство местных отсосов или установка вытяжных шкафов.
7.10 Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после бактериологических фильтров допускается предусматривать из оцинкованной стали.
7.11 Допускается применение сплит-системы без фильтров высокой эффективности кроме помещений ОРИТ.
7.12 Допускается не предусматривать отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции для каждого этажа.
7.13 Степень огнестойкости транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого этажа не нормируется.
7.14 Допускается не предусматривать воздушные затворы на присоединении к горизонтальным коллекторам систем вентиляции.
 
 
8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
 
8.1 Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников допускается не предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения, при этом необходимо учитывать заказ автономных осветительных приборов для технического персонала.
8.2 Для освещения палат (кроме детских и психиатрических отделений) допускается применять потолочные и настенные светильники (общего и местного освещения). Светильники местного освещения допускается устанавливать у каждой койки на высоте не менее 1,7 м от уровня пола. В ОРИТ допускается использовать светильники, встроенные в консоль.
8.3 Управление дежурным (ночным) освещением палат допускается предусматривать дистанционным, которое должно управляться с поста дежурной медсестры или помещения персонала.
8.4 Виды связи, их необходимость, количество и размещение абонентских устройств слаботочных сетей должны быть определены заданием на проектирование в зависимости от специфики объекта.
8.5 В каждой палате допускается светильник ночного освещения, расположенный на потолке у входной двери.
8.6 В коридорах, вестибюлях, конференц-залах через каждые 20 м допускается предусматривать одну двухполюсную розетку с заземляющими контактами.
 
 
9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 
9.1 При расположении участка под строительство за нормативным радиусом обслуживания пожарного подразделения на объекте организуется негосударственная противопожарная служба без выездной пожарной техники.
9.2 Для подтверждения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленных в технических регламентах, нормативных технических документах обязательных к применению, проектные решения обосновываются моделированием сценариев возникновения и развития опасных факторов пожара и оценкой пожарного риска. При этом допускается:
- проектировать здания быстровозводимых модульных больниц не ниже IIIa степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С3.
- при IIIa степени огнестойкости принимать максимальную этажность здания в 2 этажа.
- при IIIa степени огнестойкости принять площадь этажа между противопожарными стенами в здании не более 1800 кв.м.
- применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов пожарной опасностью класса КМ2 или выше, включая пути эвакуации.
- принимать ширину лестничного марша не менее 1 м.
- не предусматривать заполнение противопожарными дверями и окнами 2-го типа при расстоянии менее 4 м между противопожарными стенами любого типа или противопожарными перегородками 1-го типа, образующих острый угол.
- выход через тамбур-проезд принимать путем эвакуации.
- принимать расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений с выходами в тупиковый коридор больниц до выхода наружу или в эвакуационную лестничную клетку не более 30 м при плотности людского потока до 2 чел/кв.м.
- предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 15 внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации.
- выполнять питающие и групповые сети проводами и кабелями пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением.
9.3 Допускается применение наружных открытых лестниц 3 типа для эвакуации больных со второго этажа зданий быстровозводимых модульных больниц. При этом, лестницы должны иметь следующие параметры: открытая металлическая, ширина 1,2 м.
9.4 Допускается не предусматривать ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций при условии заделки отверстий в противопожарных перегородках 1 типа и перекрытиях 3 типа негорючими материалами.
9.5 Допускается хранение порожних и наполненных кислородных баллонов в одном помещении.
 
 
Приложение А
(обязательное)
 
 
Состав и площади помещений
 
	Наименование помещений
	Из блочных железобетонных конструкций с количеством койко-мест до 300
	Из блочных железобетонных конструкций с количеством койко-мест более 300 (включительно)
	Контейнерного сборно-разборного типа

	Состав и площади лабораторных помещений

	1 Зона принятия материала
	12,6 1,2
	-
	-

	2 Помещение приема с первичной обработкой
	12,6 3
	-
	-

	3 Экспресс-лаборатория
	13,9
	-
	11

	4 Общеклиническая лаборатория
	11,9 1,2
	15,7
	-

	5 Бокс ПЦР с предбоксом
	8,1+4,3
	-
	-

	6 Бокс ПЦР со шлюзом
	-
	-
	11+2,8

	7 Бокс ИФА с предбоксом
	11+5,5 1,2
	-
	-

	8 Стерилизационная 
Моечная
	13,9
	-
	-

	9 Моечная
	-
	-
	11

	10 Хранение запасных частей, посуды
	7,9 3
	-
	-

	11 Кладовая посуды
	8,4 1,2
	-
	-

	12 Помещение хранения холодильного оборудования и сосуда дюара
	13 3
	-
	-

	13 Санузел
	2,7 1,3
	1,5
	-

	14 Кладовая дезинфицирующих средств
	5,5 3
	-
	-

	15 Кладовая уборочного инвентаря
	1,8 3
	-
	-

	16 ПУИ
	3,6
	-
	-

	17 Санитарный пропускник:
	 
	 
	 

	17.1 санпропускник лаборатории
	5,9 1,2
	-
	15,1

	17.2 санпропускник лаборатории защитной
	3,5 1,2
	-
	-

	Состав и площади лабораторных помещений

	17.3 душевая
	1,2 1,2
	3,7
	-

	17.4 санузел
	1,2 1,2
	1,9
	-

	17.5 хранение чистых СИЗ
	2,8 1,2
	-
	-

	17.6 раздевалка
	-
	8,4
	-

	17.7 шлюз
	-
	2,2
	-

	17.8 помещение одевания защитной одежды
	10,2 3
	-
	-

	18 Прием и выдача результатов анализов
	-
	30,6
	-

	19 ПЦР2
	-
	36,3
	-

	20 Тех. помещение
	-
	10,2
	-

	21 Склад
	-
	3,8
	-

	22 СВЧ-печь
	-
	12,3
	-

	23 ПЦР3
	-
	29
	-

	24 ПЦР1
	-
	22,1
	-

	25 Кабинет 4
	-
	13,3
	-

	26 Кабинет 3
	-
	13,2
	-

	27 Кабинет 2
	-
	13,3
	-

	28 Кабинет 1
	-
	13,2
	-

	29 Комната приема образцов
	-
	10,4
	-

	30 Комната персонала
	-
	13,2
	-

	31 Зав. отделения
	-
	13,7
	-

	32 Микроскопическая
	-
	10,3
	-

	33 Гематологическая
	-
	10,4
	-

	34 Прием материала
	-
	5,5
	-

	35 Гардероб
	-
	13,5
	-

	36 Комната отдыха
	-
	10,6
	-

	37 Комната для работы с автоанализаторами
	-
	10,3
	-

	38 Биохимическая лаборантская
	-
	10,4
	-

	39 Помещение временного хранения отходов
	-
	14,2
	-

	Состав и площади административных, служебных и бытовых помещений

	40 Делопроизводитель
	8,8 2
	9,5
	-

	41 Кабинет главного врача
	14,3 2
	18,2
	 

	42 Кабинет заместителя главного врача
	10,4
	9,6
	-

	Состав и площади административных, служебных и бытовых помещений

	43 Комната главной (старшей) медицинской сестры
	10,8 2
	12,5
	12,4

	44 Кабинет сестры хозяйки со складом ИМН
	-
	-
	15,9

	45 Кабинет сестры-хозяйки
	11,7 1,3
	-
	-

	46 Кабинет медицинской сестры инфекционного контроля
	10,8 2
	11,5
	-

	47 Комната инженерно-технического персонала
	12,2
	-
	-

	48 Административный отдел
	18,9 1,3
	-
	 

	49 Статистический кабинет
	11,2 1,3
	-
	-

	50 Канцелярия, статистический отдел
	16,5 2
	10,2
	-

	51 Канцелярия
	11,3 1,3
	-
	-

	52 Заведующий хозяйством, экспедитор
	10,6 2
	-
	-

	53 Завхоз
	-
	13,1
	-

	54 Ситуационная
	11,2 2
	11
	-

	55 Кабинет эпидемиологов
	10,4
	11,3
	-

	56 Кабинет провизора, фармацевта
	10,8
	11,1
	-

	57 Кабинет медицинского архива
	6,4 3
	-
	-

	58 Аптека с хранением медикаментов
	12,3
	14
	-

	59 Операторная
	-
	-
	-

	60 Ординаторская
	9,8 1,3
	30,5
	 

	61 Комната (помещение) отдыха персонала
	12,5 1,3
	-
	-

	62 Комната персонала
	10,9
	-
	-

	63 Помещение персонала
	10,3 3
	-
	-

	64 Медсестринская
	11,7 1,3
	-
	-

	65 Санузел
	0,9
	1,5
	1,5

	66 Помещение хранения и выдачи СИЗ
	-
	-
	14,1

	67 Складское помещение
	11,5
	-
	-

	Состав и площади административных, служебных и бытовых помещений

	68 Кладовая
	-
	10,7
	-

	69 Гардеробные
	16,8
	15,7
	30,7

	70 Помещение охраны
	5,5
	8,3
	-

	71 Вестибюль
	22,4
	-
	-

	72 Санитарный пропускник:
	 
	 
	 

	72.1 санузел
	1,1
	0,7
	-

	72.2 одевания СИЗ
	-
	7,3
	-

	72.3 кладовая СИЗ
	-
	2,8
	-

	72.4 СИЗЫ
	10,8 3
	2,4
	-

	72.5 раздевалка
	-
	42,4
	15,1

	72.6 раздевалка мужская
	17,7
	-
	-

	72.7 раздевалка женская
	35,3
	-
	-

	72.8 кладовая использованных СИЗ
	2,3
	-
	2,1

	72.9 душ
	0,8
	1,1
	-

	72.10 помещение одевания защитной одежды
	7,1
	-
	8,3

	72.11 помещение снятия защитной одежды
	5,3
	-
	9,1

	72.12 шлюз
	3,2 1
	-
	6,3

	72.13 санузел+душевая
	-
	-
	9,6

	72.14 хранение чистых СИЗ
	5,5 1,2
	-
	-

	73 ПУИ
	3,6
	-
	-

	74 Кладовая дез. средств
	8,5 3
	-
	-

	75 Душ
	-
	1,8
	-

	Состав и площади помещений палатных/полубоксированных/боксированных отделений

	76 Палата на одну койку:
	 
	 
	 

	76.1 без шлюза
	6,5
	-
	6,5

	76.2 со шлюзом
	6,5+2,2
	-
	6,5+1

	76.3 со шлюзом и санузлом
	6,5+2,2+2,2
	-
	6,5+1+2,4

	77 Помещение персонала
	-
	18,3
	-

	78 Палата на две койки и более:
	 
	 
	 

	78.1 без шлюза
	12,5
	13,3
	20,4

	78.2 со шлюзом
	12,5+2,4
	13,3+2,3
	20,4+0,9

	78.3 со шлюзом и санузлом
	12,5+2,4+2,2
	13,3+2,3+2,6
	20,4+0,9+2,4

	Состав и площади помещений палатных/полубоксированных/боксированных отделений

	79 Пост (помещение) медсестры
	3,6 1,2
	4,6
	-

	80 Процедурные
	9,8
	3,8
	9,6

	81 Санитарный пропускник:
	 
	 
	 

	81.1 помещение снятия защитной одежды
	4
	5,6
	-

	81.2 душевая
	1,4
	3,7
	2,3

	81.3 санузел
	1,3
	1,3
	1

	81.4 помещение одевания защитной одежды
	5,5
	11,1
	-

	81.5 помещение для СИЗ - хранение грязной одежды
	1,3
	2,9
	2,4

	81.6 шлюз
	1,6
	-
	4,4

	81.7 тамбур-шлюз
	 
	3
	-

	82 Помещения временного хранения грязного белья
	4,5 1,2
	-
	-

	83 КУИ, хранение дез. средств
	-
	-
	5,8

	84 Помещение временного хранения грязного белья и медотходов
	-
	-
	11,8

	85 Инвентарная
	4,3 1,2
	5
	-

	86 Помещение временного хранения инфицированного белья пациента
	4,4 1,2
	-
	-

	87 Помещение отходов (бытовых)
	3,6
	5
	-

	88 Кладовая для сбора и хранения материала для анализов
	3,4 1,2
	-
	-

	89 Кладовая медикаментов
	9,8 3
	-
	-

	90 Помещение для хранения переносной передвижной аппаратуры
	8,5 1,2
	10,3
	-

	91 Раздаточная
	9,1
	9,7
	11,7

	92 Кладовая чистого белья
	6,3
	6,3
	-

	Состав и площади помещений палатных/полубоксированных/боксированных отделений

	93 Комната отдыха персонала
	-
	-
	21,2

	94 Зона отдыха врачей
	27,9 3
	-
	-

	95 Зона отдыха мед. персонала (младшего и среднего)
	27,7 3
	-
	-

	96 Кабинет врачей
	23,6 1,2
	23,5
	-

	97 Помещение младшего и среднего персонала
	18,1 2
	-
	-

	98 Ординаторская
	-
	-
	9,6

	99 Санузел
	3,4
	-
	1

	100 Бытовая комната для пациентов для подготовки к выписке
	10 1,2
	10,1
	5,6

	101 Сестринская
	-
	-
	14,9

	102 Помещение сбора анализов
	-
	3,6
	-

	103 Кл.дез.растворов/средств
	4,5 1,2
	4,3
	-

	104 Кладовая инвентаря и дез. средств
	7 3
	-
	-

	105 Шлюз
	4,5 1
	2,3
	-

	106 ПУИ
	3,5
	3,5
	-

	107 Кладовая инфец. белья
	-
	5
	-

	108 Кладовая грязного белья
	9,8 3
	5
	11,7

	109 Моечная
	4,9
	5,1
	5,8

	Состав и площади помещений приемно-диагностических отделений

	110 Ресепшн
	13,5 3
	-
	-

	111 Помещение для хранения вещей больных
	7,8 2,3
	11,4
	-

	112 Приемно-диагностическая палата
	11,6
	12,4
	9,7

	112.1 со шлюзом
	11,6+2,8
	12,4+2,5
	9,7+1,6

	112.2 со шлюзом и санузлом
	11,6+2,8+2,5
	12,4+2,5+1,6
	9,7+1,6+2,8

	113 Санитарный пропускник:
	 
	 
	 

	113.1 снятия
	6,3 2
	8,4
	-

	Состав и площади помещений приемно-диагностических отделений

	113.2 одевания
	7,5 2
	10,1
	-

	113.3 шлюз
	3,6 2
	-
	-

	113.4 СИЗ (грязная одежда)
	3,5 2
	4,8
	-

	113.5 душ
	1,3 2
	3,4
	-

	113.6 санузел
	1,4 2
	1,6
	-

	114 Процедурный кабинет с запасом ИМН
	18,6 1,2
	19,4
	-

	115 Рентгенодиагностический кабинет (процедурная рентген)
	18
	-
	30,7

	116 Кабинет функциональной диагностики
	10,8
	12,3
	15,1

	117 Кабинет электрокардиографии
	11,7
	15,5
	-

	118 Пультовая рентген-кабинета
	10,9 1,2
	-
	15,1

	119 Кладовая запасных частей и рентгензащиты
	8,6 1
	-
	-

	120 Пультовая КТ
	8,7
	11,3
	15,1

	121 Процедурная КТ
	28,3
	31,1
	30,7

	122 Техническая комната КТ
	11,5 1,2
	14
	15,1

	123 Кабинет бронхоскопии со шлюзом
	11,3+2,5
	11,6
	11,1+4,1

	124 Склад (кладовая) чистых эндоскопов
	4,5
	5,6
	-

	125 Моечная
	5,6
	6,4
	-

	126 Помещение (кладовая) временного хранения грязного белья
	5 1,2
	4,6
	-

	127 ПУИ
	3,6
	4,6
	-

	128 Помещение временного хранения мед. отходов
	3,7
	3,9
	-

	129 Помещение (кладовая) хранения дезинфицирующих средств
	3,8 1,2
	4,2
	-

	130 Кабинет (пост) дежурной медсестры
	6,3 1,2
	11,6
	16,2

	Состав и площади помещений приемно-диагностических отделений

	131 Санузел
	2,5
	2,6
	-

	132 Кладовая хранения чистого белья
	6,1 1,2
	8,3
	-

	133 Кладовая
	4,5 3
	-
	-

	134 Кабинет врачей
	27,5 2
	29,6
	-

	135 Помещение персонала
	-
	22,6
	-

	136 Зал ожидания
	-
	61,8
	-

	137 Помещение младшего и среднего персонала
	13,9 2
	-
	-

	Состав и площади помещений операционного блока

	138 Малая операционная
	23 1,2
	26,6
	-

	139 Предоперационные
	6,6 1,2
	12,8
	-

	140 Манипуляционная
	20,9 1,2
	26,2
	-

	141 Санитарный пропускник
	 
	-
	-

	141.1 помещение снятия защитной одежды
	5,3 1,2
	-
	-

	141.2 душевая
	1,3 1,2
	2,5
	-

	141.3 санузел
	1,3 1,2
	2,4
	-

	141.4 помещение одевания защитной одежды
	4,8 1,2
	7,5
	-

	141.5 исп. СИЗы
	2,1 1,2
	-
	-

	141.6 помещение одевания стерильной одежды
	5,1 1,2
	9,7
	-

	141.7 помещение снятие послеоперационной одежды
	4,1 1,2
	-
	-

	141.8 помещение снятия грязной одежды
	-
	9,6
	-

	141.9 СИЗы
	3,5 2
	2,6
	-

	141.10 помещение снятия СИЗ
	-
	6,8
	-

	141.11 помещение (кладовая) ИМН
	6,2 1,2
	6,2
	-

	141.12 шлюз
	2,5 1
	 
	 

	142 Комната отдыха
	-
	7,9
	-

	143 Шлюз для пациентов
	8,9 1,2
	13,1
	-

	Состав и площади помещений отделений реанимации и интенсивной терапии

	144 Помещение хранения передвижной аппаратуры
	6,5
	6,4
	-

	145 Реанимационный зал
	73 1,2
	91,4
	108,9

	146 Помещение (пост) дежурной медицинской сестры
	1,8
	5,8
	5,4

	147 Пост медсестры-шлюз
	6,7 1
	 
	 

	148 Помещение (пост) дежурной медицинской сестры со станцией мониторирования
	-
	-
	11,7

	149 Смотровая
	-
	-
	9,8

	150 Изолятор
	7,9
	13,8
	6,3

	151 Санузел
	2,9
	-
	1

	152 Помещение слива
	3,1 1,2
	3,1
	-

	153 Кабинет старшей медсестры
	7,3 3
	-
	-

	154 Ординаторская
	14,7 3
	-
	-

	155 Кабинет врачей
	27 2
	28,2
	-

	156 Кабинет (помещение) персонала
	-
	15,9
	-

	157 Санитарный пропускник:
	-
	-
	-

	157.1 помещение снятия защитной одежды
	4,8
	5,8
	-

	157.2 душевая
	1,3
	1,2
	2,3

	157.3 санузел
	1,3
	1,4
	1

	157.4 помещение одевания защитной одежды
	5,3
	6,3
	-

	157.5 помещение для исп. СИЗ
	1,2
	-
	2,4

	157.6 СИЗы
	2,1 3
	1,5
	-

	157.7 шлюз
	1,7
	1,8
	4,4

	158 Кладовая (процедурная) ИМН
	-
	-
	11,7

	159 Шлюз при входе в отделение
	4,4 2,3
	-
	4,7

	160 Санитарная комната
	9,7 3
	-
	-

	161 Помещение приготовления растворов
	-
	10
	-

	Состав и площади помещений отделений реанимации и интенсивной терапии

	162 Помещение для мытья суден
	-
	5,3
	-

	163 Помещение для мытья суден и дез. средств
	5,5
	-
	-

	164 Экспресс-лаборатория
	9
	13,1
	11,7

	165 Помещение хранения мед. отходов
	6 1,2
	6
	-

	166 Помещение бытовых отходов
	7,4 3
	-
	-

	167 ПУИ, грязное белье
	-
	-
	11,7

	168 ПУИ
	3,7 1,2
	3,2
	-

	169 Процедурная в/в вливаний
	10,8 1,2
	-
	-

	170 Кладовая чистого белья
	7,7 3
	-
	-

	171 Материальная
	5,2 3
	-
	-

	172 Кабинет зав. отделения
	7,5 3
	-
	-

	173 Помещение временного хранения грязного белья
	5,2
	5,9
	-

	174 Помещение временного хранения исп. СИЗ
	6 2
	-
	-

	175 Помещение младшего и среднего персонала
	9,6 2,3
	-
	-

	176 Дозификационная наркозно-дыхательных аппаратов
	13 3
	-
	-

	177 Комната отдыха персонала
	23,4 1
	-
	21,2

	Состав и площади помещений временного хранения трупов

	178 Помещение временного хранения трупов
	17,7
	62,7
	24,7

	Состав и площади помещений стерилизационной

	179 Стерилизационная
	9,3 3
	-
	15,1

	180 Стерилизационная нестерильная зона
	10,7 1,2
	10,3
	-

	181 Стерилизационная стерильная зона
	8,1 1,2
	8,8
	-

	182 Прием грязного инструментария
	7 1,2
	7,2
	-

	Состав и площади помещений стерилизационной

	183 Моечная
	7,1 1,2
	7,3
	-

	184 Склад стерильного инструментария
	6,2 1,2
	5,4
	-

	185 Шлюз
	2,3 1,2
	2,3
	-

	Состав и площади стационарного отделения (Мельцеровский бокс)

	186 Палата на одну койку
	 
	 
	 

	186.1 без шлюза
	-
	6,5
	-

	186.2 со шлюзом
	-
	6,5+3,3
	-

	186.3 со шлюзом и санузлом
	-
	6,5+6,1+3,3
	-

	186.4 со шлюзом, санузлом и тамбур-шлюзом
	-
	6,5+6,1+3,3+3,5
	-

	187 Палата 2х местная
	 
	 
	 

	187.1 без шлюза
	-
	12,9
	-

	187.2 со шлюзом
	-
	12,9+3,3
	-

	187.3 со шлюзом и санузлом
	-
	12,9+3,3+6,1
	-

	187.4 со шлюзом, санузлом и тамбур-шлюзом
	-
	12,9+3,3+6,1+3,5
	-

	188 Помещение сбора анализов
	-
	3,4
	-

	189 Помещение отходов
	-
	9,6
	-

	190 Процедурные
	-
	11,2
	-

	191 Кладовая чистого белья
	-
	7,1
	-

	192 Инвентарная
	-
	7,1
	-

	193 Помещение хранения передвижной аппаратуры
	-
	9
	-

	194 Раздаточная
	-
	13,9
	-

	195 Пост медсестры
	-
	8,6
	-

	196 Моечная суден
	-
	6,3
	-

	197 Кладовая грязного белья
	-
	9,6
	-

	198 Санузел
	-
	6,7
	-

	199 ПУИ
	-
	3,5
	-

	200 Кладовая дезрастворов
	-
	7,3
	-

	201 Шлюз
	-
	5,3
	-

	Состав и площади помещений пищеблока

	202 Санитарный пропускник:
	 
	 
	 

	202.1 санузел
	-
	2,2
	-

	202.2 душ
	-
	1,3
	-

	202.3 раздевалка
	-
	5,7
	-

	203 Мучной цех
	-
	16,2
	-

	204 Овощной цех
	-
	11,8
	-

	205 Заготовочный цех
	-
	12,9
	-

	206 Мясной цех
	-
	12,9
	-

	207 Рыбный цех
	-
	10,7
	-

	208 Цех птица
	-
	11,2
	-

	209 Горячий цех
	-
	62,2
	-

	210 Холодный цех
	-
	12,9
	-

	211 Кл. тележек
	-
	10,4
	-

	212 Моечная тележек
	-
	4,9
	-

	213 Экспедиционная
	-
	10,8
	-

	214 Комната отдыха
	-
	9,3
	-

	215 Кладовщик
	-
	6,5
	-

	216 Диетолог
	-
	7,8
	-

	217 Кл.белья
	-
	2,2
	-

	218 Кл.инвентаря
	-
	5,8
	-

	219 Моечная
	-
	8,9
	-

	220 Кл.хлеба
	-
	5,5
	-

	221 Кл.сут.запасов
	-
	10,5
	-

	222 Зона холодильных камер
	-
	45,1
	-

	223 Разгрузочная
	-
	9,7
	-

	224 Кладовая овощей
	-
	8,7
	-

	225 Кладовая сухих
	-
	7,3
	-

	226 Кладовая отходов
	-
	5,3
	-

	Состав и площади помещений прачечной

	227 Кл.тележек
	-
	7,4
	-

	228 Моечная тележек
	-
	4,3
	-

	229 Комната отдыха
	-
	9,3
	-

	230 Зав.Отделения
	-
	7,8
	-

	Состав и площади помещений прачечной

	231 Кл. белья
	-
	8,5
	-

	232 Гардеробная
	-
	5,9
	-

	233 Сортировка инф
	-
	7,2
	-

	234 Ожидальная инф.
	-
	5,9
	-

	23 5 Ожидальная
	-
	5,3
	-

	236 Сортировка
	-
	7,5
	-

	237 Выдача
	-
	5,3
	-

	238 Стиральная
	-
	32,4
	-

	239 Дезинф.цех
	-
	21,3
	-

	240 Дез.раств.
	-
	6
	-

	241 Гладильная
	-
	36
	-

	242 Шлюз
	-
	3,5
	-

	243 Растворы
	-
	9
	-

	244 Кл.средств
	-
	3,5
	-

	245 Починка
	-
	9,3
	-

	246 Водоподготовка
	-
	17,4
	-

	247 Санитарный пропускник:
	 
	 
	 

	247.1 санузел
	-
	2
	-

	247.2 душ
	-
	2,2
	-

	247.3 раздевалка
	-
	10,9
	-

	Примечания: 
Состав и площади других помещений определяются заданием на проектирование. 
1 с общей площадью здания на койко-место менее 35 квадратных метров. 
2 с общей площадью здания на койко-место от 35 до 37 квадратных метров. 
3 с общей площадью здания на койко-место более 37 квадратных метров.

	
	
	
	
	
	


 



