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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил Республики Казахстан «Проектирование электрического освещения строительных площадок» разработан на основе положений технических регламентов:
- технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 1202 от 17 ноября 2010 года;
- технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14;
- строительных норм и действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил распространяется на проектирование электрического освещения строительных площадок, а также мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 2.04-29-2005 Инструкция по устройству молниезащиты здания и сооружений.
СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства.
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
«Правила устройства электроустановок», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины, приведенные в ссылочных нормативных документах, указанных в разделе 2, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Косвенное прикосновение: Электрический контакт человека или животного с открытыми проводящими частями, оказавшимися под опасным напряжением в результате повреждения электрической изоляции токоведущих частей.
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Устройство искусственного электрического освещения следует предусматривать для всех строительных площадок и участков, где строительные и монтажные работы выполняются в темное время суток, а также в условиях отсутствия или недостаточности естественного освещения.
4.2 Проектирование искусственного электрического освещения строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий необходимо выполнять в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», СН РК 2.04-01 и настоящего свода правил.
4.3 Искусственное электрическое освещение строительной площадки и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий подразделяется на рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное), охранное и дежурное.
4.4 Проектируемая осветительная установка должна обеспечивать:
- фактическую освещенность не ниже нормативной;
- определенное качество освещения;
- длительную работу в условиях данной среды;
- пожарную и электрическую безопасность для обслуживающего персонала и лиц, находящихся в зоне действия освещения;
- удобство управления и обслуживания;
- экономичность при сооружении и эксплуатации.
4.5 Осветительные установки строительных площадок и мест производства работ внутри зданий должны обеспечивать достижение следующих нормируемых показателей освещения:
- освещенность;
- равномерность освещенности;
- ограничение слепящего воздействия;
- направленность света;
- цветопередача или цветность излучения;
- пульсация освещенности.
4.6 При проектировании осветительных установок строительных площадок и мест выполнения строительных и монтажных работ кроме нормированной освещенности следует обеспечивать и другие количественные и качественные показатели, необходимые с точки зрения основных потребностей человека:
- зрительный комфорт, обеспечивающий работающим хорошее самочувствие и косвенным путем влияющий на производительность труда;
- условия зрительной работы, при которых работающие могут выполнять зрительные задачи даже в сложных ситуациях и в течение длительного времени;
- безопасность.
4.7 В процессе проектирования электрического освещения строительной площадки и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий необходимо:
- выявить потребности в освещении, места размещения осветительных установок;
- рассчитать полную мощность, потребляемую системой искусственного освещения строительной площадки;
- определить источник получения электроэнергии: от существующей высоковольтной сети (через трансформатор) или от передвижной электростанции;
- спроектировать схему освещения;
- рассчитать сечение проводников и выбрать конструктивное исполнение электроосветительной сети.
Исходными документами при проектировании искусственного освещения строительной площадки должны служить: строительные генеральные планы (общеплощадочный и объектные планы) с указанием на них границ опасных и охранных зон; график производства работ; проект общего электроснабжения строительной площадки.
4.8 Осветительные установки рабочего и аварийного резервного освещения должны выбираться и проектироваться с учетом осуществляемого технологического процесса, вида оборудования и его расположения, разряда зрительной работы.
4.9 Для электрического освещения строительных площадок и участков проведения строительных и монтажных работ внутри зданий следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.
Передвижные установки являются предпочтительными в условиях, изменяющихся с течением времени фронтов работ и уровней отметок, на которых выполняются работы.
4.10 При изменении технологического процесса, замене оборудования или его перестановке осветительная установка, обеспечивающая освещение соответствующего участка работ, должна быть реконструирована с учетом нового технологического процесса, оборудования или его расположения.
4.11 В тех случаях, когда строительные машины и механизмы, используемые на строительной площадке, не оборудованы комплектным осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения строительной площадки следует предусматривать установки для наружного освещения, монтируемые на корпусе таких строительных машин и механизмов.
4.12 Применяемые в стационарных и передвижных инвентарных установках освещения строительных площадок оборудование и материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов, действующих (допущенных к использованию в установленном порядке) на территории Республики Казахстан.
4.13 Осветительные приборы должны соответствовать требованиям норм взрывопожарной безопасности.
4.14 Исполнение светильников электрического освещения строительных площадок и мест проведения строительных и монтажных работ внутри зданий по степени защиты по ГОСТ 14254 должно соответствовать условиям эксплуатации (запыленности, характеру воздействия влаги и пр.) и быть, как правило, не менее чем IP44.
4.15 Для обслуживания осветительных установок должны предусматриваться средства доступа к светильникам, отвечающие установленным требованиям техники безопасности.
 
 
5. СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
 
5.1 Рабочее электрическое освещение строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ, расположенных внутри зданий, должно осуществляться установками общего (равномерного и локализованного) и комбинированного освещения.
Для участков работ, где нормируемый уровень освещенности превышает 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение.
5.2 Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения (равномерного и локализованного), должна быть не менее нормируемой, указанной в таблице А.1 приложения А. Для участков производства (видов) строительных и монтажных работ, не приведенных в таблице А.1 приложения А, минимальную освещенность следует принимать в зависимости от разряда зрительной работы в соответствии с таблицей А.2 приложения А.
5.3 Если зрительные условия отличаются от нормальных, значения освещенности допускается принимать отличающимися от указанных в приложении А на одну или несколько ступеней шкалы освещенности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нормированные значения освещенности (в люксах), отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500.
Требуемые значения эксплуатационной освещенности увеличивают, если:
- зрительная работа очень важна;
- объект зрительной работы движется;
- исправление ошибок, вызванных неадекватностью освещенности, проблематично или затратно;
- требуется высокая точность или высокая производительность;
- зрительные способности работника снижены;
- детали работы очень мелки или обладают малой контрастностью;
- работа продолжается необычно долго.
Требуемую эксплуатационную освещенность снижают, если:
- детали необычно крупны или обладают высокой контрастностью;
- данная задача решается в необычно короткое время или очень редко.
5.4 Для участков проведения работ, на которых возможно только временное пребывание людей, уровень освещенности допускается снижать до 0,5 лк.
5.5 Горизонтальная освещенность ступеней, площадок лестниц и переходных мостиков, подъездов и проходов к строящимся зданиям, стоянок автотранспорта должна составлять не менее 10 лк.
5.6 Освещенность окружающего пространства должна соответствовать освещенности объекта производственной деятельности (освещенности в поле зрения работника) и обеспечивать комфортное распределение яркости в поле зрения.
Освещенность окружающего пространства может быть меньше, чем освещенность объекта производственной деятельности (освещенность в поле зрения работника), но должна быть не менее значений, приведенных в таблице 1.
 
Таблица 1 - Соотношение освещенности окружающего пространства и освещенности 
объекта производственной деятельности (освещенности в поле зрения работника)
 
	Освещенность объекта производственной деятельности (освещенность в поле зрения работника), лк
	Освещенность окружающего пространства, лк

	500 и более
	100

	400
	75

	300
	75

	200
	50

	150
	30

	100
	20

	75
	20

	50
	20

	менее 50
	не нормируется


 
5.7 Количественные и качественные показатели освещенности строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий должны приниматься одинаковыми для любых источников света, используемых в осветительных установках.
5.8 Установки общего равномерного освещения размещают на имеющихся строительных конструкциях, стационарных и инвентарных мачтах и опорах, переносных стойках, а также на естественных возвышенностях местности.
5.9 Общее локализованное освещение следует осуществлять осветительными приборами, устанавливаемыми на зданиях, конструкциях и матчах общего равномерного освещения, а также осветительными приборами (фарами, прожекторами или светильниками), установленными на строительных машинах и механизмах в соответствии с 4.10.
5.10 Расстановку осветительных приборов производят с учетом особенностей планировки освещаемой территории и назначения отдельных участков производства работ. Расстановка осветительных приборов и выбор типа светильников должны исключать образование нежелательных теней в местах проведения работ.
5.11 Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных переносных светильников с лампами напряжением не более 12 В.
5.12 При освещении переносными и передвижными осветительными приборами мест производства работ, последовательно перемещающихся по вертикали, должны предусматриваться приспособления для регулировки высоты установки осветительного прибора и изменения направления его оптической оси.
5.13 Осветительные приборы следует располагать в местах, удобных и безопасных для обслуживания. Не допускается установка осветительных приборов на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий.
5.14 Мачты располагают, как правило, по периметру строительной площадки; при необходимости их также допускается устанавливать непосредственно на освещаемой территории.
5.15 Все прожекторные мачты высотой более 45 м должны иметь световое ограждение, выполняемое сдвоенными светильниками светового ограждения, работающими одновременно или по одному при наличии устройства для автоматического включения резервного светильника при выходе из строя основного светильника светового ограждения. Автомат для включения резервного светильника светового ограждения должен работать так, чтобы в случае его выхода из строя оказались включенными оба светильника светового ограждения.
Светильники светового ограждения должны размещаться на самой высокой точке мачты и обеспечивать постоянное излучение красного цвета, при этом сила света в любом направлении должна быть не менее 10 красных кандел.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для прожекторных мачт высотой более 45 м, размещаемых на приаэродромных территориях и на территориях аэродромов, могут быть установлены дополнительные требования к световому ограждению в соответствии с правилами эксплуатации аэродромов.
5.16 С целью снижения сроков монтажа, облегчения условий эксплуатации и снижения стоимости осветительной системы в целом следует стремиться к сокращению количества осветительных приборов, опор для них и протяженности электроосветительных сетей.
5.17 Для повышения эффективности системы освещения источники света следует размещать в соответствии со следующими рекомендациями:
- высоту установки осветительных приборов следует принимать максимальной; по возможности, на уровне крыши возводимого здания;
- расстояние между прожекторами не должно превышать четырехкратной высоты их установки и должно находиться в пределах от 30 м до 300 м;
- при отсутствии мощных источников света источники света, как правило, следует устанавливать группами с соответствующей суммарной силой света;
- световой поток должен быть направлен в нескольких направлениях; предпочтительно в трех, минимально - в двух.
5.18 В случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка производства строительно-монтажных работ, при отсутствии специальных средств охраны следует выделять часть светильников рабочего освещения для использования в качестве охранного освещения.
Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность на уровне земли или вертикальную освещенность на плоскости ограждения в соответствии с таблицей А.1 приложения А.
В темное время суток ограждения опасных зон строительной площадки должны быть обеспечены световыми сигналами. Для световых сигналов следует применять источники света напряжением не выше 42 В.
5.19 При использовании для охраны территории строительной площадки специальных технических средств освещенность, обеспечиваемую охранным освещением, следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.
5.20 Аварийное резервное освещение следует предусматривать в местах производства работ по бетонированию особо ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим, в соответствии с таблицей А.1 приложения А.
Минимальную продолжительность аварийного резервного освещения следует принимать в зависимости от особенностей технологического процесса и места проведения работ.
Аварийное резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы использоваться для целей эвакуационного освещения, оно должно также удовлетворять требованиям, предъявляемым к эвакуационному освещению.
5.21 Аварийное эвакуационное освещение строительных площадок следует предусматривать на маршрутах эвакуации, а также в местах прохода, связанных с опасностью травматизма:
- в проходах по маршруту эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня поверхности пути эвакуации;
- в местах изменений направления маршрута эвакуации;
- на лестничных маршах, являющихся частью пути эвакуации;
- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения.
Освещенность при аварийном эвакуационном освещении следует принимать в соответствии с таблицей А.1 приложения А.
5.22 Если в процессе сноса здания (сооружения) требуется электрическое освещение площадки сноса, размещение осветительных приборов и электроосветительной сети, предназначенных для дальнейшего использования, следует осуществлять за пределами потенциальной зоны обрушения, а исполнение электротехнического оборудования должно быть не ниже ГР6Х по ГОСТ 14254. Электроосветительная сеть должна быть независимой от любых силовых и распределительных сетей, используемых для сноса зданий (сооружений). Рекомендуется осуществлять питание электроосветительной сети от автономного источника питания.
Питание осветительных приборов, устанавливаемых в сносимом здании (сооружении) для целей сноса здания (сооружения) и не предназначенных для дальнейшего использования, следует осуществлять от автономных источников.
 
 
6. ИСТОЧНИКИ СВЕТА
 
6.1 Выбор типа осветительных приборов для рабочего освещения строительных площадок рекомендуется осуществлять в соответствии с таблицей 2. Использование светодиодных источников света для освещения больших пространств должно быть технико-экономически обосновано.
 
Таблица 2 - Выбор типа осветительных приборов для рабочего освещения строительной площадки
 
	Ширина строительной площадки, м
	Тип осветительных приборов

	до 20
	светильники с лампами накаливания типа Г

	до 150
	осветительные приборы с лампами типа ДРЛ

	от 150 до 300
	прожекторы с лампами накаливания и лампами типа ДРИ

	св. 300
	осветительные приборы с галогенными или ксеноновыми лампами, имеющими коэффициент усиления силы света не менее 10, с установкой их на высоте 50 м и более


 
6.2 Для рабочего освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий, как правило, следует применять светильники со светодиодными лампами или лампами накаливания общего назначения.
6.3 Для аварийного освещения строительных площадок следует применять:
- светодиодные источники света;
- разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии;
- лампы накаливания - при невозможности использования других источников света. 
Для аварийного освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания в дополнение к перечисленным выше источникам света допускается применять люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5°С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального.
6.4 Для охранного освещения территорий строительных площадок допускается использовать любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях следует применять:
- светодиодные источники света;
- разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного зажигания и быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска;
- лампы накаливания - при невозможности использования других источников света. 
6.5 Выбор источника света по индексу цветопередачи следует осуществлять в зависимости от вида осуществляемых работ в соответствии с таблицей 3.
 
Таблица 3 - Минимальный индекс цветопередачи Ra для участка, задачи или вида строительно-монтажных работ
 
	Тип освещаемого участка, задачи или вида строительно-монтажных работ
	Минимальный индекс цветопередачи Ra

	Пешеходные проходы
	20

	Проезжая часть для тихоходного транспорта (до 10 км/ч)
	20

	Зона интенсивного движения транспорта (максимум 40 км/ч)
	20

	Погрузочно-разгрузочные площадки
	20

	Расчистка территории, выемка и погрузка грунта
	20

	Общестроительные работы, вспомогательные и складские работы
	20

	Монтаж арматуры, установка деревянных конструкций, прокладка электрических кабелей
	40

	Электромонтажные, трубомонтажные работы
	40


 
6.6 Применение открытых газоразрядных ламп, а также открытых ламп накаливания с прозрачной колбой для освещения строительных площадок и участков производства строительных и монтажных работ не допускается.
6.7 Винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ и НЛВД в сетях с глухозаземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому, а не к фазовому проводу.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой защитный провод присоединяется к любому контакту патрона.
6.8 Патроны независимо от напряжения, на которое они рассчитаны, должны иметь такую конструкцию, при которой токоведущие части ввернутой в патрон лампы недоступны для прикосновения.
6.9 Провода должны быть введены в осветительную арматуру таким образом, чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий.
 
 
7. РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
 
7.1 Целью расчета электрического освещения является определение общей мощности ламп, необходимой для получения заданной освещенности; количества светильников и прожекторов; мест установки прожекторных мачт и светильников.
7.2 Расчет рабочего освещения строительной площадки осуществляют по удельной мощности.
Для целей расчета всю строительную площадку разбивают на участки (например, общее освещение площадки, освещение мест производства земляных работ, освещение участка монтажа строительных конструкций и т.п.). Затем для каждого участка определяют занимаемую им площадь А, м2, и находят величину удельной мощности р, Вт/м2:
 
р = 0,2Енk,      (1)
 
где Ен - нормируемый уровень освещенности, лк, принимаемый по таблице А.1 или таблице А.2 приложения А в соответствии с 5.2;
k - коэффициент запаса, принимаемый по таблице 4.
 
Таблица 4 - Коэффициент запаса k при расчете количества прожекторов
 
	Тип осветительного прибора
	Коэффициент запаса k для типа источника света

	
	Лампы накаливания
	Газоразрядные источники света

	Прожекторы
	1,5
	1,7

	Светильники
	1,3
	1,5


 
Рассчитывают примерное необходимое количество прожекторов:
 
[image: ]      (2)
 
где n - требуемое количество прожекторов;
рл - мощность ламп применяемого типа прожекторов, Вт. Характеристики основных осветительных приборов приведены в таблице Б.1 приложения Б.
 
Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов рабочего освещения следует проводить путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.
7.3 Потребную мощность, необходимую для рабочего освещения каждого из расчетных участков строительной площадки, Р, кВт, определяют по формуле:
 
[image: ]      (3)
 
Суммарную мощность осветительных нагрузок рабочего освещения строительной площадки определяют сложением потребных мощностей отдельных расчетных участков.
7.4 Расчет рабочего общего равномерного освещения для мест выполнения строительных и монтажных работ внутри зданий осуществляют методом светового потока или методом удельной мощности.
7.5 Для целей расчета полной расчетной мощности электроустановок строительной площадки следует принимать следующие коэффициенты спроса электроприемников осветительной сети:
- наружного освещения - 1,0;
- внутреннего освещения - от 0,8 до 0,9.
7.6 Минимальная высота установки прожекторов и светильников наружного освещения строительных площадок определяется необходимостью ограничения их слепящего действия и принимается по результатам расчета в зависимости от силы света ламп и требуемой освещенности.
7.7 Для ограничения слепящего действия осветительных установок наружного освещения строительных площадок высота установки светильников над уровнем земли должна быть:
- для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в таблице 5;
- для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м. 
Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.
 
Таблица 5 - Наименьшая высота установки осветительных приборов наружного освещения 
строительных площадок по условиям ограничения слепящего действия
 
	Тип светораспределения светильников
	Наибольший световой поток ламп в светильниках, установленных на одной опоре, лм
	Наименьшая высота установки светильников, м

	Полуширокое
	менее 6000
	7,0

	
	 от 6000 до 10000
	7,5

	
	св.10000 до 20000
	8,0

	
	св. 20000 до 30000
	9,0

	
	св. 30000 до 40000
	10,0

	
	св. 40000
	11,5

	Широкое
	менее 6000
	7,5

	
	от 6000 до 10000
	8,5

	
	св.10000 до 20000
	9,5

	
	св. 20000 до 30000
	10,5

	
	св. 30000 до 40000
	11,5

	
	св. 40000
	13,0


 
7.8 С целью исключения ослепления работающих направление осевой силы света осветительной установки следует смещать от центра освещаемой рабочей зоны.
7.9 Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм.
7.10 Отношение осевой силы света Iмакс, кд, одного осветительного прибора (прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату высоты установки этих приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать значений, указанных в таблице 6.
 
Таблица 6 - Отношение осевой силы света к квадрату высоты установки
 
	Нормируемая освещенность, лк
	0,5
	1
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	Iмакс/H2
	100
	150
	250
	300
	400
	700
	1400
	2100
	3500

	ПРИМЕЧАНИЕ. При совпадении направлений осевых сил света нескольких световых приборов допустимые значения Iмакс/H2 каждого прибора определяются путем деления табличного значения на число этих световых приборов.


 
7.11 В таблице В.1 приложения В приведены рекомендуемые минимальные высоты установки прожекторов и светильников наружного освещения строительной площадки в зависимости от типа и мощности ламп.
7.12 При расстановке и ориентации осветительных установок на строительной площадке следует учитывать примерное количество прожекторов, обслуживающих отдельные участки. Для уменьшения количества осветительных установок допускается принимать прожекторы большей мощности.
7.13 Рекомендуемые схемы расположения осветительных приборов общего равномерного рабочего освещения строительной площадки при нормируемой освещенности 2,0 лк и 0,5 лк приведены в таблицах Г.1 и Г.2 приложения Г соответственно.
7.14 Прожекторы осветительных установок строительных площадок должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального зрения водителей и пешеходов на прилегающих проезжих и пешеходных частях улиц и дорог, или должны экранироваться светозащитными устройствами.
7.15 Следует принимать меры к ограничению засветки окон близлежащих жилых зданий, спальных корпусов интернатных и лечебно-профилактических учреждений. Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах указанных зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитектурное, рекламное, витринное, строительных площадок, не должны превышать значений, приведенных в СН РК 2.04-02.
В целях ограничения засветки окон следует применять светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с экранирующими решетками.
7.16 Проверку осветительной установки строительной площадки следует производить посредством измерений, расчетов или инспекции данных.
Проверка освещенности и равномерности ее распределения должна производиться посредством измерений в плоскости нормирования, и контрольные точки должны соответствовать точкам расчетной сетки.
Проверка на ослепленность должна производиться сравнением проектных данных и параметров, полученных на осветительной установке.
Светотехнические параметры, влияющие на световое загрязнение, должны уточняться измерением.
7.17 Контрольные точки при измерении минимальной освещенности на строительной площадке следует размещать на рабочих местах и на пути движения работающих. На освещаемой площади, ограниченной опорами, контрольные точки следует выбирать в центрах между опорами.
При проведении измерений по светильникам охранного освещения контрольные точки следует располагать по периметру освещаемой территории.
Количество контрольных точек на освещаемом участке или по периметру освещаемой территории должно быть не менее пяти.
Измерение освещенности следует проводить в соответствие с ГОСТ Р 54944.
 
 
8. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
 
8.1 Для искусственного освещения строительных площадок применяют трехфазные сети напряжением 220/127 В и 380/220 В с нейтральным (нулевым) проводом.
8.2 Для осветительных приборов (прожекторов, светильников) общего освещения применяют напряжение не более 220 В. Для светильников стационарного местного освещения, установленных на доступной для случайных прикосновений высоте, применяют напряжение 42 В, а для ручных переносных светильников - 12 В.
ПРИМЕЧАНИЕ. В сухих помещениях с токонепроводящими полами для питания ручных переносных светильников допускается применять напряжение 42 В.
Напряжение питания осветительных приборов, устанавливаемых в тоннелях во время их строительства, должно быть не выше:
- 42 В (в особо сырых помещениях - 12 В) - на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром до 2,5 м;
- 127 В и 220 В - на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром 2,5 м и более;
- 12 В - на участках, где ведутся работы по устройству бетонной или железобетонной отделки, и в призабойных участках.
8.3 Подача питания на электроосветительное оборудование строительной площадки должна производиться от распределительных устройств, каждое из которых должно содержать:
- прибор защиты от сверхтоков;
- приборы, обеспечивающие защиту людей при косвенных прикосновениях;
- штепсельные розетки.
8.4 Электрические сети для освещения строительной площадки и силового электрооборудования рекомендуется выполнять раздельными.
8.5 Распределительные электроосветительные сети на строительных площадках следует, как правило, выполнять воздушными линиями электропередачи. Кабельные линии следует применять только в тех случаях, когда питание по воздушным линиям трудновыполнимо. В опасных зонах строительных машин и механизмов следует использовать только кабельные линии.
8.6 Допустимое снижение напряжения у наиболее удаленных прожекторных установок должно быть не более 2,5%, а у наиболее удаленных ламп светильников наружного освещения - не более 5%.
8.7 При расчете магистральной и распределительной электроосветительных сетей необходимо учитывать изменение величины электрических нагрузок по мере развертывания строительно-монтажных работ во избежание необходимости переделки сетей на каждом из последующих этапов строительства.
8.8 Питание светильников аварийного эвакуационного и аварийного резервного освещения зданий без естественного освещения должно осуществляться от независимого источника питания или автоматически на него переключаться.
Питание аварийного эвакуационного освещения должно осуществляться от сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции, а при наличии только одного ввода в здание или в зону работ на открытом пространстве - начиная от этого ввода.
Допускается питание аварийного эвакуационного и аварийного резервного освещения от сети рабочего освещения с автоматическим переключением на независимый источник питания при аварийных режимах.
Устройство специальной сети аварийного эвакуационного освещения не требуется:
- когда освещение участка строительной площадки осуществляется не менее чем двумя группами прожекторов (или двумя прожекторами), питание которых производится от различных осветительных щитов, по возможности от различных секций понизительной трансформаторной подстанции;
- при наличии кроме общего прожекторного освещения локализованного освещения осветительными приборами, питаемыми от другого источника питания.
8.9 В случае невозможности или технической нецелесообразности устройства специальной сети аварийного резервного освещения должны быть предусмотрены инвентарные переносные электрические фонари с аккумуляторами.
8.10 К сетям аварийного освещения не допускается предусматривать подключение каких-либо других потребителей электроэнергии.
8.11 При наличии требований охраны границ строительных площадок при аварийном отключении рабочего освещения охранное освещение должно быть обеспечено питанием от независимого источника электроэнергии.
 
 
9. ИСПОЛНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
 
9.1 Наименьшее допустимое по условиям механической прочности сечение токопроводящих жил кабелей, проводов и шнуров, а также сечение проводов и кабелей по нагрузочной способности должно выбираться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».
9.2 Электрические сети для наружного освещения (осветительные установки любых открытых пространств и наружных частей зданий и сооружений) допускается выполнять голыми медными или алюминиевыми проводами с минимальным сечением 6 мм2 или 16 мм2 соответственно. Провода наружного освещения допускается прокладывать на тех же опорах, что и провода воздушной линии электропередачи силовой сети.
Электрические сети для внутреннего освещения (осветительные установки помещений зданий различного назначения) допускается выполнять изолированными медными или алюминиевыми проводами с минимальным сечением 2,5 мм2 или 4 мм2 соответственно.
9.3 Управление наружным освещением строительной площадки должно быть независимым от управления внутренним освещением мест выполнения строительных и монтажных работ. Все осветительные установки наружного освещения должны иметь централизованное дистанционное включение и отключение. Применение фоторелейных устройств, включающих и отключающих наружное освещение строительной площадки в зависимости от естественной освещенности, должно быть технически обосновано.
Охранное освещение строительной площадки должно иметь самостоятельное управление.
9.4 Схема управления освещением строительной площадки, создаваемым прожекторами, установленными на мачтах, должна обеспечивать возможность включения и отключения:
- всех осветительных приборов, установленных на мачте - дистанционно, с диспетчерского пункта или обслуживающей подстанции и с распределительного щита, установленного внизу мачты;
- всех осветительных приборов, установленных на каждой из площадок мачты - из двух мест: с нижнего щита и со щитов на площадках;
- каждого из осветительных приборов в отдельности - со щитов, установленных на площадке мачты. При отсутствии на площадке щитов каждый из осветительных приборов должен подключаться к сети посредством штепсельного разъема.
9.5 Аппараты управления в питающей сети должны одновременно отключать все провода цепи, кроме нулевых проводов.
Аппараты защиты в питающей сети должны защищать все провода, кроме нулевых.
9.6 Для линий электроосветительной сети строительной площадки и мест проведения строительных и монтажных работ внутри зданий, прокладываемых в одном направлении, следует по возможности применять совмещенную трассу и объединение нулевых проводов.
9.7 Над подземными кабельными линиями электроосветительной сети должны устанавливаться охранные зоны в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями на расстоянии 1 м от крайних кабелей по обе стороны линии. Охранная зона подземной кабельной линии должна быть отмечена знаками безопасности в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.
9.8 Трасса кабельной линии электроосветительной сети должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля и обеспечения его сохранности от механических повреждений и коррозии и от повреждения соседних кабелей при возникновении короткого замыкания на одном из кабелей.
9.9 Трассу подземной кабельной линии электроосветительной сети следует выбирать таким образом, чтобы сама кабельная линия и ее охранная зона находились за пределами участков, на которых осуществляется складирование горюче-смазочных материалов, производятся работы ударными механизмами, сбрасываются тяжести массой свыше 5 тонн, осуществляется планировка грунта.
9.10 Подземные кабельные линии электроосветительной сети на строительных площадках, расположенных в сейсмически опасных районах, не допускается прокладывать в трубах. Прокладку кабельных линий в указанных условиях рекомендуется выполнять змейкой, предусматривая запас кабеля по длине не менее 3% от общей длины траншеи. Для прокладки в грунте применяют кабели с проволочной броней.
9.11 Кабельные линии электроосветительной сети строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий должны прокладываться в соответствии с требованиями СН РК 4.04-07.
9.12 Защита электроосветительных сетей строительных площадок должна выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
9.13 В случаях, когда строительная площадка находится в сельской местности и расположена вблизи действующих животноводческих помещений (коровников, свинарников и др.), защита от поражения электрическим током должна обеспечивать электробезопасность не только людей, но и сельскохозяйственных животных, включая устранение электропатологии скота, т.е. снижения продуктивности под воздействием безопасных для жизни весьма малых напряжений прикосновения.
Предельно допустимое напряжение переменного тока в зоне размещения животных для исключения электропатологии скота не должно превышать 0,2 В.
9.14 Если защита персонала от косвенного прикосновения обеспечивается за счет автоматического отключения энергии (например, с помощью устройств защитного отключения) или определенной системой заземления и выравнивания электрических потенциалов, напряжение прикосновения допускается принимать 25 В переменного тока и 60 В слабопульсирующего постоянного тока.
9.15 В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью допускается использовать однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
9.16 Мачты (вышки) для установки осветительных приборов системы освещения строительной площадки должны обеспечиваться молниезащитой в соответствии с СН РК 2.04-29.
9.17 Металлические части осветительных установок строительных площадок, расположенных на открытом воздухе, должны иметь покрытие, предохраняющее их от воздействия окружающей среды.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
 
 
Нормы освещенности строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ
 
Таблица А.1 - Нормируемая освещенность участков строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ Ен, лк
 
	Тип освещения, участки строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ
	Минимальная освещенность
Ен, лк
	Плоскость, в которой нормируется освещенность
	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность

	Общее равномерное рабочее освещение
	не менее 2,0
	Горизонтальная
	На уровне земли

	Аварийное резервное освещение на участках:
	 
	 
	 

	- бетонирования железобетонных конструкций
	3,0
	Горизонтальная
	На поверхности бетона

	- бетонирования массивов
	1,0
	Горизонтальная
	На поверхности бетона

	Аварийное эвакуационное освещение:
	 
	 
	 

	- внутри строящегося здания
	0,5
	Горизонтальная
	На поверхности пути эвакуации

	- вне строящегося здания
	0,2
	Горизонтальная
	На поверхности пути эвакуации

	Охранное освещение
	0,5
	Горизонтальная
	На уровне земли

	 
	0,5
	Вертикальная
	На плоскости ограждения

	Дежурное освещение
	не нормируется

	Автомобильные дороги и проезды на строительной площадке
	2,0
	Горизонтальная
	На уровне проезжей части

	Железнодорожные пути на строительных площадках
	0,5
	Горизонтальная
	На поверхности головки рельсов

	Подъезды к мостам и железнодорожным переездам
	10,0
	Горизонтальная
	На поверхности головки рельсов

	Дорожные работы:
	 
	 
	 

	- укладка оснований под дорожные покрытия
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне земли

	- устройство дорожных покрытий; укладка железнодорожных и подкрановых путей
	30,0
	Горизонтальная
	На уровне земли

	Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами
	10,0
	Горизонтальная
	На площадках приема и подачи оборудования, конструкций, деталей и материалов

	
	10,0
	Вертикальная
	На крюках крана во всех его положениях со стороны машиниста

	Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, деталей, материалов и кантовка
	2,0
	Горизонтальная
	На площадках приема и подачи грузов

	Сборка и монтаж строительных и грузоподъемных механизмов:
	 
	 
	 

	- сборка с пригонкой частей (валов, вкладышей, подшипников), разные виды регулировки, смена деталей и т.д.
	50,0
	Горизонтальная
	По всей высоте сборки

	- монтаж передаточных подвижных частей (цепей, тросов, блоков)
	30,0
	Горизонтальная
	По всей высоте сборки

	
	30,0
	Вертикальная
	На всех уровнях, где производится монтаж

	Работы внутри технологического оборудования, емкостей, резервуаров, бункеров, аппаратов колонного типа и др.
	30,01)
	Вертикальная
	На всех уровнях производства работы

	Испытание технологического оборудования
	50,0
	Вертикальная
	На рабочих местах

	Земляные работы, производимые сухим способом землеройными и другими механизмами, кроме устройства траншей и планировки
	10,0
	Вертикальная
	По всей высоте забоя и по всей высоте разгрузки (со стороны машиниста)

	
	5,0
	Горизонтальная
	

	Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций и т.д.
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне дна траншеи

	
	10,0
	Вертикальная
	По всей высоте траншеи

	Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками и др.
	10,0
	Горизонтальная
	На уровнях обрабатываемых площадок

	Земляные работы, производимые намывным способом:
	 
	 
	 

	- устройство эстакад, укладка и монтаж пульпопровода
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне земли и верха эстакады

	- наземный пульпопровод (при его эксплуатации в период строительства)
	0,5
	Горизонтальная
	На уровне верха эстакады. Для ночного осмотра, ремонта пульпопровода следует использовать переносные или передвижные осветительные средства

	- плавучий пульпопровод (при его эксплуатации)
	3,0
	Горизонтальная
	На пути прохождения обслуживающего персонала

	- фреза земснаряда (при ее осмотре)
	30,0
	Вертикальная
	На уровне фрезы земснаряда

	- мостик земснаряда
	2,0
	Горизонтальная
	На уровне мостика

	- карта намыва (зона намыва)
	2,0
	Горизонтальная
	На уровне верха карты намыва

	- сливной колодец
	10,0
	Вертикальная
	На верхнем крае колодца и любой плоскости с двух противоположных сторон

	Буровые работы, забивка свай
	10,0
	Вертикальная
	По всей высоте выемки или сваи

	Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных (каркасы зданий, мосты, эстакады, фермы, балки и т.д.)
	30,0
	Горизонтальная
	По всей высоте сборки

	
	30,0
	Вертикальная
	По всей высоте сборки

	Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной арматуры при проведении бетонных и железобетонных работ
	2,0
	Горизонтальная и вертикальная
	На уровне земли. Освещенность нормируется без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах и машинах

	
	2,0
	Вертикальная
	По всей высоте складируемой арматуры

	Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы, гибочные станки для заготовки арматуры
	50,0
	Горизонтальная
	На уровне рабочих поверхностей

	Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т.д.)
	30,0
	Горизонтальная
	На уровне земли или рабочей поверхности

	
	30,0
	Вертикальная
	По всей высоте производства работ

	Установка опалубки, лесов и ограждений
	30,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях опалубки, лесов и ограждений

	
	30,0
	Вертикальная
	На всех уровнях опалубки, лесов и ограждений

	Бетонирование: 
	 
	 
	 

	- колонн, балок, плит покрытий, мостовых конструкций и т.д.
	30,0
	Горизонтальная
	На поверхности бетона

	- крупных массивов (бетонирование откосов земляных плотин и т.д.)
	10,0
	Горизонтальная
	На поверхности бетона

	Ленточные конвейеры, подающие бетон
	10,0
	Горизонтальная
	На поверхности конвейера

	
	10,0
	Наклонная
	На поверхности конвейера

	Бетоновозные эстакады
	3,0
	Вертикальная
	На путях крана (без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах)

	Бутобетонная кладка
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне кладки

	
	5,0
	Вертикальная
	В плоскости стены

	Кладка из крупных бетонных блоков, природных камней, кирпичная кладка, монтаж сборных фундаментов
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне кладки

	
	10,0
	Вертикальная
	В плоскости стены

	Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.)
	5,0
	Горизонтальная
	На опалубках, площадках и подходах

	Сборка и пригонка готовых столярных изделий (оконных переплетов, дверных полотен и т.д.)
	50,0
	Горизонтальная
	На рабочей поверхности

	
	50,0
	Вертикальная
	По всей высоте, где выполняются работы

	Пилорамы, маятниковые пилы, деревообрабатывающие станки
	50,0
	Горизонтальная
	На уровне рабочей поверхности

	Работы по устройству полов:
	 
	 
	 

	- устройство песчаных, щебеночных, гравийных, глинобетонных, бетонных и асфальтобетонных подстилающих слоев;
	30,0
	Горизонтальная
	На уровне пола в зоне работ

	- устройство земляных, щебеночных, гравийных, глинобитных и булыжных покрытий из брусчатки;
	30,0
	Горизонтальная
	На уровне пола в зоне работ

	- устройство асфальтобетонных, кирпичных, дощатых, бетонных, мозаичных цементно-песчаных, металлоцементных, ксилолитовых покрытий и покрытий из кирпича, плиток, настил паркета и линолеума
	50,0
	Горизонтальная
	На уровне пола в зоне работ

	Кровельные работы
	30,0
	Горизонтальная
	В плоскости кровли

	
	30,0
	Наклонная
	В плоскости кровли

	Работы по гидроизоляции и теплоизоляции:
	 
	 
	 

	- на строительных площадках предприятии различных
	30,0
	Горизонтальная
	На уровне рабочей поверхности

	отраслей промышленности
	30,0
	Вертикальная
	На уровне рабочей поверхности

	- отдельных деталей, конструкций (трубопроводы и др.)
	50,0
	Горизонтальная
	На уровне рабочей поверхности

	Штукатурные работы:
	 
	 
	 

	- в помещениях
	50,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	 
	50,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	- под открытым небом
	30,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	 
	30,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	Отделка стен помещения сухой штукатуркой, облицовочные работы (керамическими плитами и сборными деталями), оклейка стен помещений обоями
	100,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	Масляные работы:
	 
	 
	 

	- шпатлевка, грунтовка, окраска, накатка рисунков
валиками и т.д.
	100,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	
	100,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	- улучшенная и высококачественная окраска
	150,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	
	150,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	Стекольные работы
	75,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	Монтаж трубопроводов и разводка сетей к приборам и оборудованию, установка санитарно-технического оборудования (ванн, раковин и т.д.), установка вентиляторов, кондиционеров, монтаж вентиляционных коробов
	30,0
	Вертикальная
	На всех уровнях рабочей поверхности

	Установка контрольно-измерительных приборов
	50,0
	Вертикальная
	На приборах

	Сборка (изготовление) санитарно-технического оборудования и кабин для систем водопровода, канализации, отопления, газопровода и горячего водоснабжения
	50,0
	Горизонтальная
	На рабочей поверхности

	
	50,0
	Вертикальная
	На рабочей поверхности

	Подготовка к монтажу (разметка, пробивка проходов) и монтаж электропроводки
	30,0
	Вертикальная
	На всех уровнях выполнения работ

	Разделка низковольтных и высоковольтных кабелей, монтаж воронок и муфт, монтаж высоковольтного оборудования и схем вторичной коммуникации
	100,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях выполнения работ

	
	100,0
	Вертикальная
	При монтаже электрооборудования на открытых пространствах освещенность может быть снижена до 50 лк

	Установка электрических приборов, осветительной арматуры и т.д.:
	 
	 
	 

	- в зданиях
	50,0
	Вертикальная
	По всей высоте устанавливаемого оборудования

	- под открытым небом
	30,0
	Вертикальная
	По всей высоте устанавливаемого оборудования

	Монтаж и сборка технологического оборудования:
	 
	 
	 

	- станочное оборудование, конвейеры, мостовые краны и т.д.
	50,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях, где выполняются работы. Необходимы дополнительные переносные или передвижные осветительные средства

	- громоздкое оборудование (прокатные станы, рольганги, дробильные агрегаты, баки, емкости в химическом производстве, котлы и т.д.)
	30,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях, где выполняются работы

	Монтаж и сборка энергетического оборудования (паровые турбины, высоковольтное оборудование, автоматические телефонные станции, гидротурбины, мотор-генераторы, электрооборудование)
	50,0
	Горизонтальная
	На всех уровнях, где выполняются работы

	Работы по перекрытию русла реки:
	 
	 
	 

	- мост прорана и поверхность воды под мостом
	30,0
	Горизонтальная
	На мосту прорана и на поверхности воды под мостом

	- автодорога на подъезде к мосту и съезде с него на расстоянии 50 м от моста
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне земли

	- автодорога
	5,0
	Горизонтальная
	На уровне земли

	- место загрузки автомобилей
	10,0
	Вертикальная
	В плоскости, параллельной оси дороги со стороны автомобиля

	Работы по сооружению тоннелей2):
	 
	 
	 

	- призабойный участок (буровзрывные работы и погрузка породы)
	30,0
	Вертикальная
	На уровне подошвы забоя, на поверхности разрабатываемой породы. При длине тоннеля свыше 150 м освещенность повышается до 50 лк

	 
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне головки рельсов

	- зарядка шпуров, монтаж взрывной сети, осмотр забоя после взрыва;
	100,0
	Горизонтальная
	На уровне прокладки сети

	- сооружение постоянной отделки тоннеля;
	30,0
	Вертикальная
	На поверхности боковых стен тоннеля и свода

	- участок готового тоннеля
	2,0
	Горизонтальная
	На уровне головки рельсов

	Рабочая площадка карьера:
	 
	 
	 

	- карьер
	2,0
	Горизонтальная
	На уровне рабочей площадки

	- буровые работы
	10,0
	Вертикальная
	По всей высоте площадки

	- забой
	10,0
	Вертикальная
	На уровне подошвы забоя

	 
	5,0
	Горизонтальная
	На уровне подошвы забоя

	Открытые склады:
	 
	 
	 

	- нерудных материалов
	2,0
	Горизонтальная
	На уровне земли. При применении погрузочных механизмов освещенность должна быть увеличена в соответствии с требованиями к погрузочным работам

	- металлоконструкций и оборудования
	5,0
	Горизонтальная
	На уровне земли. При применении погрузочных механизмов освещенность должна быть увеличена в соответствии с требованиями к погрузочным работам

	Лесобиржи или склады леса
	5,0
	Горизонтальная
	На уровне земли

	
	5,0
	Вертикальная
	На уровне штабелей

	Помещения для хранения сыпучих материалов (цемента, алебастра) и громоздких предметов
	5,0
	Горизонтальная
	На уровне пола

	Помещение для хранения мелкого технологического оборудования и монтажных материалов
	10,0
	Горизонтальная
	На уровне пола

	1) Предусмотреть повышение уровней освещенности при производстве работ в дневное время до 100 лк. 
2) Следует предусмотреть возможность использования переносных светильников.


 
Таблица А.2 - Нормируемая освещенность участков производства строительных и монтажных работ 
вне зданий в зависимости от разряда зрительной работы Ен, лк
 
	Разряд зрительной работы
	Отношение минимального размера объекта различения к расстоянию от этого объекта до глаз работающего
	Средняя освещенность в горизонтальной плоскости Ен, лк

	IX
	менее 0,005
	50

	X
	от 0,005 до 0,01
	30

	XI
	св. 0,01 до 0,02
	20

	XII
	« 0,02 « 0,05
	10

	XIII
	« 0,05 « 0,1
	5

	XIV
	св. 0,1
	2

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. Указана освещенность рабочих поверхностей. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. При опасности травматизма для работ XI-XIV разрядов освещенность следует принимать по смежному, более высокому разряду.


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)
 
 
Характеристики основных осветительных приборов
 
Таблица Б.1 - Характеристики основных осветительных приборов
 
	Тип прожектора
	Ширина освещаемой полосы, м
	Высота прожекторных мачт, м
	Расстояние между мачтами, м
	Количество прожекторов, шт.
	Мощность ламп, Вт
	Удельная мощность, Вт/м2

	Прожекторы с лампами накаливания

	ПЗС-35 или ПСМ-40
	100
	15
	70
	6
	500
	0,86

	
	150
	20
	100
	10
	500
	0,67

	ПЗС-45 или ПСМ-50
	200
	30
	300
	от 9 до 10
	1000
	0,70

	
	200
	30
	275
	от 9 до 10
	1000
	0,70

	
	250
	30
	290
	13
	1000
	0,61

	
	300
	30
	250
	от 9 до 13
	1000
	0,61

	Прожекторы с лампами типа ДРЛ

	ПЗС-45 или ПСМ-50
	75
	15
	160
	3
	700
	0,35

	
	100
	15
	160
	4
	700
	0,35

	
	150
	20
	150
	7
	700
	0,45

	
	200
	30
	180
	10
	700
	0,40

	
	250
	30
	200
	16
	700
	0,45

	
	300
	30
	140
	16
	700
	0,55

	Прожекторы с лампами типа ДРИ

	ПЗС-35 или ПСМ-40
	150
	20
	240
	7
	700
	0,27

	
	200
	20
	200
	7
	700
	0,25

	
	250
	20
	260
	7
	700
	0,21

	
	300
	30
	270
	10
	700
	0,18

	
	350
	30
	220
	10
	700
	0,18


 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)
 
 
Рекомендуемые минимальные высоты установки прожекторов и светильников наружного освещения строительной площадки
 
Таблица В.1 - Рекомендуемые высоты установки прожекторов и светильников наружного освещения строительной площадки
 
	Тип лампы
	Мощность, Вт
	Минимальная высота установки, м

	Г220-300
	300
	6

	Г220-500
	500
	11

	Г220-1000
	1000
	18

	ДРЛ-250
	250
	5

	ДРЛ-400
	400
	5

	ДРЛ-700
	700
	8

	КГ220-1000
	1000
	11

	КГ220-1500
	1500
	15

	ДКсТ-10000
	10000
	20

	ДКсТ-20000
	20000
	40

	ДКсТ-50000
	50000
	55


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(информационное)
 
 
Рекомендуемые схемы расположения осветительных приборов общего равномерного рабочего освещения строительной площадки
 
Таблица Г.1 - Рекомендуемые схемы расположения осветительных приборов общего равномерного рабочего освещения строительной площадки при нормируемой освещенности 2,0 лк
 
	Ширина
освещаемой площади, м
	Высота
прожекторных мачт, м
	Расстояние
между мачтами, м
	Устанавливаемый прожектор
	Параметры установки прожектора
	Равномерность освещенности1)
 
	Удельная мощность, Вт/м2

	
	
	
	Тип
	Количество
	Мощность ламп, Вт
	Высота, м
	Угол наклона прожекторов, град.
	Угол между оптическими осями прожекторов, град.
	
	

	Прожекторы с лампами накаливания

	100
	15
	70
	ПЗС-35 или ПСМ-40
	6
	500
 
	15
	15
	15
	0,60
	0,86

	150
	20
	100
	
	10
	
	20
	
	
	0,85
	0,67

	150
	30
	300
	
	10 9
	
	
	12 18
	
	0,70
	0,84

	200
	
	275
	ПЗС-45 или ПСМ-50
	10
	1000
 
	30
	12
	20
	0,75
	0,70

	
	
	
	
	9
	
	
	18
	
	
	

	250
	
	290
	
	13
	
	
	10
	15
	0,80
	0,61

	
	
	
	
	9
	
	
	17
	20
	
	

	300
	
	250
	
	13
	
	
	10
	15
	
	0,61

	
	
	
	
	9
	
	
	17
	20
	
	

	Прожекторы с лампами ДРЛ

	75
	15
 
	160
	ПЗС-45 или ПСМ-50
	3
	700
	15
 
	20
 
	60
	0,30
	0,35

	100
	
	160
	
	4
	
	
	
	40
	
	0,35

	150
	20
	150
	
	7
	
	20
	15
 
	20
	0,25
	0,45

	200
	30
 
	180
	
	10
	
	30
	
	15
	0,40
 
	0,40

	250
	
	200
	
	16
	
	
	
	10
	
	0,45

	300
	
	140
	
	16
	
	
	
	
	
	0,55

	Прожекторы с галогенными лампами типа КГ

	75
	20
 
 
 
	180
	ПКН-1500-2
	3
	1500
	20
	15
	30
	0,50
	0,65

	100
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	150
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	0,45

	200
	
	175
	
	5
 
 
	
	
	
	20
	
	0,45

	150
	30
	230
	
	
	
	30
 
	
	30
 
	0,65
 
	0,45

	200
	
	210
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	250
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	0,30

	100
	20
	300
	ИСУ-01×2000/ К-63-01
	3
	2000
	20
 
 
	1
	50
	0,65
	0,40

	150
	
	200
	
	
	
	
	
	
	0,56
	0,40

	200
	
	160
	
	
	
	
	
	
	0,68
	0,38

	250
	30
	280
	
	6
 
	
	30
	
	
	0,71
	0,44

	300
	
	230
	
	
	
	
	
	
	0,68
	0,35

	200
	30
 
	390
	ИСУ-02×5000/ К-03-12
	3
 
 
	5000
 
	30
 
 
	12
	45
	0,70
	0,38

	250
	
	360
	
	
	
	
	
	
	
	0,34

	300
	
	260
	
	
	
	
	
	
	
	0,38

	350
	
	210
	
	
	
	
	
	
	
	0,41

	Прожекторы с лампами типа ДРИ

	150
	20
	240
	ПЗС-35 или ПСМ-40
	7
	700
 
 
	20
 
	12
 
 
	15
 
 
	0,50
	0,27

	200
	
	200
	
	
	
	
	
	
	0,60
	0,25

	250
	
	260
	
	
	
	
	
	
	0,55
	0,21

	300
	30
 
	270
	
	10
 
	
	30
 
	
	10
	0,75
	0,18

	350
	
	220
	
	
	
	
	
	
	0,55
	0,18

	Светильники с ксеноновыми лампами

	200
	30
	180
	«Аревик» или ККУ
	2
 
 
 
 
 
 
	20000
 
 
 
 
 
 
 
 
	30
	30
 
 
 
 
	60
 
 
 
 
 
 
 
	0,30
	2,2

	200
	50
	275
	
	
	
	50
	
	
	0,50
	1,5

	250
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	1,3

	300
	
	220
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	350
	
	175
	
	
	
	
	
	
	
	1,3

	200
	30
	270
	ОУКсН
 
 
	
	
	30
	15
 
 
 
	
	0,50
 
	1,5

	250
	
	230
	
	
	
	
	
	
	
	1,4 

	300
	
	205
	
	
	
	
	
	
	
	1,3

	350
	
	155
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	200
	50
 
	320
	
	
	
	50
 
	
	
	0,65
 
	1,25

	250
	
	310
	
	
	
	
	
	
	
	1,05

	300
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	0,9

	350
	
	290
	
	
	
	
	
	
	
	0,9

	400
	
	275
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	1) Как отношение минимальной освещенности к средней освещенности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица Г.2 - Рекомендуемые схемы расположения осветительных приборов общего равномерного рабочего освещения
строительной площадки при нормируемой освещенности 0,5 лк
 
	Ширина
освещаемой площади, м
	Высота
прожекторных мачт, м
	Расстояние
между мачтами, м
	Устанавливаемый прожектор
	Параметры установки прожектора
	Равномерность освещенности1)
	Удельная
мощность, Вт/м2

	
	
	
	Тип
	Количество
	Мощность ламп, Вт
	Высота, м
	Угол наклона прожекторов, град.
	Угол между оптическими осями прожекторов, град.
	
	

	Прожекторы с лампами накаливания

	150
	20
	400
	ПЗС-45 или ПСМ-50
 
 
 
 
 
	18
 
	1000
 
 
 
 
 
	20
	12
 
 
 
	10
 
 
 
	0,45
	0,60

	200
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	250
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	0,48

	150
	30
	450
	
	
	
	30
 
	
	
	0,30
	0,54

	200
	
	410
	
	
	
	
	
	
	
	0,44

	250
	
	390
	
	
	
	
	
	
	0,40
	0,37

	300
	
	330
	
	
	
	
	
	
	0,40
	0,36

	350
	
	300
	
	
	
	
	
	
	0,50
	0,34

	Прожекторы с галогенными лампами типа КГ

	100
	20
 
	450
	ИСУ-01×2000/ К·63-01
 
	2
	2000
	20
	14
	20
	0,50
	0,18

	150
	
	400
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	0,13

	200
	30
	450
	
	4
	
	30
	10
	10
	0,55
	0,18

	250
	
	400
	
	 
	
	
	
	 
	
	0,16

	300
	
	450
	
	6
	
	
	
	5
	
	0,18

	200
	30
	480
	ИСУ-02×5000/ К·03-02
	2
	5000
	30
	12
	90
	0,40
	0,21

	250
	
	460
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	300
	
	440
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	350
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	Прожекторы с лампами типа ДРЛ

	150
	20
 
	280
	ПЗС-45 или ПСМ-50
 
	6
	700
	20
	10
	30
	0,30
	0,20

	200
	
	240
	
	 
	
	 
	
	 
	0,40
	0,18

	250
	30
	400
	
	14
	
	30
	
	12
 
	 
	0,19

	300
	
	360
	
	
	
	
	
	
	0,45
	0,18

	350
	
	310
	
	
	
	
	
	
	0,50
	 

	Прожекторы с лампами типа ДРИ

	150
	20
 
	375
	ПЗС-45 или ПСМ-40
	7
	700
	20
	12
	15
 
 
 
 
	0,30
	0,17

	200
	
	350
	
	
	
	
	
	
	 
	0,14

	250
	
	300
	
	
	
	
	
	
	0,35
	0,13

	300
	
	250
	
	
	
	
	
	
	0,30
	0,13

	350
	30
	250
	
	
	
	30
	
	
	0,40
	0,11

	Светильники с ксеноновыми лампами

	200
	30
 
 
	840
	ОУКсН
 
 
	2
 
 
	20000
 
 
	30
 
 
	12
	90
 
	0,30
	0,48

	250
	
	750
	
	
	
	
	10
 
	
	 
	0,43

	300
	
	680
	
	
	
	
	
	
	0,40
	0,39

	350
	
	620
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