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Введение
 
Качество строительства и ремонтно-строительных работ - комплексная проблема, включающая в себя соблюдение требований строительных норм и правил, государственных стандартов всеми участниками строительного процесса: проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что является залогом долговечности и эксплуатационной надежности возведенных зданий и сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, в конечном счете, экономичности при эксплуатации.
Существующая многоступенчатая система контроля качества в строительной отрасли, включающая в себя: входной контроль качества применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования; операционный контроль качества строительно-монтажных работ и соблюдения основных технологических регламентов; приемочный контроль законченных тератологических этапов, отдельных видов работ и объектов в целом; технический надзор заказчика; авторский надзор проектной организации; государственный архитектурно-строительный надзор, не обеспечивает эффективного противодействия браку, недоделкам и дефектам в строительстве.
Проблема качества общестроительных работ многогранна и для ее решения необходимо последовательное выполнение следующих мероприятий:
- повышение роли и ответственности проектировщиков в обеспечении высокого технического уровня и качества проектов;
- создание службы управления качеством и перестройка службы технического контроля качества продукции на промышленных предприятиях;
- обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ (СМР), полностью отвечающих нормативным требованиям СНиП и проектов;
- повышение качества подготовки специалистов по вопросам управления качеством строительной продукции.
Чтобы возводить или реконструировать здания и сооружения с высоким качеством, необходимо знать технические условия и требования к качеству строительно-монтажных работ, установленные СНиП.
Для обеспечения качества специальных строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие основополагающие условия:
- высокое качество проектов, их современный технический уровень;
- обеспечение и выполнение самих строительно-монтажных работ, отвечающих нормативным требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, проектов с использованием современных требований по надзору и мониторингу;
- создание службы управления качеством строительной продукции;
- подготовка специалистов.
 
 
1. Область применения
 
1.1 Настоящие Строительные нормы (далее - Норма) разработаны в соответствии с требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан.
1.2 Настоящие Нормы распространяется при приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных и объектов коммунального назначения.
1.3 В нормах установлены технические требования по приемке отдельных элементов общестроительных работ и инженерного оборудования здания при капитальном ремонте.
1.4 Требования Нормы являются обязательными для всех организаций и предприятий, осуществляющих работы по капитальному ремонту жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения, а также приемочным и рабочим комиссиям.
1.5 Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности может осуществляться без уведомления уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными силами, на принадлежащих им земельных участках.
 
 
2. Нормативные ссылки
 
Для применения настоящей Нормы необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июня 1999 года № 409-1.
Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях».
Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании».
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях».
Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» // Утвержден постановлением Правительства РК от 15 октября 2001 года № 1328.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» // Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1431.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202.
Правила прохождения разрешительных процедур на строительство новых и изменение существующих объектов // Утвержден постановлением Правительства РК от 18 февраля 2012 года № 237.
Правила осуществления контроля уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства за деятельностью местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Республики Казахстан // Утвержден постановлением Правительства РК от 21 сентября 2009 года № 1415.
Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно и формы акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно // Утвержден постановлением Правительства РК от 02 ноября 2011 года № 1278.
Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство строительно-монтажных работ // Утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27 марта 2012 года № 108.
Правила организации и ведения авторского надзора // Утверждены приказом КДС МИТ РК от 20.10.2004 № 406 с 22.11.2004.
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.
СН РК 1.04-01-2002 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.
СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП РК 3.01-03-2010 Правила по благоустройству территорий населенных пунктов.
СНиП РК 5.03-37-2005 Несущие и ограждающие конструкции.
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
ГОСТ 4.233-86 СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей.
СН РК 1.04-04-2002 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений.
СНиП РК 2.04-10-2004 (изд. 2007) Изоляционные и отделочные покрытия.
СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и железобетонные конструкции.
СНиП РК 5.04-18-2002 Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ.
ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций.
СНиП РК 2.01-19-2004 (изд. 2005) Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.
СНиП РК 3.05-09-2002* Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
СНиП РК 4.01-41-2006* (изд. 2008) Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы.
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
СТ РК 1143-2002 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Плоские солнечные коллекторы. Общие технические условия.
СНиП РК 4.04.10-2002 Электротехнические устройства.
СП РК 1.04-18-2001* (изд. 2005) Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов.
СНиП РК 1.01-32-2005* (изд. 2007) Строительная терминология.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании строительных норм целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. Термины и определения
 
В настоящей Норме использованы следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Генеральный подрядчик, генподрядчик: Строительная организация, которая на основании заключенного подрядного договора с заказчиком несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков.
3.2 Капитальный ремонт здания: Ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
3.3 Приемка работ: Систематическая проверка выполненных промежуточных строительных работ на предмет точного соблюдения требований проекта, строительных норм и правил и технических условий. Для приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий, сооружений и предприятий назначается государственная приемочная комиссия.
3.4 Приемочная комиссия: Временный коллегиальный орган, устанавливающий и документально подтверждающий готовность законченного строительством объекта и принимающий построенный объект в эксплуатацию.
3.5 Рабочая комиссия: Временный коллегиальный орган, проводящий комплексную оценку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии.
3.6 Субподрядчик в строительстве: Специализированная или монтажная организация, выполняющая отдельные комплексы или виды строительно-монтажных работ по договору субподряда со строительными организациями - генеральными подрядчиками.
 
 
4. Общие положения
 
4.1 Настоящие нормы устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения для физических и юридических лиц независимо от форм собственности.
Состав, полномочия и обязанности приемочных и рабочих комиссий установлены законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
4.2 Жилые, общественные здания и объекты коммунального назначения законченные капитальным ремонтом (далее объекты) принимаются в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и утвержденным проектом.
В отдельных случаях, предусмотренных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов производится собственником самостоятельно, Приложение А.
4.3 Работы по вскрытию и последующей заделке конструкций и (или) их узлов, по испытаниям конструкций и систем, назначенные рабочей комиссией, должны производиться генеральным подрядчиком с привлечением в необходимых случаях субподрядных организаций.
4.4 Генеральный подрядчик предоставляет рабочим комиссиям следующую документацию:
а) перечень организаций или частных лиц, имеющих соответствующую лицензию, участвовавших в выполнении ремонтно-строительных (монтажных) работ с указанием видов выполненных ими работ;
б) комплект документации на капитальный ремонт предъявляемого к приемке объекта, разработанный проектными организациями или частными лицами, имеющими соответствующую лицензию;
в) технические паспорта, сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве ремонтно-строительных (монтажных) работ;
г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;
д) акты индивидуального испытания смонтированного оборудования, акты испытания внутренних и наружных сетей холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, вентиляции, теплоснабжения, лифтов, эскалаторов, дренажных устройств;
е) акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
ж) акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации;
з) акты испытания устройств, обеспечивающих взрыво- и пожаробезопасность, молниезащиту;
и) акты испытания прочности сцепления кладки вновь возведенных несущих стен (или их участков) для кирпичных зданий, расположенных в сейсмических районах;
к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе ремонта органами государственного архитектурно-строительного и другого надзора;
л) акт технического обследования здания (дефектные ведомости), составленные до проведения капитального ремонта.
Примечание - акты, перечисленные в позициях «д - и», представляются, если ремонт указанных в этих позициях систем (устройств, установок, сетей и т.д.) были предусмотрены проектно-сметной документацией, акт, указанный в позиции «л», может представляться заказчиком.
Форма по приемке оборудования после индивидуального испытания оформляется генеральным подрядчиком согласно Приложению Б.
Заключение рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования оформляется согласно Приложению В.
Заключение рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченных капитальным ремонтом объектов оформляется в соответствии с предусмотренными требованиями законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
4.5 Заказчик (застройщик) предоставляет приемочной комиссии:
а) акты рабочих комиссий;
б) справку об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией;
в) утвержденную в установленном порядке проектно - сметную документацию;
г) перечень проектных организаций или частных лиц, имеющих соответствующую лицензию, участвовавших в проектировании принимаемого объекта ремонта;
д) заключения эксплуатационных организаций о том, что наружные сети и сооружения холодного и горячего водоснабжения, канализации, связи, тепло-, газо- и электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими после ремонта на обслуживание (заключения должны предъявляться, если ремонт соответствующих коммуникаций был предусмотрен проектно - сметной документацией).
4.6 Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов приемочной комиссией оформляется в соответствии с предусмотренными требованиями законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения (их частей, очередей) должна проводиться при полной их готовности.
 
 
5. Технические требования при приемке отдельных элементов 
общестроительных работ при капитальном ремонте
 
5.1 Земляные работы
 
5.1.1 При выполнении земляных работ должны быть выполнены требования СНиП 3.02.01.
Глубина открытия, размеры выемок, состояние грунта в основании и соответствие выполненных работ проекту должны быть оформлены актами приемки скрытых работ в процессе их выполнения.
5.1.2 При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль.
5.1.3 При приемке земляных работ контролируются:
- наличие технической документации;
- качество грунтов и их уплотнение;
- форма и расположение земляных сооружений, соответствие отметок, уклонов, размеров проектным.
5.1.4 При приемке земляных работ должны быть предъявлены следующие документы:
- ведомости постоянных реперов и акты геодезической разбивки сооружений;
- рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые изменения, журналы работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты лабораторных испытаний грунтов и материалов, применяемых при сооружении насыпей, для крепления откосов и др.
Приемку земляных работ следует выполнять в случай наличия необходимых актов освидетельствования скрытых работ, руководствуясь Приложениями Г и Д.
5.1.5 Отклонения от проектных размеров в котлованах и траншеях по ширине, а также уклоны поверхности дна котлована и траншеи не должны превышать 5%.
5.1.6 При приемке планировочных работ должна производиться проверка соответствия отметок спланированной территории проекту, наличие уклонов в сторону водоотводных устройств, степени уплотнения грунта. Отклонения величины уклонов спланированной территории от проектной допускается в тех случаях, когда эти отклонения не нарушают заданного стока воды, и не превышают 0,001.
5.1.6 Отклонения крутизны откосов и размеров водоотводных канав по одну от проектных допускаются только в большую сторону, но на величину, не превышающую 0,05. Отклонения уклонов водоотводных канав от проектных не должно превышать 0,0005.
 
5.2 Искусственное закрепление грунтов оснований
 
5.2.1 В процессе производства работ по силикатизации грунтов ведется постоянный контроль качества исходных химических материалов, растворов, гелеобразующих смесей, а также качества работ.
5.2.2 При приемке работ по силикатизации грунтов должны быть предъявлены следующие документы:
а) планы и профили закрепленного массива с обозначением местонахождения инъекторов;
б) журналы, характеризующие устройство инъекторов и нагнетания растворов и смесей;
в) журналы лабораторных испытаний исходных химических материалов;
г) журналы и акты контрольных испытаний закрепленного грунта;
д) журналы наблюдений за скоростью движения и уровнем грунтовых вод в пьезометрах;
е) журналы наблюдения за осадками фундаментов.
5.2.3 Приемка работ по цементизации трещиноватых скальных пород и гравелистых грунтов производится на основании данных их опробования через контрольные скважины, изучения технической документации работ (буровых и цементационных журналов), а также актов лабораторного испытания применяемых материалов.
5.2.4 Сроки выполнения контрольных работ, количество контрольных скважин и условия, определяющие качество выполненных работ, устанавливаются проектом.
5.2.5 На участках, где выполненная цементизация будет признана неудовлетворительной, производится цементизация через дополнительные скважины, местоположение которых и количество устанавливаются при приемке.
5.2.6 Приемка работ при горячей битумизации трещиноватых и кавернозных пород и контроль их качества регламентируется указаниями проекта и п.5.2.3 настоящих норм.
 
Строительные конструкции
 
5.3 Отмостки вокруг зданий и сооружений
 
5.3.1 При приемке отмосток необходимо визуально установить:
- плотность их примыкания к цоколю или стене здания;
- наличие трещин в монолитных покрытиях отмосток.
5.3.2 Контролю подлежат: уклоны, ширина отмосток. Геометрические параметры отмосток должны измеряться по всему периметру зданий и сооружений не менее чем в пяти сечениях по каждой его стороне.
5.3.3 Отклонения от ширины отмосток должны измеряться металлической рулеткой с точностью до 5 мм.
 
5.4 Фундаменты, подвалы, цокольные этажи технические подполья
 
5.4.1 При приемке работ по ремонту фундаментов, цокольных этажей и технических подполий должны быть проверены:
а) соответствие проекту качества грунтов, глубины заложения фундаментов, их размеров, конфигурации укладываемых разгрузочных металлических балок;
б) соответствие проекту качества материалов, использованных для фундаментов или кладки и гидроизоляции;
в) плотность обратной засыпки грунта, наличие перевязки швов существующей и новой кладки.
При приемке работ должны быть предъявлены акты на скрытые работы и журнал производства работ, подтверждающие правильность выполнения работ и соответствия их проектным данным. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих актированию после их завершения, указан в Приложении Г.
5.4.2 При проведении визуального осмотра подвалов, цокольных этажей и технических подполий необходимо выявить наличие дефектов и повреждений:
- отслаивание штукатурки стен;
- разрушение защитных слоев бетона железобетонных элементов стен, перекрытий, ростверков и свай при их расположении выше уровня пола;
- повреждение заполнений оконных и дверных проемов;
- просадок опор под санитарно-техническими коммуникациями;
- просадок фундаментов под несущими стенами и опорными рамами;
- частичная заделка раствором швов между плитами перекрытия над подвалом (техническим подпольем).
5.4.3 Инструментальному контролю подлежат влажность и температура внутреннего воздуха, температура поверхности ограждающих конструкций, кратность воздухообмена, уклоны полов и водоотводящих лотков, ширина раскрытия трещин в стенах, перекрытиях и местах примыкания между элементами, прогибы перекрытий.
5.4.4 Разовые замеры температуры и влажности воздуха производятся в одном из помещений подвала (технического подполья) каждой секции здания.
В неотапливаемых подвалах и технических подпольях температура воздуха должна быть не ниже +5, относительная влажность воздуха не более 65%.
5.4.5 В отапливаемых подвалах температура, относительная влажность воздуха, кратность воздухообмена и нормативный температурный перепад должны соответствовать требованиям глав строительных норм и правил для соответствующего типа помещения, в качестве которого используются заглубленные этажи здания.
5.4.6 Признаки деформации оснований и фундаментов зданий устанавливают осмотром надземных строительных конструкций. Особое внимание следует обращать на следующие признаки деформации:
- отрыв от стен отмостки, тротуара или примыкающего дорожного покрытия;
- трещины в цоколе, стенах здания;
- раскрытие или сужение деформационных и температурных швов, как правило, меняющееся по высоте здания;
- крены стен или здания в целом; местные выпучивания, отклонения от вертикали;
- трещины в швах по периметру стеновых панелей или блоков стен; сколы вертикальных сопрягающихся граней;
- наклоны или перекосы колонн, балок или других конструкций каркаса здания;
- трещины, разрывы или другие повреждения в соединениях или элементах несущих конструкций вблизи опор, мест заделки, узлов сопряжений, отрыв наружных стен от внутренних;
- искривление рядов кладки, перемычных участков, карнизов, цоколя или других горизонтальных элементов в плоскости стены;
- трещины в железобетонных перемычках, перемычечных блоках или панелях;
- трещины перекрытий, распространяющиеся, как правило, по сечению всей конструкции по длине в несколько плит и расположенные на различных этажах по одной вертикали;
- сколы сопрягающихся граней плит перекрытий или покрытия здания;
- перекосы или смещения с опор конструкций маршей или площадок лестничных клеток или крылец; конструкций лифтовых шахт.
5.4.7 Контроль качества приклейки гидроизоляции при ремонтных работах и правила их приемки приведены в п. 5.6 настоящих норм
5.4.8 В случаях обнаружения запаха газа в помещениях подвала (технического подполья) необходимо вызвать представителей газовой службы для обнаружения мест утечки газа.
5.4.9. При переоборудований назначения помещений в подвальных и цокольных этажах необходимо проверить соответствие к допустимости согласно Приложению Е.
 
5.5 Ремонт и усиление стен
 
Каменные (кирпичные) стены
 
5.5.1 Производство работ по усилению и ремонту каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий производится в соответствии с рабочими чертежами и/или проектом производства работ.
5.5.2 При приемке выполненных ремонтных работ должны быть предъявлены акты технического освидетельствования скрытых работ ремонта стен.
5.5.3 Техническое освидетельствование скрытых работ должно производиться в процессе выполнения кладки.
Примерный перечень скрытых работ, подлежащих актированию после их завершения, указан в Приложении Г.
5.5.4 При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверить:
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;
- правильность устройства деформационных швов;
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;
- качество поверхностей фасадных не оштукатуриваемых стен из кирпича;
- качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит;
- геометрические размеры и положение конструкций.
5.5.5 При приемке законченных работ по ремонту каменных (кирпичных) конструкций необходимо установить:
а) соответствие качества использованных материалов и деталей;
б) качества применяемых кладочных растворов на прочность, подвижность и однородность должна соответствовать ГОСТ 5802-86;
в) отсутствие дефектов осадочного характера (трещин, перекосов и т.д.), выявленных в соответствии с п. 5.4.6 настоящих норм;
г) наличие предусмотренных проектом разного рода отверстий для последующей прокладки водопровода, канализации, отопительной системы, газа и т.д.;
д) плотность сопряжения существующей и новой кладки, а также плотность отпирания балок на вновь возведенные опоры (столбы) или отремонтированную кладку стен под концами балок, плотность отпирания балок на отремонтированные простенки или заложенные проемы и пр.;
е) плотность примыкания по всей длине металлических элементов каркаса (тяжей);
ж) отсутствие перекосов, впадин по плоскости стен;
з) качество поверхности фасадных стен и соответствие восстановленных архитектурных деталей, имеющихся на данном здании или предусмотренных проектом;
е) отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать данных, указанных в таблице 33 СНиП РК 5.03-37.
5.5.6 При приемке каменных конструкций, выполняемых в сейсмических районах, дополнительно контролируется устройство:
- армированного пояса в уровне верха фундаментов;
- поэтажных антисейсмических поясов;
- крепления тонких стен и перегородок к капитальным стенам, каркасам и перекрытиям;
- усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сборных железобетонных элементов;
- анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а также прочность сцепления раствора со стеновым каменным материалом.
5.5.7 Приемка восстановленных или отремонтированных стен производится после снятия временных креплений.
5.5.8 Трещины выявляют путем визуального осмотра фасадов и поверхностей наружных и внутренних стен.
При обнаружении на поверхности стен трещин необходимо установить границы их распространения, определить их характер, измерить ширину раскрытия и длину.
При обнаружении трещины снаружи участок подлежит осмотру изнутри (и наоборот).
5.5.9 На всех наиболее характерных трещинах, свидетельствующих о недостаточной несущей способности наружных и внутренних стен, температурных, осадочных и деформационных воздействиях, следует установить маяки, занести схему их установки в журнал приемочного контроля, отметить краской тонкими четкими линиями границы трещин (начало и конец) и принять меры по организации периодических наблюдений за состоянием маяков и развитием трещин по длине.
Если в конструкции стены имеется развитая сеть трещин и по маякам не представляется возможность установить характер старых и появление новых трещин, следует произвести подробное картирование трещин в журнале приемочного контроля (фиксация числа и расположение трещин относительно друг друга, измерение длины и ширины раскрытия) или их фотофиксацию с привязкой к осям.
5.5.10 В случае образования опасных трещин необходимо принять меры к выполнению срочных охранных и конструктивных мероприятий. Степень опасности трещин определяется проектной организацией на основе проверочных расчетов. В случае необходимости для оценки степени опасности повреждений и деформаций следует производить вскрытие конструкций.
 
Деревянные стены
 
5.5.11 При приемке отремонтированных деревянных стен производится освидетельствование их в натуре с контрольными замерами. При приемке выполненных работ должно быть установлено:
а) соответствие произведенных работ требованиям проекта, а при наличии отступлений от проекта - влияние их на прочность и устойчивость стен, и их теплотехнические качества;
б) соответствие использованных материалов и конструкций требованиям стандартов;
в) плотность сопряжений панелей и щитов;
г) наличие гидроизоляции;
д) соответствие восстановленных архитектурных деталей имеющихся на данном здании или проекту;
е) обеспечение отвода воды от здания;
ж) наличие паспорта завода-изготовителя на конструкции и материалы заводского изготовления;
з) наличие актов на скрытые работы, в том числе по гидроизоляции, звукоизоляции и антисептической обработки.
 
Устройство стыков наружных панельных стен, 
ремонт панельных и блочных стен
 
5.5.12 При приемке устройства или ремонта стыков наружных стен необходимо определять следующие показатели:
- ширину шва между наружными стеновыми панелями;
- относительное смещение вертикальных и горизонтальных граней торцов панелей в крестообразном шве;
- сопротивление воздухопроницанию;
- адгезию тиоколовых герметиков к основанию;
- толщину пленки герметика;
- среднее значение относительного удлинения герметика.
5.5.13 Для контроля следует выбирать не менее 20 стыков (стык - соединение двух панелей по горизонтали или вертикали).
Из них должно быть: 10 вертикальных рядовых, 2 вертикальных угловых, 8 горизонтальных, в том числе на верхних этажах здания - 50%, на средних этажах - 20%, на нижних - 30%. Из контролируемых стыков необходимо выбирать со стороны преобладающих ветров 70% и 30% - на южной стороне фасада.
5.5.14 Контроль следует производить с балконов или телескопической вышки. 
Визуально с помощью лупы необходимо установить наличие и размеры дефектов и повреждений:
- трещины в пленке герметика;
- разрушение защитного слоя;
- частицы неперемешанной пасты в пленке герметика;
- непрерывность нанесения герметика;
- отслоение самоклеющейся ленты или ленты - армогерметика;
- стекание или отслоение герметика;
- несоосность смежных панелей по горизонтали;
- отбитые кромки и углы стеновых панелей;
- протечки.
В открытых стыках необходимо установить правильность установки водоотбойной ленты и слива.
5.5.15 Ширину шва следует измерять с помощью штангенциркуля по наружным кромкам между панелями в трех точках по длине или высоте панели с точностью до 0,5 мм. Ширина шва не должна отличаться от проектной более чем на 20%.
5.5.16 Относительное смещение вертикальных и горизонтальных граней панелей в крестообразном шве следует измерять наложением на крестообразный шов шаблона из светопрозрачного материала, совмещая его вертикальную и горизонтальную ось с соответствующими кромками панелей. Относительное смещение граней панелей не должно превышать 10 мм.
5.5.17 При несоблюдении проектных допусков (уменьшение нормативного зазора до нуля или увеличение его до 50-60 мм; наличие клиновидной формы зазора между панелями; смещение граней панелей в крестообразном шве), как правило, производится вскрытие стыков для установления тщательности подготовки основания под герметик, его плотности и сплошности.
5.5.18 При нанесении герметика на твердое основание (цементно-песчаный раствор, цементные или бетонные поверхности стыков) толщину пленки следует контролировать.
5.5.19 Адгезию полиизобутиленовой мастики следует проверять при обнаружении стекания мастики или темных пятен, выступающих на цементно-песчаном растворе, защищающем мастику. Адгезия контролируется путем отрыва полосы мастики длиной 10-15 см от поверхности стыка (после удаления наружного защитного слоя). Адгезия считается удовлетворительной, если мастика не отрывается от герметизирующей поверхности, а разрывается (расслаивается).
5.5.20 Относительное удлинение при разрыве тиоколовых герметиков, относительное удлинение при максимальной нагрузке и предел прочности при растяжении нетвердеющих мастик следует определять с привлечением строительной лаборатории подрядчика (при отсутствии паспортных данных на эти материалы).
5.5.21 Измерение воздухонепроницаемости стыков проводится по специальному заданию заказчика.
5.5.22 Осмотру конструкций панельных и блочных стен должны подвергаться элементы, которые подлежали усилению или другому виду ремонта с целью повышения теплоизолирующих свойств, жесткости и т.п., в том числе:
- несущие стены с дымовентиляционными панелями, усиленные бандажами;
- железобетонные рубашки для устранения деформаций и выпучивания стен;
- стены, инъецированные раствором для заделки трещин;
- двусторонние железобетонные обоймы для усиления панелей;
- места расположения поясов для усиления пространственной жесткости здания или устранения раскрытия межпанельных швов;
- противодеформационные стенки с внутренней стороны панелей;
- наружные железобетонные стенки для усиления выпучившихся из плоскости продольных стен панелей и связей торцовых стен;
- стыки каркаса и сопряжения его с ограждающими конструкциями;
- железобетонные и металлические обоймы для усиления простенка и перемычечных частей панелей или блоков;
- помещения, в которых производилось утепление стен или стыков панелей;
- помещения, в которых выполнялось повышение звукоизолирующей способности внутренних несущих стен и наружных ограждающих конструкций, например, оконных заполнений;
- гидроизоляция и пароизоляция конструкций и сопряжений после восстановления.
5.5.23 Осмотр наружных поверхностей отремонтированных панелей и блоков следует производить с земли визуально с помощью бинокля. При обнаружении дефектов и повреждений соответствующие участки необходимо осматривать с подвесных люлек, телескопических вышек и других подъемно-транспортных средств.
5.5.24 При проведении осмотров должны быть выявлены:
- трещины панелей и блоков;
- пятна ржавчины в местах расположения узлов сопряжения и по поверхности панелей;
- разрушение защитного слоя бетона или раствора;
- протечки стыков наружных стен, а также швов между панелями и оконными блоками;
- разрушение заделки стыков;
- деформация узлов, панелей и блоков.
5.5.25 Контроль качества ремонта и устройства стыков панелей наружных стен следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК 5.03-37.
5.5.26 Определение теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций, для которых выполнялись работы по восстановлению утепляющего слоя, устранению промерзаний и т.п., следует осуществлять в соответствии с СН РК 1.04-04.
При контроле работ по утеплению стыков, замене заполнителя в стенах допускается проводить контроль теплотехнических показателей путем сравнения результата пересчета на расчетные внешние условия измеренных термощупом температур поверхности ограждения в местах наличия и отсутствия теплопроводных включений (в зоне стыка и по полю панели).
Визуальному контролю подлежат соблюдение размеров и формы выполнения скосов и округлений при утеплении наружных и карнизных углов; прочность крепления каркаса и облицовочных листов, тщательность заделки швов.
Если результаты контроля показывают недостаточные теплотехнические показатели отремонтированных конструкций, следует определить причины их снижения и в случае необходимости вскрыть конструкции утепления. Проверке подлежат толщина, объемная масса, однородность и влажность теплоизолирующего, облицовочного материала и внутреннего фактурного слоя существующей панели и восстановленного утеплителя в местах просадки.
 
5.6 Восстановление изоляционных покрытий 
 
Изоляционные работы
 
5.6.1 При приемке изоляционных покрытий проверяется соответствии их проекту.
5.6.2 Устройство каждого элемента изоляции следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
5.6.3 Изоляционные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды от 60 до -30°С (производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок - не ниже 5°С).
5.6.4 До приемки изоляционных работ должны быть произведены следующие работы:
- заделаны швы между сборными плитами;
- устроены температурно-усадочные швы;
- смонтированы закладные элементы;
- оштукатурены участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания изоляции.
5.6.5 В процессе выполнения изоляционных работ контролю подлежат:
- качество материалов и правильность их подготовки;
- подготовка оснований под изоляционное покрытие;
- технологический процесс устройства покрытия;
- качество готовых покрытий;
- защитные ограждения.
5.6.6 Качество подготовки основания определяется по следующим признакам:
- соответствие проекту материала основания;
- ровность поверхности основания и уклоны;
- соблюдение правил сопряжения смежных поверхностей;
- влажность основания.
5.6.7 Производство изоляционных работ должно соответствовать требованиям СНиП РК 2.04-10.
5.6.8 Углы между смежными поверхностями под оклеенную изоляцию из материалов на битумной основе должны быть закруглены по радиусу не менее 10 см или скошены по фаске под углом 45° с размером не менее 10 см, под рулонную изоляцию из синтетических материалов - по радиусу не менее 20 см.
5.6.9 Огрунтовка поверхности перед нанесением изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
5.6.10 При контроле готовых покрытий проверяются:
- внешний вид;
- толщина (количество слоев);
- адгезия;
- водонепроницаемость.
Обнаруженные дефекты должны быть устранены до устройства защитного ограждения.
 
Восстановление или устройство гидроизоляции
 
5.6.11 Контроль качества применяемых гидроизоляционных материалов следует производить согласно требованиям действующих стандартов на эти материалы. Контроль качества восстановленной гидроизоляции или вновь выполненной, как правило, следует производить акустическими или ультразвуковыми дефектоскопами. Определение чувствительности и настройка дефектоскопа производятся по специально подготовленным на отдельных бетонных плитках контрольным образцам гидроизоляции с дефектами.
Допускается определять качество приклейки гидроизоляции простукиванием площади покрытия деревянным молоточком (непрочно приклеенные места обнаруживаются по изменению звука).
5.6.12 В процессе производства гидроизоляционных работ необходимо следить за выдерживанием заданных температур мастик, бетонов, растворов и других материалов, а также за температурой изолируемых помещений. Производство гидроизоляционных работ должно соответствовать требованиям СНиП РК 2.04.10.
5.6.13 Приемка осуществляется как в процессе выполнения работ, так и после их окончания. При каждой приемке должны составляться акты с указанием выполненных работ, их соответствие проекту и отсутствие дефектов гидроизоляции.
5.6.14 Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые работы подлежат:
а) подготовленные под изоляцию поверхности - до нанесения первого слоя изоляции;
б) каждый слой гидроизоляции - до нанесения последующего слоя;
в) места прохождения через стены и пол различных трубопроводов, закладных деталей (до нанесения гидроизоляции).
5.6.15 При приемке гидроизоляционных работ проверяются:
а) плотность прилегания изоляции к изолируемой поверхности, а также каждого слоя к смежному;
б) соответствие конструкции проекту;
в) непрерывность гидроизоляционных слоев;
г) отсутствие воздушных пазух и отслоений гидроизоляции;
д) герметичность стыков.
Трещины, просадки, щели в изоляционных конструкциях не допускаются.
При устройстве гидроизоляции из водонепроницаемых бетонов и растворов следует осуществлять контроль качества бетонной смеси в процессе ее приготовления и укладки путем:
а) проверки дозировки составляющих бетонной смеси - не реже двух раз в смену;
б) проверки прочности и водонепроницаемости уложенного бетона.
5.6.16 Документация, предъявляемая при приемке гидроизоляционных работ должна содержать:
а) акты промежуточной приемки работ (скрытых работ);
б) данные о примененных материалах;
в) журналы контроля выполненных работ, в том числе отдельных элементов гидроизоляции;
г) исполнительные чертежи гидроизоляции.
5.6.17 В случае просачивания воды в изолированное помещение до приемки должны быть приняты срочные меры обнаружения и исправления дефектных мест гидроизоляции.
 
5.7 Приемка элементов сборных конструкций
 
5.7.1 Элементы сборных конструкций, поступающие на ремонтно-строительную площадку, должны соответствовать проекту, действующим ГОСТам и нормам, а конструкции, для которых ГОСТы и нормы отсутствуют - Техническим требованиям действующих стандартов на изготовление отдельных изделий, соответственно утвержденных.
5.7.2 При приемке должна быть представлена следующая документация:
- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;
- заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции;
- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве СМР;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
- журналы работ;
- документы о контроле качества сварных соединений;
- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);
- другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах.
5.7.3 Транспортировка и хранения элементов сборных конструкций осуществляется в соответствии с ГОСТ 13015.
 
5.8 Приемка деревянных конструкций перекрытия и покрытия 
 
Деревянные конструкции перекрытий
 
5.8.1 Приемка законченных работ по деревянным конструкциям перекрытий сопровождается их освидетельствованием в натуре, контрольными замерами.
5.8.2 При приемке выполненных работ требуется предъявление:
а) рабочих чертежей;
б) паспорта завода-изготовителя на конструкции заводского изготовления (в случае наличия);
в) актов скрытых работ, рекомендуемое Приложение Г.
 
Деревянные конструкции покрытия
 
5.8.3 Деревянные конструкции или изделия поставляют на строительную площадку комплектно с элементами соединений.
К комплекту прилагают паспорт, спецификацию, инструкцию по сборке, документы, подтверждающие выполнение защитной обработки.
5.8.4 При приемке смонтированных деревянных конструкций проверяется соответствие их проекту.
5.8.5 Приемку следует выполнять при наличии необходимых актов освидетельствования скрытых работ, руководствуясь Приложениями Г и Д.
5.8.6 Отклонения в размерах несущих конструкций и их положении от проектных не должны превышать:
- по длине конструкций ±20 мм;
- по высоте конструкций и опор ±10 мм; в расстояниях между осями конструкций ±10 мм;
- отклонения конструкций от вертикали ±0,2% высоты конструкции; смещение центра опорных узлов от центра опорных площадок ±10 мм.
 
5.9 Приемка сборных и сборно-монолитных железобетонных перекрытий и покрытий
 
5.9.1 При приемке выполненных работ следует проверить отсутствие деформаций, повреждений (сколов), проектные размеры и размещение закладных деталей, выпусков арматуры, соответствие поверхности изделия требованиям проекта, отсутствие трещин, наплывов, а также наличие паспортов завода-изготовителя на каждую партию элементов сборных конструкций.
5.9.2 Трещины в перекрытиях (покрытиях) следует выявлять путем визуального осмотра поверхности потолков. При этом необходимо фиксировать характер и расположение трещин.
5.9.3 При наличии усадочных трещин или трещины вдоль рабочего пролета плит необходимо сделать четыре-пять замеров ширины раскрытия трещин в наиболее заметных на глаз участках. В случае обнаружения трещин поперек рабочего пролета необходимо измерить их длину и ширину раскрытия через каждые 30-50 см по длине.
Железобетонные перекрытия (покрытия) не должны иметь трещин шириной раскрытия более предельно допустимых по СНиП РК 5.03-34 .
5.9.4 При обнаружении на поверхности панелей перекрытий (покрытий) трещин шириной раскрытия более 0,3 мм необходимо установить причину их появления (усадка бетона плиты; осадка здания; дополнительная нагрузка на перекрытия или покрытия; температурные деформации конструкции).
При осмотре предварительно напряженных железобетонных конструкций покрытий особое внимание необходимо обращать на состояние анкерующих устройств и примыкающих участков бетона.
О потере анкеровки преднапряженной арматурой свидетельствуют:
наклонные трещины на приопорном участке, пересекающие зону расположения продольной напряженной рабочей арматуры и выходящие на нижнюю грань края опоры;
горизонтальные трещины у торца конструкции вдоль преднапряженной арматуры, иногда со скалыванием бетона по бокам.
5.9.5 При обнаружении трещин, смятия или сколов в местах опирания плит перекрытий на несущие стены необходимо измерить глубину опирания плит. Для измерения необходимо производить вскрытия на участках горизонтального шва в местах соприкосновения двух плит.
Измерения следует производить в двух точках каждой панели (линейкой с концом Г-образной формы). Снятие отсчета выполняется с точностью до 2 мм после зацепления линейки с кромкой плиты перекрытия.
При измерениях следует учитывать, что рабочая кромка плиты может иметь сколы, поэтому измерять, как правило, необходимо глубину опирания противоположных плит и расстояние между ними с вычислением фактического опирания.
Глубина опирания плит должна соответствовать проектным данным.
5.9.6 В случае необходимости для оценки несущей способности перекрытий следует произвести вскрытия дефектных перекрытий (покрытий).
5.9.7 На наиболее характерных трещинах шириной раскрытия 0,3-1,0 мм следует установить маяки, а также отметить краской тонкими четкими линиями границы трещин (начало и конец) с отметкой около линии даты фиксирования границ. Режим наблюдений за состоянием маяков и развитием трещин определяет группа инструментального контроля.
5.9.8 Для сборных железобетонных элементов перекрытия и покрытия необходимо определять качество замоноличивания швов. Качество замоноличивания швов определяется визуально, а также с помощью металлических щупов.
5.9.9 Для сборных железобетонных элементов перекрытия и покрытия необходимо определять качество устройства железобетонных обвязок плит по периметру перекрытия или покрытия, их соответствие проекту (для зданий и объектов, расположенных в сейсмических районах).
5.9.10 При приемке выполненных работ должны быть предъявлены акты на скрытые работы и конструкции:
а) состояние оставленных в перекрытии монолитных или сборных элементов;
б) о заделке швов между сборными элементами;
в) об устройстве железобетонных обвязок по периметру перекрытия или покрытия (для сейсмических районов);
г) о заделке стыков;
д) о состоянии металлических или железобетонных балок, их фактическом поперечном сечении в конструкциях перекрытия или покрытия;
е) о способах ремонта опор балок.
5.9.11 Отремонтированное перекрытие должно соответствовать проекту.
5.9.12 Смещение осей балок и прогонов относительно разбивочных осей не должно превышать 5 мм.
Разница в отметках нижней поверхности двух смежных элементов перекрытий или покрытий не должна превышать 3 мм.
Разница в отметках верхней поверхности двух смежных элементов перекрытия или покрытия не должна превышать 6 мм.
Смещение осей колонн относительно разбивочных осей не должно превышать 5 мм.
5.9.13 Производство работ при устройстве перекрытий или покрытий должно соответствовать СНиП РК 5.03-37.
5.9.14 При приемке сварных соединений арматуры следует руководствоваться требованиями ГОСТ 23858.
 
5.10 Приемка железобетонных монолитных перекрытий и покрытий
 
5.10.1 При приемке выполненных работ должны быть предъявлены акты на скрытые работы и конструкции:
а) о состоянии бетона и арматуры, оставляемых в конструкции при ремонте, способах крепления существующей и новой арматуры и мерах, обеспечивающих сцепление существующего и вновь возводимого бетона;
б) о соответствии укладки арматуры и закладных деталей проекту.
5.10.2 Приемка работ и конструктивных элементов, выполненных из бетона и железобетона, допускается не ранее достижения бетоном проектной прочности.
5.10.3 Приемка выполненных работ должна сопровождаться освидетельствованием их в натуре и контрольными замерами, а в необходимых случаях и испытаниями.
5.10.4 Приемка законченных работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций должна устанавливать:
а) характеристики бетона (прочность, водонепроницаемость, морозостойкость);
б) качество поверхности бетона;
б) наличие закладных деталей (определяются по проекту);
г) соответствие внешних очертаний формы и геометрических размеров конструкций проекту.
5.10.5 Отклонения размеров готовых элементов не должны превышать следующих величин:
а) горизонтальных плоскостей от горизонтали: на 1 м плоскости в любом направлении - 5 мм; на всю плоскость в здании - 10 мм;
б) в размерах поперечного сечения элементов - 8 мм;
в) местные отклонения верхней поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м, кроме опорных поверхностей - 8 мм.
5.10.6 При приемке должны быть проверены журнал бетонных работ, данные испытания контрольных кубиков бетона.
Поверхность бетона должна быть ровная, без раковин и других дефектов.
 
5.11 Стальные конструкции
 
5.11.1 Стальные конструкции должны изготавливаться по деталировочным чертежам, разрабатываемым предприятиями, изготовляющими стальные конструкции или проектными организациями на основании чертежей металлических конструкции рабочего проекта. Производство работ должно соответствовать требованиям СНиП РК 5.04-18.
5.11.2 Если вновь устанавливаемые стальные конструкции предназначены для полной замены существующих, их элементы должны производиться в зависимости от возможности перевозки к месту монтажа.
Размеры укрупненных элементов на ремонтно-строительной площадке должны выбираться в зависимости от средств и способов монтажа.
5.11.3 При приемке выполненных работ должны быть предъявлены:
- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;
- заводские технические паспорта на стальные конструкции;
- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
- журналы работ;
- документы о контроле качества сварных соединений;
- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнительными правилами настоящих норм и правил или рабочими чертежами);
- другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах.
 
5.12 Приемка полов и напольных покрытий 
 
Общие положения по приемке полов
 
5.12.1 Приемка полов, элементы которых выполнены из материалов, твердеющих после укладки (например, из раствора, бетона, ксилолита и др.), производятся после достижения ими проектной прочности при сжатии. Прочность материалов определяется испытанием не менее трех образцов на каждые 500 м2 пола.
5.12.2 Просадка покрытий из штучных материалов, уложенных на прослойку из мастики, под сосредоточенной нагрузкой 2 кН не должна превышать 1,5 мм; мастика не должна выступать из швов на поверхность покрытия.
Нагрузка должна действовать в течение двух суток при максимальной температуре нагрева пола, возможной при эксплуатации. Нагрузка на покрытие должна передаваться штампом размером 30×30 мм, устанавливаемым непосредственно в углу элемента покрытия (плиты, плитки, паркетной планки).
5.12.3 Просадка покрытий дощатых, из паркетных досок и щитов, а также из древесно-стружечных плит под сосредоточенной нагрузкой 1 кН, приложенной в середине пролета покрытия между лагами и передаваемой штампом размером 30×30 мм, не должна превышать 1 мм.
5.12.4 Просадка покрытий из полимерных материалов (из линолеума, поливинилхлоридных плит, поливинилацетатного и др.) под сосредоточенной нагрузкой 0,5 кН не должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие должна передаваться роликом диаметром 30 мм, шириной 15 мм и действовать 24 часа. При этом в материале покрытия под роликом не должно появляться трещин.
5.12.5 Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл. 24 СНиП РК 2.04-10
Примечание. Данное опробование не распространяется на санитарно-технические кабины заводского изготовления, качество которых должно гарантироваться заводом изготовителем.
 
Устройство монолитных покрытий полов
 
5.12.6 При устройстве монолитных покрытий полов контролируются:
- качество материалов и подготовки основания;
- правильность укладки полуфабрикатов в покрытие;
- условия твердения и прочность материалов покрытия;
- ровность поверхности и качество ее обработки;
- величина просадки покрытия под нагрузкой (только для поливинилацетатных покрытий).
5.12.7 Твердение покрытий из кислотостойкого бетона должно проходить в сухих условиях. В течение 10 суток они должны предохраняться от попадания воды, кислот и растворов солей. Мелкие усадочные трещины, появившиеся в процессе твердения, должны быть зашпатлеваны смесью жидкого стекла с кислотоупорным цементом или пылевидным заполнителем с кремнефтористым натрием. Перед приемкой в эксплуатацию, но не ранее чем через 20 суток после укладки, покрытия должны быть обработаны раствором серной кислоты плотностью 1,27-1,4 г/см3. Обработка кислотой должна производиться дважды с перерывом не менее 4 ч. После обработки покрытие должно быть промыто водой и просушено.
5.12.8 Бетонные, цементно-песчаные и мозаичные покрытия должны устраиваться по подстилающим слоям, плитам перекрытия и стяжкам. Поверхность покрытия должна заглаживаться затирочными машинами или металлическими гладилками до начала схватывания бетона или раствора. Посыпка цемента на бетонные и мозаичные покрытия при их заглаживании запрещается. Заглаживание поверхности цементно-песчаного покрытия с посыпкой цементом (железнение) производится только при наличии указания в проекте.
5.12.9 После обработки мозаичного слоя 70-75% поверхности должен составлять заполнитель, а остальную площадь - цементный камень. Наибольшая степень обнажения зерен заполнителя при максимальной ее фракции 15 мм должна быть 5-7 мм, а при 10 мм - 3-5 мм.
5.12.10 Монолитные мозаичные покрытия и покрытия с упрочненным поверхностным слоем, устраиваемые по бетонным подстилающим слоям, допускается выполнять одновременно с последними путем втапливания в свежеуложенную отвакуумированную бетонную смесь декоративных, упрочняющих и других сыпучих материалов.
5.12.11 При устройстве монолитных покрытий должны быть соблюдены требования, приведенные в табл. 20 СНиП РК 2.04-10.
 
Устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков
 
5.12.11 При устройстве покрытий полов из плит и плиток контролируются:
- качество материалов;
- толщина прослойки;
- ровность поверхности;
- толщина швов;
- правильность рисунка пола;
- просадка плит под нагрузкой.
5.12.12 Плиты (размером более 200 мм) и плитки (размером до 200 мм) должны укладываться в покрытие по прослойкам из раствора, горячих и холодных мастик.
5.12.13 Перед укладкой плиток и плит по прослойке из цементно-песчаного раствора поверхность основания должна быть промыта водой и сохраняться влажной, а перед укладкой раствора из жидкого стекла - высушена.
5.12.14 Плитки и плиты, укладываемые в одном помещении, должны быть отсортированы по размеру, цвету, оттенку и уложены по одному рисунку. Применение плит с трещинами, отколами и другими дефектами поверхности не допускается.
5.12.15 Плитки и плиты цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, керамические, асфальтобетонные, каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона или горячих мастик.
Втапливание плиток, плит, комплексных многослойных плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением вибрации, а в местах, недоступных для вибрирования - вручную.
5.12.16 Цементно-песчаный раствор прослойки и смеси в местах заделок между рядом плит и стеной должны твердеть во влажных условиях в течение 7-10 суток.
5.12.17 Основные требования, которые необходимо выполнять при устройстве покрытий из плит, плиток и блоков, приведены в табл. 21 СНиП РК 2.04-10.
 
Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе
 
5.12.18 При устройстве полов из древесины контролируются:
- качество материалов и антисептирование лаг, прокладок и досок;
- правильность укладки лаг, досок черного пола и досок покрытия;
- влажность воздуха в помещениях и влажность материалов;
- качество сплачивания досок покрытия, правильность крепления паркета к основанию;
- ровность покрытия;
- величина просадки покрытия под нагрузкой.
5.12.19 Для столбиков под лаги в полах, устраиваемых на грунте, должен применяться обыкновенный глиняный кирпич прочностью не менее 7,5 МПа и цементно-песчаный раствор прочностью не ниже 2,5 МПа. Использование силикатного кирпича и других камней, снижающих прочность при увлажнении, запрещается.
5.12.20 Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя (рубероида), края которого следует выпустить из-под прокладок на 30-40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках.
5.12.21 Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпендикулярно движению. Лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее, чем на 0,5 м. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.
5.12.22 В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине и длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазора. Подбивка деревянных клиньев или прокладок под лаги для их выравнивания или оттирание лаг на деревянные прокладки запрещается.
5.12.23 В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее, чем на 50 мм с каждой стороны.
5.12.24 При устройстве полов из штучного паркета, паркетных досок и щитов, древесно-стружечных плит влажность воздуха в помещениях не должна превышать 60%.
5.12.25 Доски дощатого покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой боковыми кромками в шпунт, а паркетные щиты - при помощи шпонок, необходимо плотно сплачивать. Уменьшение ширины изделий покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5%.
5.12.26 Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия, а паркетные щиты - гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать наклонно в пласт досок покрытия и в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапливанием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов запрещается.
5.12.27 Стыки торцов досок дощатых покрытий, стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки параллельных лагам кромок смежных паркетных щитов следует располагать на лагах.
5.12.28 Стыки торцов досок покрытия должны перекрываться доской (фризом) шириной 50-60 мм, толщиной 15 мм, врезанной заподлицо с поверхностью покрытия.
Фриз прибивают к лаге гвоздями в два ряда с шагом (вдоль лаги) 200-250 мм.
Стыкование торцов без перекрытия фризом допускается только в двух-трех пристенных досках покрытия; стыки не должны находиться напротив дверных проемов и должны располагаться на одной лаге. При сопряжении паркетных досок, а также паркетных щитов с опиленными кромками на одних из них должен быть выполнен паз, на других - гребень, соответствующие имеющимся на других кромках.
5.12.29 Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты, наборный и штучный паркет следует приклеивать к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состоянии. Клеевую мастику на основание под сверхтвердые древесноволокнистые плиты следует наносить полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300-400 мм.
5.12.30 При устройстве покрытий из древесины и изделий на их основе необходимо соблюдать требования, приведенные в табл. 22 СНиП РК 2.04-10.
 
Устройство покрытий из полимерных материалов
 
5.12.31 При устройстве покрытий из полимерных материалов контролируются:
- качество материалов и подготовка основания;
- толщина прослойки;
- качество наклейки;
- ровность поверхности;
- правильность рисунка пола;
- величина просадки покрытия под нагрузкой.
5.12.32 Ковры, рулоны линолеума и материалы из синтетических волокон должны транспортироваться и храниться в горизонтальном положении в 1-2 ряда. Хранить рулонные материалы необходимо в сухих обогреваемых помещениях при относительной влажности воздуха 50-60% и температуре не ниже 10°С.
5.12.33 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн при температуре не ниже 15°С и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в проекте.
5.12.34 Прилегание рулонных материалов к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков и пузырьков. Стыки между полотнищами после прирезки должны быть прямолинейными, при этом уступы и зазоры между смежными полотнищами не допускаются. Листы пластиката должны быть сварены между собой. При наклейке рулонных материалов на плоскости, расположенные под углом, радиус закругления должен составлять не менее 50 мм. Плиты укладывают в покрытие вплотную без зазоров между собой.
5.12.35 Окончательную укладку ковра размером «на комнату» с прирезкой и пригонкой по контуру следует производить с таким расчетом, чтобы зазор между краями и стеной был не более 5 мм.
5.12.36 Прирезку стыкуемых полотнищ рулонных материалов необходимо производить не ранее 3-х суток после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ линолеума должны быть после прирезки сварены или склеены.
5.12.37 В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендикулярных направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается.
5.12.38 Покрытия из полимерных мастик должны наноситься в два слоя толщиной 1,0-1,2 мм каждый и контролироваться калибровочными щупами. Каждый последующий слой мастики наносится только после затвердения предыдущего. Перед нанесением второго лицевого слоя тщательно должно быть проверено состояние предыдущего слоя, а также выравнивающего. Все бугорки и наплывы, даже самые мелкие, должны быть срезаны. Неровности и трещины должны быть заделаны мастикой того же состава и расцветки.
5.12.39 Покрытие пола из полимерной мастики через 2-3 дня после нанесения мастики верхнего слоя должно быть покрыто за два раза пентафталевым лаком ПФ-211 или смесью пентафталевого лака ПФ-170 с масляно-смоляным лаком 4С в соотношении 4:2. Ходить по полу разрешается не ранее, чем через 7 дней.
5.12.40 При устройстве покрытий из полимерных материалов следует соблюдать требования, приведенные в табл. 22 СНиП РК 2.04-10.
 
5.13 Кровля
 
5.13.1 При частичной или полной замене кровельных покрытий должны быть отремонтированы, как правило, несущие конструкции кровли и оснований под кровлю.
5.13.2 При приемке работ определяется соответствие проекту конструкций и материала кровли, проверяется наличие актов на скрытые работы.
5.13.3 Поверхности рулонных и мастичных кровель должны быть ровными, без вмятин, воздушных мешков, пробоин и резких перегибов в швах.
5.13.4 Приклеивание рулонных материалов, проверяемое медленным отрывом одного слоя от другого и от основания, не должно допускать отслаивания.
5.13.5 Штучные кровельные материалы должны соответствовать требованиям действующих стандартов.
5.13.6 Приемка кровли должна сопровождаться осмотром поверхности для возможного установления:
наличие трещин в покрытии, разрывов, вмятин, воздушных и водяных мешков, потеков мастики в швах, расслоение и т.д.;
величину подъема гидроизолирующего материала к вертикальным поверхностям.
5.13.7 Отклонение от проектного уклона для скатных кровель не должно превышать 0,5%. Особенно тщательно проверяют устройства примыканий к выступающим конструкциям, ендов, воронок водостоков.
5.13.8 Водонепроницаемость кровли следует проверять после искусственной заливки ее водой, вода должна полностью отводиться по наружным или внутренним водостокам. Водонепроницаемость кровли, как правило, следует определять при температуре наружного воздуха не менее +5°С. Плоская кровля должна заливаться водой при закрытых водоприемных воронках водостоков и выдерживаться в течение часа. Допускается определять водонепроницаемость кровли после дождя. Осмотр помещения для выявления протечек следует производить через 1 час после испытаний.
Испытания внутренних водосточных сетей следует производить наполнением их водой при закрытых выпусках до уровня наивысшей водосточной воронки.
Продолжительность испытаний должна составлять 10 мин, при этом утечка воды не допускается. Испытания следует производить при температуре не ниже +5°С. Плотность стыков и места утечек воды определяются внешним осмотром стыковых соединений и по уровню воды в испытываемом трубопроводе.
При осмотре необходимо также проверить крепления трубопроводов, соответствие смонтированной системы проекту и наличие уклонов водостоков.
Гидроизоляционные качества кровли считаются нормативными, если за период испытаний не установлено следов сквозных протеканий кровли или отсыреваний стен верхнего этажа в местах их примыканий к панелям перекрытий.
 
5.14 Перегородки
 
5.14.1 При приемке выполненных работ следует проверить:
а) соответствие установленных перегородок проекту;
б) соответствие примененных материалов проекту;
в) вертикальность перегородок (допускается отклонение от вертикали на 1 мм на 1 м высоты);
г) устройство швов между перегородками, стенами, перекрытиями в соответствии с проектом (в сейсмических районах устройство перегородок не должно препятствовать смещению несущих элементов при сейсмических воздействиях);
д) состояние поверхности перегородок (отсутствие трещин, изломов, неровностей);
е) наличие актов на скрытые работы по антисептированию древесины, по устройству основания под перегородки, по гидроизоляции перегородок в мокрых помещениях, по выполнению рентгенозащитных и акустических мероприятий, по армированию кирпичных перегородок и устройству швов.
 
5.15 Заполнение дверных и оконных проемов
 
5.15.1 При приемке заполнений оконных и дверных проемов следует выявлять:
- деформации, вызывающие нарушение нормальной работы и препятствующие полному и плотному закрыванию проемов (коробление, неплоскостность, провисание и перекосы обвязок, коробок, импостов);
- повреждения полотен дверей, остекления, обвязок, коробок, импостов, уплотняющих прокладок, герметезирующих мастик, штапиков, кляммер, крепящих стекла, замазки, обшивки, скобяных изделий, расстройство узловых соединений и др.;
- комплектность и исправность запорных устройств, их работоспособность;
- крепление оконных и дверных коробок к стенам, наличие щелей между оконными и дверными коробками и стенами;
- неплотные притворы створных частей окон и балконных дверей (отклонение от номинальных размеров в притворах должно быть не более +2 мм);
- продуваемость через неплотную заделку коробок, неплотное остекление и притворы;
- наличие уклона подоконника внутри помещения, состояние наружных водоотводящих устройств.
 
5.16 Устройство и ремонт лестниц
 
5.16.1 При приемке лестниц необходимо обращать внимание на наличие трещин и повреждений в лестничных площадках, маршах, косоурах, накладных проступях.
Осмотру сверху и снизу подлежат все отремонтированные или вновь выполненные лестничные площадки и марши.
Необходимо установить состояние:
- заделки лестничных площадок в стенах лестничных клеток (по внешнему виду);
- сопряжений лестничных маршей с лестничными площадками и поперечных несущих стен с наружными;
- ступеней и опор лестничных маршей и металлических деталей в местах их сварки;
- несущих поперечных стен в местах примыкания к ним лестничных площадок и маршей;
- открытых частей стальных закладных деталей, опорных консолей, узлов конструктивных сопряжений;
- крепления решеток и перил.
5.16.2 Трещины в лестничных площадках и маршах следует выявлять путем визуального осмотра их нижней поверхности. В случае необходимости для оценки степени опасности деформаций и трещин следует произвести вскрытия дефектных узлов опирания и сопряжений.
 
5.17 Сварные соединения и антикоррозийные покрытия 
металлических конструкций и закладных деталей
 
5.17.1 При приемке сварных соединений металлических конструкций производится осмотр опорных столиков, прогонов, элементов несущих конструкций кровли и др., определяется соответствие фактических размеров швов проектным и видимые дефекты:
- температурные деформации металла конструкции (коробление свободных полок, грибовидность, перекос полок, винтообразность и др.);
- неполномерность шва, неравномерную ширину и перерывы шва;
- резкие переходы от основного металла к наплавленному;
- наплывы и натеки наплавленного металла;
- кратеры, поры и неметаллические включения на поверхности шва;
- трещины в шве и околошовной зоне;
- подрезы и прожоги основного металла;
- непровары в корне шва в соединениях без подкладок.
5.17.2 Контроль качества работ по сварке монтажных соединений включает проверку:
- качества материалов и изделий, применяемых при устройстве соединений, и степени их соответствия проекту;
- соблюдения последовательности сварочных работ и технологии;
- качества выполненных соединений.
5.17.3 Сварочные материалы должны применяться проектных марок.
5.17.4 Сварные соеденения должны соответствовать ГОСТ 23858.
5.17.5 Антикоррозийное покрытие металлических конструкций должно быть выполнено в соответствии с проектом, производство антикоррозийного покрытия должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19.
 
5.18 Печи
 
5.18.1 В процессе ремонта или перекладки печей производится составление актов на скрытые работы. Приемка печей должна производиться (только после их просушки) на основе осмотра их в натуре и результатов испытания пробной топкой.
При осмотре должно быть установлено:
а) соответствие проекту наружных размеров и формы печей, устройства топки, установки приборов и отделки печи;
б) отсутствие тяги при закрытой задвижке, пустот в заполнении швов кладки.
5.18.2 Плотность стенок дымовых каналов печей работавших на угле и переводимых на газ следует испытывать сжиганием материала, дающего наибольшее количество дыма, при закрытом канале сверху.
5.18.3 Дефекты, обнаруженные в результате осмотра, а также пробных топок должны быть отмечены в акте приемки с указанием сроков их устранения.
При невозможности устранения дефектов, обнаруженных в печи, последняя должна быть переложена вновь.
5.18.4 При приемке работ должны быть представлены акты на скрытые работы:
а) устройство гидроизоляции;
б) устройство основания под печи в верхних этажах;
в) устройство армирования кладки, как правило, в сейсмических районах;
г) устройство противопожарных швов в перекрытиях.
 
5.19 Внутренние отделочные работы 
 
Общие положения по приемке отделочных работ
 
5.19.1 Подготовка под штукатурные работы должна быть выполнена в соответствии с проектом и оформлена актом на скрытые работы.
5.19.2. До приемки отделочных работ должны быть акты скрытых работ, рекомендуемое Приложение Е.
5.19.3 Производство отделочных работ должно быть выполнено согласно требованиям СНиП РК 2.04-10.
5.19.4 При приемке внутренних отделочных работ после капитального ремонта следует выявлять дефекты:
- отслоения штукатурки и трещины;
- наплывы или впадины в местах восстановления штукатурки или лепных изделий.
5.19.5 При приемке работ, выполненных с применением обшивочных листов необходимо проверить:
- наличие крепления листов к основанию;
- отсутствие трещин в листах и швах;
- жесткость облицовки.
5.19.6 Поверхности осматриваются для выявления участков с дефектами, при этом устанавливаются:
- для окрашенных поверхностей - соответствие цвета и вида краски предусмотренным в проекте:
однотонность поверхности в пределах одной плоскости;
пятна, брызги, полосы, потеки и видимые места исправления дефектов;
просвечивание нижележащих слоев краски;
смещение рисунка и перекосы линий;
- для оклеенных поверхностей - места несовпадения рисунка в стыках, видимых с двух метров:
неоднотонность;
структурные неровности лицевых поверхностей с покрытием декоративной пленкой; 
наличие пятен, загрязнений, отслоений обоев и пленки от поверхности; 
плотность примыкания обоев к оконным откосам, наличникам, плинтусам; 
направление соединения полотнищ обоев при наклейке внахлест к световому потоку;
- для облицовочных поверхностей - однотонность поверхности:
наличие пятен, потеков, трещин, сколов, состояние швов, сколов в швах и несовпадение профиля на стыках более 0,5 мм;
равномерность толщины швов между плитками.
 
Штукатурные и лепные работы
 
5.19.7 Приемка выполненных штукатурных работ производится путем освидетельствования готового штукатурного покрытия.
При этом проверяются:
- соответствие вида штукатурки проекту;
- качество штукатурки;
- прочность сцепления штукатурки с основанием и слоев между собой.
5.19.8 Готовые штукатурные покрытия должны отвечать требованиям СНиП РК 2.04-10.
5.19.9 Оштукатуренные поверхности должны быть ровными и гладкими. Трещины, бугорки, раковины, душки, грубо-шероховатая поверхность, пропуски не допускаются.
Прочность сцепления штукатурки с основанием и слоев штукатурки между собой проверяется легким простукиванием деревянным молотком. Допускается контрольное вскрытие штукатурки на отдельных участках.
 
Декоративные отделочные работы
 
5.19.10 При устройстве декоративных отделочных покрытий должны быть соблюдены требования таблицы 11, СНиП РК 2.04-10.
5.19.11 Приемка выполненных декоративных отделочных покрытий производится путем освидетельствования готового покрытия. При этом проверяется:
- соответствие вида декоративной отделки проекту;
- качество декоративного покрытия.
5.19.12 Выполненные декоративные отделочные покрытия должны соответствовать проекту и утвержденному эталону.
5.19.13 Поверхности одного цвета, имеющие мелкозернистую фактуру, должны быть однотонными, без полос, дутиков, пятен, подтеков. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не должны быть заметны на расстоянии 3 м.
 
Малярные работы
 
5.19.14 Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям таблицы 8, СНиП РК 2.04-10.
5.19.15 При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования таблицы 10, СНиП РК 2.04-10.
5.19.16 Приемка выполненных малярных работ производится путем освидетельствования готового малярного покрытия. При этом проверяются:
- соответствие выполненной окраски проекту или утвержденным образцам;
- качество окраски;
- прочность окрасочного покрытия.
5.19.17 Освидетельствование малярных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами.
5.19.18 Поверхности, окрашенные водными составами, должны быть однотонными.
5.19.19 Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски) не должны быть заметны на расстоянии 3 м.
5.19.20 Поверхности, окрашенные безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность.
5.19.21 Поверхности, окрашенные лаками, должны иметь глянцевые покрытия.
5.19.22 При приемке малярных работ производится сплошной визуальный осмотр окрашенных поверхностей, проверяется качество и прочность окрасочных покрытий.
В случае возникновения сомнений в качестве и правильности выполнения технологических операций по подготовке и окраске поверхностей производится частичное удаление краски до основания для выявления качества выполненных работ.
Такая проверка должна выполняться в местах, где последующее исправление покрытия не нарушит его однородности.
 
Обойные работы
 
5.19.23 Обойные работы должны выполняться в соответствии с проектом и утвержденными образцами. Изменение цветового фона и рисунка обоев допускается при наличии согласования заказчика.
5.19.24 Приемка обойных работ производится только после полной просушки. 
В процессе приемки проверяются:
- соответствие обоев утвержденным образцам;
- внешний вид обоев;
- качество выполнения стыков между отдельными полотнищами и совпадение рисунка в швах;
- ровность поверхности;
- качество наклейки обоев в углах, у оконных и дверных откосов, подоконных досок, плинтусов и наличников.
5.19.25 Отступления кромок должны быть не более 0,5 мм (незаметными с расстояния 3 м).
5.19.26 Воздушные пузыри, пятна, пропуски, проклейки и отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов перекосы, морщины, заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т. п. не допускаются.
 
Стекольные работы
 
5.19.27 Применяемые стекольные материалы, замазки должны отвечать проекту и требованиям действующих стандартов.
5.19.28 Приемка готового остекления производится с учетом выполнения следующих требований:
- поверхность стекол и стеклоконструкций должна быть без трещин, выколов, пробоин, без следов замазки, раствора, краски, жировых пятен и т. п.;
- замазка после образования на поверхности твердой пленки не должна иметь трещин, отставать от поверхности стекла и фальца;
- обрез замазки в месте соприкосновения со стеклом должен быть ровным и параллельным кромке фальца, без выступающих крепежных приборов;
- наружные фаски штапиков должны плотно прилегать к внешней грани фальцев, не выступая за их пределы и не образуя впадин;
- штапики, установленные на стекольной замазке, должны быть прочно соединены между собой и с фальцем переплета;
- резиновые прокладки должны плотно прилегать к поверхности фальца, стекла и штапиков, не выступать над гранью штапика, не иметь трещин и разрывов;
- резиновые профили при применении любых крепежных приборов должны быть плотно прижаты к стеклу и пазу фальца, крепежные приборы - соответствовать проектным и плотно запасованы в пазах фальца;
- стеклоблоки, установленные на растворе, должны иметь ровные, строго вертикальные и горизонтальные швы одинаковой ширины, заполненные заподлицо с поверхностями конструкции;
- вся конструкция стеклоблоков после установки должна быть вертикальной, с допусками, не превышающими 2 мм на 1 м поверхности;
- стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения) при остеклении жилых домов и объектов культурно-бытового назначения не допускается.
 
Облицовочные работы
 
5.19.29 Качество облицовываемых конструкций, ровность, вертикальность или горизонтальность их плоскостей должны удовлетворять проектным требованиям.
5.19.30 В ходе приемки облицовочных работ проверяется:
- внешний вид, рисунок готовой облицовки и соответствие его проекту;
- качество плиток и плит в облицовке;
- вертикальность, горизонтальность и прямолинейность лузг, усенков и швов, толщина швов;
- ровность поверхности облицовки;
- прочность сцепления плиток с основанием.
5.19.30 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования таблицы 12, СНиП РК 2.04-10.
5.19.31 При приемке готовые отделочные покрытия, облицованные блоками, плитами и плитками из природного и искусственного камня, должны удовлетворять следующим требованиям:
- материал сопряжения и герметизации швов, размеры и рисунки облицовки должны соответствовать проектным;
- поверхности должны соответствовать заданным геометрическим формам;
- отклонения не должны превышать значений, приведенных в СНиП РК 2.04-10;
- поверхности, облицованные однотонными искусственными материалами, должны иметь однотонность, природным камнем - однотонность или плавность перехода оттенков;
- пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором;
- горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипными, ровными и равномерными по ширине;
- поверхность всей облицовки должна быть жесткой;
- сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
- трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются;
- крупноблочные элементы из природного камня должны быть установлены на бетоне;
- крепежные приборы (закрепы) для облицовки, подвергающиеся воздействию агрессивных сред, должны быть покрыты антикоррозионными составами или изготовлены из цветного металла в соответствии с проектом.
 
Подвесные потолки, панели и плиты с лицевой отделкой
 
5.19.32 При монтаже подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в интерьерах зданий должны быть соблюдены требования таблицы 13 СНиП РК 2.04-10.
5.19.33 Приемка выполненных работ по монтажу подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой производится путем освидетельствования готовых покрытий.
При этом необходимо проверить:
- соответствие материала покрытия проекту;
- соответствие конструкции каркаса и узлов крепления проекту;
- качество закрепления лицевых элементов;
- качество покрытия, оформления швов и примыканий.
5.19.34 Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).
5.19.35 Трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна и т. п. на поверхности листов и панелей не допускаются.
5.19.36 Швы должны быть равномерными, строго горизонтальными и вертикальными.
5.19.37 Крепежные приборы и расстояния между ними, а также материал, размеры и рисунок должны соответствовать проекту.
 
 
6. Технические требования при приемке инженерного оборудования 
здания при капитальном ремонте
 
6.1 Сварочные работы по устройству сварных соединений трубопроводов 
стальных, из полимерных материалов, из цветных металлов
 
Общие положения по приемке сварочных соединений
 
6.1.1 Приемка сварочных работ по устройству сварных соединений трубопроводов стальных, из полимерных материалов, из цветных металлов производится в соответствии с требованиями СНиП РК 3.05-09.
6.1.2 При визуальном контроле сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:
- иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу;
- швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых включений и пор;
- металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой ориентации и длины;
- кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в местах окончания - заварены.
6.1.3 Контролю в первую очередь должны быть подвергнуты швы в местах с признаками дефектов.
В случае обнаружения недопустимых дефектов, выявленных визуальным и измерительным контролем, необходимо провести неразрушающий контроль качества сварных соединений.
 
Соединения стальных трубопроводов
 
6.1.4 При приемке стальных соединений трубопроводов необходимо руководствоваться пунктами 6.1.1-6.1.3.
6.1.5 При приемке необходимо проверить наличие акта гидравлических испытаний на прочность и герметичность.
 
Соединения трубопроводов из цветных металлов и сплавов
 
6.1.6 Контроль качества сварных и паяных соединений следует выполнять путем:
- внешнего осмотра швов;
- наличия акта гидравлического или пневматического испытания трубопроводов в соответствии с указаниями СНиП РК 3.05-09.
6.1.7 По внешнему виду швы должны иметь гладкую поверхность с плавным переходом к основному металлу. Наплывы, плены, раковины, посторонние включения и непропай не допускаются.
6.1.8 Дефектные места швов разрешается исправлять сваркой, пайкой с последующим повторным испытанием, но не более двух раз.
 
Соединения трубопроводов из полимерных материалов
 
6.1.9 Соединения труб и деталей из свариваемых полимерных материалов должны выполняться при помощи сварки контактным нагревом (стыковой, раструбной) либо соединительными деталями с закладным нагревательным элементом.
6.1.10 При стыковой сварке непосредственно перед нагревом свариваемые поверхности должны подвергаться механической обработке для снятия возможных загрязнений и окисной пленки. После механической обработки между торцами труб, приведенными в соприкосновение с помощью центрирующего приспособления, не должно быть зазоров, превышающих 0,5 мм для труб диаметром до 110 мм и 0,7 мм - для больших диаметров.
6.1.11 Контроль качества сварных соединений выполняется в соответствии с нормативной документацией. Для оценки качества сварных соединений, выполненных при помощи муфт и отводов с закладными нагревателями, муфтовые соединения испытываются на сплющивание, а седловые отводы - на разрыв.
6.1.12 Трубопроводы из полимерных материалов должны испытываться на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом.
 
6.2 Приемка систем центрального отопления, внутреннего водопровода и канализации
 
Общие положения по приемке систем центрального отопления, 
внутреннего водопровода и канализации
 
6.2.1 На детали и узлы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения должны быть акты заводских испытаний. При отсутствии указанных актов детали и узлы должны быть испытаны гидравлическим давлением 1 МПа или пневматическим давлением 0,15 МПа. Продолжительность испытания гидравлическим давлением должна составлять не менее 2 мин., а пневматическим - 0,5 мин., при этом падение давления по манометру не допускается. Испытания проводятся монтажной организацией.
6.2.2 Арматура вентильного типа, устанавливаемая на трубопроводах, транспортирующих воду с температурой до 140°С, должна иметь уплотнение затвора из теплостойкой резины или фибры, а при температуре воды до 180°С - из фибры.
6.2.3 Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375. Радиус загиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5Dнар, а с условным проходом 50 мм и более - не менее 3,5Dнар трубы.
6.2.4 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций. Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов:
- при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм;
- при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм;
- при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации.
При прокладке в бороздах или шахтах трубопроводы не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
6.2.5 Стояки трубопроводов должны устанавливаться вертикально. Отклонение от вертикали при открытой прокладке должно быть не более 2 мм на 1 м длины трубопровода.
6.2.6 Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.
6.2.7 Соединения трубопроводов при открытой прокладке не должны располагаться в стенах, перегородках, перекрытиях и в других строительных конструкциях зданий. Разборные соединения (соединительные гайки, фланцы, сгоны) должны располагаться в местах установки арматуры и в местах, обеспечивающих при необходимости возможность аварийной разборки и ремонта трубопроводов.
6.2.8 При пересечении перекрытий, стен и перегородок трубопроводы должны быть заключены в гильзы, обеспечивающие свободное движение труб при изменении температуры воды. При пересечении конструкций по линии герметизации трубопроводы должны быть заключены в специальные конструкции пропуска коммуникаций, предусмотренные проектом. Края гильз должны быть расположены заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков и выступать выше отметки чистого пола на 20-30 мм.
Запорная и регулирующая арматура должна иметь ручки или маховики. Установка задвижек, кранов или вентилей шпинделем (штоком) вниз не допускается.
 
Системы центрального отопления
 
6.2.9 При монтаже систем центрального отопления контролю подлежат:
- тепловой пункт;
- теплообменники;
- детали и узлы трубопроводов систем отопления;
- уклоны магистральных трубопроводов и ответвлений;
- качество устройства соединений труб;
- качество устройства контрольно-измерительных приборов;
- качество установки креплений под приборы и правильность крепления труб и нагревательных приборов;
- наличие спускных устройств для удаления воздуха, воды и конденсата;
- соответствие отопительных приборов технологии помещения;
- правильность установки запорно-регулирующей и предохранительной арматуры;
- выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.10 Приемка системы отопления должна производиться на основании результатов гидравлического (пневматического) и теплового испытаний, промывки системы, рассмотрения дефектов, отмеченных в журнале авторского надзора и др., а также наружного осмотра смонтированной системы отопления.
Система отопления должна быть выполнена в соответствии с проектом и требованиями СНиП РК 4.02-42.
6.2.11 При приемке должны быть проверены соответствие выполненных работ проекту в части:
соединения труб и деталей, соблюдения уклонов, правил гибки, установки и крепления трубопроводов, нагревательных приборов, установки и исправного действия арматуры, присоединения отопительных приборов лестничной клетки к системе отопления и др.;
отсутствие течи в системе;
соединения стыков с магистралями (в однотрубных системах с П-образными стояками и двух трубных с нижней разводкой);
установки и присоединения расширительного сосуда, воздухосборников и других устройств (в соответствующих системах) и др.;
обеспеченность нагревательных приборов кранами (с проверкой их работы);
устройство изоляции труб в холодных помещениях;
заполненность системы водой, отсутствие утечки воды из системы (в питающую сеть при независимом присоединении и др.).
В системе отопления не должно быть воздуха и засорений. Обнаруженные дефекты рекомендуется заносить в ведомость.
 
Ведомость дефектов системы отопления
 
	п/п
	Этаж
	Наименование дефекта
	Рекомендации по устранению (замена оборудования, переделка и пр.)
	№ квартиры (помещения)
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
6.2.12 Система отопления должна быть полностью заполнена водой, из нее должен быть удален воздух, а задвижки на подающей и обратной магистралях должны быть открыты.
6.2.13 Трубопроводы не должны иметь трещин, раковин, следов непровара, а соединения должны быть очищены от шлака и уплотнителя.
Поверхность нагревательных приборов должны соответствовать проекту. Конвекторы должны иметь экраны, клапаны, пластины ребер не должны быть погнуты. Проверяется число кронштейнов для установленных приборов, их крепление к стене. Осуществляется двукратное закрытие и открытие кранов всех проверяемых приборов для оценки свободного хода и герметичности.
6.2.14 При приемке системы отопления от монтажной организации должны быть представлены следующие документы:
а) комплект рабочих чертежей на строительство системы отопления с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениями;
б) сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, электродвигатели, водоподогреватели, сварочные и изоляционные материалы;
в) акты на гидравлическое (пневматическое) и тепловое испытания системы, а также на промывку.
6.2.15 При приемке работ в теплое время (5° и выше) система отопления должна быть проверена на равномерный прогрев всех нагревательных приборов. Тепловое испытание системы отопления в холодный период (ниже 5°) должно производиться при температуре теплоносителя не менее 50°С при величине циркулярного давления в системе согласно проекту.
6.2.16 Подключение смонтированной системы отопления к тепловым сетям производиться только после окончания всех работ, гидравлического испытания и промывки всех участков системы. Проведение промывки оформляется актом.
6.2.17 Пуск горячей воды в систему отопления от сетей (городских или поселковых) осуществляется в присутствии представителя эксплуатационной службы тепловых сетей.
6.2.18 В состав приемочной комиссии включается представитель эксплуатационной службы тепловых сетей.
6.2.19 Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепления.
6.2.20 Трубопроводы, нагревательные приборы и калориферы при температуре теплоносителя выше 105°С должны отстоять от сгораемых конструкций здания на расстоянии не менее 100 мм, или эти конструкции должны иметь тепловую изоляцию.
6.2.21 Контроль качества соединений труб должен осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в подразделе 6.1.1-6.1.3
При этом дополнительно должны проверяться следующие требования:
- разборные соединения (сгоны и соединительные гайки) должны устанавливаться только в местах, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов;
- уплотнитель должен быть наложен ровным, тонким слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь трубы.
Снаружи - места соединений должны быть очищены от выступающего уплотнения. Применение пеньки и заменителей натуральной олифы не допускается.
6.2.22 Нагревательные приборы устанавливаются на кронштейны или подставки. Число кронштейнов, требуемое для навески радиаторов, должно соответствовать площади их поверхности нагрева. На 1 м2 поверхности нагрева радиатора устанавливается один кронштейн, но не менее трех кронштейнов на радиатор, а для ребристых труб - по два кронштейна на трубу. Кронштейны устанавливаются под шейки радиаторов, а при ребристых трубах - у фланцев. При наличии в радиаторе более восьми секций кронштейны устанавливаются под шейки вторых секций. При установке радиаторов на подставки должно быть: два кронштейна при наличии 10 секций и менее, три кронштейна при наличии более 10 секций, при этом верх радиатора должен быть закреплен.
6.2.23 Кронштейны в кирпичные стены должны быть заделаны на глубину не менее 100 мм (без учета толщины штукатурного слоя). Гнезда, подготовленные под установку кронштейнов, должны быть очищены от грязи, смочены водой и после установки кронштейнов заполнены цементным раствором. После установки кронштейнов поверхность стены должна быть очищена от излишнего раствора. Применение деревянных клиньев при заделке кронштейнов запрещается. Крепление радиаторных кронштейнов к бетонным стенам должно производиться дюбелями с помощью монтажных пистолетов. Кронштейны каждого ряда (верхние и нижние) должны быть установлены перпендикулярно к стене и находиться на одной горизонтальной линии. Горизонтальность каждого ряда кронштейнов контролируется с помощью уровня и деревянной рейки.
В многослойных панелях наружных стен, а также на внутренних стенах и перегородках облегченных конструкций, должны монтироваться на подставках и специальных кронштейнах. Крепление кронштейнов должно производиться:
- к деревянным стенам - с помощью шурупов или глухарей;
- к внутренним стенам и перегородкам облегченных конструкций - с помощью шпилек с металлическими планками.
6.2.24 Количество креплений на блок конвекторов без кожуха следует принимать:
- при однорядной и двухрядной установке - два крепления к стене или полу;
- при трехрядной и четырехрядной установке - три крепления к стене или два крепления к полу.
6.2.25 Секционные радиаторы, поступающие на монтаж в виде отдельных элементов, группируются и испытываются монтажной организацией. Сборка (группировка) радиаторных секций должна выполняться на прокладках толщиной до 1,5 мм. При температуре воды до 105°С прокладки изготовляются из прокладочного картона, смоченного водой и проваренного в натуральной олифе, из теплостойкой резины при температуре до 140°С или из теплостойкой резины или паронита при температуре выше 140°С. Прокладки не должны выступать за поверхность шеек радиатора. Верхние грани секций собранного радиатора должны быть на одном уровне с допускаемым отклонением ±3 мм.
6.2.26 Сгруппированные радиаторы, радиаторные конвекторные узлы должны быть испытаны гидравлическим давлением 0,9 МПа или пневматическим давлением 0,1 МПа. Продолжительность испытаний должна составлять 2 мин. Падение давления, контролируемого по манометру, не допускается.
6.2.27 Калориферы с трубной обвязкой и нагревательные элементы бетонных отопительных панелей испытываются гидравлическим давлением, равным 1 МПа, в течение 2 мин. При этом падение давления не допускается. Нагревательные элементы отопительных панелей после гидравлических испытаний должны быть продуты сжатым воздухом, а их присоединительные патрубки закрыты инвентарными заглушками.
6.2.28 Перед установкой нагревательных приборов на место монтажа необходимо произвести их внешний осмотр. При этом на внешней поверхности приборов не должно быть видимых дефектов: трещин, свищей, вмятин и т.п. Внутренние полости должны быть очищены от загрязнений. Ребристые трубы и чугунные конвекторы, имеющие свыше 5% отбитых ребер от общего количества ребер на трубе или конвекторе, к установке не допускаются.
6.2.29 Нагревательные приборы должны устанавливаться так, чтобы обеспечивались их теплоотдача, возможность очистки от пыли и грязи и возможность смывания воздухом для улучшения теплоотдачи. Радиаторы должны устанавливаться на расстояниях не менее: 60 мм - от пола, 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок и 25 мм, - от поверхности штукатурки стен. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии не менее: 40 мм - от пола до низа элемента оребрения или кожуха и 20 мм - от поверхности штукатурки стены до элемента оребрения или кожуха. Расстояния осей ребристых труб от пола должны быть не менее 200 мм, а до поверхности стены - 125 мм. При двухъярусном расположении ребристых труб расстояние между их продольными осями должно быть 250 мм.
6.2.30 Радиаторы должны опираться шейками на все кронштейны, а ребра секций располагаться отвесно.
6.2.31 При монтаже калориферов должны соблюдаться следующие требования:
- тип и количество калориферов должны соответствовать указанным в проекте;
- поверхность нагрева должна быть чистой, при этом все погнутые пластинки и ребра должны быть выправлены без повреждений оцинковки;
- масляная покраска кожуха должна быть сплошной, без царапин и повреждений;
- соединение калориферов между собой и присоединение трубопроводов к ним должно быть герметичным и выполняться на разборных соединениях (резьбовых и фланцевых);
- опорная поверхность под напольные агрегаты должна быть выверена по уровню;
- все элементы отопительных агрегатов (вентилятор, калорифер, кожух и др.) должны быть прочно скреплены между собой и закреплены на месте установки;
- рабочее колесо вентилятора должно быть отбалансировано;
- смонтированные агрегаты не должны иметь вмятин кожуха, прогнутых лопаток и других повреждений.
 
Внутренний водопровод и горячее водоснабжение
 
6.2.32 Контроль качества работ по монтажу внутреннего водопровода и горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с указаниями, изложенными в общих положениях подраздела, при этом особое внимание обращается на:
- соответствие материала труб проекту;
- правильность устройства вводов;
- вертикальность установки стояков и правильность прокладки магистралей и разводящей сети;
- обеспеченность свободного удаления воздуха и полного опорожнения систем от воды.
Приемка внутренних систем холодного и горячего водоснабжения производится на основании анализа результатов гидравлического испытания, наружного осмотра и проверки их действия. Производство работ должно соответствовать требованиям СНиП РК 4.01-41.
6.2.33 При приемке внутренних систем холодного и горячего водоснабжения устанавливаются:
а) соответствие выполненных работ и примененных материалов, арматуры и оборудования утвержденному проекту;
б) соблюдение проектных уклонов и креплений трубопроводов;
в) отсутствие утечки воды в трубопроводах и через водоразборную арматуру.
6.2.34 Документация, предъявляемая при приемке систем холодного и горячего водоснабжения должна содержать:
а) рабочие чертежи с пояснительной запиской с изменениями, допущенными при производстве работ, документы согласования этих изменений;
б) акты приемки скрытых работ;
в) акты гидравлических испытаний систем холодного и горячего водоснабжения, протоколы проверки качества сварных швов, выполненные в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-41.
6.2.35 Проверка системы горячего водоснабжения производится при температуре воды равной расчетной. Температура воды проверяется в наиболее удаленных точках водоразбора.
6.2.36 При наличии в здании насосов, повышающих давление, наивысшее рабочее давление в водопроводе должно быть равно сумме напоров городского и добавочного, создаваемого насосом.
6.2.37 Для испытания плотности систем запасные резервуары холодного и горячего водоснабжения наполняются водой. Не допускаются к эксплуатации резервуары при наличии течи через заклепочные и сварные соединения, через стены и днища резервуаров.
6.2.38 Приемку системы горячего водоснабжения следует начинать с анализа работы теплового пункта (котельной) по обеспечению нормируемых параметров горячего водоснабжения здания. При этом оценивается работоспособность и соответствие проектным данным:
водоподогревателей или смесительного узла;
баков-аккумуляторов;
приборов автоматики;
циркулярных и повысительно-циркулярных насосов;
запорно-регулировочной арматуры.
6.2.39 При приемке системы холодного водоснабжения необходимо выявить конструктивные особенности водоснабжения:
материал трубопроводов;
количество водопроводных вводов, их диаметры; наличие водомерных узлов и место их расположения;
наличие и характер противопожарного водопровода (со спринклерными, дренчерными системами и спаренными стояками);
наличие насосных установок и место их расположения.
6.2.40 По внешнему виду стыки трубопроводов должны удовлетворять следующим требованиям:
по всей длине шва должна быть ровная, слегка выпуклая поверхность;
шов должен иметь равномерное усиление по всей длине (окружности); в шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и протеков наплавленного металла.
6.2.41 В акте приемки систем горячего и холодного водоснабжения указываются:
а) отступления от проекта, допущенные при производстве монтажных работ (при их наличии);
б) результаты испытаний систем;
в) перечень выявленных дефектов и сроки их исполнения.
Вводы водопровода в защитные сооружения должны устраиваться из стальных труб, в незащищенные здания и сооружения - из чугунных водопроводных труб. В последнем случае допускается применение стальных труб, которые должны быть защищены от коррозии. Вводы должны быть предохранены от повреждений при осадке стен.
6.2.42 Разводящие участки сети, подводки к приборам и магистральные трубопроводы должны прокладываться с уклоном от 0,00 до 0,005 для возможности спуска из них воды. В нижних точках сети должны быть спускные устройства.
6.2.43 Трубы систем горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения. Не допускается прокладка водопроводных труб в канализационных, водосточных, дымовых и вентиляционных каналах.
6.2.44 С каждой стороны водомера должны быть смонтированы запорные устройства. Между водомером и вторым по движению воды запорным вентилем или задвижкой должен быть спускной кран для проверки водомера
6.2.45 Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола. Расстояние от горизонтальной оси пожарного крана до нижней полки шкафа и от вертикальной оси до стенки шкафа должны быть не менее 0,15 м.
6.2.46 Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать:
- водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, от бортов моек - на 200;
- туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200. 
Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
- водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800;
- смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском - 1000;
- смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников - 1000;
- кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;
- смесителей для душа - 1200.
Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100 - 2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.
6.2.47 Чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним перед сборкой в узлы и монтажом подлежат осмотру и простукиванию легкими ударами молотка. При наличии трещин, свищей и других дефектов, обнаруживаемых на слух, трубы и фасонные части бракуются.
6.2.48 Высота установки санитарных приборов от уровня частого пола назначается в соответствии с нормативными требованиями.
6.2.49 Каждый санитарный прибор должен быть присоединен к канализационной сети через гидравлический затвор-сифон (встроенный или приставной).
 
Канализация и внутренние водостоки
 
6.2.50 При приемке систем канализации и внутренних водостоков необходимо проверить смонтированные системы на соответствие проекту и требованиям СНиП РК 4.01-41.
6.2.51 При приемке проверяются исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств. Качество монтажа проверяют визуально по внешним признакам. При этом особое внимание следует обращать на соответствие выполненных работ проекту: наличие ревизий и прочисток, вид материала труб (металлические, пластмассовые, асбестоцементные - для водостоков), правильность установки и крепления трубопроводов и приборов в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-41.
При приемке должны быть выявлены конструктивные особенности систем:
материал трубопроводов канализации и водостоков, количество выпусков канализации и их диаметры;
тип водостоков (закрытый - сеть дождевой или общесплавной канализации, открытый - лоток около зданий).
6.2.52 Документация, предъявляемая при приемке систем канализации и водостоков должна содержать:
а) комплект рабочих чертежей, изменения, допущенные при монтаже, документы согласований этих изменений;
б) акты приемки скрытых работ;
в) сертификаты заводов - изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за монтаж систем) на трубы, фасонные части.
6.2.53 В акте приемки систем канализации и внутренних водостоков указывается:
а) отступления от проекта, допущенные при производстве работ (при их наличии);
б) перечень выявленных дефектов и сроки их исполнения.
6.2.54 Монтаж трубопроводов следует вести по схеме «снизу-вверх».
6.2.55 Закрепление хомутов опор на стояках и отводящих трубопроводах следует производить после соединения их с санитарными приборами в проектном положении.
6.2.56 При контроле качества монтажных работ особое внимание следует обращать на соединение трубопровода и на их крепление.
 
6.3 Приемка систем вентиляции и кондиционирования воздуха
 
Общие положения
 
6.3.1 В настоящем подразделе рассматривается порядок осуществления контроля качества и приемки работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями.
6.3.2 В процессе монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха контролю подлежат:
- готовность помещения под монтаж вентиляционных систем (правильность устройства фундаментов, соответствие проекту размеров отверстий для пропуска воздуховодов, готовность строительных работ);
- качество изготовления воздуховодов (материалы, обеспечение продольной и поперечной жесткости, плавность поворотов и переходов воздуховодов, герметичность швов, противокоррозионная защита, теплоизоляция и т.п.);
- качество монтажа регулирующих приспособлений (дросселей-клапанов, шиберов, их доступность для обслуживания, фиксация, плотность закрытия, плавность работы, соблюдение требований акустической защиты);
- правильность установки вентиляционного оборудования и элементов вентиляционных систем (фильтров, вентиляторов, гермоклапанов, клапанов отсекателей давления, калориферов, воздухораспределителей), их доступность для обслуживания, ремонта и осмотра, надежность срабатывания в расчетных условиях или в условиях эксплуатации без обслуживания;
- правильность установки оборудования (центральных и автономных кондиционеров), для кондиционирования воздуха (их обвязка с холодильными машинами, системой холодного и горячего водоснабжения, наличие устройств по очистке фильтров и удалению конденсата, а также по удалению отработанного масла из самоочищающихся фильтров, возможность обслуживания, проведения регламентных работ и замены вышедшего из строя оборудования);
- правильность монтажа холодильных машин (соблюдение правил взрывобезопасности, герметичности, полнота заполнения хладагентами, тепло- и гидроизоляция, надежность работы запорной и регулирующей арматуры, пусковой и защитной аппаратуры, правильность заполнения смазкой, соблюдение заводских условий на монтаж, опробование и пуск);
- полнота и правильность выполнения акустической защиты (устройств камер звукопоглощения, балансировка вентиляторов, наличие мягких вставок, исключение мест завихрения и вибрации, центровка муфт);
- правильность установки и регулировки системы подпора воздуха, запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, удобство обслуживания, проведения регламентных работ, обеспечение работоспособности при различных условиях;
- надежность обеспечения санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала, температурно-влажностного режима для сохранности оборудования, приборов и изделий (отсутствие мест забора вредных и ядовитых газов, аэрозолей и паров, исключение мест затекания ядовитых жидкостей и воды, обеспечение плотности закрытия гермоклапанов, люков и дверей, создание комфорта на рабочих местах);
- правильность производства наладочных работ (обеспечение работы вентиляционных систем на всех заданных технологических режимах в соответствии с климатическими условиями, безотказность и слаженность работы приборов, двигателей и оборудования в этих режимах).
6.3.3 При приемке зданий после капитального ремонта определение количества воздуха, удаляемого из помещения или подаваемого в помещение через вентиляционные решетки, следует производить при устройстве новой системы вентиляции, ремонте или прочистке существующей системы.
6.3.4 Приемка вентиляционных систем и систем кондиционирования, выполненных по проекту согласно требованиям СНиП РК 4.02-42.
6.3.5 При указанных испытаниях должны производиться:
а) проверка соответствия проектным данным производительности, давления и числа оборотов вентиляторов;
б) выявление неплотностей в воздуховодах и других элементах систем;
в) проверка равномерности прогрева калориферов;
г) измерение температуры подаваемого воздуха в головном участке воздуховода;
д) проверка соответствия проекту объемов воздуха, подаваемого или отсасываемого общеобменными системами вентиляции по отдельным помещениям;
е) проверка соответствия проекту объемов воздуха, перемещаемого через отдельные воздухоприемные и воздуховыпускные устройства местными системами вентиляции, обслуживающими отдельные производственные посты и технологическое оборудование;
ж) измерение относительной влажности воздуха в головном участке воздуховода за камерой для систем, оборудованных увлажнительными устройствами, а также проверка насоса увлажнительной установки;
з) регулировка установок с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха.
Примечание. Отсутствие теплоносителя в теплое время года не может служить препятствием к общей приемке вентиляционных систем и установок кондиционирования воздуха.
6.3.6 Действия вытяжных вентиляционных систем в жилых зданиях проверяются по наличию тяги у вентиляционных отверстий.
6.3.7 Отклонения от предусмотренных проектом показателей, выявленные при испытании систем, не должно превышать:
а) по объему воздуха, проходящего через воздуховыпускные и воздухоприемные устройства, а также в головном участке воздуховода ±10%;
б) по температуре подаваемого воздуха в холодный период (5°С и ниже) ±2°С.
6.3.8 Документация, предъявляемая при приемке вентиляционных систем и установок кондиционирования должна содержать:
а) рабочие чертежи с пояснительной запиской и нанесенными на них изменениями, допущенными при монтаже, документы согласования этих изменений;
б) акты приемки скрытых работ;
в) паспорта на оборудование;
г) акты о результатах предпусковых испытаний.
6.3.9 При приемке вентиляционных систем и установок кондиционирования воздуха должен производиться наружный осмотр и соответствие смонтированных устройств проекту.
При этом должны быть проверены:
а) правильность установки вентиляционного оборудования;
б) равномерность прогрева калориферов;
в) правильность изготовления и монтажа воздуховодов, коробов, каналов, регулирующих устройств, вентиляционных каналов и шахт;
г) крепление вентиляционного оборудования, воздуховодов и других элементов системы;
д) выполнение предусмотренных проектом мероприятий по виброзвукоизоляции вентиляционных агрегатов.
6.3.10 В акте приемки вентиляционных устройств указываются:
а) отступления от проекта, документы при производстве монтажных, ремонтно-строительных работ (при их наличии);
б) характеристики вентиляционного оборудования;
в) результаты предпусковых испытаний и регулировки системы;
г) перечень выявленных дефектов, сроки их устранения.
 
Ведомость дефектов систем вентиляции и кондиционирования
 
	№ п/п
	Этаж
	№ квартиры (помещения)
	Наименование дефекта
	Рекомендации по устранению
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Воздуховоды
 
6.3.11 В процессе монтажа и приемки воздуховодов проверке подлежат:
- размеры, форма, толщина листов, качество противокоррозионного покрытия;
- герметичность и правильность выполнения стыков;
- соответствие креплений и расположения воздуховодов проекту.
6.3.12 Воздуховоды из тонколистовой кровельной, нержавеющей стали или алюминия и его сплавов должны изготовляться на фальцах или с помощью сварки. Листы толщиной менее 1,5 мм следует сваривать внахлестку, толщиной 1,5-2 мм - внахлестку или встык, толщиной свыше 2 мм - встык.
6.3.13 Поверхности элементов воздуховодов должны быть гладкими, краска наносится ровными слоями, следы коррозии или ржавчины не допускаются.
Окончательная окраска воздуховодов производится после их монтажа.
6.3.14 Соединение участков воздуховодов следует выполнять бесфланцевым способом или на фланцах. Соединения должны быть прочными и герметичными.
6.3.15 Воздуховоды должны монтироваться в соответствии с проектными привязками и отметками. Присоединение воздуховодов к технологическому оборудованию должно производиться после его установки.
6.3.16 Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.
6.3.17 Воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование.
Воздуховоды, как правило, должны присоединяться к вентиляторам через виброизолирующие гибкие вставки из стеклоткани или другого материала, обеспечивающего гибкость, плотность и долговечность.
Виброизолирующие гибкие вставки следует устанавливать непосредственно перед индивидуальными испытаниями.
6.3.18 При изготовлении прямых участков воздуховодов из полимерной пленки допускаются изгибы воздуховодов не более 15°. Для прохода через ограждающие конструкции воздуховод из полимерной пленки должен иметь металлические вставки.
Воздуховоды из полимерной пленки должны подвешиваться на стальных кольцах из проволоки диаметром 3-4 мм, расположенных на расстоянии не более 2 м одно от другого. Диаметр колец должен быть не более диаметра воздуховода. Стальные кольца следует крепить с помощью проволоки или пластины с вырезом к несущему тросу (проволоке) диаметром 4-5 мм, натянутому вдоль оси воздуховода и закрепленному к конструкциям здания через каждые 20-30 м.
Для исключения продольных перемещений воздуховода при его наполнении воздухом полимерную пленку следует натянуть до исчезновения провисов между кольцами.
6.3.19 Гибкие воздуховоды следует применять в соответствии с проектом в качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах.
 
Вентиляторы
 
6.3.20 В процессе монтажа при внешнем осмотре вентиляторов проверке подлежат:
- техническое состояние вентиляторов и соответствие его проекту (тип, номер, исполнение - левое или правое);
- правильность установки (направление вращения, горизонтальность, центровка по муфтам, надежность крепления);
- выполнение виброизолирующих мероприятий (установка виброизоляторов, мягких вставок, звукоизоляция).
6.3.21 Поверхность кожуха вентилятора не должна иметь вмятин, разрывов и следов коррозии. Положение кожуха относительно оси вращения определяется направлением вращения (правое, левое).
6.3.22 Кожух вентилятора должен быть установлен строго вертикально, а вал центробежного вентилятора - горизонтально. Отклонение вала от горизонтали не должно превышать 1 мм на 1 м.
6.3.23 Вентиляторы радиальные на виброоснованиях и на жестком основании, устанавливаемые на фундаменты, должны закрепляться анкерными болтами.
6.3.24 При установке вентиляторов на металлоконструкции виброизоляторы следует крепить к ним. Элементы металлоконструкций, к которым крепятся виброизоляторы, должны совпадать в плане с соответствующими элементами рамы вентиляторного агрегата.
 
Кондиционеры
 
6.3.25 При монтаже кондиционеров, поступающих отдельными секциями, проверке подлежат:
- комплектность оборудования и наличия всех необходимых узлов, агрегатов, секций и отдельных деталей;
- соответствие паспортов и маркировки проекту.
6.3.26 Воздухонагреватели кондиционеров следует собирать на прокладках из листового и шнурового асбеста. Остальные блоки, камеры и узлы кондиционеров должны собираться на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой в комплекте с оборудованием.
6.3.27 Кондиционеры должны быть установлены горизонтально. Стенки камер и блоков не должны иметь вмятин, перекосов и наклонов.
 
Фильтры и регулирующие приспособления
 
6.3.28 При монтаже фильтров проверке подлежат:
- состояние фильтрующих поверхностей;
- качество установки сеток, каркасов и ячеек;
- качество масла;
- зазоры между деталями фильтров и ограждающими конструкциями.
6.3.29 Материал на рамы матерчатых фильтров должен быть хорошо натянут без провисов и морщин, а также плотно прилегать к боковым стенкам. Начес ткани должен быть расположен со стороны поступления воздуха. Крепление ткани без прижимных планок с помощью шурупов и гвоздей не допускается.
6.3.30 Движение сетчатых панелей и мешалок самоочищающихся фильтров должно быть свободным, без заеданий. Валки, между которыми натягиваются сетки (панели), должны быть: верхние - ведущими, а нижние - свободно лежащими на сетках. При правильном направлении вращения нагруженные ветви панелей должны двигаться сверху вниз. Первая (по ходу воздуха) панель должна иметь скорость движения, в два раза превышающую вторую.
6.3.31 Ячейки масляных и зернистых фильтров должны свободно и легко устанавливаться и выниматься из каркаса. Корпус и рама ячеек масляного фильтра должны иметь форму правильного квадрата. Перекос по диагонали допускается не более 5 мм. При установке гофрированных сеток необходимо, чтобы гофры смежных сеток каждой ячейки были перпендикулярны друг другу, а размеры отверстий в сетках должны уменьшаться в направлении движения воздушного потока.
6.3.32 Все зазоры между отдельными деталями фильтров должны быть плотно заделаны, а деревянные детали окрашены масляной краской. При совместной установке масляных фильтров и калориферов должны быть приняты меры, исключающие попадание масла на калорифер.
6.3.33 Качество монтажа регулирующих приспособлений и клапанов должно обеспечивать:
- удобство управления и регулировки;
- плавность хода клапанов и шиберов;
- плотность перекрытия воздуховода в закрытом положении;
- плавную регулировку расхода воздуха;
- бесшумность работы клапанов.
6.3.34 Однотипные приточные и вытяжные отверстия, а также шиберы, дроссели-клапаны и решетки должны быть расположены в пределах данного помещения симметрично, если в проекте не содержится особых указаний. Наружные вентиляционные отверстия должны быть защищены от атмосферных осадков. Регулирующие приспособления, шиберы, задвижки должны легко открываться и закрываться. К ним должен быть обеспечен свободный доступ. Снаружи воздуховодов и камер должны быть устроены приспособления для фиксации положения их рабочего органа. Управление высоко расположенными приспособлениями должно находиться на высоте 1,5 - 1,8 м от уровня пола или площадки.
6.3.34 Герметические клапаны (гермоклапаны), монтируемые на воздуховодах в специальных сооружениях, должны быть надежно закреплены на основаниях, герметично соединены на фланцах с воздуховодами, свободно открываться и закрываться с помощью ручных или электрических приводов. Клапаны избыточного давления и воздушные обратные клапаны должны быть прочно и герметично установлены в строительных конструкциях и выверены по вертикальным и горизонтальным осям.
 
6.4 Газопроводы и оборудование 
 
Общие положения по приемке газопроводов и оборудовании
 
6.4.1 Приемка системы газоснабжения, сооруженного в соответствии с проектом и требованиями должна производиться приемочной комиссией в соответствии с требованиями МСН РК 4.03-01.
6.4.2 Генеральный подрядчик на каждый законченный строительством объект системы газоснабжения предъявляет приемочной комиссии в одном экземпляре документацию:
- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям;
- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы;
- технические паспорта заводов-изготовителей или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);
- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов;
- строительный паспорт и протоколы проверки качества сварных стыков по формам пособия к СНиП III-18;
- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода и резервуаров СУГ;
- журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 100 м и резервуаров СУГ) - по требованию заказчика;
- акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов и резервуаров СУГ);
- акты приемки скрытых и специальных работ, выполненных в соответствии с договором-подрядом (контрактом);
- акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробования (для предприятий и котельных).
6.4.4 При приемке газопроводов контролю подлежит:
- качество применяемых труб, фасонных частей, арматуры, сварочных и изоляционных материалов, оборудования и правильность их подготовки;
- качество сборки и сварки газопроводов;
- качество монтажа оборудования и приборов.
6.4.5 Испытание газопровода на прочность производится монтажной организацией при отключенном оборудовании, если помещение не рассчитано на повышенное давление.
При необходимости допускается проведение испытания газопровода на прочность отдельными участками.
6.4.6 Плотность мест присоединения газовых горелок к газопроводам проверяется под рабочим давлением газа и, как правило, производится организацией, отпускающей газ.
6.4.7 Испытание газопроводов отопительных котельных для жилого здания и коммунальных потребителей на плотность производится монтажными организациями в присутствии представителей службы газового хозяйства населенного пункта (города) и заказчика.
6.4.8 Газопроводы низкого давления в жилых, общественных зданиях и объектах коммунального назначения должны испытываться воздухом.
Повышение и снижение давления в газопроводах при проведении испытаний должно производиться плавно. Устранение выявленных дефектов должно производиться после снижения давления в газопроводе до атмосферного.
6.4.9 Законченное монтажом и испытанное на прочность и плотность внутреннее газооборудование предъявляется для приемки с обязательным участием представителей монтажной, строительной организацией, эксплуатационной (служба газового хозяйства населенного пункта, города).
6.4.10 При приемке наружному осмотру подлежит вся смонтированная система газооборудования с целью установления соответствия ее проекту и выявлению дефектов монтажа. Приемочная комиссия может проверить любые участки газопроводов (разборкой или вырезкой сварных швов), а также произвести повторные испытания газопровода.
6.4.11 Если объект, законченный монтажом и принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течении 6 месяцев, то при вводе его в эксплуатацию должно быть произведено повторное испытание газопроводов на плотность и проверены состояние дымоотводящих и вентиляционных устройств, комплектность и исправность газового оборудования, арматуры, контрольно-измерительных приборов и защитно-предохранительных устройств.
6.4.12 В жилых домах, до присоединения внутреннего газопровода к вводу, монтажной организацией проводится контрольная проверка газопровода на плотность (на участке отвода до кранов на газопроводе, подходящим к газовым приборам).
Для контрольной проверки герметичности газопроводов в объектах коммунального назначения, а также в отопительных котельных к моменту пуска газа в систему газопровод должен находиться под избыточным давлением воздуха.
6.4.13 Приемка законченных капитальным ремонтом или вновь возводимых системах внутреннего газоснабжения зданий и сооружений должна оформляться по акту, приведенному в приложении МСН РК 4.03-01.
6.4.12 Пуск газа в газопроводы должен производиться эксплуатационной организацией в присутствии представителей монтажной организации.
 
6.5 Лифты
 
6.5.1 Устройство лифтов должно выполняться в соответствии с проектом и требованиям Технического регламента «Требования к безопасности лифтов», утвержденного постановлением Правительства РК.
Электротехнические устройства должны выполняться согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Испытания лифтов проводятся согласно требованиям Технического регламента «Требования к безопасности лифтов».
6.5.2 Организация, смонтировавшая лифт, совместно с генподрядчиком, строительной организацией должны провести осмотр, проверку и испытания лифтов.
При положительных результатах осмотра, проверки и испытаний лифта, указанные организации должны составить акт технической готовности согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов и передать его владельцу лифта.
Вместе с указанным актом монтажной организации должны быть переданы следующие документы:
а) протокол осмотра и проверки заземления (зануления) оборудования;
б) протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;
б) акты на скрытые работы.
В случае, когда строительная или монтажная организация не принимали участие в монтаже лифтов, указанные документы должна передать владельцу (заказчику) лифтов организация, выполнившая эти работы.
6.5.3 Владелец лифта при наличии документации, указанной в п.6.5.2. должен создать комиссию по приемке лифта в следующем составе (по согласованию с заинтересованными организациями):
а) представитель администрации предприятия - владельца лифтов - председатель комиссии;
б) представитель заказчика;
в) представитель генподрядной строительной организации, выполнившей строительную часть лифтов;
г) представитель предприятия - изготовитель лифта;
д) лицо по надзору;
е) лицо, ответственное за содержание лифта в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию;
ж) инспектор органа по государственному надзору в области промышленной безопасности на проведение технического обслуживания и ремонта лифта.
6.5.4 Владелец лифта должен не менее чем за 5 дней уведомить организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке лифта, о дате и времени начала работы.
6.5.5 Владелец лифта должен предъявить комиссии по приемке лифта:
а) паспорт лифта с сопроводительной документацией предприятия - изготовителя;
б) документацию, указанную в п. 6.5.2.;
в) документ, подтверждающий наличие у владельца лифта аттестованного персонала или договор с организацией имеющей разрешение (лицензию) органа по государственному надзору в области промышленной безопасности на проведение технического обслуживания и ремонта лифта;
г) приказ о назначении лица по надзору и лица, ответственного за содержание лифта в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию.
6.5.6 Комиссия по приемке лифта должна провести его осмотр и проверку в объеме, предусмотренном Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
По результатам проведения осмотра и проверки комиссия должна составить акт приемки лифта согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов и передать его владельцу лифта.
В случае обнаружения нарушений, препятствующих вводу лифта в эксплуатацию, комиссия составляет документ с указанием причин и передает его владельцу лифта.
6.5.7 На основании актов технической готовности и приемки лифтов инспектор органа по государственному надзору в области промышленной безопасности на проведение технического обслуживания и ремонта лифта, участвующий в работе комиссии по приемке лифтов, должен зарегистрировать вновь установленный лифт и сделать в паспорте запись о разрешении на ввод его в эксплуатацию.
Регистрация (перерегистрация) и разрешение на ввод лифта должны быть заверены подписью инспектора и его штампом (печатью).
Прошнурованный и скрепленный пломбой (печатью) паспорт должен быть возвращен владельцу лифта.
6.5.8 Регистрация (перерегистрация) и запись о разрешении на ввод в эксплуатацию должны быть выполнены на объекте (месте) установки лифта в тот же день, когда оформлен акт приемки.
6.5.9 Готовность к монтажу лифтов определяется:
- наличием технической документации;
- наличием и комплектностью лифтового оборудования;
- готовностью строительной части лифтовой установки.
6.5.10 Наличие и комплектность технической документации (проектной, технологической и эксплуатационной) проверяются совместно представителями заказчика, монтажной и генподрядной организаций.
6.5.11 Проверка комплектности лифтового оборудования производится путем сопоставления фактического наличия оборудования с комплектовочными и отгрузочными ведомостями завода-изготовителя.
6.5.12 При приемке подмостей для монтажа лифтового оборудования контролируются:
- наличие паспортов предприятия-изготовителя на инвентарные леса и подмости;
- правильность разметки мест и укладки опорных подкладок на выверенное основание;
- надежность установки опорных башмаков и крепления их к подкладкам;
- надежность крепления лесов по высоте шахты;
- правильность установки и закрепления прогонов (отклонение прогонов от проектного положения должно быть не более +5 мм);
- перпендикулярность рабочего настила стене, наличие и надежность инвентарного бортового ограждения.
Передача лифтового оборудования в монтаж должны производиться генподрядчиком (заказчиком) по заявке специализированной монтажной организации в предусмотренные графиком поставки оборудования сроки, установленные в соответствии с принятой последовательностью монтажа лифтового оборудования согласно проекту производства работ.
6.5.13 Приемка лифтового оборудования в монтаж производится по комплектовочной ведомости. При приемке должны быть проверены:
- комплектность отгрузочных мест;
- состояние упаковки, заводских пломб и предупредительных надписей;
- комплектность оборудования в каждом ящике согласно находящимся в них упаковочным листам;
- техническое состояние оборудования (отсутствие повреждений, нарушений покрытий и консервации);
- гарантийный срок хранения.
 
Порядок ввода в эксплуатацию лифта после капитального ремонта
 
6.5.14 Разрешение на ввод в эксплуатацию лифта после капитального ремонта выдается лицензиатом (физическое или юридическое лицо), имеющим соответствующую лицензию.
6.5.15 Разрешение выдается после приемки лифта комиссией в следующем составе:
а) представитель администрации предприятия - владельца лифта - председатель комиссии;
б) представитель организации, отремонтировавшей лифт;
в) лицо по надзору;
г) представитель специализированной организации или инженерного центра, имеющих лицензию;
д) представитель, ответственный за содержание лифтов в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию.
6.5.16 Владелец лифта должен предъявить при приемке лифта:
а) паспорт лифта;
б) акт о проведении капитального ремонта лифта;
в) документ, подтверждающий наличие у владельца лифта аттестованного персонала или договора с организацией, имеющей лицензию на проведение технического обслуживания и ремонта лифта;
г) приказ о назначении лица по надзору и лица ответственного за содержание лифта в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию.
6.5.17 Комиссия по приемке лифта должна провести осмотр и проверку в объеме, предусмотренными Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
По результатам проведения осмотра и проверки комиссия должна составить акт приемки лифта в эксплуатацию и передать его владельцу лифта.
В случае обнаружения нарушений, препятствующих вводу в эксплуатацию лифта, комиссия составляет документ с указанием причин и предает его владельцу лифта.
6.5.18 На основании акта приемки лифта и проверки наличия организации, обслуживающий лифт, представитель специализированной организации, участвующий в работе комиссии по приемке, должен сделать в паспорте запись о разрешении пуска его в эксплуатацию.
 
6.6 Электромонтажные работы
 
6.6.1 Выполнение электромонтажных работ должно производиться в соответствии с проектом, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ при ЭП), согласно требованиям СНиП РК 4.04-10.
Приемка в эксплуатацию электромонтажных работ комиссией заказчика должна производиться после предварительной приемки комиссией монтажной организации и устранения всех дефектов, отмеченной этой комиссией в акте предварительной приемки.
6.6.2 Законченные скрытые работы должны быть своевременно закончены и приняты представителями заказчика.
6.6.3 Приемка в эксплуатацию смонтированных электротехнических устройств оформляются после получения комиссией технической документации, которую представляют:
а) монтажная организация: перечень отклонений от проекта (при их наличии) и материалы согласований этих отклонений, акты на скрытые работы, протоколы осмотров, проверок;
б) наладочная организация: протоколы испытаний и наладки электрооборудования;
в) заказчик или монтажная организация: техническую документацию заводов изготовителей.
6.6.4 Приемка электромонтажных работ должна производиться путем проверки:
а) соответствия выполненных работ проекту и действующих Правил устройства электроустановок, (ПУЭ), СНиП РК 4.04-10;
б) исправного состояния смонтированного электрооборудования;
в) технической документации, составленной в процессе выполнения монтажа, испытания и наладки;
г) результатов испытаний в объеме, установленном для каждого вида электромонтажных работ или электрооборудования по действующим ПУЭ.
6.6.5 Рекомендуется следующий объем технической документации по различным видам работы:
A. Документы общего характера. Акт сдачи электромонтажных работ с приложениями:
ведомость смонтированного оборудования; 
акт передачи помещений (сооружений) под монтаж электроустановок.
Б. Документы по электротехническим машинам. Акт готовности фундамента для установки машины. Протокол осмотра машины.
B. Документы по электропроводкам. Акт осмотра канализационных труб перед закрытием.
Протокол испытания давлением труб (стальных) для электропроводок во взрывоопасных помещениях (по ПУЭ и СНиП РК 4.04-10). Протокол проверки крепления светильников.
Г. Документы по заземляющим устройствам. Акт осмотра заземлителей перед закрытием. Протоколы по наличию цепей между заземлителем и заземляющими элементами.
Д. Документы по кабельным линиям. Акт приемки траншей, каналов, тоннелей под монтаж кабелей. Протокол осмотра и испытания кабелей на барабанах. Журнал прокладки кабелей. Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием.
6.6.6 Электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, материалы должны отвечать техническим требованиям действующих стандартов. Открытая проводка должна быть вертикально и горизонтально с учетом архитектурных деталей помещения (карнизов, плинтусов). Скрытая проводка не должна быть проложена по нагревательным элементам (дымоходам, боровам и т.п.). Светильники должны быть установлены на одном уровне. Конструкции крепления осветительной арматуры должна выдерживать пятикратный вес арматуры.
6.6.7 Смонтированные электроустановки принимаются заказчиком по акту непосредственно после наладки, проверки и испытаний.
 
6.7 Эскалаторы
 
6.7.1 Устройство эскалаторов должно выполняться в соответствии с проектом и требованием СП РК 1.04-18. Электротехнические устройства должны выполняться согласно требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)».
Испытания эскалатора проводятся согласно требованиям СП РК 1.04-18.
 
Порядок приемки и ввода в эксплуатацию вновь устанавливаемого, 
модернизированного (реконструированного) эскалатора
 
6.7.2 Организация, смонтировавшая эскалатор или выполнившая его модернизацию (реконструкцию), совместно с генподрядчиком, строительной организацией должны провести осмотр, проверку и испытания эскалатора.
При положительных результатах осмотра, проверки и испытаний эскалатора указанные организации должны составить акт технической готовности (СП РК 1.04-18) и передать его владельцу эскалатора.
Вместе с указанным актом монтажной организации должны быть переданы следующие документы:
а) протокол осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования, включая балюстраду, выполненную из металлических листов;
б) протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;
в) протокол маркшейдерских замеров установки направляющих лестничного полотна (для тоннельных эскалаторов);
г) акт на скрытые работы.
6.7.3 Владелец эскалатора при наличии документации, указанной в п. 6.7.2, должен создать комиссию по приемке эскалатора в следующем составе (по согласованию с заинтересованными организациями):
а) представитель администрации предприятия - владельца эскалатора - председатель комиссии;
б) представитель заказчика;
в) представитель организации, смонтировавшей эскалатор или выполнившей его модернизацию или реконструкцию;
г) представитель генподрядной строительной организации, выполнившей строительную часть эскалатора;
д) представитель предприятия - изготовителя эскалатора;
е) лицо по надзору;
ж) лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию;
з) инспектор органа по государственному надзору в области промышленной безопасности.
6.7.4 Владелец эскалатора должен не менее чем за 5 дней уведомить организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке эскалатора, о дате и времени начала работы комиссии.
6.7.8 Владелец эскалатора должен предъявить комиссии по приемке эскалатора:
а) паспорт эскалатора с сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;
б) документацию, указанную в п. 6.7.2;
в) документ, подтверждающий наличие у владельца эскалатора аттестованного персонала или договор с организацией, имеющей разрешение (лицензию) органа Госгортехнадзора на проведение технического обслуживания и ремонта эскалатора;
г) приказ о назначении лица по надзору и лица, ответственного за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию.
6.7.9 Комиссия по приемке эскалатора должна провести его осмотр и проверку в объеме, предусмотренном Правилами устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов СП РК 1.04-18.
По результатам проведения осмотра и проверки комиссия должна составить акт приемки эскалатора и передать его владельцу эскалатора.
В случае обнаружения нарушений, препятствующих вводу в эксплуатацию эскалатора, комиссия составляет документ с указанием причин и передает его владельцу эскалатора.
6.7.10 На основании актов технической готовности и приемки эскалатора инспектор органа по государственному надзору в области промышленной безопасности, участвующий в работе комиссии по приемке, должен зарегистрировать вновь установленный или перерегистрировать модернизированный (реконструированный) эскалатор и сделать в паспорте запись о разрешении на ввод его в эксплуатацию.
Регистрация (перерегистрация) и разрешение на ввод эскалатора в эксплуатацию должны быть заверены подписью инспектора и его штампом (печатью).
Прошнурованный и скрепленный пломбой (печатью), паспорт должен быть возращен владельцу эскалатора.
6.7.11 Регистрация (перерегистрация) и запись о разрешении на ввод в эксплуатацию должны быть выполнены на объекте (месте) установки эскалатора в тот же день, когда оформлен акт приемки.
 
Порядок ввода в эксплуатацию эскалатора после капитального ремонта
 
6.7.12 Разрешение на ввод эскалатора в эксплуатацию после капитального ремонта выдается специализированной организацией или инженерным центром, имеющим соответствующую лицензию.
6.7.13 Разрешение выдается после приемки эскалатора комиссией в следующем составе:
а) представитель администрации предприятия-владельца эскалатора - председатель комиссии;
б) представитель организации, отремонтировавшей эскалатор;
в) лицо по надзору;
г) представитель, ответственный за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию;
д) представитель специализированной организации или инженерного центра, имеющих лицензию.
6.7.14 Владелец должен предъявить при приемке эскалатора:
а) паспорт эскалатора;
б) акт о проведении капитального ремонта эскалатора;
в) документ, подтверждающий наличие у владельца эскалатора, аттестованного персонала или договора с организацией, имеющей лицензию на проведение технического обслуживания и ремонта эскалатора;
г) приказ о назначении лица по надзору и лица, ответственного за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию.
6.7.15 По результатам проведения осмотра и проверки комиссия должна составить акт приемки эскалатора и передать его владельцу эскалатора.
В случае обнаружения нарушений, препятствующих вводу в эксплуатацию эскалатора, комиссия составляет документ с указанием причин и передает его владельцу эскалатора.
6.7.16 На основании акта приемки эскалатора и проверки наличия организации, обслуживающий эскалатор, представитель специализированной организации, участвующий в работе комиссии по приемке, должен сделать в паспорте запись о разрешении пуска его в эксплуатацию.
 
6.8 Мусоропроводы
 
6.8.1 При приемке мусоропроводов выполняется осмотр всех мусоросборных камер и выборочно вытяжные трубы и приемные (загрузочные) клапаны на первом, среднем и последнем этажах. Проверяется соответствие устройства мусоропровода проекту. При этом следует обратить внимание на соблюдение следующих требований:
а) камеры должны быть защищены от проникновения в них грунтовых и атмосферных вод;
б) в камерах должна поддерживаться температура воздуха не ниже 5°C;
в) стыки стволов должны быть газоводонепроницаемы, они как и весь ствол, не должны иметь уступов, щелей, наплывов и др.;
г) приемный клапан должен плотно крепиться к стволу. Он должен легко и бесшумно открываться и закрываться с соблюдением прочного и надежного соединения с кожухом; иметь закрепленные резиновые прокладки, обеспечивающие уплотнение и снижение шума при закрывании;
д) естественная вентиляция мусоропровода должна обеспечивать постоянную тягу воздуха из ствола через вытяжную трубу в атмосферу и отсутствие подсосов воздуха через закрытые приемные клапаны.
Последнее требование проверяется путем задымления ствола через нижний конец при закрытых клапанах или по поступлению дыма через приоткрытые клапаны на нижнем, а затем на верхних этажах.
Отсутствие подсосов выявляется по колебаниям пламени (свечи, зажигалки) при его перемещении по периметру закрытых приемных клапанов на трех выбранных для контроля этажах.
6.8.2 Для контроля качества мусоропроводов необходимо иметь рулетку, отвес с длинным шнуром, переносной электрофонарь для осмотра внутренних частей.
 
6.9 Контрольно-измерительные приборы и системы автоматизации
 
Общие положения по приемке и контролю качества контрольно-измерительных
приборов систем автоматизации
 
6.9.1 Требования к контролю качества и приемке работ по монтажу и наладке приборов и средств автоматизации (для измерения температуры, давления и расхода жидкости, пара и газа, уровня жидкости и др.) должен соответствовать СНиП 3.05.07-85.
6.9.2 Работы по монтажу приборов и средств автоматизации должны производиться в соответствии с утвержденным проектом, ППР, а также с технической документацией предприятий-изготовителей.
6.9.3 При установке приборов и средств автоматизации должны быть соблюдены следующие требования:
- наличие письменного разрешения заказчика (генподрядчика), гарантирующего их сохранность;
- температура окружающего воздуха и относительная влажность соответствует указаниям монтажно-эксплуатационных инструкций предприятий-изготовителей;
- выполнена очистка и промывка технологического оборудования и трубопроводов и их гидравлическое (пневматическое) испытания на прочность и плотность (герметичность);
- наличие документов, свидетельствующих об обезжиривании приборов, если они предназначены для установки на кислородопроводах;
- установлены закладные и защитные конструкции для монтажа приборов.
6.9.4 Размещение и крепление приборов должно:
- производиться в соответствии с проектом;
- осуществляться способами, предусмотренными инструкциями на приборы;
- обеспечить точность измерений, предусмотренную проектом, и удобство эксплуатации.
6.9.5 При монтаже и приемке приборов внешним осмотром проверяются:
- соответствие приборов проекту по типу и пределам измерения:
- комплектность, в том числе наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых заводом-изготовителем;
- сроки метрологической поверки контрольно-измерительных приборов;
- отсутствие механических повреждений и дефектов; сохранность окраски, консервирующих и специальных покрытий;
- наличие и полнота технической документации заводов-изготовителей (паспортов, формуляров, инструкций);
- наличие актов наладки (проверки);
- показания всех жидкостных термометров, установленных на какой-нибудь одной системе (они должны быть сверены; стрелки-указатели стрелочных приборов должны стоять на нуле);
- надежность установки приборов; наличие приспособлений, исключающих самопроизвольное отвинчивание резьбовых крепежных изделий (шплинтов, контргаек, прижимных шайб и т.п.) при установке приборов в местах вибраций;
- качество заземления корпусов электрических приборов в соответствии с требованиями проекта и технической документации предприятий-изготовителей.
6.9.6 Поверка контрольно-измерительных приборов производится по заявке заказчика органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.
6.9.7 Перед сдачей в эксплуатацию приборы с просроченными сроками годности, а также приборы, устанавливаемые в необслуживаемых помещениях (сооружениях), в которых регламентные работы проводятся через год, и имеющие срок годности менее года, должны быть проверены в контрольно-измерительной лаборатории, опломбированы и иметь клеймо. Прием в эксплуатацию приборов с просроченными сроками годности запрещается.
6.9.8 При монтаже и наладке систем автоматизации следует оформлять исполнительную документацию в соответствии с СНиП 3.05.07-85.
 
Приборы на технологическом оборудовании и трубопроводах
 
6.9.9 Установка сужающих устройств в трубопроводах должна производиться согласно рабочим чертежам и проекту.
6.9.10 Установка сужающего устройства должна производиться так, чтобы в рабочем состоянии обозначения на его корпусе были доступны для осмотра.
6.9.11 Сужающие устройства, устанавливаемые на трубопроводах, должны быть монтированы с соблюдением основных технических требований:
- должны быть выдержаны указанные в рабочей документации длины прямых участков трубопровода до и после сужающего устройства;
- установка фланцев должна производиться так, чтобы плоскости фланцев были между собой параллельны и перпендикулярны оси трубопроводов; расстояние между плоскостями фланцев должно быть равно строительной длине сужающего устройства с учетом места для прокладок с обеих сторон;
- трубопровод перед сужающим устройством должен быть очищен от грязи, следов сварки и внутренних выступов, искажающих форму потока; на внутренней поверхности участка трубопровода длиной, равной двум наружным диаметрам его, перед и за сужающим устройством не должно быть никаких уступов, а также заметных невооруженным глазом неровностей (вмятин, сварочного грата и т.п.);
- должна быть обеспечена соосность трубопровода и сужающего устройства, а также перпендикулярность торца сужающего устройства оси трубопровода;
- направление стрелки, указанной на сужающем устройстве, должно совпадать с направлением потока вещества, заполняющего трубопровод;
- уплотнительные прокладки не должны выступать внутрь технологических трубопроводов.
6.9.11 Измерители расхода (счетчики, ротаметры и т.п.), встраиваемые в технологические трубопроводы, должны быть монтированы с соблюдением следующих основных требований:
- установка счетчиков производится после окончания монтажа и тщательной очистки трубопровода; испытание трубопровода и счетчика производится одновременно;
- скоростные счетчики должны быть установлены на прямых участках трубопроводов в местах, указанных в проекте;
- плоскости фланцев должны быть между собой параллельны и перпендикулярны оси трубопровода.
Если калибр счетчика меньше диаметра трубопровода, установка счетчика должна производиться между двумя конусными переходными патрубками. При этом запорная арматура должна быть установлена на основном трубопроводе до и после патрубков. Применение переходных фланцев запрещается.
6.9.12 Поплавки уровнемеров всех типов должны устанавливаться так, чтобы перемещение поплавка и троса или тяги происходило без затираний. Ход поплавка должен быть равен или несколько больше максимального измерения уровня.
6.9.13 Установка регуляторов температуры и давления прямого действия на технологических трубопроводах должна производиться таким образом, чтобы направление стрелок на их корпусах соответствовало направлению движения измеряемой среды.
6.9.14 Длина прямых участков трубопровода до и после регулирующих клапанов должна соответствовать указанной в проекте.
При несоответствии условного прохода регулирующего клапана диаметру трубопровода установка клапана должна производиться посредством конусных переходных патрубков.
 
Приборы измерения температуры
 
6.9.14 Жидкостные термометры должны быть установлены в соответствии с проектом в местах, свободных от вибрации и тряски.
6.9.15 При монтаже термометров должны быть соблюдены следующие требований:
- капилляры, проложенные по поверхностям, температура которых отличается от температуры окружающей среды, должны быть изолированы воздушным зазором или теплоизоляционным материалом, защищены от механических повреждений и закреплены;
- конец погружаемой части термометра должен размещаться: платинового термометра на 50 - 70 мм ниже оси измеряемого потока, медного - на 25 - 30 мм;
- на трубопроводах диаметром 50 мм и меньше термометры устанавливаются в специальных расширителях, предусмотренных монтажными чертежами;
- рабочая часть поверхностных термометров сопротивления должна прилегать по радиусу к измеряемой поверхности на возможно большей площади;
- при температуре выше 400°С термометры должны обычно устанавливаться вертикально; при необходимости установки термометра сопротивления горизонтально при рабочей длине более 500 мм проектом должна быть предусмотрена дополнительная опора, располагаемая в конце закладной трубы;
- при горизонтальном и наклонном монтаже штуцер для ввода проводов в головку термометра, как правило, должен быть направлен вниз;
- площадь сечения соединительных проводов должна быть в пределах 1 - 1,5 м2, сопротивление изоляции на менее 5 МОм, а соединения проводов - хорошо пропаяны и изолированы;
- материал защитной арматуры может изменяться только с разрешения проектной организации;
- термометры, измеряющие температуру воздуха в помещении, не разрешается устанавливать непосредственно на его стенах; их монтируют на конструкциях, удаляющих термометры от стены на 50 - 70 мм;
- подвод проводов к термометрам должен осуществляться, как правило, в металлорукавах длиной на менее 500 мм; разрешается непосредственное подсоединение защитной трубы к головке термометра (при наличии разъемного соединения);
- подводимые к термометру кабели, провода и трубы должны быть промаркированы в соответствии с проектом, а на приборе закрепляется бирка с номером позиции по проекту.
6.9.16 При монтаже термоэлектрических термометров (термопар) дополнительно проверяется соблюдение следующих требований:
- термопара должна быть установлена рабочим концом навстречу потоку;
- при присоединении термопары должны быть соблюдены полярности термопары и компенсационного провода;
- свободные концы термопар должны иметь постоянную температуру, для чего к ним припаивают компенсационные провода;
- при прокладке соединительных линий применяют только медный провод, а температура холодных спаев помещается в ледяной термостат или автоматически;
- сопротивление всех соединительных и компенсационных проводов вместе с термопарой должно быть минимальным и не превышать паспортного значения сопротивления внешней цепи, подключаемой к прибору.
Запрещается применять на соединительных линиях однополюсные переключатели во избежание электрического контакта между отдельными термопарами, приводящего к искажению показаний прибора.
 
Приборы измерения давления
 
6.9.16 Размещение отборных устройств давления жидкости (газа) необходимо проводить на прямолинейных участках трубопроводов, т.е. в местах отсутствия гидравлических сопротивлений.
6.9.17 Отборы для измерения давления среды на горизонтальных и наклонных трубопроводах располагаются:
- для жидкости - ниже горизонтальной оси трубопровода и во всех случаях с уклоном для отвода выделяющихся из жидкости газов;
- для пара - выше горизонтальной оси трубопровода;
- для газа и воздуха - выше горизонтальной оси трубопровода и с уклоном, обеспечивающим слив конденсата; конструкция отборов должна предусматривать заглушки для их очистки.
6.9.18 Расстояние между прибором и местом отбора давления должно быть минимальным и не превышать 50 м. Диаметр соединительной импульсной линии - не менее 3 мм.
6.9.19 Предельно допустимое рабочее давление должно составлять не более 3/4 верхнего предела шкалы прибора. Если повышение давления опасно, приборы должны иметь красную черту; если повышение давления подлежит фиксации, приборы снабжаются контрольной стрелкой.
6.9.20 Предельно допустимое рабочее давление должно составлять не более 3/4 верхнего предела шкалы прибора. Если повышение давления опасно, приборы должны иметь красную черту; если повышение давления подлежит фиксации, приборы снабжаются контрольной стрелкой.
6.9.21 Для отсчета на близком расстоянии (1 - 1,5 м) диаметр корпуса прибора должен быть до 100 мм, для большего расстояния (2 - 3 м) и установки на щитах - не менее 160 мм.
6.9.22 Жидкостные U-образные манометры должны быть установлены вертикально. Рабочая жидкость манометра должна быть чистой и не содержать воздушных пузырьков.
6.9.23 Пружинные манометры (вакуумметры) должны устанавливаться, как правило, в вертикальном положении и в специальный наконечник импульсной трубки. На выходе импульсной трубки рекомендуется устанавливать трехходовой кран для подсоединения контрольного манометра и выпуска давления из прибора. При давлении среды выше 0,3 МПа и длине соединительной трубки более 3 м установка трехходового крана (или отключающего вентиля) обязательна.
6.9.24 При измерении давления неагрессивной жидкости (газа, пара), имеющий температуру выше 80°С, или при наличии колебаний давления среды приборы, монтируемые непосредственно на технологическом оборудовании или трубопроводах, должны быть снабжены защитными кольцеобразными или петлеобразными импульсными (сифонными) трубкам. При температуре ниже 80°С или при отсутствии колебаний давления установка таких защитных трубок не обязательна.
6.9.25 Отборы, предназначенные для измерения давления агрессивных жидкостей (газов), должны быть оборудованы разделительными сосудами, расположенными в непосредственной близости от отборного устройства.
6.9.26 Типы применяемых разделительных сосудов и жидкостей определяются уровнем температуры и вязкостью, а также агрессивностью рабочей среды. В качестве разделительной жидкости используется глицерин, трансформаторное масло (для вязких сред) или минеральное масло (для агрессивных сред). Монтаж разделительных сосудов производится согласно нормалям и рабочим чертежам проекта.
6.9.27 Приборы, используемые на оборудовании одного назначения, должны устанавливаться на одинаковом уровне.
6.9.28 Трубы импульсных линий для контрольно-измерительных приборов должны прокладываться так, чтобы исключить образование газовых пробок, с плавными изгибами и располагаться в местах, доступных для обслуживания и демонтажа. В случае необходимости при измерении давления жидкости (газа) в верхних (нижних) точках устанавливают специальные газо- или влагосборники. Соединение трубок импульсных линий с приборами выполняется накидными гайками с уплотнениями из материала, предусмотренного проектом.
6.9.29 Длина импульсных линий должна быть для манометров, мановакуумметров и вакуумметров:
- с одновитковой пружиной - не более 100 м;
- с многовитковой пружиной и с сильфоном - не более 30 м.
6.9.30 Минимально допустимый внутренний диаметр трубок должен быть при расстоянии между прибором и точкой измерения давления:
- до 20 м - не менее 3 мм;
- 20 - 50 м - не менее 6 мм;
- 50 - 100 м - не менее 9 мм.
Импульсные линии должны изготавливаться из медных или стальных трубок и испытываться одновременно с основными трубопроводами на прочность и герметичность.
 
Тягомеры и напоромеры
 
6.9.31 Прибор для измерения давления при установке тягомеров и напоромеров должен располагаться на расстоянии 3 - 50 м от места измерения давления. Температура окружающей среды в месте установки прибора должна быть равной 5-60°С, а относительная влажность - 30 - 80%.
6.9.32 Срез заборной трубки должен располагаться перпендикулярно направлению потока газа (жидкости) и в таком месте, где скорость потока наименьшая, а гидравлические сопротивления и завихрения отсутствуют.
6.9.33 При измерении давления загрязненных газов кроме отборных устройств с защитными трубами применяются устройства с уклонами.
6.9.34 Соединительные линии должны прокладываться трубами диаметром не менее 15 мм, а при загрязненных газах - до 50 мм. Наименьший уклон соединительной линии должен быть не менее 0,01 в сторону отбора.
6.9.35 Подвод соединительной линии в месте измерения давления должен быть сверху. В нижних точках должны быть предусмотрены дренажные краны для спуска конденсата.
6.9.36 Соединительная линия перед вводом в эксплуатацию должна быть:
- продута сжатым воздухом при давлении 0,1 - 0,3 МПа;
- проверена на прочность гидравлическим испытанием при давлении 1,5Рраб, но не менее 0,3 МПа.
 
Расходомеры
 
6.9.37 В качестве первичных преобразователей для измерения объемного расхода с созданием дополнительных гидравлических сопротивлений наибольшее применение получили нормализованные дроссельные сужающие устройства, ротаметры и тахометрические расходомеры с крыльчатой вертушкой (счетчики), встраиваемые в технологические трубопроводы.
В качестве приборов для дистанционного измерения расхода используется:
- в комплекте с сужающим устройством - дифманометр;
- в комплекте с крыльчатой вертушкой - преобразователь расхода импульсного типа. 
Ультразвуковой расходомер обеспечивает возможность измерения в одном трубопроводе (металлическом или полимерном) одной парой ультразвуковых преобразователей, входящие в состав расходомера, изготавливаются двух типов. К первому типу относят накладные преобразователи, которые устанавливаются на наружную стену трубопровода без его вскрытия. Ко второму типу относят врезные преобразователи, которые устанавливают в монтажные патрубки, или непосредственно в трубопроводы.
Электромагнитные расходомеры предназначены для измерения расхода различных электропроводных жидкостей (питьевой воды, водяного теплоносителя, столовой воды и др.) в широком диапазоне температуры и вязкости потока.
6.9.38 Ротаметры и счетчики встраиваются в технологические трубопроводы в соответствии с монтажными чертежами.
При этом необходимо соблюдать следующие требования:
- ротаметры устанавливаются на обводных линиях основных трубопроводов (для удобства демонтажа) после окончания монтажа и промывки трубопроводов;
- технологические трубопроводы в местах установки объемных и скоростных счетчиков должны иметь обводные линии с соответствующей запорной арматурой;
- гидравлические и пневматические испытания трубопроводов проводятся при установленных приборах;
- скоростные счетчики устанавливаются на прямых участках трубопроводов в соответствии с типовыми чертежами конструкций узлов учета жидкостей;
- плоскости фланцев должны быть параллельны между собой и перпендикулярны оси трубопровода.
6.9.39 Дифманометры монтируются вертикально:
- при одиночной установке - на полу (на типовых стойках) или на кронштейнах в соответствии с типовыми монтажными чертежами;
- при групповой установке - на типовых штативах рамной конструкции в соответствии с типовыми монтажными чертежами.
При измерении расхода жидкости (газа) дифманометр должен быть установлен ниже (выше) сужающего устройства. При этом соединительная линия должна быть проложена:
- при установке дифманометра ниже сужающего устройства - в одном направлении с уклоном;
- при установке дифманометра выше сужающего устройства - в одном направлении с уклоном или вертикально.
Если эти требования выполнить невозможно, то соответственно необходимо установить:
- в верхних точках соединительных линий вентили для выпуска газов или паров;
- в нижних точках конденсатосборников с устройством для продувки.
При измерении расхода нагретых газов необходимо обеспечить равенство температур в обеих соединительных линиях, для чего они должны теплоизолироваться.
6.9.40 Для установки теплосчетчиков необходимо выбрать место врезки преобразователей расхода (ПР), исходя из следующих условий:
- ПР лучше располагать в той части трубопровода, где пульсация и завихрения жидкости минимальные;
- в месте установки в трубопроводе не должен скапливаться воздух, т.е. ПР не должен располагаться в самой верхней точке трубопровода; лучшее место для монтажа - нижний либо восходящий участок трубопровода;
- внутренний канал ПР должен быть всегда заполнен жидкостью;
- до и после места установки ПР должны быть прямолинейные участки трубопровода длиной не менее 2-х диаметров трубопровода и без каких-либо элементов, искажающих поток жидкости;
- стрелка на ПР должна совпадать с направлением потока жидкости.
6.9.41 Теплосчетчики должны включаться в работу только после:
- полного прекращения динамических гидравлических процессов в трубопроводе, связанных с регулированием потока теплоносителя (слив, перекрытие потока теплоносителя и т.п.);
- 30-ти минутной промывки электромагнитного преобразователя расхода потоком жидкости.
6.9.42 Перед вводом в эксплуатацию теплосчетчиков необходимо:
- согласовать с теплоснабжающей организацией установочные данные счетчика;
- опломбировать составные части счетчика в соответствии с эксплуатационной документацией.
 
Уровнемеры
 
6.9.43 Первичные преобразователи уровня (реле, датчики, уровнемеры, сигнализаторы) устанавливают по монтажным чертежам.
6.9.44 При монтаже приборов для измерения уровня жидкости следует:
- соединительные линии изготавливать из стальных бесшовных труб диаметром 8-10 мм;
- обеспечить уклон 0,1 горизонтальных трубок от емкости в сторону уравнительного сосуда;
- поплавки уровнемеров устанавливать так, чтобы перемещение поплавка и троса (тяги) происходило без затираний;
- обеспечить ход поплавка, чтобы был больше максимального изменения уровня.
6.9.45 В системах измерения уровня агрессивных или вязких жидкостей вместо уравнительных сосудов должны быть установлены разделительные сосуды. Соединительные линии от них до дифманометров заполняются специальной разделительной жидкостью.
6.9.46 В системах измерения уровня воды в паровом котле верхняя подводящая трубка (от котла к уравнительному сосуду) должна быть покрыта изоляцией.
 
Стационарные газоанализаторы
 
6.9.47 Монтаж приборов для физико-химического анализа и их отборных устройств должен производится в строгом соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.
6.9.48 При монтаже стационарных приборов - анализаторов горячих газов контролю подлежат:
- соответствие собранной схемы проекту;
- установка газоотборного устройства;
- установка сернистого фильтра (при необходимости);
- прокладка газо- и водопроводных линий;
- установка шкафа газоанализатора;
- монтаж электрических соединений.
6.9.49 Газоотборная трубка устанавливается в середине газохода в прямом потоке отходящих газов. При этом защитный экран керамического фильтра должен быть обращен в сторону, противоположную направлению движения газов. В местах отбора не должно быть подсосов воздуха и вихревых потоков. Газоотводная трубка крепится к стене газохода с уклоном 0,03 в сторону газоанализатора для оттока конденсата. Место ввода трубки в газоход уплотняется асбестовой прокладкой и затягивается болтами.
6.9.50 При монтаже отборного устройства в обычной кирпичной стенке труба выполняется с ребрами по бокам и заделывается в отверстие стенки раствором из огнеупорной глины.
6.9.51 Отборные устройства, устанавливаемые в местах с высокой температурой, монтируют в трубе, охлаждаемой водой. Температура газов в месте отбора в этом случае должна быть в пределах 200 - 600°С; перед холодильником газоанализатора температура пробы газов должна быть не выше 100°С, а за холодильником - не выше 40°С.
6.9.52 Сернистый фильтр крепится рядом с местом отбора газов в целях сохранности газопроводной линии от коррозии.
6.9.53 Газопроводная линия прокладывается трубками диаметром 8 мм из меди или латуни. Вмятины и перегибы на трубках не допускаются.
Соединение трубок производится:
- с газоанализатором - развальцовкой;
- между собой - на муфтах с последующей пропайкой их краев.
6.9.54 Шкаф газоанализатора устанавливается в зоне с температурой 15 - 50°С обычно на кладке котла на расстоянии 50 - 100 мм от нее. Стена шкафа со стороны кладки должна быть изолирована листовым асбестом.
 
6.10 Плоские солнечные коллекторы
 
6.10.1 Работы по монтажу плоских солнечных коллекторов должны проводится в соответствии СТ РК 1143-2002.
6.10.2 Документация, предъявляемая при приемке работ должна содержать:
а) акты промежуточной приемки работ (скрытых работ);
б) данные о примененных материалах;
в) акты испытания на:
- удовлетворение требованиям сборочного чертежа;
- прочность поглощающей панели;
- комплектность;
- маркировку;
- упаковку;
г) исполнительные чертежи.
6.10.3 Приемочные испытания проводят при постановке коллектора на производство в соответствии с ГОСТ 15.001.
6.10.4 При приемке необходимо произвести визуальный осмотр на соответствие габаритам, указанным в проекте, расстояние между присоединительными патрубками следует проверить универсальным измерительным инструментом.
При обнаружении дефектов допускается подварка или подпайка швов с повторным испытанием.
6.10.5 Проверку применяемых материалов при входном контроле проводят по сертификатам.
6.10.6 Проверку требований к сроку службы коллектора проводят путем статистической обработки эксплуатационных данных.
6.10.7 Проверку удельного объема каналов для теплоносителя в поглощающей панели проводят измерением объема теплоносителя, залитого в поглощающую панель, с помощью мерного сосуда.
 
 
7. Оценка качества выполненных ремонтно-строительных 
работ при капитальном ремонте
 
7.1 Оценка качества ремонтно-строительных работ по законченному капитальному ремонту должна производиться на основе оценок качества отдельных видов работ.
При оценке качества ремонтно-строительных работ должно проверяться соблюдение установленных параметров: геометрических (размеры, отметки, зазоры, допуски), физико-механических (прочность, плотность, состояние поверхности, герметичность, влажность, температура) и других параметров.
7.2 Качество отдельных видов работ следует оценивать:
«отлично» - при выполнении работ в полном соответствии с проектом и с особой тщательностью, характеризующейся тем, что фактические отклонения не превышают 0,8 от предельных отклонений, допускаемых нормативными документами, техническими условиями или стандартами;
«хорошо» - при выполнении работ в полном соответствии с проектом, нормативными документами и стандартами и при фактических отклонениях, соответствующих допускаемым нормативными документами, техническими условиями или стандартами;
«удовлетворительно» - при выполнении работ с незначительными отклонениями от технической документации при условии, что эти отклонения согласованы с проектной организацией и заказчиком и не влияют на прочностные, эксплуатационные и эстетические качества ремонтируемого объекта.
7.3. Проверка соответствия выполненных ремонтно-строительных работ требованиям проекта, нормативных документов и стандартов должна осуществляться в зависимости от характера контролируемых параметров и требований инструментально (измерения, испытания) и визуально. Необходимость сплошной или выборочной проверки, объем, и способы контрольных измерений и испытаний следует определять, исходя из требований нормативных документов и стандартов.
7.4 Оценка качества ремонтно-строительных работ в целом с учетом оценок качества отдельных видов работ должна производиться в зависимости от величины средневзвешенной оценки К, определяемой по формуле
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где Cо, Cx, Cy - сметные стоимости работ по смете, уточненной по фактически выполненным объемам работ, получивших соответственно оценки - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», тыс. руб.
В зависимости от величины К должны приниматься следующие оценки:
«удовлетворительно» - при 3,0 ≤ К ≤ 3,5
«хорошо» - при 3,5 < К ≤ 4,5
«отлично» - при 4,5 < К ≤ 5,0
При этом рабочая комиссия, исходя из архитектурно-строительных характеристик объектов и с учетом их инженерного оборудования, должна установить наиболее ответственные (важнейшие) виды работ, имеющие определяющий характер для оценки качества капитального ремонта по жилому зданию в целом. Оценка качества по жилому зданию в целом не может быть установлена выше, чем оценка любого из отдельных видов работ, отнесенных к наиболее ответственным (важнейшим).
Государственная приемочная комиссия должна проверить правильность оценок качества видов работ, обоснованность отнесения отдельных видов работ к важнейшим и в необходимых случаях внести изменения в оценки качества отдельных видов работ, установленные рабочей комиссией, и в перечень работ, отнесенных рабочей комиссией к важнейшим.
7.5 При оценке качества отдельных видов работ следует учитывать оценки качества выполнения процессов и операций (относимых к соответствующим видам работ) по результатам их промежуточной приемки, зафиксированным в общих журналах работ генерального полрядчика и субподрядчиков, а также в актах промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. При этом качество выполнения отдельного вида работ следует оценивать:
«отлично» - при числе оценок «отлично» за выполнение процессов и операций, превышающем 50% общего количества оценок, и при отсутствии оценок «удовлетворительно»;
«хорошо» - при общем числе оценок «хорошо» и «отлично» за выполнение процессов и операций, составляющем не менее 50% общего количества оценок;
«удовлетворительно» - при общем числе оценок «хорошо» и «отлично» за выполнение процессов и операций, составляющем менее 50% общего количества оценок.
Общая оценка качества выполнения вида работ не может быть выше оценки качества выполнения завершающего или ведущего процесса, имеющего решающее значение для качества законченной (конечной) продукции.
 
Приложение А 
(Обязательное)
 
Акт приемки построенного объекта 
в эксплуатацию собственником самостоятельно
 
	_______________________________
(город, поселок, село)
	«___»_______________20__ год


 
Собственник объекта ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания) 
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших 
строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)
 
УСТАНОВИЛ:
 
1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией_______________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство 
объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)
2. Выполнены:
___________________________________________________________________________________
(виды работ)
3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение, № и дата решения) 
4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
____________________________________________________________________________________
(наименование лица, разработавшего проект (проектно-сметную) документацию, либо эскиз (эскизный проект) 
согласованному
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) 
документацию либо эскиз (эскизный проект)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ______________________;
(месяц и год)
окончание работ_______________________________________________________________________
(месяц и год)
6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:________________________
______________________________________________________________________________________
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие 
технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___________________________________________________________________________________
(сведения о выполнении)
8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата) 
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_______________________________
___________________________________________________________________________________.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)
 
Приложение Б 
(Обязательное)
 
 
АКТ
о приемке оборудования после индивидуального испытания
 
	Город _______________________________
(населенный пункт)
	«___»_______________20__ год


 
Рабочая комиссия, назначенная_________________________________________________________
(наименование заказчика, назначившего рабочую комиссию)
____________________________________________________________________________________
решением от «______»_________________20__г. №________________________________________
в составе:
председателя-представителя заказчика___________________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
членов комиссии, представителей: 
генерального подрядчика_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
субподрядных (монтажных) организаций_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
эксплуатационной организации__________________________________________________________ 
генерального проектировщика___________________________________________________________
органов государственного санитарного надзора____________________________________________
других заинтересованных органов________________________________________________________
надзора и организаций__________________________________________________________________
 
УСТАНОВИЛА:
 
1 Генеральным подрядчиком___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование организации) 
предъявлено к приемке следующее оборудование_________________________________________
____________________________________________________________________________________
(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)
____________________________________________________________________________________
(при необходимости перечень указывается в приложении)
смонтированного в____________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения) 
2 Монтажные работы выполнены________________________________________________________
(наименование монтажных организаций)
____________________________________________________________________________________
3 Проектная документация разработана__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование проектных организаций, номера чертежей и даты их составления)
4 Дата начала монтажных работ________________________________________________________
(месяц, год) 
Дата окончания монтажных работ______________________________________________________
(месяц, год)
Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации , предъявленной генподрядчиком)
____________________________________________________________________________________
(наименование испытаний) 
 
Решение рабочей комиссии
 
Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.
Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта, считать принятым с «___»_______________20__г. для комплексного опробования.
 
Председатель рабочей комиссии_____________________________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подпись)
 
	Сдали 
представители генерального 
подрядчика и субподрядных 
организаций:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(подписи)
	Приняли 
представители заказчика:
 
 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(подписи)


 
Приложение В 
(Обязательное)
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования
 
	Город _______________________________
(населенный пункт)
	«___»_______________20__ год


 
Рабочая комиссия, назначенная______________________________________________________
(наименование заказчика, назначившего рабочую комиссию)
Решением от «______»_________________200 г. №___________________
в составе:
председателя - представителя заказчика_____________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
членов комиссии - представителей 
генерального подрядчика__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
субподрядных (монтажных) организаций_____________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
эксплуатационной организации_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
генерального проектировщика______________________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
органов государственного санитарного надзора________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
органов государственного пожарного надзора__________________________________________
(Ф.И.О., должность) 
других заинтересованных органов надзора и организаций________________________________
(Ф.И.О., должность) 
 
УСТАНОВИЛА:
 
1 Оборудование____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование оборудования, технологической линии, установки и агрегата, 
при необходимости указывается в приложении к заключению)
смонтированное в___________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения)
прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями
с «_____»________________20_ г. по «___»______________________20_ г.
в течение___________________________ в соответствии с установленным заказчиком порядком и по
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, по которому проводилось
___________________________________________________________________________________
комплексное опробование)
2 Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено
____________________________________________________________________________________
(наименование организации заказчика, пусконаладочной организации)
3 Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении к заключению), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки: 
_______________________________________устранены.
4 В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении к акту.
 
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ.
 
Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и (или) оказанию услуг, предусмотренным проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей и принятым с «__»____________20__ г. для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.
 
Председатель рабочей комиссии______________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии: ____________________________________
 ____________________________________
(подписи)
 
Приложение Г 
(Рекомендуемое)
 
Примерный перечень скрытых работ,
подлежащих актированию после их завершения
 
Земляные работы:
 
- Устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;
- Выполнение предусмотренных проектом или назначенных по результатам осмотра вскрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований (цементация и т. п., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др.);
- Конструкции, входящие в тело земляного сооружения; слои переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб; установленные проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками; элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке контрольно-измерительной аппаратуры;
- Обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием;
- Насыпные основания под полы, грунтовые подушки;
- Обратные засыпки в просадочных грунтах (при наличии указаний в проекте);
- Мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ более месяца, при консервации и расконсервации работ;
- Подготовленные к намыву карты и тампонирование водосбросных устройств после окончания намыва.
 
Устройство оснований и фундаментов:
 
- Устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе после предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований буронабивных свай и т. д.;
- Погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов;
- Работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а также стыков между сборными железобетонными элементами;
- Бурение всех видов скважин;
- Втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебень, гравий);
- Заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай;
- Устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес;
- Погружение иглофильтров и всех видов инъекторов;
- Приготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание;
- Все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей;
- Тампонаж полостей тиксотропных рубашек при устройстве опускных колодцев.
 
Каменные работы
 
- Устройство гидроизоляционного слоя вентиляционных и дымовых каналов;
- Армирование перемычек, столбов, карнизов;
- Анкеровка балок перекрытий и карнизных консолей;
- Антисептирование древесины, заделываемой в кладку, укладку связей в углах наружных - стен и примыкания их наружным стенам;
- Соблюдение требований при производстве работ в зимнее время;
- Правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;
- Правильность устройства деформационных швов;
- Правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;
- Качество поверхностей фасадных не оштукатуриваемых стен из кирпича;
- Качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит;
- Геометрические размеры и положение конструкций.
 
Бетонные работы
 
- Армирование железобетонных конструкций.
- Установка закладных частей.
- Антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, накладок).
- Устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания).
 
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций
 
- Опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они скрываются последующими работами.
- Сварка выпусков арматуры, закладных частей.
- Заделка (замоноличивание) и герметизация стыков и швов.
- Натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже.
- Устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции.
- Заделка лестничных маршей и площадок, балконов и эркеров, козырьков, карнизных плит и т. п.
- Поэтажная геодезическая съемка с определением отметок при монтаже крупнопанельных и крупноблочных зданий.
 
Монтаж стальных конструкций
 
- Предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды.
- Установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих работ.
- Опирание и анкеровка несущих металлических конструкций (ферм, балок и т. п.).
- Защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии.
- Установка анкерных болтов.
- Монтаж сопряжений на высокопрочных болтах.
 
Монтаж деревянных конструкций
 
- Антисептирование.
- Огнезащитная обработка древесины.
- Установка оконных и дверных блоков (крепление коробок, теплоизоляция, защитная обработка).
- Опирание и анкеровка несущих деревянных конструкций (ферм, балок и т. п.)
- состояние древесины, оставшейся в перекрытии и в смежных конструкциях;
- анкеровка и заделка балок;
- утепление перекрытий;
- звукоизоляция перекрытий;
- антисептирование древесины.
 
Деревянные покрытия
 
- Выполнение мероприятий по защите конструкций от влажности, поражения древесины вредителями, защиты от возгорания и пр.;
- Соответствие применяемых материалов проекту;
- Выполнение деталей соединений, состояние поверхностей, соответствие стыков сборных конструкций проекту;
- Устройство и крепление опор, связей.
 
Монтаж легких ограждающих конструкций
 
- Крепление панелей, плит, листов, а также каркасов. Изоляция стыков между панелями.
 
Возведение каменных конструкций
 
- Армирование кладки.
- Установка закладных и их антикоррозионная защита.
- Устройство осадочных, деформационных и антисейсмических швов.
- Подготовка мест опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий, перемычек на стены, столбы и пилястры и заделка их в кладке.
- Закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций.
- Устройство вентиляционных и дымовых каналов, борозд.
 
Изоляционные работы
 
- Подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции.
- Устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего.
- Выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой.
- Устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов.
- Выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и железобетонных тюбингов.
- Устройство оснований под изоляционный слой.
- Устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего.
- Устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или ее участка) до закрытия ее грунтом или защитными ограждениями.
 
Устройство полов
 
- Устройство оснований под полы (в том числе грунтового основания), подстилающего слоя, гидроизоляции, стяжки, вентиляции подполья.
 
Отделочные работы
 
- выполнение работ по защите отделываемых помещений от атмосферных осадков;
- устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;
- загерметизированы швы между блоками и панелями;
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;
- остеклены световые проемы;
- смонтированы закладные изделия, произведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.
- наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;
- устройство всех конструкций пола на балконах;
- монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде;
- установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).
 
Приложение Д 
(Обязательное)
 
 
Акт освидетельствования скрытых работ
_____________________________________________________________________________
(наименование работ) 
выполненных в________________________________________________________________
(наименование или место расположения объекта)
 
«____»_____________20 _ г.
 
Комиссия
в составе: представителя строительно-монтажной
организации___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность) 
представителя технического надзора 
заказчика______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-03-2010)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность) 
произвела осмотр работ, выполненных
_____________________________________________________________________________
(наименование строительной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ
применены___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты 
или другие документы, подтверждающие качество)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(при наличии отклонения, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) 
 
Решение комиссии
 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работ и конструкций) 
Представитель технического надзора заказчика____________________________________
(подпись)
Представитель строительно-монтажной организации_______________________________
(подпись)
 
Приложение Е 
(Информационное)
 
 
Перечень помещений общественных зданий, размещение 
которых допускается в подвальных и цокольных этажах
 
1 Подвальные этажи
 
1.1 Бойлерные, насосные водопровода и канализации, камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; машинное отделение лифта.
1.2 Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены женщин.
1.3 Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей).
1.4 Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2 (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.
1.5 Подсобные помещения объектов общественного питания с усиленной звукоизоляцией и гидроизоляцией перекрытия.
1.6 Санитарные пропускники; дезинфекционные; кабинеты труда и техники безопасности; бельевые; помещения хранения вещей больных; помещения временного хранения трупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья маармитных тележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранения радиоактивных отходов белья, загрязненного радиоактивными веществами; стерилизационные суден и клеенок; помещения дезинфекции кроватей и стерилизации аппаратуры; помещения хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещения мойки и сушки простынь, холстов и брезентов; компрессорные.
1.7 Комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви; постирочные.
1.8 Лаборатории и аудитории для изучения спецпредметов со специальным оборудованием.
1.9 Мастерские (кроме учебных и мастерских лечебно-профилактических учреждений).
1.10 Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; помещения для посетителей; демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств.
1.11 Радиоузлы, кинофотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения.
1.12 Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей): помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны.
1.13 Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы.
1.14 Кинотеатры или их залы с числом мест до 300; выставочные залы; помещения для кружковых занятий взрослых; фойе.
1.15 Залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы (при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.). При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов.
1.16 Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комнаты директора оркестра и оркестрантов.
1.17 Дискотеки на 50 пар танцующих.
1.18 Помещения для сбора и упаковки макулатуры.
1.19 Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа.
1.20 В зданиях ДОУ: постирочная (стиральная), кладовая овощей, кладовая садового инвентаря, помещения инженерного обеспечения (кроме электрощитовой).
1.21 Стоянки легковых автомобилей1.
 
2 Цокольный этаж
 
2.1 Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.
2.2 Бюро пропусков, справочные, регистратуры, сберегательные и другие кассы; транспортные агентства; помещения выписки больных; центральные бельевые.
2.3 Служебные и конторские помещения.
2.4 Бассейны, крытые катки с искусственным льдом без трибуны для зрителей. 
2.5 Помещения копировально-множительных служб.
_____________________
1 Допускается размещение стоянок легковых автомобилей в подвальном или цокольном этажах общественных зданий (кроме лечебных учреждений со стационаром) не зависимо от количества находящихся над ними людей при обеспечении требований установленных Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», а также СНиП РК 3.01-01-2008 и МСН 2.02-05-2000*.
2 В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, кроме помещений для пребывания детей в ДОУ, учебных помещений общеобразовательных учреждений и интернатных организаций и организациях начального и среднего профессионального образования, палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, рентгеновских кабинетов, процедурных и кабинетов врачей, жилых помещений.
 
2.6 Регистрационные залы.
2.7 Бани сухого жара.
2.8 Лаборатории по приготовлению радоновых и сероводородных вод в водолечебницах.
2.9 Объекты общественного питания.
2.10 В зданиях ДОУ: административные и служебно-бытовые помещения, столярная мастерская.
2.11 Пищеблок и бассейн при обеспечении их естественным светом и при согласовании с местными органами санитарно- эпидемиологического надзора.
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