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Глава 1. Область применения
 
1. Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.
2. Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
1) зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
2) зданий складов с передвижными стеллажами;
3) зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
4) зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 метров (далее - м).
3. Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения для тушения пожаров класса D, а также химически активных веществ и материалов, в том числе:
1) реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы);
2) разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
3) взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит);
4) самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и другие).
 
 
Глава 2. Нормативные ссылки
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылки на нормативные правовые акты Республики Казахстан:
1) Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон);
2) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 «Об утверждении Правил устройства электроустановок» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее - ПУЭ);
3) приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14858) (далее - ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
4) приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15511) (далее - ТР «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»);
5) приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15501) (далее - ТР «Общие требования к пожарной безопасности»).
 
Примечание* - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году.
 
 
Глава 3. Термины и определения
 
4. В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
1) аэрозоль огнетушащий - продукты горения аэрозолеобразующего состава, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара;
2) батарея газового пожаротушения - группа модулей газового пожаротушения, объединенных общим коллектором и устройством ручного пуска;
3) водопитатель автоматический - емкостное устройство, автоматически обеспечивающее работу установок водяного и пенного пожаротушения с расчетным расходом и давлением огнетушащего вещества в течение нормативного времени;
4) генератор огнетушащего аэрозоля - устройство для получения огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами и подачи его в защищаемое помещение;
5) группа пожарных извещателей - пожарные извещатели (извещатель), включенные в один шлейф пожарной сигнализации и размещаемые в пределах одной зоны контроля, для которой предусмотрена отдельная индикация;
6) дозатор - устройство, предназначенное для дозирования пенообразователя (добавок к воде) в установках пожаротушения;
7) запас огнетушащего вещества - требуемое количество огнетушащего вещества, хранящееся на объекте в целях восстановления расчетного количества огнетушащего вещества;
8) зона контроля пожарной сигнализации - площадь части помещения, одно или несколько помещений, контролируемых пожарными извещателями, для которых предусматривается общая индикация;
9) защищаемый объект - территория предприятия, здания, помещения, сооружения и их отдельные части, технологическое и электротехническое оборудование, которые подлежат защите пожарной автоматикой;
10) извещатель пожарный адресный - пожарный извещатель, который передает на адресный приемно-контрольный прибор пожарный код своего адреса вместе с извещением о пожаре;
11) извещатель пожарный газовый - пожарный извещатель, реагирующий на газы, выделяющиеся при пожаре;
12) извещатель пожарный дымовой - пожарный извещатель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере;
13) извещатель пожарный дымовой ионизационный (радиоизотопный) - пожарный извещатель, принцип действия которого основан на регистрации изменений ионизационного тока, возникающих в результате воздействия на него продуктов горения;
14) извещатель пожарный тепловой - пожарный извещатель, реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания;
15) извещатель пожарный комбинированный - пожарный извещатель, реагирующий на два или более фактора пожара;
16) инерционность установки - время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до начала подачи огнетушащего вещества (состава) в защищаемую зону;
Примечание - Для установок пожаротушения, в которых предусмотрена задержка выпуска огнетушащего вещества при эвакуации людей из защищаемого помещения и остановка технологического оборудования, это время не входит в их инерционность.
17) интенсивность подачи огнетушащего вещества - количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу площади (объема) помещения в единицу времени;
18) интенсивность подачи огнетушащего вещества нормативная - интенсивность подачи огнетушащего вещества, установленная в нормативных документах;
19) извещатель пожарный точечный (дымовой, тепловой) - пожарный извещатель, реагирующий на факторы пожара в компактной зоне;
20) количество огнетушащего вещества расчетное - количество огнетушащего вещества, определенное в соответствии с требованиями нормативного документа и хранящееся в установке пожаротушения, готовое к немедленному применению в случае возникновения пожара;
21) концентрация огнетушащая - концентрация огнетушащего вещества в единице объема помещения, создающая среду, не поддерживающую горение;
22) концентрация огнетушащая нормативная массовая - огнетушащая концентрация, установленная в нормативных документах;
23) линия связи (канал связи) беспроводная - совокупность элементов пожарной автоматики, обеспечивающих информационный обмен между удаленными компонентами без использования проводных линий связи;
24) модуль пожаротушения - устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и подачи огнетушащего вещества при воздействии пускового импульса на привод модуля;
25) насадок - устройство для выпуска и распределения огнетушащего вещества;
26) огнетушащее вещество - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создавать условия для прекращения горения;
27) оборудование пожарной автоматики - составные элементы пожарной автоматики;
28) пуск (включение) местный установки пожаротушения - пуск (включение) установки пожаротушения от пусковых элементов, устанавливаемых в помещении насосной станции или станции пожаротушения, а также от пусковых элементов, устанавливаемых на модулях пожаротушения;
29) пространство внутристеллажное - внутренний объем стеллажа, ограниченный его конструкциями;
30) прибор управления пожарный - устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями, а также различными информационными табло и мнемосхемами;
31) пуск (включение) дистанционный - процесс, выполняемый техническими средствами по ранее заданному алгоритму после механического (ручного) воздействия человека на пусковые элементы, размещаемые в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерской или на пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования;
32) резерв огнетушащего вещества - требуемое количество огнетушащего вещества, готовое к немедленному применению в случаях повторного воспламенения или невыполнения установкой пожаротушения своей задачи;
33) система передачи извещений - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте, где установлен пульт централизованного наблюдения, извещений о пожаре, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд управления;
34) соединительные линии - провода и кабели, обеспечивающие соединение между компонентами системы пожарной автоматики;
35) система побудительная - трубопровод, заполненный водой, водным раствором, сжатым воздухом, или трос с тепловыми замками, предназначенные для автоматического или дистанционного включения дренчерных установок пожаротушения, а также установок газового или порошкового пожаротушения;
36) станция пожаротушения - помещение, в котором размещены сосуды и оборудование установки пожаротушения;
37) тонкораспыленная струя (факел) воды - вода, получаемая в результате дробления водяной струи на капли, среднеарифметический диаметр которых 150 микрометр и менее;
38) трубопровод магистральный - трубопровод, соединяющий распределительные устройства с распределительными трубопроводами;
39) трубопровод подводящий - трубопровод, соединяющий пожарные насосы с узлами управления;
40) трубопровод питающий - трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами;
41) трубопровод распределительный - трубопровод с установленными на нем оросителями (насадками) для распределения огнетушащего вещества в защищаемой зоне;
42) узел управления - совокупность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов установок водяного и пенного пожаротушения, предназначенных для пуска и контроля за работоспособностью вышеперечисленных установок;
43) установка поверхностного пожаротушения - установка пожаротушения, воздействующая на горящую поверхность;
44) устройство запорное - пусковое-запорное устройство, устанавливаемое на сосуде (баллоне) и обеспечивающее выпуск из него огнетушащего вещества;
45) установка локального пожаротушения по поверхности - установка поверхностного пожаротушения, воздействующая на часть площади помещения;
46) установка локального пожаротушения по объему - установка объемного пожаротушения, воздействующая на часть объема помещения;
47) установка объемного пожаротушения - установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горение в объеме защищаемого помещения (сооружения);
48) установка пожаротушения модульная - установка пожаротушения, состоящая из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним;
49) установка пожаротушения автономная - установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления;
50) установка пожаротушения централизованная - установка газового пожаротушения, в которой баллоны с газом размещены в помещении станции пожаротушения;
51) устройство распределительное - запорное устройство, устанавливаемое на трубопроводе и обеспечивающее пропуск газового огнетушащего вещества в определенный магистральный трубопровод;
52) устройство электроснабжения - электротехническое изделие, обеспечивающее бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей в течение нормируемого времени;
53) шлейф пожарной сигнализации - соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей, не имеющих адреса, до приемно-контрольного прибора пожарного или до адресного блока в адресных системах пожарной сигнализации;
54) шлейф пожарной сигнализации кольцевой - шлейф, в котором обеспечивается информационный обмен между приемно-контрольным прибором пожарным и подключенными к нему компонентами в дежурном режиме и при неисправности (обрыве или коротком замыкании участка цепи).
 
 
Глава 4. Цели и задачи пожарной автоматики
 
5. Целями систем и установок пожарной автоматики являются спасение жизни людей и защита зданий и сооружений от воздействия пожара.
6. Системы и установки пожарной автоматики применяют для выполнения задач по обнаружению, извещению, сообщению информации и возникновении пожара, и тушению пожара на защищаемых объектах.
 
 
Глава 5. Функциональные требования к пожарной автоматике
 
7. Пожарная автоматика на защищаемых объектах должна быть рассчитана на круглосуточное функционирование и удовлетворять требованиям рациональности, целостности, комплексности, перспективности и динамичности.
Рациональность выбираемого варианта пожарной автоматики достигается ее условной оптимизацией, означающей снижение затрат на реализацию при заданной эксплуатационной надежности.
Целостность выбираемого варианта пожарной автоматики обеспечивается оптимальным сочетанием и взаимодействием ее составных частей, имеющих ограниченные технические возможности и ресурс.
Комплексность выбираемого варианта пожарной автоматики предполагает ее сбалансированность с учетом общей целевой задачи при оснащении объекта.
Перспективность выбираемого варианта означает, что он обеспечивает условия для своего развития с учетом возможных изменений в процессе эксплуатации.
Динамичность выбираемого варианта пожарной автоматики заключается в гарантированном выполнении им целевых функций в течение заданного срока службы с учетом износа и восстанавливаемости технических средств.
8. Автоматические установки пожаротушения выполняют одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
9. Установки пожарной автоматики обеспечивают:
1) срабатывание в течение времени, не превышающего длительность начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара);
2) тушение пожара с целью его ликвидации или локализацию пожара в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;
3) тушение пожара с целью его ликвидации поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества;
4) требуемую интенсивность подачи и (или) концентрацию огнетушащего вещества;
5) требуемую надежность функционирования (по локализации или тушению).
10. При объемном пожаротушении установки пожарной автоматики обеспечивают формирование командного импульса:
1) на автоматическое отключение вентиляции и перекрытие, при необходимости, проемов в смежные помещения до начала выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение;
2) на самозакрывание дверей;
3) на задержку подачи огнетушащего вещества в защищаемый объем на время, необходимое для эвакуации людей.
11. Роботизированные установки пожаротушения обеспечивают:
1) обнаружение, автоматическое наведение на очаг пожара, тушение и ликвидацию пожара или ограничение распространения пожара за пределы очага без непосредственного присутствия человека в зоне работы установки;
2) автоматическое наведение и подачу огнетушащего вещества на технологические конструкции и аппараты с целью их охлаждения или защиты от перегрева;
3) возможность дистанционного управления установкой и передачи информации с места работы установки оператору;
4) возможность выполнения ими своих функций в условиях воздействия опасных факторов пожара и взрыва, радиационного и химического воздействия.
12. При срабатывании установки пожаротушения предусматривается подача сигнала на отключение технологического оборудования в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом или требованиями настоящих норм.
Пожарная автоматика обеспечивает автоматическое отключение технологического, электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа приведет:
1) к снижению эффективности работы системы пожарной сигнализации или установки пожаротушения;
2) к распространению пожара и продуктов сгорания;
3) к поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;
4) к взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием огнетушащего вещества.
13. Автоматические установки пожаротушения оснащаются устройствами:
1) подачи звукового и светового сигналов оповещения о пожаре и месте его возникновения;
2) контроля работоспособности установки, давления (уровня) в заполненных трубопроводах и емкостях, содержащих огнетушащее вещество, и (или) массы огнетушащего вещества;
3) подвода газа и (или) жидкости для промывки (продувки) трубопроводов и для проведения испытаний;
4) для монтажа и обслуживания оросителей и трубопроводов при заданной высоте их размещения;
5) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара.
14. Автоматические установки пожаротушения, за исключением спринклерных, оснащаются ручным:
1) дистанционным пуском - от устройств, расположенных у входа в защищаемое помещение, и при необходимости - с пожарного поста;
2) местным пуском - от устройств, установленных на запорно - пусковом узле и (или) на станции пожаротушения, расположенной внутри защищаемого помещения.
 
 
Глава 6. Общие положения
 
15. Необходимость применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется согласно государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 23-16) статьи 20 Закона (далее - государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства).
Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 50 процентов (далее - %) и более от общей площади помещений здания, предусматривается оборудование системы автоматического пожаротушения здания в целом.
16. При проектировании автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации пожарно-техническую классификацию зданий, строительных конструкций и материалов, классы пожаров, категорию зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, классы взрывопожарных и пожароопасных зон, а также классификацию систем оповещения о пожаре принимают в соответствии с требованиями, установленными в ТР «Общие требования к пожарной безопасности».
17. Проектирование систем и установок пожарной автоматики осуществляется с учетом требований государственных, межгосударственных и международных стандартов, разрешенными для применения на территории Республики Казахстан, ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», а также государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
18. Разделы проектной документации пожарной автоматики разрабатываются с учетом действующих нормативных документов системы проектной документации для строительства с учетом требований настоящих норм и с учетом строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и сооружений, возможности и условий применения огнетушащих веществ исходя из характера технологического процесса производства.
19. При проектировании установок пожаротушения в зданиях и сооружениях с наличием в них отдельных помещений, где по нормам требуется только пожарная сигнализация, вместо нее, с учетом технико-экономического обоснования, предусматривается защита этих помещений установками пожаротушения. В этом случае, подачи огнетушащего вещества принимаются по нормативной интенсивности, а расход не диктующим.
20. При проектировании автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также систем дымоудаления, в составе пожарной автоматики предусматривают, в соответствии с требованиями настоящих норм, приборы приемно-контрольные пожарные и приборы управления пожарные.
21. При защите установками пожаротушения помещений с ночным пребыванием людей, дополнительно предусматривается система пожарной сигнализации с установкой в указанных помещениях дымовых пожарных извещателей.
22. Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид и интенсивность подачи огнетушащих веществ, тип оборудования установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности, вида и размещения пожарной нагрузки и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов.
При этом необходимо учитывать объемно-планировочные, конструктивные и технологические решения защищаемого объекта и оборудования.
23. Применяемое в составе пожарной автоматики оборудование принимается по эксплуатационным документам на оборудование, соответствующим требованиям государственных, межгосударственных и международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, а также обеспечивающих работоспособность с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах его размещения.
Применение в составе пожарной автоматики оборудовании разных производителей производится, при его функциональной и технической совместимости, в соответствии с характеристиками, указанными в эксплуатационных документах на оборудование.
24. Состав, структура построения и функции пожарной автоматики, технически и экономически обосновываются.
При разработке проекта пожарной автоматики и выборе оборудования учитывают:
1) назначение объекта и характеристику основных производственных и технологических процессов, протекающих на объекте;
2) места и способы размещения технологического оборудования и материальных ценностей;
3) характеристику первичных факторов пожара;
4) возможные пути распространения пожара;
5) способы и методы защиты людей и имущества от пожара;
6) режим и особенности эксплуатации объекта;
7) количество штатного обученного персонала, посетителей, места их пребывания;
8) пути эвакуации, их пропускную способность;
9) вероятность ложных срабатываний (при наличии в помещении пыли, газа, дыма, пара от работы механизмов и так далее);
10) тактико-технические возможности применяемого оборудования и его условия эксплуатации;
11) порядок восстановления в исходное состояние технических средств противопожарной защиты и других инженерных систем жизнеобеспечения объекта;
12) взаимодействие пожарной автоматики с технологическим и электротехническим оборудованием объекта;
13) места вывода информации о состоянии пожарной автоматики;
14) возможность взаимодействия оборудования, выполняющего разные функции, и его объединения в единую систему пожарной автоматики;
15) возможность сокращения количества применяемого оборудования пожарной автоматики, количества кабельной продукции за счет функциональных возможностей оборудования;
16) ожидаемые затраты на оборудование и работы по монтажу, наладке, обслуживанию;
17) эксплуатационные возможности применяемого в составе пожарной автоматики оборудования.
25. В зданиях и помещениях, защищаемых спринклерными установками пожаротушения и пожарной сигнализацией, предусматриваются включение технических средств оповещения людей о пожаре, установки пожаротушения и пожарной сигнализации соответственно.
Для здания (пожарного отсека) с помещениями различного функционального назначения предусматривается единая система оповещения о пожаре.
26. Пожарная автоматика на защищаемом объекте (в том числе при наличии нескольких зданий и сооружений) проектируется таким образом, чтобы обеспечивалась возможность осуществления централизованного контроля за ее состоянием с общего пожарного поста объекта.
27. В составе пожарной автоматики защищаемых объектов предусматривается оборудование системы передачи извещений, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики в пожарный пост или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, если иное не установлено нормами по проектированию зданий конкретного функционального назначения или в задании на проектирование.
28. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, предусматриваются:
1) световая и звуковая сигнализация:
о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям);
2) световая сигнализация:
о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации).
При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства, а также в помещении с круглосуточным дежурством обеспечивается передача всех установленных сигналов о работе установки.
Звуковой сигнал о пожаре отличается тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки.
 
 
Глава 7. Общие требования безопасности к системам и установкам автоматического пожаротушения
 
29. Конструктивные решения автоматических установок пожаротушения разрабатываются в соответствии с требованиями государственных, межгосударственных и международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в части:
1) категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям;
2) сейсмичности и вибрации;
3) прочности и герметичности.
30. Установки автоматического пожаротушения обеспечивают:
1) срабатывание в начальной стадии развития пожара;
2) локализацию пожара в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;
3) тушение пожара с целью его ликвидации поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества;
4) требуемую интенсивность подачи и (или) концентрацию огнетушащего вещества;
5) требуемую надежность функционирования (локализацию или тушение).
31. Установки оснащаются устройствами:
1) подачи звукового и светового сигналов оповещения о пожаре и месте его возникновения;
2) контроля работоспособности установки, давления (уровня) в заполненных трубопроводах и емкостях, содержащих огнетушащее вещество, и (или) массы огнетушащего вещества;
3) подвода газа и (или) жидкости для промывки (продувки) трубопроводов и для проведения испытаний;
4) для монтажа и обслуживания оросителей и трубопроводов при заданной высоте их размещения;
5) для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара.
32. Исполнение оборудования пожарной автоматики в местах его установки производится в соответствии по классам взрывоопасности и пожароопасности зон.
33. Узлы управления автоматических установок пожаротушения, размещаемые в защищаемых помещениях, отделяются от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45, вне защищаемых помещений - остекленными или сетчатыми перегородками.
34. Трубопроводы установок пожаротушения проектируются из негорючих материалов. Применение в установках пожаротушения трубопроводов из других материалов проводится в соответствие с их областью применения, после соответствующих испытаний.
35. В районах, подверженных низким температурам, трубопроводы и оборудование пожарной автоматики, водозаполненное в нормальных условиях, во избежание замерзания воды надежно теплоизолируются.
36. Трубопроводы установок пожаротушения имеют антикоррозионную защиту в случаях, когда трубопроводная система установки не активируется в полном объеме, для целей испытания чаще одного раза в год.
37. Запрещается применение огнетушащих средств в системах автоматического пожаротушения (пенообразователи, порошки, аэрозоли и газы), оказывающих как непосредственное, так и отдаленное по времени токсическое воздействие на людей и окружающую среду.
38. Срабатывание установок пожаротушения производится при возникновении пожара и (или) взрыва горючих материалов в помещениях защищаемого объекта и на открытых площадках.
39. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не приводит к увеличению площади пожара вследствие розлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов.
40. Стационарные установки пожарной защиты технологического оборудования применяются в зданиях и сооружениях, в которых применение других установок нецелесообразно или технически невозможно.
41. Вид огнетушащих веществ, интенсивность их подачи, тип противопожарного оборудования для стационарных установок пожарной защиты определяются в зависимости от особенностей защищаемого объекта, вида и размещения пожарной нагрузки, с учетом требований национальных, межгосударственных и международных стандартов, действующих на территории Республики Казахстан и нормативных документов в области пожарной безопасности, а также рекомендаций научно-исследовательских учреждений.
42. Помещения, оборудованные установками газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, оснащаются указателями о наличии в них установок пожаротушения. Не допускается использовать порошковое, аэрозольное и газовое пожаротушение в помещениях которых требуется автоматическое дымоудаление при пожаре.
43. При срабатывании установок объемного (пенного, порошкового, газового) пожаротушения внутри защищаемого помещения подается сигнал в виде надписи на световом табло «Газ (пена, порошок) - уходи!» и звуковой сигнал оповещения.
У входа в защищаемое помещение подается сигнал в виде надписи на световом табло «Газ (пена, порошок) - не входить!», а в помещении пожарного поста, соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества. Смежные помещения, имеющие выход только через помещения, защищаемые установками объемного пожаротушения, оборудываются аналогичной сигнализацией.
Перед входами в защищаемые помещения предусматривается световая сигнализация об отключении автоматического пуска установки.
44. Устройства ручного пуска установок пожаротушения защищаются от случайного приведения их в действие и механического повреждения и опломбированы, за исключением устройств дистанционного пуска, установленных в помещениях пожарных постов, находящихся вне возможной зоны горения.
45. Побудители автоматических систем пожаротушения располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке помещения.
46. Установки должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
47. Тип запорной арматуры (задвижки), применяемой в установках пожаротушения, обеспечивает визуальный контроль ее состояния («закрыто», «открыто»). Используются датчики контроля положения запорной арматуры.
48. В местах, где имеется опасность механического повреждения или засорения, оросители, насадки, распылители, пеногенераторы установок пожаротушения, пожарные извещатели систем пожарной сигнализации защищаются с использованием технических средств, не влияющих на их работоспособность.
49. Оросители, насадки, распылители, предназначенные для эксплуатации в коррозионной атмосфере, защищаются с помощью соответствующего антикоррозионного покрытия.
50. Размещение технологического оборудования установок пожаротушения, приборов и оборудования управления должно обеспечивать возможность его обслуживания.
51. В проектной документации установок пожаротушения предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность установок пожаротушения при монтаже, наладке и эксплуатации, в том числе:
1) мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов при работе оборудования установок на персонал (токсичности огнетушащего вещества, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генератора огнетушащего аэрозоля, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости и тому подобное);
2) мероприятия на время проведения испытаний и ремонтных работ установки пожаротушения.
52. При использовании для защиты объектов радиоизотопных пожарных извещателей, предъявляются требования по соблюдению радиационной безопасности.
 
 
Глава 8. Требования безопасности к установкам пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности
 
Параграф 1. Требования безопасности, общие для всех подтипов установок
 
53. К автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения предъявляются требования ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и требования настоящих строительных норм.
54. Для помещений, в которых предусмотрена установка оборудования с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении предусматривается автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.
55. В пределах одного защищаемого помещения устанавливаются оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности, с одинаковым типом, диаметром выходных отверстий (для пенных оросителей) и конструктивным исполнением. В одном помещении со спринклерными оросителями используются дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители имеют тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение.
При пожарной нагрузке не менее 1400 мегаджоулей/квадратных метров (далее - МДж/м2) для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основным горючим продуктом являются легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей принимается менее 80 (м·с)1/2.
 
 
Параграф 2. Требования безопасности к спринклерным установкам
 
56. Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения, в зависимости от температуры воздуха в помещениях, проектируются:
1) водо-заполненные - для защиты помещений с минимальной температурой воздуха в течение года выше 4ºС;
2) воздушные - для защиты не отапливаемых помещений, расположенных в районах с продолжительностью отопительного периода более 240 дней в году, со среднесуточной температурой воздуха 8ºС и менее;
3) водно-воздушные (переменные) - для защиты не отапливаемых помещений, расположенных в районах с продолжительностью отопительного периода 240 дней в году и менее, со среднесуточной температурой воздуха 8ºС и менее.
57. Каждая секция спринклерной установки имеет самостоятельный узел управления.
Спринклерные секции под перекрытием и во внутристеллажном пространстве имеют самостоятельные узлы управления.
58. При защите нескольких помещений или этажей здания одной спринклерной секцией предусматриваются технические решения, обеспечивающие идентификацию места пожара.
Не предусматривается установка идентифицирующих устройств при защите одной спринклерной секцией не более пяти помещений одного назначения, выходящих в общий коридор в пределах этажа.
59. В установках объемного пенного пожаротушения, для защищаемых помещений с возможным пребыванием людей, предусматриваются устройства переключения автоматического пуска установки на дистанционный с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста.
60. Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него, принимается не больше 180 секунд (далее - с).
61. Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно - дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом, до рабочего пневматического давления, принимается не более 1 часа.
 
 
Параграф 3. Требования безопасности к дренчерным установкам
 
62. Автоматическое включение дренчерных установок пожаротушения предусматривается от побудительных систем или системы пожарной сигнализации, не менее чем от двух пожарных извещателей.
63. Для каждой секции пожаротушения предусматривается отдельный узел управления.
Для нескольких функционально связанных дренчерных завес предусматривается один узел управления. Включение дренчерных завес осуществляется автоматически или вручную (дистанционно или по месту).
64. Заполнение помещения пеной при объемном пенном пожаротушении предусматривается до высоты, превышающей самую высокую точку защищаемого оборудования, не менее чем на 1 м. Заполнение соответствующего объема пеной достигается в течение не более 10 минут (далее - мин).
При определении общего объема защищаемого помещения, объем оборудования, находящегося в помещении, не вычитывает из объема защищаемого помещения.
При объемном пенном пожаротушении пеногенераторы располагаются выше отметки расчетного уровня пены в помещении.
 
 
Параграф 4. Требования безопасности к трубопроводам установок водяного и пенного пожаротушения
 
65. Муфты трубопроводные разъемные, в установках пожаротушения применяются для труб диаметром не более 200 миллиметров (далее - мм).
При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в других случаях отсутствия доступа к ним, монтаж трубопроводов установок пожаротушения производится только на сварке.
66. Кольцевые пеноводящие трубопроводы (наружные и внутренние) делятся на ремонтные участки задвижками, где число узлов управления, на одном участке не более трех.
67. Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы оборудываются промывочными кранами с диаметром условного прохода не менее 50 мм или заглушками. В тупиковых трубопроводах кран или заглушку устанавливают в конце участка, в кольцевых - в наиболее удаленном, от узла управления, месте.
68. Не производится присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к питающим и распределительным трубопроводам установок пожаротушения.
69. К питающим и распределительным трубопроводам спринклерных установок пожаротушения, при необходимости, подсоединяются дренчерные завесы для орошения дверных и технологических проемов.
Дренчерные завесы с побудительной системой подсоединяются только к питающим трубопроводам.
70. Диаметр трубопровода побудительной системы дренчерной установки пожаротушения принимается не менее 15 мм.
71. Не производится установка на питающих и распределительных трубопроводах установок пожаротушения запорной арматуры, не предусмотренной нормами и правилами проектирования.
72. При давлении в сети водопровода свыше 1,0 МПа предусматриваются мероприятия, предотвращающие повышение давления в установке пожаротушения выше установленного паспортными характеристиками применяемого технологического оборудования.
73. Трубопроводы крепятся держателями непосредственно к конструкциям здания, при этом запрещается использование трубопроводов в качестве опор для других конструкций.
Трубопроводы крепятся к конструкциям технологических установок в зданиях, только в порядке исключения. При этом нагрузка на конструкции технологических устройств, принимается не менее чем, двойная расчетная нагрузка для элементов крепления.
 
 
Параграф 5. Требования безопасности к узлам управления
 
74. Узлы управления обеспечивают:
1) проверку сигнализации об их срабатывании;
2) измерение давления до и после узла управления.
75. Узлы управления установок пожаротушения размещаются в специально предназначенных для этого помещениях, пожарных постах, станциях пожаротушения или других местах, к которым имеется свободный доступ обслуживающего персонала.
При необходимости, производится размещение узлов управления в защищаемых помещениях или вне их, за исключением помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, отделяются от этих помещений противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа.
Температура воздуха в помещении узлов управления принимается не ниже 5 ºС. В помещении узлов управления предусматриваются естественное или искусственное рабочее освещение, обеспечивающее на рабочих поверхностях освещенность не менее 75 люкс, и аварийное освещение - не менее 15 люкс.
76. Узлы управления, размещенные вне специально предназначенных для этого помещений, а также вне помещений станций пожаротушения и пожарных постов, выделяются остекленными или сетчатыми ограждениями, не препятствующими визуальному контролю за узлами управления.
77. Над узлами управления спринклерных установок пожаротушения, при необходимости, устанавливается ремонтная задвижка. Над узлами управления дренчерных установок пожаротушения предусматривается установка задвижки для обеспечения проверки работоспособности узла управления. Устройство узлов управления предусматривает возможность измерения давления до и после узла управления.
78. Помещение узла управления обеспечивается телефонной связью со станцией пожаротушения и пожарным постом.
 
 
Параграф 6. Требования к водоснабжению установок водяного и пенного пожаротушения
 
79. В случае, если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, предусматриваются насосы для повышения давления и резервуары для воды.
80. В пенных установках пожаротушения, кроме расчетного количества, предусматривается 100% резерв пенообразователя.
Хранение резерва пенообразователя необходимо предусматривать на складе объекта или в резервуарах установки пожаротушения. Расчетное количество и резерв пенообразователя (раствора пенообразователя) хранятся в разных резервуарах.
81. Условия хранения пенообразователя принимаются в соответствии с инструкцией (технической документации) изготовителя.
82. В установках пожаротушения с приводом резервного пожарного насоса от двигателя внутреннего сгорания, включаемого вручную, предусматривается устройство автоматического водопитателя, включающегося автоматически и обеспечивающего работу установки с расчетным расходом огнетушащего вещества в течение 10 мин.
Автоматические водопитатели автоматически отключаются при включении насосов.
83. На объектах, защищаемых водяными и пенными установками пожаротушения, предусматриваются:
1) устройства для отвода воды после срабатывания водяных установок пожаротушения;
2) специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания, при опробовании и в случае ремонта пенных установок пожаротушения.
 
 
Параграф 7. Требования безопасности к насосным станциям установок водяного и пенного пожаротушения
 
84. Насосные станции установок водяного и пенного пожаротушения относятся к І категории надежности подачи воды.
85. Насосные станции размещаются в отдельных помещениях зданий в первом, цокольном или подвальном этажах с отдельными выходами наружу или на лестничной площадке с выходом наружу.
Насосные станции, при необходимости, размещаются в отдельно стоящих зданиях или пристройках.
В зданиях высотой более 50 м, при необходимости, насосные станции размещаются на промежуточных технических этажах при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м.
86. Помещение насосной станции отделяется от других помещений противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа.
Температура воздуха в помещении насосной станции принимается не ниже 5 ºС и не выше 35 ºС, относительная влажность - не более 80% при 25 ºС.
В помещении насосной станции предусматриваются рабочее и аварийное освещение, а также телефонная связь с пожарным постом (диспетчерской).
У входа в помещение станции устанавливается световое табло «Насосная станция пожаротушения», работающее без устройства электровыключателей.
87. Число пожарных насосов, а также насосов-дозаторов в насосной станции принимается не менее двух (в том числе один - резервный).
В качестве резервного пожарного насоса используется насос с приводом от двигателей внутреннего сгорания.
88. Количество всасывающих линий к насосной станции, независимо от числа и групп установленных насосов, принимается не менее двух. Каждая всасывающая линия рассчитывается на пропуск полного расчетного расхода воды.
89. На напорной линии у каждого насоса предусматриваются обратный клапан, задвижка и манометр, а на всасывающей - задвижка и манометр. При работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется.
Задвижки, устанавливаемые на трубопроводах, наполняющих резервуар огнетушащего вещества, устанавливаются в помещении насосной станции.
90. Для визуального контроля уровня огнетушащего вещества в резервуарах (емкостях) предусматривается контрольно-измерительное оборудование. При использовании для указанных целей визуальных уровнемеров (переносной мерной рейки и другие), их располагают в помещении насосной станции.
При автоматическом пополнении резервуара, при необходимости, применяется только автоматическое измерение аварийных уровней с выводом сигнализации в пожарный пост и в насосную станцию.
91. В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания, при необходимости, размещаются расходные емкости с жидким топливом (бензин - не более 250 литров, дизельное топливо - не более 500 литров) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями.
92. В помещении насосной станции размещаются устройства:
1) местного пуска и остановки насосов (осуществляющее пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста);
2) местного пуска и остановки компрессора.
 
 
Глава 9. Требования безопасности к установкам пожаротушения пеной высокой кратности
 
93. Установки пожаротушения пеной высокой кратности применяются в соответствии с требованиями ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
94. В установках пожаротушения пеной высокой кратности используются только специальные пенообразователи, предназначенные для получения пены высокой кратности.
95. При применении установки пожаротушения для локального пожаротушения, по объему защищаемые агрегаты или оборудование выделяются металлическими сетчатыми ограждениями, с размером ячейки не более 5 мм. Ограждение устраивается высотой на 1 м больше высоты, защищаемого агрегата или оборудования и находится от него на расстоянии не менее 0,5 м.
96. Установки пожаротушения обеспечивают заполнение защищаемого помещения пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования, не менее чем, на 1 м, в течение не более 10 мин.
Время заполнения защищаемого объема при локальном пожаротушении - не более 180 с.
97. В одном помещении применяются генераторы пены, только одного типа и конструкции. Количество пеногенераторов определяется расчетом, но принимается не менее двух.
98. Ограждающие конструкции каналов для подачи пены выполняются из негорючих материалов.
99. В верхней части защищаемых помещений, противоположной вводу пены, предусматривается проем для сброса избыточного давления при поступлении пены.
100. Выходное отверстие генератора пены высокой кратности, получаемой с помощью наддува, или трубопровод пены, в месте выхода его за пределы насосной станции, оборудуется закрывающим устройством. Устройство открывается автоматически одновременно с подачей пены. Предусматриваются ручное управление этим устройством и указатели положений «открыто» и «закрыто».
101. В установках пожаротушения, кроме расчетного количества, принимается 100% запас пенообразователя.
Хранение запаса пенообразователя предусматривается на складе объекта или в резервуарах установки пожаротушения. Расчетное количество и запас пенообразователя (раствора пенообразователя) хранятся в разных резервуарах.
102. Установки пожаротушения снабжаются сетчатыми фильтрами, установленными на питающих трубопроводах перед распылителями. Размер фильтрующей ячейки, меньше минимального сечения канала истечения распылителя.
103. При площади защищаемого помещения более 400 квадратных метров (далее - м2), ввод пены осуществляет, не менее чем, в двух местах, расположенных на противоположных сторонах помещения.
104. При проектировании насосных станций водоснабжения, установок пожаротушения, трубопроводов и их крепления, необходимо руководствоваться требованиями главы 8 настоящих строительных норм.
 
 
Глава 10. Требования безопасности к модульным установкам пожаротушения тонкораспыленной водой
 
105. При использовании в качестве огнетушащего вещества воды с добавками, выпадающими в осадок или образующими раздел фаз при длительном хранении, в установке пожаротушения предусматриваются устройства для их перемешивания.
106. К сжиженным газам, применяемым в качестве вытеснителей огнетушащего вещества, предъявляются требования не ухудшающие параметры работы установки.
107. Установки пожаротушения снабжаются сетчатыми фильтрами, установленными перед распылителем. Размер фильтрующей ячейки - меньше минимального сечения канала истечения распылителя.
108. В установках пожаротушения, для вытеснения огнетушащего вещества применяются газогенерирующие элементы, прошедшие промышленные испытания и рекомендованные к применению в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента исключает возможность попадания в огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов.
Не допускается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащих веществ, при защите культурных ценностей.
109. При проектировании установок пожаротушения, предназначенных для использования на открытом воздухе, предусматривается возможное воздействие ветра. В обоснованных случаях, предусматривается конструктивная защита распылителей для уменьшения неблагоприятного воздействия ветра.
 
 
Глава 11. Требования безопасности к установкам газового пожаротушения
 
Параграф 1. Требования безопасности к конструированию установок газового пожаротушения
 
110. Установки газового пожаротушения принимаются в соответствии с требованиями ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
111. Установки газового пожаротушения (далее - УГП) подразделяются на:
1) по конструктивному исполнению (по способу хранения газового огнетушащего состава):
централизованные;
модульные.
2) по способу пуска:
с электрическим;
с пневматическим;
с тросовым (механическим);
комбинированным пуском.
3) по способу тушения:
установки объемного пожаротушения;
установки локального пожаротушения.
4) по продолжительности действия:
для модулей, применяющих в качестве огнетушащего состава хладоны - не более 10 с;
для модулей, применяющих в качестве огнетушащего состава инертные газы - не более 60 с.
5) по виду огнетушащего вещества:
углекислотные;
хладоновые;
азотные;
паровые.
112. Расчетное количество (масса) огнетушащего вещества в установке пожаротушения принимается в достаточном количестве, для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в любом защищаемом помещении или группе помещений, защищаемых одновременно.
Установка газового пожаротушения обеспечивает подачу не менее 95% массы огнетушащего вещества, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий:
1) 10 с - для модульных установок газового пожаротушения, в которых в качестве огнетушащего вещества применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);
2) 5 с - для централизованных установок газового пожаротушения, в которых в качестве огнетушащего вещества применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);
3) 60 с - для модульных и централизованных установок газового пожаротушения, в которых в качестве огнетушащего вещества применяются двуокись углерода или сжатые газы.
Номинальное значение временного интервала определяется при хранении сосуда с огнетушащим веществом при температуре 20 ºС.
Установки обеспечивают время срабатывания (без учета времени задержки выпуска газового огнетушащего состава, необходимого для эвакуации людей, остановки технологического оборудования) не более 15 с.
113. Предохранительные устройства для сброса огнетушащего вещества располагают таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании.
К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара, подключают дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону.
114. В установках газового пожаротушения, на участках трубопроводов, где между клапанами возможно образование замкнутых полостей для сжиженных огнетушащих веществ (например, между обратным клапаном батареи и распределительным устройством при отказе последнего), предусматриваются предохранительные устройства для безопасного сброса огнетушащего вещества.
 
 
Параграф 2. Требования безопасности к хранению огнетушащего вещества
 
115. Сосуды с огнетушащим веществом размещаются, по возможности, ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не располагаются в местах, где они подвергаются опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.
Кроме расчетного количества газового огнетушащего состава предусматривается 100% запас.
116. Для модулей одного типа и размера в установках газового пожаротушения, расчетные значения по наполнению их огнетушащим веществом и газом-вытеснителем, принимаются одинаковыми.
117. При подключении двух и более модулей к коллектору применяются модули:
1) одного типа и размера с одинаковым наполнением огнетушащим веществом и давлением газа-вытеснителя, если в качестве огнетушащего вещества применяется сжиженный газ;
2) с одинаковым давлением огнетушащего вещества, если в качестве огнетушащего вещества применяется сжатый газ.
Применяется способ подключения модулей к коллектору, исключающий потери огнетушащего вещества из коллектора, при отключении одного из модулей.
118. Сосуды для хранения резерва огнетушащего вещества подключаются и находятся в режиме ручного пуска. Переключение таких сосудов, в режим дистанционного или автоматического пуска, предусматривается, только после подачи или отказа подачи расчетного количества огнетушащего вещества.
119. В установках газового пожаротушения, где в качестве огнетушащего вещества используются сжиженные газы без газа-вытеснителя, предусматриваются технические средства, обеспечивающие контроль массы огнетушащего вещества или уровня жидкой фазы огнетушащего вещества, в соответствии с эксплуатационными документами на модули или изотермические резервуары.
Модули, содержащие сжиженные газы с газом-вытеснителем, оборудуются устройствами контроля давления, обеспечивающие контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10% от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. При этом контроль сохранности массы огнетушащего вещества осуществляется периодическим взвешиванием, в соответствии с технической документацией производителей.
При использовании в качестве огнетушащего вещества сжатого газа, сосуды с огнетушащим веществом содержат устройства контроля давления, обеспечивающие контроль протечки огнетушащего вещества, не превышающей 5% от давления в модуле.
 
 
Параграф 3. Требования безопасности к трубопроводам установок газового пожаротушения
 
120. Соединения трубопроводов в установках газового пожаротушения обеспечивают требуемую прочность и герметичность.
121. Конструкция трубопроводов обеспечивает возможность их продувки для удаления воды, после проведения гидравлических испытаний или слива накопившегося конденсата.
122. Трубопроводы установок газового пожаротушения заземляются (зануляются).
123. Внутренний объем трубопроводов для подачи огнетушащего вещества принимается не более 80% объема жидкой фазы расчетного количества огнетушащего вещества при температуре 20 ºС.
 
 
Параграф 4. Требования безопасности к насадкам установок газового пожаротушения
 
124. Насадки обеспечивают распределение огнетушащего вещества по всему объему помещения с концентрацией, не ниже нормативной.
125. Прочность насадки обеспечивается при давлении, не менее 1,25-кратного максимального давления газового огнетушащего вещества в сосуде, в условиях эксплуатации. Поверхности выпускных отверстий насадки выполняются из коррозионно-стойкого материала.
126. Насадки, установленные на трубопроводах для подачи огнетушащих веществ, плотность которых больше плотности воздуха, располагаются на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения.
 
 
Параграф 5. Требования безопасности к устройствам местного пуска установок газового пожаротушения
 
127. В централизованных установках пожаротушения предусматриваются устройства местного пуска.
128. Местный пуск модульных установок пожаротушения, модули которых размещены в защищаемом помещении, исключается, а при наличии пусковых элементов на модулях, они блокируются.
129. Местный пуск модульных установок пожаротушения, модули которых размещены вне защищаемого помещения, не предусматриваются. В обоснованных случаях предусматривается местный пуск. При этом пусковые элементы:
1) располагаются вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия факторов пожара;
2) имеют ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный доступ к ним;
3) обеспечивают одновременное приведение в действие всех пусковых элементов установки.
130. При наличии нескольких направлений подачи огнетушащего вещества, пусковые элементы устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств имеют таблички с указанием защищаемого помещения (направления).
 
 
Параграф 6. Требования безопасности к помещениям, защищаемым установками газового пожаротушения
 
131. При проектировании принимаются меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установке устройств самозакрывания и уплотнению в притворах дверей, установку доводчиков дверей, уплотнение кабельных проходок и так далее.
132. Если необходимость наличия проема (устройства) подтверждена расчетом, в защищаемом помещении предусматривается постоянно открытый проем (или устройство, проем которого открывается при подаче огнетушащего вещества) для сброса давления.
133. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений, предусматриваются воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении. При этом расчет установки производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного объекта.
При необходимости, не устанавливаются в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании газовых установок пожаротушения как постоянно открытые проемы, и остановка вентиляционных потоков производится до подачи огнетушащего вещества.
134. При наличии в защищаемом помещении открываемых оконных и других проемов, для которых не предусматривается автоматическое закрытие при пожаре, предусматривается световая и звуковая сигнализация дежурному персоналу об их открытии.
135. На дверях в защищаемые помещения предусматриваются устройства, формирующие сигнал на блокировку автоматического пуска установки пожаротушения, при их открывании.
136. При проектировании предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха до подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону. При этом время их полного закрытия, не превышает - 30с.
 
 
Параграф 7. Требования безопасности к газовым установкам локального пожаротушения по объему
 
137. Пуск установок пожаротушения предусматривается от пожарных извещателей, установленных в защищаемом объеме.
138. Время подачи огнетушащего вещества при локальном пожаротушении не превышает - 30 с.
 
 
Глава 12. Требования безопасности к установкам порошкового пожаротушения
 
Параграф 1. Требования безопасности к конструированию установок порошкового пожаротушения
 
139. Установки порошкового пожаротушения применяются в соответствии с требованиями ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
140. Установки пожаротушения обеспечивают задержку выпуска порошка на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения, отключение вентиляции (кондиционирования и тому подобное), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и так далее), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации.
Установки не должны применяться для тушения пожаров:
1) горючих материалов, склонных самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);
2) химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха
141. Местный пуск установок пожаротушения, модули которых размещены вне защищаемого помещения, предусматривается в обоснованных случаях, при этом, пусковые элементы:
1) располагаются вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия факторов пожара;
2) имеют ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный доступ к ним;
3) обеспечивают одновременное приведение в действие всех пусковых элементов установки.
При размещении модулей в защищаемом помещении, в обоснованных случаях, предусматривается отсутствие местного ручного пуска.
 
 
Параграф 2. Требования безопасности к трубопроводам установок порошкового пожаротушения
 
142. Соединения трубопроводов в установках обеспечивают требуемую прочность и герметичность.
143. Максимальная длина распределительных трубопроводов (при их наличии) и требования к ним регламентируются эксплуатационными документами на модуль порошкового пожаротушения.
144. Трубопроводы и их соединения в установках пожаротушения обеспечивают герметичность при испытательном давлении, равном Рраб и прочность при испытательном давлении, равном 1,25Рраб (где Рраб - максимальное давление огнетушащего вещества в модуле в условиях эксплуатации).
145. Насадки-распылители размещаются в защищаемой зоне, в соответствии с технической документацией на модуль порошкового пожаротушения.
Если высота защищаемого помещения больше, чем максимальная высота установки насадки - распылителей, их размещение осуществляется ярусами с учетом диаграмм распыла, приведенных в технической документации на модуль.
146. Конструкции, используемые для установки модулей или трубопроводов с насадками-распределителями, рассчитываются на воздействие нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов, обеспечивают их сохранность и защиту от случайных повреждений.
147. Держатели (хомуты) для крепления распределительных трубопроводов установки пожаротушения крепятся, непосредственно к строительным конструкциям или, при необходимости, к оборудованию, стеллажам хранения или другим стационарным конструкциям. Закрепление держателей (хомутов) для крепления труб диаметром свыше 50 мм к волнистой листовой стали или пенобетонным блокам (плитам) запрещается.
Крепление иных трубопроводов, оборудования или установок к держателям (хомутам) также запрещается.
Держатели (хомуты) регулируемого типа, для обеспечения равномерности нагрузки полностью охватывают трубу и не привариваются к трубе или фитингам.
Держатели (хомуты) для крепления медных трубопроводов, во избежание контактной коррозии, снабжаются диэлектрическими прокладками.
Количество креплений распределительного трубопровода, для компенсации осевых усилий, принимается в достаточном количестве.
 
 
Параграф 3. Требования безопасности к хранению огнетушащего вещества
 
148. Расчет количества модулей, необходимого для пожаротушения, проводится из условия обеспечения равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема или равномерного орошения площадки с учетом диаграмм распыла, приведенных в технической документации на модуль.
149. На защищаемом объекте, кроме расчетного, предусматриваются 100% запас комплектующих, модулей (не перезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение или зону. Если на одном объекте применяется несколько модулей разного типоразмера, то запас создается с учетом обеспечения восстановления работоспособности установок каждым типоразмером. Запас хранится на складе объекта.
150. Модули размещаются с учетом диапазона температур эксплуатации. Модули с распределительным трубопроводом располагаются, как в самом защищаемом помещении (в удалении от предполагаемой зоны горения), так и за его пределами, в непосредственной близости от него, в специальной выгородке или боксе.
 
 
Параграф 4. Требования безопасности к помещениям, защищаемым установками порошкового пожаротушения
 
151. На дверях в защищаемые помещения предусматриваются устройства, формирующие сигнал на блокировку автоматического пуска установки пожаротушения при их открывании.
Устройствами блокировки автоматического пуска установок порошкового пожаротушения, в обоснованных случаях, не оборудываются помещения объемом не более 100 м3, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей (посещаются периодически по мере производственной необходимости) и пожарная нагрузка не превышает 1000 МДж/м2, а также электрошкафы, кабельные сооружения.
152. При проектировании установок объемного пожаротушения предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, а также закрытие воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздуховодах до подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону. При этом время их полного закрытия не превышает 30 с.
153. При наличии в защищаемом помещении открываемых оконных и других проемов, для которых не предусматривается автоматическое закрытие при пожаре, предусматривается световая и звуковая сигнализация дежурному персоналу об их открытии.
 
 
Глава 13. Требования безопасности к установкам аэрозольного пожаротушения
 
Параграф 1. Требования безопасности к конструированию установок аэрозольного пожаротушения
 
154. Установки аэрозольного пожаротушения применяются с автоматическим и дистанционным включением. Местный пуск установок запрещается.
155. Приведение в действие генераторов огнетушащего аэрозоля осуществляется с помощью электрического пуска. Пуск генераторов производится одновременно (одной группой) или, с целью снижения избыточного давления в помещении, несколькими группами без перерывов в подаче огнетушащего аэрозоля. Запрещается в составе установок аэрозольного пожаротушения использовать генераторы с комбинированным пуском.
156. Установка обеспечивает задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей, после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске генераторов, а также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и тому подобное, но не менее 30 с.
157. На защищаемом объекте, кроме расчетного количества огнетушащего вещества, предусматривается 100% запас.
При наличии на объекте нескольких модульных установок, запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки пожаротушения, сработавшей в любом из защищаемых помещений.
Запас хранится на складе объекта.
158. При проектировании установок принимаются меры, исключающие возможность возникновения загораний, в защищаемых помещениях, от применяемых генераторов огнетушащего аэрозоля.
 
 
Параграф 2. Требования безопасности к размещению генераторов огнетушащего аэрозоля
 
159. Размещение генераторов огнетушащего аэрозоля в помещениях обеспечивает заданную интенсивность подачи, создание огнетушащей способности аэрозоля не ниже нормативной и равномерное заполнение огнетушащим аэрозолем всего объема защищаемого помещения с учетом требований, изложенных в пунктах 161 и 162 настоящих строительных норм. При этом размещение генераторов производится ярусами.
160. Размещение генераторов производится таким образом, чтобы исключить попадание аэрозольной струи в створ, постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях помещения.
161. Размещение генераторов огнетушащего аэрозоля в защищаемых помещениях исключает возможность воздействия высокотемпературных зон каждого генератора:
1) зоны с температурой свыше 75 ºС - на персонал, находящийся в защищаемом помещении или имеющий доступ в данное помещение (на случай несанкционированного или ложного срабатывания генератора);
2) зоны с температурой свыше 200 ºС - на хранимые или обращающиеся в защищаемом помещении горючие вещества и материалы, а также на оборудование с применением горючих веществ и материалов;
3) зоны с температурой свыше 400 ºС - на другое оборудование.
Данные о размерах опасных высокотемпературных зон генераторов огнетушащего аэрозоля определяются из эксплуатационных документов на генераторы.
При необходимости, предусматриваются соответствующие конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения) с целью исключения возможности контакта персонала в помещении, а также горючих материалов и оборудования с опасными высокотемпературными зонами генераторов. Конструкция защитного ограждения генераторов включается в проектную документацию на данную установку аэрозольного пожаротушения и выполняется с учетом рекомендаций изготовителя, применяемых генераторов огнетушащего аэрозоля.
162. Генераторы огнетушащего аэрозоля размещаются на поверхности ограждающих конструкций, опорах, колоннах, специальных стойках, изготовленных из негорючих материалов, или предусматриваются специальные платы (кронштейны) из негорючих материалов под крепление генераторов с учетом требований безопасности, изложенных в эксплуатационных документах на конкретный тип генератора.
163. Размещение генераторов огнетушащего аэрозоля в защищаемых помещениях обеспечивает возможность визуального контроля целостности их корпуса, клемм для подключения цепей пуска генераторов и возможность замены неисправного генератора новым.
 
 
Параграф 3. Требования безопасности к помещениям, защищаемым установками аэрозольного пожаротушения
 
164. Помещения, оборудованные установками аэрозольного пожаротушения, по возможности герметизируются. Принимаются меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, против самооткрывания дверей от избыточного давления, при подаче огнетушащего аэрозоля.
165. При наличии в защищаемом помещении открываемых оконных и других проемов, для которых не предусматривается автоматическое закрытие при пожаре, предусматривается световая и звуковая сигнализация дежурному персоналу об их открытии.
166. На дверях в защищаемые помещения предусматриваются устройства, формирующие сигнал на блокировку автоматического пуска установки пожаротушения при их открывании.
167. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений предусматриваются воздушные затворы или противопожарные клапаны, в пределах противопожарных отсеков.
168. При проектировании предусматриваются автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, а также закрытие воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздуховодах, до подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону. При этом время их полного закрытия не превышает 30 с.
 
 
Глава 14. Требования безопасности к автономным установкам пожаротушения
 
169. Автономные установки пожаротушения подразделяются по виду огнетушащего вещества на аэрозольные, водяные, пенные, газовые, порошковые и комбинированные.
170. В проектной и эксплуатационной документации на установки предусматриваются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния автономных установок пожаротушения.
171. Расчет количества огнетушащего вещества для каждого типа автономных установок пожаротушения производится в соответствии с документами, по виду огнетушащего вещества автоматической установке пожаротушения.
172. В состав автономных установок входят:
1) устройства, выполняющие функции хранения и подачи огнетушащего вещества;
2) устройства обнаружения очагов пожара;
3) устройства, обеспечивающие автоматический пуск;
4) средства, выдающие сигнал о пожаре или срабатывании установки.
 
 
Глава 15. Требования безопасности к роботизированным установкам пожаротушения водяного и пенного пожаротушения
 
173. Для роботизированных установок пожаротушения предусматривается возможность управления ими вручную (как обычным пожарным стволом), с местного и дистанционного пульта управления.
174. Каждая точка защищаемой зоны орошаются, не менее чем, двумя пожарными стволами роботизированной установки пожаротушения.
175. Перекрытие защищаемой зоны орошения составляет не менее 20% в каждую сторону.
176. Приоритеты управления (по важности) для роботизированных установок пожаротушения следующие:
1) управление вручную;
2) управление с местного пульта управления;
3) управление с дистанционного пульта - программное сканирование.
177. Пожарные стволы роботизированных установок пожаротушения размещаются таким образом, чтобы в зоне действия струй огнетушащего вещества не находились преграды.
178. Расстояние между пожарными стволами установки не превышает 80% максимальной дальности подачи огнетушащего вещества пожарным стволом установки, при установленном минимальном рабочем давлении.
179. При размещении пожарного ствола установки на площадке, расположенной на высоте более 1 м от уровня пола, она оборудывается ограждением для обеспечения безопасности персонала. Для доступа на площадку предусматривается маршевая лестница.
180. Перед пожарным стволом установки устанавливается регулятор давления.
181. Запорная арматура и регулятор давления находятся на расстоянии не более 3 м от пожарного ствола роботизированной установки пожаротушения.
182. При наличии устройств внешнего орошения роботизированной установки пожаротушения, температура из срабатывания не превышает 74 ºС или принимается, согласно требованиям технической документации на данную установку.
183. Наведение пожарного ствола установки на очаг пожара или защищаемое технологическое оборудование производится по подаче управления от установки пожарной сигнализации (аппаратуры обнаружения пожара) или от собственной аппаратуры наведения на очаг пожара.
184. Роботизированная установка пожаротушения не должна давать сбоев от какого-либо вида индустриальных помех, присущих защищаемому объекту.
185. В роботизированных установках пожаротушения предусмотрены следующие автоматические функции:
1) включение устройств внешнего орошения установки при превышении температуры в зоне пожарного ствола установки выше допустимой;
2) включение запорного устройства (задвижки или затвора);
3) наведение на очаг пожара;
4) выбор программы сканирования пожарным стволом установки;
5) поддержание постоянства давления у насадка пожарного ствола установки.
186. В роботизированных установках пожаротушения предусмотрены:
1) световая сигнализация:
режима работы установки (ручной, дистанционный, программный, адаптивный);
срабатывания установки;
вида реализуемой программы сканирования;
идентификационных меток работающих пожарных стволов установки;
срабатывания устройств орошения;
перегрузки двигателей привода пожарного ствола установки;
2) звуковая сигнализация о срабатывании.
 
 
Глава 16. Требования безопасности к системам пожарной сигнализации
 
Параграф 1. Требования безопасности к конструированию систем пожарной сигнализации
 
187. Системы пожарной сигнализации проектируются в соответствии с требованиями ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
188. Пожарные извещатели и приемно-контрольные приборы пожарные, используемые в системах пожарной сигнализации, должны отвечать требованиям ТР «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
189. При проектировании системы пожарной сигнализации предусматриваются следующие меры по ограничению ложного срабатывания (тревог):
1) соответствующее размещение ручных пожарных извещателей;
2) соответствующий выбор и размещение пожарных извещателей;
3) соответствующий выбор типа и конфигурации системы;
4) обеспечение защиты от электромагнитных помех;
5) обеспечение фильтрации тревожных сигналов.
190. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, предусматривается защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.
 
 
Параграф 2. Требования к выбору типа пожарных извещателей
 
191. Выбор типа пожарных извещателей производится в зависимости от назначения помещения, доминирующего фактора пожара в начальной стадии, высоты помещения, условий окружающей среды и возможных источников ложного срабатывания в контролируемой зоне.
При выборе пожарных извещателей, от которых формируются сигналы управления пожаротушением, оповещением о пожаре и (или) дымоудалением, также учитываются особенности проектирования данных установок и систем.
192. При установке пожарных извещателей во взрывоопасных зонах, их уровень защиты должен соответствовать категории и группе взрывоопасных смесей. Применяются во взрывоопасных зонах пожарные извещатели, не во взрывозащищенном исполнении, при условии, что пожарные извещатели:
1) включены в искробезопасные шлейфы приемно-контрольных приборов пожарных;
2) не имеют собственного источника тока;
3) не обладают индуктивностью или емкостью.
193. В адресных системах пожарной сигнализации применяются адресные пожарные извещатели, предусмотренные эксплуатационными документами на оборудование. В обоснованных случаях (например, при отсутствии в составе автоматической системы пожарной сигнализации адресных пожарных извещателей, требуемых типов) и так далее, применяются неадресные пожарные извещатели, включаемые в адресные функциональные блоки. При этом для каждого защищаемого помещения предусматривается отдельная группа пожарных извещателей.
194. Принимаются все идентичные ручные пожарные извещатели, если только не имеется особой причины для использования разнотипных ручных пожарных извещателей.
 
 
Параграф 3. Требования к организации зон контроля
 
195. Защищаемые здания делятся на зоны контроля таким образом, чтобы на приборах, обеспечивающих индикацию состояний системы пожарной сигнализации, возможно быстрое определение место возникновения пожара.
При разделении на зоны учитывают внутреннюю планировку здания, возможные сложности при передвижении в здании и поиске очага пожара, а также необходимость формирования сигналов для прибора пожарного управления.
196. В зданиях, защищаемых не адресными системами пожарной сигнализации, разделение на зоны контроля соответствует следующим требованиям:
1) площадь одной защищаемой зоны в пределах этажа не превышает 1600 м2;
2) для зон контроля, включающих более пяти защищаемых помещений, если на приборах, обеспечивающих индикацию состояний системы пожарной сигнализации, отображается обозначение каждого контролируемого помещения или над входами в указанные помещения, где предусмотрена выносная световая сигнализация о срабатывании пожарных извещателей. При этом помещения в пределах зоны контроля имеют выход в общий коридор (холл, вестибюль и другие) или на открытую территорию;
3) зона контроля в пределах одного этажа, за исключением, если:
зона включает открытые лестничные клетки, кабельные и другие шахты, которые проходят через несколько этажей, но в пределах одного пожарного отсека;
общая площадь помещений, расположенных, не более чем, на двух сообщающихся между собой этажах и имеющих выходы в коридоры, ведущие на общую лестницу в здании, не более 300 м2.
Зона контроля адресной системы пожарной сигнализации включает не более одного помещения.
197. Устройство, выносной световой индикации о срабатывании пожарного извещателя, для смежных помещений предусматривается над входом со стороны общего помещения (коридора, холла, вестибюля, фойе).
198. Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками, включаемых в линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.
 
 
Параграф 4. Требования к размещению пожарных извещателей
 
199. Установка пожарных извещателей производятся во всех помещениях защищаемых объектов, за исключением объектов, указанных в государственных нормативах по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с подпунктом 23-16) статьи 20 Закона.
200. В каждом защищаемом помещении устанавливают не менее двух пожарных извещателей. В защищаемом помещении устанавливает один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:
1) характеристики пожарного извещателя позволяют контролировать каждую точку защищаемого помещения;
2) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор пожарный;
3) на приемно-контрольном приборе пожарном обеспечивается идентификация пожарного извещателя;
4) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал управления для прибора пожарного управления установки пожаротушения и (или) системы дымоудаления.
Примечание - При устройстве систем пожарной сигнализации в жилых домах допускается установка по одному дымовому пожарному извещателю в жилых помещениях (комнатах) при выполнении следующих условий:
5) предусматриваемый тип пожарного извещателя по своим характеристикам обеспечивает контроль каждой точки защищаемого помещения;
6) в пожарном извещателе предусмотрена функция контроля работоспособности;
7) при срабатывании пожарного извещателя включается оповещение о пожаре в квартире (через встроенный в пожарный извещатель звуковой оповещатель или отдельно установленный);
8) на приемно-контрольном приборе пожарном обеспечивается идентификация сигналов о пожаре и неисправности по каждой из квартир.
201. Если установка пожарной сигнализации предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре, каждая точка защищаемой поверхности контролируется, не менее чем, двумя автоматическими пожарными извещателями.
202. Для каждой зоны контроля предусматриваются отдельные группы пожарных извещателей.
Для пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей предусмотрены собственные группы. Группы пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей должны отключаться независимо одна от другой.
203. В радиальные шлейфы пожарной сигнализации предусматривается подключение не более 32 пожарных извещателей или 10 ручных пожарных извещателей.
Количество пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей в кольцевых шлейфах адресной системы пожарной сигнализации принимается в соответствии с техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, но не более 128 (суммарно). При этом, при применении пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей, не имеющих встроенных изоляторов коротких замыканий, предусматривает установку указанных изоляторов в шлейфе, в местах пересечения ограждающих конструкций каждого защищаемого помещения или зоны контроля, но не реже чем, через 32 пожарных извещателя и ручных пожарных извещателя (суммарно).
204. Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями или кольцевым шлейфом с адресными пожарными извещателями, при отсутствии изоляторов коротких замыканий, принимается по пункту 196 настоящих строительных норм.
205. Подключение пожарных извещателей в шлейфы системы пожарной сигнализации предусматривается таким образом, чтобы при их изъятии на приемно-контрольном приборе пожарном, формировался соответствующий сигнал (для неадресных систем пожарной сигнализации допускается общий сигнал о неисправности шлейфа).
206. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели устанавливаются в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
207. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом или над фальшпотолком, являются адресными либо подключаются к самостоятельным шлейфам системы пожарной сигнализации, и обеспечивается возможность определения их места расположения. При устройстве фальшпола или фальшпотолка предусматривается доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
208. При расстановке пожарных извещателей предусматривается возможность доступа персонала обслуживающей организации для проведения технического обслуживания в процессе эксплуатации.
209. В проектной документации системы пожарной сигнализации, кроме расчетного количества, предусматривается, не менее 10%, запас пожарных извещателей каждого типа.
 
 
Параграф 5. Требования к размещению ручных пожарных извещателей
 
210. Ручные пожарные извещатели размещаются на путях эвакуации и, в частности, на всех выходах с этажей и на всех выходах на открытый воздух (независимо от того, предназначены ли эти выходы, специально, для их использования в качестве пожарных выходов).
Извещатели, размещаемые на выходах с этажей, при необходимости, размещаются в помещениях или на площадке лестничной клетки, в которую открывается выход с этажа.
В многоэтажных зданиях с поэтапной эвакуацией, при которой только ограниченное количество этажей эвакуируется за один раз, ручные пожарные извещатели размещаются на площадках лестничных клеток.
211. Ручные пожарные извещатели устанавливаются таким образом, чтобы расстояние от эвакуационных выходов из помещений до ближайшего ручного пожарного извещателя не превышало 30 м.
212. Ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта, устанавливаются в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых вызывает самопроизвольное срабатывание извещателей.
213. Ручные пожарные извещатели устанавливаются в местах, имеющих искусственное освещение не менее 50 люкс.
214. Ручные пожарные извещатели одной группы устанавливаются в пределах одного этажа здания. При необходимости, предусматривается установка ручных пожарных извещателей одной группы в пределах нескольких этажей в случаях, перечисленных в пункте 196 настоящих строительных норм.
 
 
Параграф 6. Требования безопасности к пожарным приемно-контрольным приборам и пожарным приборам управления
 
215. Резерв емкости пожарных приемно-контрольных приборов (количество подключенных шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, принимается не менее 10%.
216. При применении на защищаемом объекте более одного приемно-контрольного прибора пожарного, их объединяют в единую систему пожарной сигнализации для организации централизованного мониторинга за их состоянием. При этом предусматривается возможность передачи информации от каждого приемно-контрольного прибора на прибор, устанавливаемый на пожарном посту (центральный приемно-контрольный прибор пожарный), и обеспечивающий:
1) идентификацию приемно-контрольного прибора пожарного, выдавшего сигнал об изменении состояния;
2) индикацию состояний каждого приемно-контрольного прибора пожарного, в том числе состояний, которые могут привести к нарушению функции обнаружения пожара (например, состояние отключения или неисправности);
3) контроль и индикацию неисправности соединительных линий;
4) управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим и электротехническим оборудованием (при необходимости).
217. Пожарные приемно-контрольные приборы и пожарные приборы управления устанавливают на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования возможна и на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций листовым негорючим материалом.
 
 
Глава 17. Требования безопасности к соединительным и питающим линиям, беспроводным линиям (каналам связи) пожарной автоматики
 
 
Параграф 1. Требования безопасности к конструированию соединительных и питающих линий и каналов связи
 
218. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов, соединительных и питающих линий пожарной автоматики производится в соответствии с требованиями ПУЭ, а также требованиями настоящих норм и технической документации на приборы и оборудование систем пожарной автоматики.
219. Проектирования установок и систем пожарной автоматики, использующих беспроводные коммуникации для связи между компонентами, выполняются с учетом требований норм проектирования системы беспроводной линии связи.
220. Шлейфы и иные соединительные линии пожарной автоматики выполняются с условием обеспечения автоматического контроля их целостности по всей длине.
Автоматический контроль беспроводных линий связи (каналов связи) предусматривается с периодичностью, установленной в технической документации на конкретное оборудование.
221. Соединительные и питающие линии пожарной автоматики выполняются устойчивыми к воздействию огня, которые должны выдерживать пожар в течение 30 мин или быть защищенными таким образом, чтобы была возможность противостоять воздействию пожара на это же время (проложены в трубах или коробах, обработаны огнезащитными составами). К таким линиям относятся:
1) соединения между приемно-контрольными пожарными приборами, пожарными приборами управления, аппаратурой пункта наблюдения, системой передачи извещений, функциональными блоками и компонентами;
2) соединения с устройствами электроснабжения;
3) кольцевые шлейфы адресных систем пожарной сигнализации;
4) соединения с исполнительными устройствами объектов управления;
5) соединительные линии с оповещателями.
 
 
Параграф 2. Требования безопасности к прокладке соединительных и питающих линий
 
222. Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, предусматривают резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок, не менее чем, по 10%.
223. Линии электроснабжения пожарных приемно-контрольных приборов, пожарных приборов управления и их функциональных блоков и компонентов, а также соединительные линии управления автоматическими установкам пожаротушения, дымоудаления или оповещения выполняются самостоятельными проводами и кабелями.
Не допускается производить их прокладку транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях, прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) производится в пустотах строительных конструкций класса К0 или огнестойкими проводами и кабелями или кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах.
224. Прокладка электропроводов и кабелей предусматривается по кратчайшим расстояниям, параллельно архитектурно-строительным линиям с минимальным количеством поворотов и пересечений.
Скрытая и открытая прокладка электропроводов и кабелей по нагреваемым поверхностям не допускается.
225. Совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной автоматики, линий управления установками пожаротушения, системами дымоудаления и оповещения о пожаре с напряжением до 60 Вольт, с линиями напряжением 110 Вольт и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не производится.
Совместная прокладка указанных линий возможна в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости EI 15 и классом пожарной опасности К0.
226. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 Вольт до силовых и осветительных кабелей соблюдается в пределах, не менее 0,50 м.
При определенном обосновании проводится прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,50 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.
Предусматривается, при необходимых условиях, уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.
227. В помещениях с наличием электромагнитных полей, шлейфы и соединительные линии пожарной автоматики защищаются от электромагнитных наводок.
228. Основные и резервные соединительные линии (в том числе линии электроснабжения оборудования), соединительные линии кольцевого типа, прокладываются по разным трассам, исключающим возможность одновременного выхода из строя, при механическом повреждении или загорании на контролируемом объекте.
Допускается параллельная и совместная прокладка указанных линий при следующих условиях:
1) расстояние между линиями в свету при параллельной прокладке - не менее 1 м;
2) не менее одной линии при совместной прокладке пропускаются в коробе или трубе из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45.
При пересечении строительных конструкций перечисленными линиями в одном отверстии каждая из линий прокладывается в трубе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 45.
 
 
Параграф 3. Требования к обеспечению целостности и контролю неисправностей соединительных линий и каналов связи
 
229. Соединительные линии, обеспечивающие электроснабжение и информационный обмен между приемно-контрольными пожарными приборами, пожарными приборами управления, функциональными блоками и компонентами, размещаемыми в отдельных корпусах, проектируются таким образом, чтобы при неисправности (обрыве или коротком замыкании) в одной из линий не нарушалось бесперебойное функционирование пожарной автоматики объекта.
Допускается предусматривать одну соединительную линию следующих устройств:
1) отдельных компонентов системы пожарной сигнализации, контролирующих не более одной группы пожарных извещателей;
2) функциональных блоков и компонентов, размещаемых в одной технологической стойке;
3) функциональных блоков приборов пожарных управления, обслуживающих не более одной защищаемой зоны;
4) пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей одной группы, оповещателей;
5) исполнительных устройств объектов управления (пусковых устройств установок пожаротушения, электроприводов дымовых клапанов и других устройств систем дымоудаления, запорных устройств установок водяного и пенного пожаротушения, контрольно-измерительных приборов) и устройств, блокируемых по пунктам 12, 263 и 264 настоящих строительных норм.
230. Целостность соединительных линий системы пожарной сигнализации обеспечивается в соответствии со следующими требованиями:
1) неисправность в одной цепи, содержащей ручные пожарные извещатели, пожарные извещатели или пожарные оповещатели (или комбинацию перечисленного), не должен влиять на какие-либо другие цепи;
2) любая неисправность, образующая транспозицию между цепью извещателя и цепью оповещателя, не должен влиять на цепи, отличные от затронутых двух цепей;
3) одинарное короткое замыкание или разрыв цепи пожарных извещателей не должен отключать защиту на площади свыше 1600 м2 и должен отключать защиту какого-либо этажа здания;
4) для приемно-контрольного пожарного прибора, находящегося под программным управлением, к которому подключено более 512 пожарных извещателей и (или) ручных пожарных извещателей, целостность системы пожарной сигнализации обеспечивается, в соответствии с инструкциями производителя;
5) любое средство, специально предусмотренное для отключения цепей ручных пожарных извещателей или пожарных извещателей, должен отключать защиты одной зоны контроля без отключения защиты других зон;
6) удаление какого-либо ручного пожарного извещателя или пожарного извещателя из цепи не должен влиять на способность какого-либо пожарного оповещателя реагировать на тревожный сигнал, за исключением случаев, когда пожарные оповещатели и пожарные извещатели устанавливаются совместно;
7) если источник электроснабжения пожарного приемно-контрольного прибора установлен в отдельном от него помещении, питающие линии дублируются таким образом, чтобы одинарное короткое замыкание или разрыв цепи в линии не отключали полностью электроснабжение пожарного приемно-контрольного прибора. Дублирующие кабели разделяются расстоянием не менее 300 мм;
8) когда источник электроснабжения или резервная батарея (батареи) размещены в отдельном от приемно-контрольного прибора пожарного помещении, питающие линии защищаются от сверхтоков.
231. Индикация неисправности в соединительной линии системы пожарной сигнализации выдается на приемно-контрольном приборе в течение 100 с, после возникновения любого из перечисленных ниже состояний:
1) короткое замыкание или разрыв в любой цепи ручных пожарных извещателей или пожарных извещателей;
2) удаление какого-либо съемного ручного пожарного извещателя или пожарного извещателя;
3) короткое замыкание или разрыв в любой цепи пожарных оповещателей;
4) короткое замыкание или разрыв в соединительной линии между каким-либо оборудованием и его источником электроснабжения, установленным в отдельном помещении;
5) любое замыкание на землю или на массу, которое помешает работе системы пожарной сигнализации, в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями;
6) отключение какого-либо предохранителя или срабатывание какого-либо другого защитного устройства, которое помешает работе системы пожарной сигнализации, в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями;
7) короткое замыкание или разрыв в соединительной линии между компонентами приемно-контрольного оборудования, размещенного в разных корпусах;
8) короткое замыкание или разрыв в соединительных линиях между основным и дублирующим приемно-контрольным оборудованием, таким как, мнемоническая схема;
9) короткое замыкание или разрыв в соединительной линии между пожарным приемно-контрольным прибором и помещением, в котором установлено оборудование, используемое для передачи тревожных сигналов на пожарный пост;
10) удаление из цепи какого-либо съемного оповещателя.
232. Индикация неисправности на пожарном приемно-контрольном приборе формируется после возникновения любого из перечисленных ниже событий в течение указанного периода времени, после его возникновения:
1) сбой электроснабжения от сети переменного тока какой-либо части системы пожарной сигнализации - в течение 30 мин;
2) неисправность источника резервного энергоснабжения - в течение 15 мин;
3) неисправность зарядного устройства перезаряжаемой батареи - в течение 30 мин;
4) снижение заряда батареи ниже минимального допустимого напряжения - в течение 30 мин.
Когда источник резервного энергоснабжения состоит из нескольких батарей, соединенных параллельно, индикация неисправности формируется в случае отсоединения какой-либо из батарей, в течение 15 мин, после возникновения неисправности.
233. Световая индикация неисправностей, указанных в пунктах 231 и 232 настоящих строительных норм сохраняется на пожарном приемно-контрольном приборе, до устранения неисправности. Другие индикации неисправностей подавляются.
234. Если система пожарной сигнализации включает в себя отдельную систему оповещения о пожаре лиц с нарушением слуха, любое короткое замыкание или отсоединение соединительной линии между системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре лиц с нарушением слуха формирует соответствующую индикацию на пожарном приемно-контрольном приборе, в течение 100 с.
235. Если система пожарной сигнализации используется для активации других систем противопожарной защиты или систем обеспечения безопасности объекта, предусматривается контроль неисправностей соединительных линий между такими системами.
236. Любая неисправность, приводящая к потере связи с компонентом системы пожарной сигнализации, связанным по радиоканалу, отображается на пожарном приемно-контрольном приборе в течение двух часов, после возникновения.
237. Кабели наружных антенн компонентов системы пожарной сигнализации, связанных по радиоканалу, подвергаются контролю на короткое замыкание и разрыв. Индикация неисправности выдается на пожарном приемно-контрольном приборе в течение 100 с, после возникновения неисправности.
238. Индикация неисправности выдается на пожарном приемно-контрольном приборе в течение 100 с, если требуемые радиоданные не поступают от какого-либо устройства системы пожарной сигнализации, связанного по радиоканалу, в течение двух и более часов.
239. После 30 с непрерывных помех передаваемому радиосигналу, способных ухудшить эффективность работы системы пожарной сигнализации, индикация неисправности выдается на пожарном приемно-контрольном приборе в течение последующих 100 с.
 
 
Глава 18. Требования безопасности к управлению установками пожаротушения
 
Параграф 1. Общие требования безопасности для всех типов установок пожаротушения
 
240. При проектировании установок пожаротушения систем дымоудаления и оповещения о пожаре, применяемое для управления оборудование обеспечивает работоспособность системы и выполнение следующих функций:
1) формирование команд на автоматический пуск установки пожаротушения и (или) системы дымоудаления и (или) оповещения людей (далее - объекта управления), при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения - от двух датчиков давления, включенных по схеме «или»;
2) автоматическое переключение цепей питания, с основного ввода электроснабжения на резервный, при исчезновении напряжения на основном вводе, а также переключение на основной ввод электроснабжения, при восстановлении напряжения на нем;
3) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска объекта управления (для установок водяного и пенного пожаротушения - пожарных насосов);
4) автоматический контроль:
5) соединительных линий между пожарными приемно-контрольными приборами, пожарными приборами управления и их функциональными блоками, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение объектов управления на обрыв и короткое замыкание;
6) соединительных линий световой и звуковой сигнализации на обрыв и короткое замыкание;
7) электрических цепей дистанционного пуска объекта управления на обрыв и короткое замыкание;
8) автоматизированный контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову);
9) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;
10) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре.
11) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости);
12) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости);
13) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости).
241. Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок размещаются в помещении пожарного поста.
При наличии защиты от несанкционированного доступа, устройства восстановления автоматического пуска размещаются у входов в защищаемые помещения.
242. В помещении пожарного поста предусматриваются:
1) световая и звуковая сигнализация:
о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
о включении объекта управления (с расшифровкой по направлениям или помещениям);
о неисправности устройств электроснабжения;
2) световая сигнализация:
о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации).
243. В установках объемного пожаротушения для защищаемых помещений с возможным пребыванием людей предусматриваются устройства переключения автоматического пуска установки на дистанционный с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста.
Перед входами в эти помещения предусматривается световая сигнализация об отключении автоматического пуска.
244. Звуковой сигнал о пожаре отличается тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и пуске объекта управления.
 
 
Параграф 2. Требования безопасности к управлению установками водяного и пенного пожаротушения
 
245. Кроме общих требований предусматриваются:
1) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов);
2) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени;
3) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры;
4) автоматический пуск и отключение дренажного насоса;
5) местный, а при необходимости, дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем);
6) автоматическое и местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей;
7) автоматический контроль:
электрических цепей запорных устройств с электроприводом на обрыв;
электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание;
8) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении;
9) автоматический контроль давления в гидропневмобаке;
10) временная задержка на запуск установки пожаротушения (при необходимости).
246. В помещении насосной станции размещаются устройства:
1) местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста);
2) местного пуска и остановки компрессора.
247. Перед входами в защищаемые помещения предусматривается световая сигнализация об отключении автоматического пуска установки.
248. В помещении пожарного поста, дополнительно к общим требованиям, предусматриваются световая и звуковая сигнализация:
1) о пуске насосов;
2) о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество (рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала);
3) об отключении автоматического пуска насосов и установки;
4) о неисправности установки по пунктам 240, 245 и 246 настоящих строительных норм, исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки;
5) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, а также о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий);
6) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);
7) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом (открыты, закрыты).
249. В помещении насосной станции предусматривается световая сигнализация:
1) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
2) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса;
3) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям);
4) о неисправностях электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям);
5) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям);
6) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал).
Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы выдаются по месту установки электрозадвижки.
 
 
Параграф 3. Требования к управлению установками газового и порошкового пожаротушения
 
250. Дополнительно к общим требованиям предусматриваются:
1) дистанционный пуск установки;
2) автоматический контроль:
электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;
давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для установок газового пожаротушения;
3) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и так далее, но не менее чем на 10 с;
4) блокирование автоматического и дистанционного пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией состояния блокировки.
251. Устройства дистанционного пуска установок размещаются у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.
Размещение устройств дистанционного пуска производится в помещении пожарного поста.
252. В помещении пожарного поста предусматриваются:
1) световая и звуковая сигнализация о:
неисправности установки по пунктам 240 и 250 настоящих строительных норм;
падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в эксплуатационных документах на установку пожаротушения;
исчезновении напряжения на основном и резервных вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);
2) световая сигнализация об отключении автоматического пуска и прохождении огнетушащего вещества (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям).
Примечание - В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения предусматриваются мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях, в которых возможно попадание аэрозольных продуктов от сработавших генераторов огнетушащего аэрозоля.
253. В помещении станции пожаротушения устанавливается визуальная индикация о падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах.
254. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, при необходимости, устанавливаются у входа в защищаемые помещения.
 
 
Параграф 4. Требования безопасности к управлению установками аэрозольного пожаротушения
 
255. Дополнительно к общим требованиям, аппаратура управления установкой аэрозольного пожаротушения обеспечивает:
1) дистанционный пуск установки;
2) автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и целей пусковых устройств на обрыв;
3) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и так далее после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с;
4) блокирование автоматического пуска установки пожаротушения при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией состояния блокировки.
256. Устройства дистанционного пуска установок размещаются у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.
Размещение устройств дистанционного пуска, при необходимости, производится в помещениях пожарного поста.
257. На дверях в защищаемые помещения предусматриваются устройства, выдающие сигнал на блокирование автоматического пуска установки при их открывании.
Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, при необходимости, устанавливаются у входа в защищаемое помещение.
258. В помещении пожарного поста, дополнительно к общим требованиям, предусматриваются:
1) световая и звуковая сигнализация о:
неисправности установки по пунктам 240 и 255 настоящих строительных норм;
об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);
2) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям).
Примечание - В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения предусматриваются мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных пожарных извещателей в помещениях, в которые возможно попадание аэрозольных продуктов от сработавших генераторов огнетушащего аэрозоля в смежной защищаемой зоне.
 
 
Параграф 5. Требования безопасности к управлению установками пожаротушения тонкораспыленной водой
 
259. В дополнение к общим требованиям, аппаратура управления установками пожаротушения тонкораспыленной водой обеспечивает:
1) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемое помещение);
2) автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв.
260. Устройства дистанционного пуска установок размещаются у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.
Размещение устройств дистанционного пуска, при необходимости, производится в помещениях пожарного поста.
261. В помещении пожарного поста, дополнительно к общим требованиям, предусматриваются:
1) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по пунктам 240 и 259 настоящих строительных норм;
2) световая и звуковая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям).
 
 
Глава 19. Требования безопасности к взаимосвязи между пожарной автоматикой, технологическим и электротехническим оборудованием объекта
 
262. При объединении пожарной автоматики объекта в единую систему, в проектной документации отражаются общесистемные требования, предъявляемые к каждому прибору или компоненту, а также описания интерфейсов и алгоритмов их взаимодействия.
Проектирование единой системы пожарной автоматики производится с учетом технических характеристик применяемого оборудования. При этом предусматриваются, чтобы неисправности в отдельном оборудовании или в соединительных линиях не оказывали негативного влияния на функции другого оборудования в системе и системы в целом.
263. Пожарная автоматики сблокируется с электроприемниками систем вентиляции (за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения), кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - систем вентиляции), а также систем противопожарной защиты для:
1) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, а также местных систем кондиционирования воздуха;
2) включения при пожаре систем противодымной защиты (за исключением систем вентиляции для удаления газов после пожара в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения);
3) закрывания противопожарных клапанов в системах вентиляции.
264. При наличии на объекте лифтов, предусматривается блокировка их аппаратуры управления с пожарной автоматикой, с целью возвращения кабины на основную посадочную площадку, открытия и удержания в открытом положении дверей кабины и шахты при пожаре.
265. Формирование команды на управление системами дымоудаления и (или) оповещения о пожаре, а также установками пожаротушения предусматривается, не менее чем, от двух пожарных извещателей одной группы или двух пожарных извещателей разных групп системы пожарной сигнализации, размещаемых в одной зоне контроля. В этом случае, каждая точка защищаемой зоны контролируется, не менее чем, двумя пожарными извещателями.
При необходимости, предусматривается формирование команды на управление оповещением о пожаре от одного пожарного извещателя, при применении оборудования, в котором предусмотрены функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (указанные функции подтверждаются эксплуатационными документами на оборудование). При этом, для систем оповещения 4-й и 5-й группы соблюдаются условия по пункту 200 настоящих строительных норм.
266. Формирование команды на управление технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым с пожарной автоматикой по пунктам 12, 263, 264 настоящих строительных норм, предусматривается от одного пожарного извещателя, если это не приведет к нарушению функционирования объекта, в случае ложного срабатывания.
267. Для формирования команды управления установкой пожаротушения и (или) системой дымоудаления, в защищаемом помещении или зоне необходимо наличие не менее:
1) двух пожарных извещателей, если они являются адресными и включены в адресные шлейфы системы пожарной сигнализации;
2) трех пожарных извещателей при включении их в шлейф приемно-контрольного прибора пожарного, определяющего срабатывание двух пожарных извещателей в шлейфе;
3) четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа (по два пожарных извещателя в каждый) пожарного приемно-контрольного прибора, определяющего срабатывание одного пожарного извещателя в шлейфе.
268. При проектировании системы дымоудаления учитывается, что ее пуск осуществляется, как правило, от дымовых пожарных извещателей, устанавливаемых в защищаемой зоне, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
При необходимости, пуск системы дымоудаления для помещений, в которых в процессе эксплуатации предполагается интенсивное выделение дыма и пыли, осуществляется от пожарного извещателя другого типа или от установки пожаротушения.
269. При наличии на объекте пожарного поста, для уменьшения вероятности передачи ложных тревог в Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, предусматривается задержка автоматического формирования сигналов для системы передачи извещений на время, необходимое для подтверждения дежурным персоналом факта пожара, но не более 180 с.
270. Запрещается одновременная работа в защищаемых помещениях автоматических установок газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения и системы противодымной защиты.
 

Глава 20. Требования безопасности к электроснабжению пожарной автоматики
 
271. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники пожарной автоматики относятся к І категории надежности, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории надежности электроснабжения, а также случаев, указанных в пунктах 272 и 273 настоящих строительных норм.
272. При отсутствии, по местным условиям, возможности осуществления питания электроприемников от двух независимых источников, их питание осуществляется от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва.
273. При наличии одного источника электроснабжения, в качестве резервного источника питания электроприемников, используются устройства электроснабжения, обеспечивающие бесперебойное питание указанных электроприемников, в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Тревога» - не менее 3 часов (для технических средств оповещения - не менее 1 часа).
274. Для электроприемников автоматических установок пожаротушения І категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется.
275. В установках водяного и пенного пожаротушения, в качестве резервного питания применяются дизельные электростанции.
276. Устройства электроснабжения и автоматического ввода резерва размещаются децентрализовано у электроприемников.
При размещении устройств электроснабжения за пределами помещения, где установлены электроприемники, или на расстоянии более 1 м от электроприемников в пределах указанного помещения, предусматриваются:
1) соединение с электроприемниками по двум линиям электроснабжения (основной и резервной), с учетом бесперебойного электроснабжения, при неисправности в одной из линий (за исключением электроснабжения устройств по пункту 229 настоящих строительных норм);
2) возможность передачи извещений о неисправности устройства электроснабжения на пожарный пост.
Примечание - В жилых и общественных зданиях, установка автоматического ввода резерва для электроснабжения систем противодымной защиты предусматривается централизовано. При этом запрещается открытая прокладка питающих кабелей длиной более 20 м от автоматического ввода резерва до электроприемников.
277. В случае питания электроприемников от резервного ввода, при необходимости, обеспечивается их электроснабжение, за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.
278. Подача питания к электроприемникам от электросети объекта предусматривается от свободной группы щита вводного устройства (при отсутствии свободных групп на указанном щите, предусматривается установка для этих целей электрощиты на соответствующее количество групп).
Щит электропитания, устанавливаемый вне охраняемого помещения, размещается в запираемом металлическом шкафу и заблокируется на открывание.
279. Защита электрических цепей установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации выполняется в соответствии с ПУЭ.
Запрещается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления установки пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
 
 
Глава 21. Требования к защитному заземлению и занулению
 
280. Элементы электротехнического оборудования установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации принимаются в соответствии с требованиями государственных, межгосударственных и международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, по способу защиты человека от поражения его электрическим током.
281. Электрооборудование и трубопроводы систем и установок пожарной автоматики заземляют (зануляют). К элементам, подлежащим заземлению (занулению), относятся:
1) металлические трубопроводы;
2) металлические корпуса приемно-контрольных приборов пожарных, приборов пожарных управления и функциональных блоков, а также щиты, шкафы и конструкции, на которых они устанавливаются;
3) корпуса электрощитов, аппаратура управления и защиты, корпуса электродвигателей, электрозадвижек, вентиляторов противодымной защиты и другие;
4) металлические кабельные конструкции, оболочки, броня и муфты контрольных и силовых кабелей, металлорукава, металлические оболочки проводов, стальные трубы электропроводов и кабелей, металлические короба, лотки, ответвительные и соединительные коробки, кронштейны и другие металлические элементы крепления электропроводов и кабелей.
282. Запрещается заземление отдельными проводниками:
1) корпусов соединительных и протяжных коробок, если вводы выполнены стальными трубами с обеспечением надежного электрического контакта;
2) корпусов пожарных приемно-контрольных приборов, пожарных приборов управления и функциональных блоков, устанавливаемых на заземленных щитах, шкафах и конструкциях, если между ними обеспечен надежный электрический контакт.
283. Во взрывоопасных зонах любого класса, дополнительно к пункту 281 настоящих строительных норм, заземлению (занулению) подлежат:
1) оборудование, устанавливаемое на заземленных металлических конструкциях, независимо от заземления конструкций, на которых они установлены;
2) металлические корпуса пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей во взрывозащищенном исполнении;
3) тросы, применяемые для установки пожарных извещателей.
284. Трубные электрические проводки на фитингах заземляются с помощью перемычек.
285. Защитное заземление (зануление) выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и эксплуатационной документацией на заземляемое (зануляемое) оборудование.
 
 
Глава 22. Требования к модульным установкам воздушно-дисперсионного пожаротушения
 
286. По способу пуска модульные установки подразделяются на:
с тепловым замком; с электрическим пуском.
287. По способу тушения подразделяются на: объемного; поверхностного; локального тушения по объему.
288. По продолжительности действия:
1) кратковременного действия, со временем действия от 1 до 15 секунд;
2) кратковременного действия, со временем действия более 15 секунд.
289. По вместимости единичного корпуса модуля (емкости):
1) модули кратковременного действия - от 2 до 8 литров;
2) модули кратковременного действия - от 8 до 80 литров.
290. По способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости) являются закачными.
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