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1. Область применения
 
1.1. Настоящий свод правил устанавливает основные требования пожаровзрывобезопасности при проектировании вновь строящихся и реконструируемых арсеналов, баз и складов (далее - баз) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, уполномоченной организации, осуществляющей ликвидацию посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработку боеприпасов, где проводятся сборка, ремонт, техническое обслуживание и хранение боеприпасов, действие или поведение при пожаре которых основано на использовании энергии взрыва (горения) обычных взрывчатых веществ, порохов, изделий из них и пиротехнических средств.
1.2. Требования настоящего свода правил распространяются на производственные и складские помещения, здания и сооружения, в которых хранятся ракеты и боеприпасы или проводятся работы с ними.
1.3. При использовании настоящего свода правил требования положений раздела 5 являются общими для всех баз; требования разделов 6÷10 являются уточняющими для отдельных видов баз.
1.4. Требования подразделов 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 раздела 5 настоящего свода правил распространяются, в том числе на эксплуатируемые базы.
1.5. Требования настоящего свода правил должны соблюдаться заказывающими, проектными, эксплуатационными организациями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, организациями других ведомств, привлеченных для проектирования баз ракет и боеприпасов.
 
 
2. Термины и определения
 
В настоящем документе приведены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 установка газопорошкового пожаротушения: установка пожаротушения, в которой сосуды (баллоны) с газопорошковым огнетушащим веществом размещены вне защищаемой зоны в станции пожаротушения;
2.2 боеприпасы: часть вооружения, предназначенная для поражения целей и выполнения других боевых и учебных задач;
2.3 вышибная поверхность: поверхность в ограждающих конструкциях здания (помещения) в виде проема, открытого или заполненного легкосбрасываемой конструкцией;
2.4 газовый огнетушащий состав (ГОС): огнетушащее вещество, представляющее собой огнетушащий газ;
2.5 газопорошковый огнетушащий состав (ГПОС): огнетушащее вещество, представляющее собой смесь огнетушащего порошка и огнетушащего газа с содержанием огнетушащего газа не менее 25% от массы состава;
2.6 дневная поверхность земли: поверхность ландшафта данной местности;
2.7 заглубленное здание (сооружение): здание (сооружение), верхняя отметка внутреннего объема, которого расположена ниже уровня земли на глубине более 1 м;
2.8 запретная зона при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (далее - запретная зона): территория, непосредственно примыкающая к арсеналам, базам и складам Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, отведенная в целях обеспечения противопожарной безопасности арсеналов, баз и складов боеприпасов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;
2.9 запретный район при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (далее - запретный район): территория, отведенная в целях обеспечения противодиверсионной безопасности арсеналов, баз и складов боеприпасов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;
2.10 защитный дворик: защитное сооружение, устраиваемое перед вышибной поверхностью специальной кабины для локализации поражающего действия взрыва;
2.11 защищаемая зона: помещение, часть помещения, сооружение, открытая установка, часть открытой установки, защищаемая при запуске установки пожаротушения;
2.12 категория опасности боеприпасов: совокупность показателей, характеризующих поведение боеприпасов при пожаре, таких как: способность воспламеняться от внешних источников зажигания, гореть (взрываться) при пожаре, распространять очаги пожара;
2.13 легкосбрасываемая конструкция: конструкция, заполняющая вышибную поверхность и способная сбрасываться или разрушаться под действием избыточного давления или воздушной ударной волны;
2.14 модуль газопорошкового пожаротушения (МГПП): устройство, которое совмещает функции хранения и подачи ГПОС при воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент;
2.15 модульная автоматическая установка газопорошкового пожаротушения: автоматическая установка газопорошкового пожаротушения, содержащая один или несколько модулей газопорошкового пожаротушения, баллоны которых размещены в защищаемой зоне или рядом с ней и обеспечивают защиту только этой зоны;
2.16 наземное здание (сооружение): здание (сооружение), все этажи которого расположены выше дневной поверхности земли;
2.17 обвалованное здание (сооружение): здание (сооружение) вокруг которого сооружен защитный вал (система защитных валов);
2.18 обсыпное здание (сооружение): здание (сооружение), ограждающие конструкции которого укрыты слоем грунта толщиной не менее 1 м;
2.19 подземное сооружение: сооружение, создаваемое в массиве горных пород (толще грунта) под дневной поверхностью земли;
2.20 пожаровзрывобезопасность: состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения пожара (взрыва), его перехода во взрыв (в пожар) и воздействия на людей опасных факторов пожара и взрыва, а также обеспечивается защита материальных ценностей;
2.21 полузаглубленное здание (сооружение): здание (сооружение), ограждающие конструкции которого находятся в земле, а верхняя отметка внутреннего объема здания (сооружения) находится над поверхностью земли либо расположена, ниже нее на глубине до 1 м;
2.22 порошковый огнетушащий состав (ПОС): огнетушащее вещество, представляющее собой огнетушащий порошок;
2.23 реактивные боеприпасы: боеприпасы, содержащие в своем составе реактивный двигатель;
2.24 сортировочная площадка: территория, предназначенная для приема, проверки на безопасность, сортировки, временного хранения боеприпасов 3 категории*, в том числе опасных в обращении, а также всех боеприпасов, стреляных гильз и тары, поступающих из войск;
2.25 специальная кабина: защитное сооружение, предназначенное для локализации взрывоопасных технологических операций;
2.26 техническая территория: территория, предназначенная для приема, отправки, хранения, сборки, ремонта, разделки, утилизации, технического обслуживания ракет и боеприпасов;
_________________________
* К боеприпасам 3 категории относятся боеприпасы, не годные к боевому применению, подлежащие утилизации.
 
2.27 установка с раздельным хранением ГПОС: установка, в которой огнетушащий порошок и огнетушащий газ находятся в разных емкостях, а образование ГПОС происходит при работе установки;
2.28 установка с совмещенным хранением ГПОС: установка, в которой все компоненты ГПОС хранятся в одной емкости;
2.29 утилизация имущества: приведение неиспользуемого имущества в состояние, исключающее использование его боевых свойств или применение по прямому предназначению, а также разукомплектование в целях последующего использования его компонентов;
2.30 централизованная автоматическая установка газопорошкового пожаротушения: автоматическая установка газопорошкового пожаротушения, в которой сосуды (баллоны) с ГПОС размещены вне защищаемой зоны и которая способна защитить любую из нескольких защищаемых зон;
2.31 акселератор: устройство, обеспечивающее при срабатывании оросителя уменьшение времени срабатывания узла управления спринклерной воздушной и дренчерной установки пожаротушения;
2.32 замок тепловой: запорный термочувствительный элемент, вскрывающийся при определенном значении температуры;
2.33 извещатель пожарный линейный (дымовой, тепловой): пожарный извещатель, реагирующий на факторы пожара в протяженной, линейной зоне;
2.34 извещатель пожарный пламени: прибор, реагирующий на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага;
2.35 извещатель пожарный тепловой дифференциальный: пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении скорости нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения;
2.36 извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный: пожарный извещатель, совмещающий функции максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей;
2.37 извещатель пожарный тепловой максимальный: пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды установленного порогового значения - температуры срабатывания извещателя;
2.38 камера задержки: устройство, установленное на трубопроводе пожарного сигнализатора и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных сигналов тревоги, вызываемых открыванием сигнального клапана вследствие резких перепадов давления в установке пожаротушения;
2.39 параметр негерметичности помещения, м-1: величина, определяемая как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого помещения;
2.40 сигнализатор пожарный: устройство для формирования сигнала о срабатывании установок пожаротушения и (или) запорных устройств;
2.41 сигнализатор потока жидкости: устройство, предназначенное для преобразования определенной величины расхода жидкости в трубопроводе в логический командный импульс;
2.42 степень негерметичности помещения, %: выраженное в процентах отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к общей площади помещения.
 
 
3. Нормативные ссылки
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные документы:
Закон Республики Казахстан № 29 от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».
Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
СН РК 1.01-01-2011 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения».
СН РК 3.05-01-2013* Магистральные трубопроводы.
СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-02-2011 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
СН РК 4.02-01-2011 Отопления, вентиляция и кондиционирование.
СН РК 2.04-29-2005 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
 
 
4. Обозначения и сокращения
 
В настоящем документе приняты следующие общие обозначения и сокращения:
АДЭС: Автономная дизельная электростанция
АЗС: Автозаправочная станция
АСП: Авиационные средства поражения
АУПС: Автоматическая установка пожарной сигнализации
АУПТ: Автоматическая установка пожаротушения
ББ: Боевые блоки
ВВ: Взрывчатые вещества
ЗИП: Запасные части, инструменты и принадлежности
ЗУР: Зенитные управляемые ракеты
ГЖ: Горючие жидкости
ГОС: Газовый огнетушащий состав
ГСМ: Горюче-смазочные материалы
ЖРД: Жидкостные реактивные двигатели
КИЛ: Контрольно-измерительная лаборатория
КИП: Контрольно-измерительные приборы
КПП: Контрольно-пропускной пункт
КРР: Корпус регламентных работ
КРТ: Компоненты ракетного топлива
ЛВЖ: Легковоспламеняющиеся жидкости
МИК: Монтажно-испытательный корпус
ОТВ: Огнетушащие вещества
ПАД: Пороховые авиационные двигатели
ПОС: Порошковый огнетушащий состав
ПРД: Пороховые реактивные двигатели
ПТУР: Противотанковые управляемые ракеты
СВ: Средства взрывания
СО (СОУЭ): Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
ТРТ: Твердое ракетное топливо
УВК: Универсальная вышибная камора
АУГПП: Автоматическая установка газопорошкового пожаротушения
ГПОС: Газопорошковый огнетушащий состав
МГПП: Модуль газопорошкового пожаротушения
РХ: Раздельное хранение
СХ: Совмещенное хранение
ТД: Технические документы
УГПП: Установка газопорошкового пожаротушения
ГПОВ: Газопорошкового огнетушащего вещества
ЗПУ: Запорно-пусковое устройство.
 
 
5. Общие требования пожаровзрывобезопасности при проектировании
арсеналов, баз и складов боеприпасов
 
5.1. Правила определения категорий опасности зданий, сооружений и помещений
5.1.1. Категории опасности зданий, сооружений и помещений определяются категориями опасности боеприпасов, находящихся в этих зданиях, сооружениях и помещениях.
5.1.2. Категории опасности зданий, сооружений и помещений, определенные в соответствии с настоящим сводом правил, следует применять при разработке технических решений в отношении планирования застройки, определения площадей пожарных отсеков, а также зданий, сооружений и помещений, размещения помещений, выбора конструктивных решений и инженерного оборудования (электроустановок, средств связи и сигнализации, вентиляции, кондиционирования воздуха, канализации, водоснабжения и отопления).
5.1.3. Ракеты и боеприпасы подразделяются на категории опасности Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, В, Д. Определение категорий опасности боеприпасов следует осуществлять последовательной проверкой их принадлежности к категориям опасности, приведенным в таблице 1, от высшей (Е1) к низшей (Д).
5.1.4. Здания, сооружения и помещения, в которых отсутствуют ракеты и боеприпасы или имеются ракеты и боеприпасы, не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них, подразделяются на категории А, Б, В1 - В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
5.1.5. Если в помещении находятся боеприпасы различных категорий, то категория опасности помещения определяется наивысшей категорией находящихся в нем боеприпасов.
На технической территории запрещается размещение зданий, сооружений и помещений категории Г по пожарной опасности в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
5.2. Генеральные планы
5.2.1. Районы дислокации баз устанавливаются Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан.
5.2.2. Размещение баз не допускается на территориях и местностях:
- в районе размещения нефтебаз ниже по уклону распространения легковоспламеняемых жидкостей;
- подверженных воздействию снежных лавин, оползней, селевых потоков, движущихся барханных и бугристых песков;
- с подземными выработками или с наличием полезных ископаемых;
- имеющих радиоактивное загрязнение почвы, выше установленной предельно допустимой нормы;
- отнесенных в соответствии с законодательством к первому поясу зоны санитарной охраны курортов и источников водоснабжения;
- внешнего транспорта (железнодорожные узлы, морские и речные порты, аэропорты);
- в зонах санитарной охраны санитарно-технических сооружений и установок коммунального назначения (очистные сооружения, свалки и т. п.); 
- археологических и других заповедников, в их охранных зонах;
- памятников культуры;
- с сейсмической активностью более 8 баллов;
- расположенных ближе 1 км от свалок и скотомогильников, ближе 500 м от кладбищ;
- соприкасающихся с торфяными отложениями.
Не допускается строительство зданий, сооружений и коммуникаций базы непосредственно над карстовыми образованиями.
 
Таблица 1 - Категории опасности ракет и боеприпасов
 
	Категория опасности ракет и боеприпасов
	Характеристика категории опасности ракет и боеприпасов
	Характеристика ракет и боеприпасов, находящихся в здании, сооружении, помещении
	Наименование ракет и боеприпасов

	Е1
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении разлета и распространения очагов пожара на значительные расстояния с возможными взрывами
	Находящиеся на производстве ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), содержащие в своем составе снаряженный реактивный двигатель, при работе с которыми:
	Баллистические твердотопливные ракеты, крылатые и зенитные ракеты, снаряженные стартовые и маршевые твердотопливные двигатели баллистических, крылатых и зенитных ракет, полностью готовые ЗУР всех типов, ПТУР и готовые выстрелы с ними. Реактивные боеприпасы (готовые реактивные снаряды, реактивные противотанковые гранаты, готовые реактивные гранатометные выстрелы, активно-реактивные снаряды и мины, готовые выстрелы с ними, снаряженные реактивные двигатели). Реактивные двигатели зарядов разминирования, реактивно- всплывающие мины, ракеты с ЖРД

	Е1 (1)
	 
	- пороховой (твердотопливный) заряд двигателя доступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения;
	 

	Е1 (2)
	
	- пороховой (твердотопливный) заряд двигателя недоступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения
	

	E2
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении массового разлета и распространения очагов пожара на значительные расстояния с возможными взрывами
	Находящиеся на хранении ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), содержащие в своем составе снаряженный реактивный двигатель. Пороховой (твердотопливный) заряд двигателя недоступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения
	Баллистические твердотопливные ракеты, крылатые и зенитные ракеты, снаряженные стартовые и маршевые твердотопливные двигатели баллистических, крылатых и зенитных ракет, полностью готовые ЗУР всех типов, ПТУР и готовые выстрелы с ними. Реактивные боеприпасы (готовые реактивные снаряды, реактивные противотанковые гранаты, готовые реактивные гранатометные выстрелы, активно-реактивные снаряды и мины, готовые выстрелы с ними, снаряженные реактивные двигатели). Реактивные двигатели зарядов разминирования, реактивно- всплывающие мины, ракеты с ЖРД

	Е3
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении распространения очагов пожара в производственных помещениях
	Взрывчатые вещества, пороха и изделия из них, твердые топлива, пиротехнические составы, находящиеся в производственных помещениях цехов вне оболочки, тары (упаковки) или в оболочке, таре (упаковке), конструкция которых не препятствует непосредственному контакту с внешним источником воспламенения
	Взрывчатые вещества и изделия из них. Дымные пороха и изделия из них. Бездымные пороха россыпью и заряды из них в пучках, мешках, картузах и гильзах со сгорающим корпусом. Заряды из баллиститных, смесевых и других твердых топлив (порохов) для маршевых и стартовых реактивных двигателей различного назначения. Трассеры без оболочки

	E3 (1)
	Особо опасные в отношении взрыва
	- ВВ, при извлечении и переработке которых возможно выделение паров ВВ;
	ВВ в процессе теплового воздействия при извлечении из корпусов боеприпасов, а также ВВ в процессе кристаллизации, грануляции, сушки

	E3 (2) 
	
	- ВВ всех марок, подвергающиеся механическому воздействию на технологическом оборудовании, при котором возможно выделение пыли и мелких частиц;
	ВВ в процессе механического воздействия: высверливания, дробления, резки, вымывания водой под давлением и т. п

	E3 (3)
	Особо опасные в отношении пожара
	- пороха, способные выделять горючие пыли, переходящие во взвешенное состояние и способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы
	Дымный порох и изделия из него в поврежденных или потерявших механическую прочность оболочках и тканевых картузах. Пироксилиновый порох всех марок к ПСО. Нитроцеллюлозный порох всех марок в открытом виде (при загрузке помещения порохом более 150 кг)

	E3 (4)
 
	
	- пороха нитроцеллюлозные, при нормальном режиме работы, с которыми не происходит образования взрывопожарной смеси пороховой пыли с воздухом (при загрузке помещения порохом менее 150 кг)
	Бездымные пороха россыпью и заряды из них в пучках, картузах, гильзах без фиксирующих устройств. Заряды из баллиститных, смесевых и других твердых топлив (порохов). Трассеры без оболочки. Изделия из дымного пороха в оболочке

	E3 (5)
	Особо опасные в отношении взрыва
	- ВВ всех марок, не подвергающиеся тепловому или механическому воздействию на технологическом оборудовании; 
- тротил содержащие ВВ, подвергающиеся механическому воздействию с применением ручного инструмента
	ВВ и изделия из них. Заряды в гильзах со сгорающим корпусом и снаряды с зарядом в сгорающем цилиндре

	E4
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении возможности разрушения элементов конструкции здания и технологического оборудования
	Взрывчатые вещества, пороха и изделия из них, твердые топлива, пиротехнические составы, находящиеся в производственных помещениях цехов или на прицеховых платформах в оболочке, таре (упаковке), конструкция которых препятствует непосредственному контакту с внешними источником воспламенения
	Окончательно и неокончательно снаряженные снаряды, мины (кроме активно-реактивных), готовые выстрелы с ними. Боевые части ракет. Головные (боевые) части реактивных снарядов (кроме инертных). Заряды в гильзах, взрыватели, капсюльные и электроударные втулки, трассеры в оболочке. Пороха, твердые топлива и заряды из них в таре

	E5
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении одновременного взрыва в массе штабеля с образованием сильной ударной волны или большого теплового излучения
	Находящиеся на хранении боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха, твердые топлива
	Окончательно и неокончательно снаряженные осколочно-фугасные, фугасные, кассетные, бетонобойные снаряды и мины калибра более 152 мм, готовые выстрелы с ними. Боевые части ракет, головные (боевые) части (кроме инертных) реактивных снарядов калибра более 140 мм. Выстрелы калибра 23-37 мм (кроме выстрелов со снарядами в инертном снаряжении). Средства инициирования (кроме средств воспламенения). Взрывчатые вещества без оболочек и изделия из них. Дымные пороха, изделия из них без средств инициирования (воспламенители, воспламенительные и вышибные заряды, воспламенительные устройства, запальные трубки, взрывпакеты, огнепроводные шнуры и т. п.). Бездымные пороха россыпью, заряды из них в пучках, мешках и картузах. Заряды из баллиститных, смесевых и других твердых топлив (порохов) для маршевых и стартовых реактивных двигателей различного назначения. Инженерные мины, заряды разминирования, подрывные заряды и заряды специального назначения, объемно-детонирующие бомбы и заправленные зажигательные баки

	E6
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении одиночных и групповых взрывов
	Находящиеся на хранении боеприпасы
	Окончательно и неокончательно снаряженные осколочные, осколочно-кассетные, осколочно-фугасные, фугасные, бронебойные, бетонобойные, кумулятивные, зажигательные, осветительные, дымовые, с готовыми поражающими элементами, пристрелочные, пристрелочно-целеуказательные снаряды и мины калибра от 37 до 152 мм включительно, готовые выстрелы с ними. Метательные заряды в гильзах, в т. ч. холостые выстрелы. Готовые выстрелы с практическими, агитационными снарядами и снарядами в инертном снаряжении всех калибров. Головные (боевые) части (кроме инертных) реактивных снарядов до 140 мм калибра включительно. Пиротехнические средства (кроме изделий, в состав которых входят только дымный порох, пороховая мякоть и огнепроводный шнур без средств инициирования). Ручные гранаты с запалами (в комплекте) или без них. Элементы динамической защиты

	E7
	Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении групповых взрывов
	Находящиеся на хранении боеприпасы
	Взрыватели (за исключением взрывателей, в состав которых входит только дымный порох), взрывательные устройства, запалы к ручным гранатам, патроны стрелкового оружия, средства воспламенения

	В
	Пожароопасные
	Ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них. Ракеты и боеприпасы (элементы ракет и боеприпасов), содержащие горючие вещества и материалы или не содержащие таковых, но находящиеся в сгораемой таре (упаковке)
	Практические и в инертном снаряжении снаряды без трассеров, мины в инертном снаряжении без воспламенительных зарядов, головные (боевые) части в инертном снаряжении реактивных снарядов, гильзы, охолощенные взрыватели и капсюльные втулки, размеднители, флегматизаторы, просальники, картонные и пробковые изделия, корпуса и другие металлические элементы боеприпасов, камеры реактивных двигателей, учебные ракеты и боеприпасы

	Д
	Непожароопасные
	Ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них, горючих веществ и материалов и находящиеся в несгораемой таре (упаковке)
	Практические и в инертном снаряжении снаряды без трассеров, мины в инертном снаряжении без воспламенительных зарядов, головные (боевые) части в инертном снаряжении реактивных снарядов, гильзы, охолощенные взрыватели и капсюльные втулки, размеднители, корпуса и другие металлические элементы боеприпасов, камеры реактивных двигателей, учебные ракеты и боеприпасы


 
5.2.3. В целях обеспечения безопасности, базы следует располагать на обособленной территории с соблюдением разрывов внешней безопасности в соответствии с таблицей 2.
 
Таблица 2 - Минимальные расстояния от объектов до наружных 
проволочных ограждений охранного периметра
 
	Наименование объекта
	Минимальное расстояние от объекта до наружного проволочного ограждения охранного периметра не менее, км

	Аэродромы и объекты боевого управления и связи оперативно-стратегического звена
	15

	Трассы гражданского воздушного флота*
	15

	Атомные электростанции
	30

	Гидроэлектростанции, тепловые электростанции
	20

	Объекты нефтехимической промышленности
	20

	Магистральные нефтегазопроводы **
	15

	Категорированные опасные производственные объекты
	10

	Централизованные пункты хранения, реализации, утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ
	10

	Населенные пункты от стратегических объектов хранения боеприпасов ***
	10

	Населенные пункты от оперативных объектов хранения боеприпасов ****
	5

	Населенные пункты от объединенных складов хранения боеприпасов *****
	3

	Населенные пункты от бригадных и батальонных складов хранения боеприпасов ******
	3


 
* Отображение трасс гражданского воздушного флота на местности принимать по аэронавигационным справочникам, издаваемым установленным порядком.
** В таблице 2 магистральными нефтегазопроводами считать магистральные трубопроводы, указанные в преамбуле СНиП РК 3.05-01-2010 с рабочим давлением с выше 2,5 кгс/см2 и условным диаметром свыше 300 мм.
*** К стратегическим объектам хранения боеприпасов относятся межвидовый арсенал, объемом от 2 500 условных вагонов (от 50 000 тонн и выше, от 80 мест хранения);
**** базы хранения объемом хранения боеприпасов до 2 500 условных вагонов (до 50 000 тонн, до 80 мест хранения);
***** объединенные склады хранения объемом хранения боеприпасов до 500 условных вагонов (до 10 000 тонн, до 20 мест хранения);
****** бригадные склады хранения объемом хранения боеприпасов до 50 условных вагонов (до 15 мест хранения);
****** батальонные склады хранения объемом хранения боеприпасов до 20 условных вагонов (до 10 мест хранения).
межвидовый арсенал - не менее 10 километров (объемом хранения боеприпасов от 2 500 усл. вагонов и выше, от 50 000 тонн и выше, от 80 мест хранения);
для объектов хранения оперативных запасов - не менее 3 километра (объемом хранения боеприпасов от 500 до 2 500 усл. вагонов, до 50 000 тонн, до 80 мест хранения), при условиях хранения в железобетонных обсыпных сооружениях;
для объединенных складов - не менее 3 километра (объемом хранения боеприпасов от 50 до 500 усл. вагонов, до 10 000 тонн, до 20 мест хранения);
бригадные (полковые) склады - не менее 1 километра (объемом хранения боеприпасов от 20 до 50 усл. вагонов, до 3 000 тонн, до 15 мест хранения), при условиях хранения в железобетонных обсыпных сооружениях;
батальонные (дивизионные) склады - не менее 1 километра (объем хранения боеприпасов до 20 усл. вагонов, до 1 000 тонн, до 10 мест хранения), при условиях хранения в железобетонных обсыпных сооружениях.
 
5.2.4 В состав базы входят в соответствии с рисунком 1:
- техническая территория (8) - (11) (состав см. в п. 5.2.10);
- сортировочная площадка (1);
- охранный периметр технической территории и сортировочной площадки (2);
- хозяйственная зона (3);
- жилая зона (4);
- казарменная зона (5);
- подрывное поле или площадка уничтожения (6);
- вертолетная площадка (7).
 
[image: ]
 
5.2.5. В состав базы должны включаться водозаборы и очистные сооружения в случае, если отсутствует возможность подсоединения соответствующих коммуникаций базы к водопроводной и канализационной сетям близлежащих населенных пунктов и промышленных объектов.
5.2.6. Расстояние от подрывного поля до наружного проволочного ограждения охранных периметров технической территории и сортировочной площадки, до окраины населенных пунктов (жилищно-бытового городка базы), заводов, фабрик и им подобных сооружений, отдельных жилых построек, железных и шоссейных дорог должно быть не менее 40 км. Как правило, по отношению к технической территории подрывное поле и жилая зона располагаются с противоположных сторон.
5.2.7. Вертолетная площадка должна быть удалена на расстояние не менее 1,2 км от наружного проволочного ограждения охранных периметров технической территории и сортировочной площадки и связана с базой автомобильными дорогами.
5.2.8. От наружного ограждения объектов хранения устанавливаются:
- запретная зона - шириной не менее 400 м;
- запретный район - определяется согласно пункту 5.2.3. настоящего свода правил.
5.2.9. На технической территории следует предусматривать зоны - участки местности, на которых расположены группы зданий, однородных по характеру технологических процессов. Как правило, в состав технической территории должны входить (см. рисунок 1):
- зона хранения боеприпасов категорий опасности Е7, В, Д (8);
- производственная зона (9);
- зона хранения боеприпасов категорий опасности Е5, Е6 (10);
- зона хранения боеприпасов категорий опасности Е2 (11). 
Перечень этих зон определяется номенклатурой боеприпасов, указываемых в задании на проектирование.
5.2.10. Здания и сооружения на технической территории рекомендуется размещать таким образом, чтобы по мере их приближения к хозяйственной и жилой зонам категория опасности этих зданий уменьшалась. При этом, здания и сооружения с боеприпасами категорий опасности Е5, Е6 следует размещать на расстоянии не менее 1 км от жилой и казарменной зон.
Допускается размещать здания и сооружения с меньшей категорией опасности в зонах с наличием зданий и сооружений с большей категорией опасности.
5.2.11. В производственной зоне следует размещать здания и сооружения производственного назначения (цехи, пункты работ с ракетами и боеприпасами, прицеховые платформы, кладовые).
5.2.12. Механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс, и большая часть погрузочно-разгрузочных платформ размещаются, как правило, в зоне хранения боеприпасов категории опасности Е5, Е6, причем, механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс должен располагаться, как правило, ближе к производственной зоне и сортировочной площадке.
5.2.13. Обвалованию подлежат все наземные и полузаглубленные здания и сооружения технической территории и сортировочной площадки. Обвалование следует выполнять в соответствии с приложением А.
5.2.14. Заглубленные и обсыпные здания и сооружения, а также здания и сооружения категорий опасности боеприпасов В, Д, цехи, прицеховые платформы и кладовые допускается не обваловывать.
5.2.15. Наземные, полузаглубленные и заглубленные здания, сооружения на технической территории, если особо не оговорено, следует размещать с соблюдением минимально допустимых расстояний, приведенных в таблице 3.
 
Таблица 3 - Минимальные расстояния между зданиями и 
сооружениями различных категорий опасности
 
	Категория здания или сооружения
	Расстояния до зданий или сооружений категорий, м, не менее

	
	опасность боеприпасов
	взрывопожарной и пожарной опасности

	
	Е1
	Е2
	Е3
	Е4
	Е5
	Е6
	Е7
	В, Д
	А, Б
	В1-В4, Д

	Опасность боеприпасов
	Е1
	100
	200
	100
	100
	200
	200
	100
	50
	100
	50

	
	Е2
	200
	100
	200
	200
	200
	100
	100
	50
	200
	50

	
	Е3
	100
	200
	100
	100
	200
	200
	100
	50
	100
	50

	
	Е4
	100
	200
	100
	100
	200
	200
	100
	50
	100
	50

	
	Е5
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	
	Е6
	200
	100
	200
	200
	200
	100
	100
	50
	200
	50

	
	Е7
	100
	100
	100
	100
	200
	100
	50
	50
	100
	50

	
	В,Д
	50
	50
	50
	50
	200
	50
	50
	25
	50
	25

	Опасность пожарная и взрывопожарная
	А, Б
	100
	200
	100
	100
	200
	200
	100
	50
	100
	50

	
	В1-В4, Д
	50
	50
	50
	50
	200
	50
	50
	25
	50
	25


 
ПРИМЕЧАНИЕ - Минимально допустимые расстояния, указанные в таблице 3, определены с учетом максимально возможной нормы загрузки здания (сооружения) порохами и (или) ВВ, и составляет:
- не более 240 т в тротиловом эквиваленте ВВ без оболочек или в оболочках, а также ВВ и пороха при комплектном хранении в выстрелах, при этом учитывают половину массы метательных (пороховых) зарядов выстрелов;
- не более 500 т пороха бездымного в штатной таре или в составе выстрела, не содержащего ВВ;
- не более 100 т пороха дымного и изделий из него без средств инициирования в штатной таре;
- не более 250 т пиротехнических средств (за исключением изделий, в состав которых входит только дымный порох без средств инициирования).
5.2.16. Расстояния между обсыпными зданиями (сооружениями), кроме зданий (сооружений) категории опасности Е2, а также между обсыпными и подземными зданиями (сооружениями) допускается сокращать в 2 раза.
Расстояние между подземными зданиями (сооружениями), кроме зданий (сооружений) категорий опасности Е2, допускается сокращать в 4 раза. Прицеховые расходные кладовые категорий А и Б по пожарной опасности допускается размещать от зданий и сооружений категорий опасности Е2, Е5, Е6 на расстояниях не ближе 150 м, а от зданий и сооружений категорий А и Б по пожарной опасности и категорий опасности Е1, Е3, Е4, Е7 - не ближе 40 м.
5.2.17. Все здания и сооружения технической территории следует располагать на местности так, чтобы при возникновении взрыва одного из них направление фронта ударной волны и наибольшего разлета осколков исключало попадание в другие здания и сооружения. При этом, их следует размещать, как правило, в шахматном порядке.
5.2.18. Все здания и сооружения сортировочной площадки должны размещаться от зданий и сооружений технической территории на расстоянии не менее 200 м.
5.2.19. Границы технической территории и сортировочной площадки оборудуются наружными и внутренними проволочными ограждениями, расположенными на расстоянии не менее 50 м друг от друга. Полоса местности между наружными и внутренними проволочными ограждениями является охранным периметром, который необходимо оборудовать в соответствие с нормативными документами Вооруженных Сил других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
При смежном размещении технической территории и сортировочной площадки их охранные периметры следует объединять. При этом, сортировочная площадка должна быть отделена от технической территории одним рядом проволочного ограждения.
5.2.20. В случае, если дорога охраны размещается с внешней стороны наружного ограждения, то дополнительный ряд ограждения для защиты дороги охраны, допускается не устраивать.
5.2.21. Все здания и сооружения технической территории и сортировочной площадки должны быть размещены не ближе 40 м от внутреннего проволочного ограждения охранного периметра.
5.2.22. Полоса охранного периметра должна быть очищена от деревьев и кустарников, трава на ней должна быть выкошена, а контрольно-следовая полоса - вспахана.
5.2.23. На охранном периметре следует оборудовать закрытые пожарные водоемы (резервуары) емкостью не менее 50 м3 на каждые 400 м периметра.
5.2.24. С внешней стороны наружного проволочного ограждения охранного периметра необходимо создавать защитную противопожарную полосу шириной не менее 50 м, вспаханную на всю ширину.
5.2.25. Подрывное поле предназначено для разрядки и уничтожения негодных и опасных боеприпасов и взрывоопасных составных частей ракет. Подрывное поле должно иметь проволочное ограждение, вокруг которого устанавливается запретная зона шириной не менее 400 м и запретный район - не менее 40 км.
5.2.26. Хозяйственная зона предназначена для размещения зданий и сооружений вспомогательных производств, служб и складов. Хозяйственная зона должна оборудоваться ограждением с необходимым количеством ворот и контрольно-пропускных пунктов и условно делиться на:
- служебную зону, в которой следует размещать здания управления, военные команды противопожарной защиты, парки автотракторной техники, железнодорожные депо, лаборатории измерительной техники и т. п.;
- производственную зону, в которой следует размещать деревообрабатывающие, ремонтно-строительные, ремонтно-механические цехи, резервные электростанции, котельные, газораспределительные пункты и т. п.;
- складскую зону, в которой следует размещать склады горючего и смазочных материалов, склады материальных средств, подсобное хозяйство и т.п.
В производственной зоне хозяйственной зоны следует выделять участок для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий. Допускается размещение указанного участка на технической территории в зоне для хранения боеприпасов категорий опасности В, Д. Участок должен иметь проволочное ограждение высотой не менее 2 м.
5.2.27. Караульное помещение следует размещать на охранном периметре при въезде на техническую территорию не ближе 70 м от внутреннего проволочного ограждения. Примерная схема размещения караульного помещения приведена на рисунке 2.
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5.2.28. Все здания, кроме зданий жилой и казарменной зон должны располагаться не ближе 400 м от наружного проволочного ограждения охранного периметра технической территории и сортировочной площадки.
5.2.29. Для хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки боеприпасов, следует предусматривать хранилища, навесы, открытые площадки.
5.2.30. При проектировании железных дорог следует предусматривать отдельную тупиковую ветку для стоянки пожарного поезда, которая должна располагаться в служебной зоне хозяйственной зоны. Эта ветка должна соединяться с сетью железных дорог технической территории.
5.2.31. На технической территории и сортировочной площадке для автомобильного транспорта следует предусматривать не менее двух рассредоточенных въездов (выездов) шириной не менее 6,5 м с типом дорожной одежды как для основных дорог с примыканием к автомобильным дорогам общего пользования.
5.2.32. Основные дороги на технической территории и сортировочной площадке должны обеспечивать организацию кольцевого движения и не проходить между зданием (сооружением) и его обвалованием.
5.2.33. Второстепенные дороги обеспечивают непосредственный подъезд к зданиям (сооружениям) технической территории и сортировочной площадки. Подъезды к зданиям (сооружениям) следует выполнять по принципу: один въезд и один выезд без разворота у здания (сооружения).
5.2.34. Основные и второстепенные дороги следует устраивать цементобетонными монолитными, сборными, армобетонными монолитными, железобетонными монолитными и сборными. Проезжие части основных дорог должны иметь не менее двух полос движения и быть шириной не менее 6,5 м.
Проезжие части второстепенных дорог должны быть шириной не менее 4,5 м.
Проектный срок службы основных и второстепенных дорог до капитального ремонта должен быть не более 25 лет.
5.2.35. Каждый пожарный водоем (резервуар) должен быть обеспечен подъездными площадками размером не менее 12 х 12 м для установки не менее двух пожарных автомобилей так, чтобы они не создавали препятствия для движения по основным и второстепенным дорогам. Подъездные площадки следует устраивать цементобетонными монолитными и сборными, армобетонными монолитными, железобетонными монолитными или сборными.
5.2.36. Пожарное депо следует размещать в хозяйственной зоне на расстоянии не менее 70 м от внешнего проволочного ограждения охранного периметра технической территории и, как правило, ближе к въезду на техническую территорию. Пожарное депо должно располагаться на расстоянии не более 2,5 км от зданий и сооружений технической территории и сортировочной площадки, измеренном по дороге. Количество мест в гараже для пожарной техники пожарного депо определяется по штатной положенности баз. На территории, прилегающей к пожарному депо, должно оборудоваться учебно-тренировочный городок с учебной башней и стометровой полосой препятствии.
5.2.37. Деревья (кроны деревьев) на технической территории и сортировочной площадке должны быть вырублены в случае их расположения ближе 10 м от контура зданий (сооружений), защищаемых от поражения молнией.
5.2.38. При размещении пожарного депо в хозяйственной зоне на расстоянии более 1 км от внешнего проволочного ограждения охранного периметра технической территории для несения пожарно-постовой службы при въезде на техническую территорию не ближе 70 м от внутреннего проволочного ограждения следует размещать постоянный пожарный пост.
5.3. Подрывные поля
5.3.1. Планируемые работы на подрывном поле (площадке уничтожения), обусловленные спецификой базы, а также нормы закладки боеприпасов для разрядки или уничтожения должны быть указаны в задании на проектирование.
5.3.2. Оборудование подрывных полей (площадок уничтожения) следует выполнять в соответствии с настоящими нормами.
5.3.3. Подрывное поле должно представлять собой участок земли площадью не менее 20 га. Не допускается подрывное поле размещать на территории, имеющей подземные выработки. В радиусе 200 м от места, выделяемого под подрывное поле, не должно быть болотистых или торфяных участков, а также естественных водоемов.
5.3.4. При выборе земельного участка под подрывное поле (площадку уничтожения) необходимо согласовывать установленным порядком с органами Единой системы управления воздушным движением координаты запретной зоны воздушного пространства для пролета воздушных судов над подрывным полем.
5.3.5. В зависимости от проектируемой нормы закладки порохов на сжигание территорию вокруг подрывного поля (площадки уничтожения) необходимо расчищать от деревьев на расстоянии не менее:
- при норме закладки до 10 т - 300 м;
- при норме закладки до 5 т - 150 м;
- при порционной норме закладки до 5 кг при сжигании непрерывным методом - 50 м.
5.3.6. Территорию подрывного поля (площадки уничтожения) следует выделять однорядным проволочным ограждением высотой не менее 2 м, смонтированным, как правило, на железобетонных столбах. С внутренней и наружной стороны проволочного ограждения следует устанавливать малозаметные препятствия.
5.3.7. Вокруг подрывного поля (площадки уничтожения) непосредственно за его ограждением следует создавать 50-ти метровую противопожарную полосу, вспаханную на всю ширину, а территорию подрывного поля очищать от деревьев и кустарника.
5.3.8. Перед въездом на территорию подрывного поля (площадки уничтожения) должен быть устроен закрытый пожарный водоем (резервуар) емкостью не менее 100 м3. Допускается установка двух закрытых пожарных водоемов (резервуаров) по 50 м3 каждый.
5.3.9. С целью тушения лесных (степных) пожаров в запретном районе подрывного поля на естественных или искусственных водоемах (резервуарах) должны быть оборудованы подъезды и места забора воды пожарными автомобилями. Количество мест забора воды пожарными автомобилями определяется заказчиком в задании на проектирование.
5.3.10. Подрывное поле (площадка уничтожения) должно быть связано с сортировочной площадкой базы автомобильной или железной дорогой, которую следует прокладывать минуя населенные пункты не ближе 400 м от зданий.
5.3.11. Рядом с калиткой с внутренней стороны ограждения должен быть оборудован блиндаж для контролера контрольно-пропускного пункта. Блиндаж должен быть обеспечен телефонной или радиосвязью с дежурным по базе, руководителем работ и военной командой противопожарной защиты.
5.3.12. У блиндажа контролера должен быть установлен пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения.
5.3.13. На подрывном поле должно быть оборудовано укрытие (например, капонир) для пожарного автомобиля с боевым расчетом.
5.4. Здания и сооружения
5.4.1. Требования настоящего подраздела распространяются на складские и производственные здания и сооружения баз, в которых хранятся ракеты и боеприпасы или производятся работы с ними.
5.4.2. Степень огнестойкости зданий и сооружений категорий опасности Е1 - Е7 должна приниматься не ниже II. Допускается принимать степень огнестойкости для механизированного погрузочно-разгрузочного комплекса, погрузочно-разгрузочных платформ, хранилищ с порохами не ниже III.
5.4.3. Проектирование зданий и сооружений на технической территории следует выполнять в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» и настоящим сводом правил.
5.4.4. Деревянные конструкции зданий и сооружений должны быть обработаны огнезащитными составами, имеющие I группу огнезащитной эффективности по СТ РК 615-1.
5.4.5. При оборудовании перекрытий (укрытий) для зданий и сооружений ниже II степени огнестойкости необходимо предусматривать гидроизоляционный слой кровли (покрытия) из материалов группы горючести НГ.
5.4.6. Класс конструктивной пожарной опасности зданий с категорией опасности Е1 - Е7 должен быть С0 по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.4.7. В зависимости от категории опасности (взрывопожарной опасности) здания его тип следует выбирать исходя из таблицы 4. Тип здания указан для соответствующих категорий опасности боеприпасов в строках, обозначенных знаком «X». При наличии нескольких вариантов тип здания определяется на основании технико-экономического анализа и должен быть указан в задании на проектирование.
 
Таблица 4 - Типы зданий с различной категорией их опасности
(взрывопожарной опасности)
 
	Тип здания (сооружения)
	Категория здания (сооружения)

	
	Опасность боеприпасов
	Взрывопожарная опасность

	
	Е1
	Е2
	Е3
	Е4
	Е5
	Е6
	Е7
	А, Б

	Наземные необвалованные
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	Наземные обвалованные
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Наземные обсыпные, обсыпные полузаглубленные, заглубленные, подземные
	 
	XX
	 
	 
	XX*
	XX
	XX
	 


* Кроме хранилищ с порохами.
 
5.4.8. Для боеприпасов категорий опасности В, Д допускается проектировать здания и сооружения любого из перечисленных в таблице 4 типов, а также открытые площадки (навесы).
5.4.9. Общая площадь здания (сооружения) категорий Е2, Е5 - Е7, в котором хранятся боеприпасы или ракеты, не должно превышать 1200 м2. При этом, площадь пожарного отсека не должна превышать 200 м2.
5.4.10. Площадь пожарного отсека для производственных зданий и сооружений следует принимать:
- для категории взрывопожарной опасности А или Б, в которых находятся боеприпасы или ракеты - не более 100 м2;
- для категории опасности Е1 (1) - не более 500 м2;
- для категории опасности Е1 (2), Е4 - не более 1200 м2;
- для категории опасности Е3 - не более 100 м2.
5.4.11. Пожарные отсеки в зданиях и сооружениях следует разделять противопожарными стенами 1-го типа по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» с устройством в них тамбуров шлюзов с подпором воздуха.
5.4.12. Противопожарные двери должны соответствовать требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
5.4.13. Для открытых площадок (навесов) с боеприпасами категорий опасности В, Д предъявляются следующие требования:
- на площадке должно не более 5 штабелей;
- площадь одного штабеля не должна превышать 130 м;
- расстояния между штабелями должно быть не менее 5 м;
- максимальная высота штабеля или стеллажа указывается в задании на проектирование и не должна превышать 3,5 м.
Этими же требованиями следует руководствоваться при организации участка для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий.
5.4.14. Здания и сооружения, в которых находятся ракеты или боеприпасы, должны быть одноэтажными без чердаков и подвалов, без отделки.
5.4.15. Разрешается проектировать двухэтажные пристройки к производственным зданиям при условии, что в этих пристройках будут размещены помещения санитарно-бытового назначения. Пристройки должны быть отделены от производственных зданий противопожарными стенами и дверями 1-го типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
Кроме того, разрешается проектировать участки окраски и сушки боеприпасов и тары в пристройках высотой не более двух этажей. Пристройки должны быть не ниже II степени огнестойкости. От производственных зданий они должны отделяться пожарными стенами 1-го типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». Перекрытия в пристройках должны быть противопожарными 2-го типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». Из пристроек должны быть выходы непосредственно наружу.
5.4.16. Производственные здания должны удовлетворять следующим требованиям:
- полы в помещениях, в которых проводятся работы с порохами, должны быть покрыты электропроводящим материалом с удельным объемом электрическим сопротивлением не более 10-6 Ом;
- поверхность стен помещений категорий взрывопожарной опасности А и Б на высоту не менее 2 м должна быть облицована негорючими материалами по ГОСТ 30244, допускающим их очистку от загрязнений;
- полы в помещениях категорий опасности А, Б, Е1 (1), Е3 должны иметь покрытия, не дающий искр при ударе и трении.
5.4.17. Требования к заполнению проемов в стенах, перегородках, перекрытиях, к эвакуационным выходам из зданий, сооружений и помещений, их количеству и рассредоточению следует принимать в соответствии с действующими строительными нормами, при этом, помещения категорий опасности Е1 (1), Е3 и помещения хранилищ порохов и зарядов из них следует относить к помещениям категории Б (взрывопожароопасные), а помещения Е1 (2), Е2, Е4 - Е7, кроме помещений хранилищ порохов и зарядов из них, следует относить к помещениям категории В1 (пожароопасные) в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.4.18. Помещения для работ с порохами должны размещаться у наружных стен здания. Для каждого помещения для работ с порохами должно быть предусмотрено не менее одного выхода непосредственно наружу. Допускается предусматривать проходы из них в смежные помещения, за исключением помещений категорий взрывопожарной опасности А или Б по взрывопожарной опасности в соответствии с приложением 18 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». Эти проходы должны быть оснащены распашными дверями из негорючих материалов с уплотнителями в притворах и устройствами для самозакрывания. Со стороны смежного помещения дверь должна открываться внутрь помещения для работ с порохами с полным притвором полотна двери по его периметру. Тип и конструкция этих дверей должны указываться в задании на проектирование.
5.4.19. Внутренние двери и ворота в помещениях категорий взрывопожарной опасности А, Б в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и опасности боеприпасов Е1 (1), Е3 должны быть искробезопасными. Разрешается устраивать калитки в воротах помещений с максимальным числом работающих в одной смене не более 5 человек. Калитки должны открываться наружу, высота порогов не должна превышать 5 см.
5.4.20. Размеры путей эвакуации для зданий и сооружений в свету и устройства полов на этих путях следует принимать в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» (кроме баз с ядерными боеприпасами).
5.4.21. Конвейеры, проходящие между зданиями (сооружениями), должны устанавливаться в тоннелях или галереях, построенных из конструкций, допускаемых для зданий и сооружений не ниже II степени огнестойкости. Прокладка тоннелей и галерей под складскими и производственными зданиями и сооружениями не допускается.
Такие конвейеры, а также их навесы, если они выполнены из металла, должны на всей своей протяженности иметь молниезащитные устройства первой категории и устройства защиты от вторичных проявлений молнии.
5.5. Устройства взрывозащиты зданий и сооружений
5.5.1. Целью применения устройств взрывозащиты является:
- защита людей от воздействия опасных факторов взрыва и пожара;
- защита оборудования и имущества, помещений, зданий и сооружений от воздействия ударной волны, избыточного давления, продуктов взрыва и пожара;
- предотвращение разлета боеприпасов при аварийных ситуациях.
5.5.2. Основными способами взрывозащиты является:
- заглубление, обсыпка и обвалование зданий и сооружений;
- применение вышибных поверхностей в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, заполненных легкосбрасываемыми конструкциями;
- применение специальных защитных устройств, снижающих или устраняющих действия поражающих факторов взрывного воздействия (защитные экраны и дворики, специальные кабины, газоотводные устройства и т. п.).
5.5.3. Для снижения избыточного давления при аварийных ситуациях в помещениях категории опасности А, Б по взрывопожарной опасности и категории опасности боеприпасов Е1 (1), Е3 (3), Е3 (4), а также в хранилищах с порохами без оболочек и изделиями из них следует предусматривать наружные вышибные поверхности, заполненные легкосбрасываемыми конструкциями.
В помещениях категории опасности боеприпасов Е3 (1), Е3 (2) и Е3 (5), где проводят работы с ВВ в открытом виде, вышибные поверхности следует предусматривать только при наличии в помещении ВВ в количестве, способном создать избыточное давление 3 кПа и более.
5.5.4. В качестве легкосбрасываемых конструкций, как правило, используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий, наружных стен из стальных, алюминиевых или асбестоцементных листов и утеплителя.
5.5.5. Определение площади и принятие конструктивных решений при проектировании вышибных поверхностей (легкосбрасываемых конструкций) для помещений категорий взрывопожарной опасности А и Б следует принимать в соответствии с действующими нормами. Площади и конструктивные решения вышибных поверхностей (легкосбрасываемых конструкций) в помещениях, не относящихся к категориям взрывопожарной опасности А или Б, в которых находятся боеприпасы, пороха и взрывчатые вещества, определяются проектными организациями расчетом, при отсутствии расчетных данных минимальные площади вышибных поверхностей (легкосбрасываемых конструкций) разрешается принимать:
- для помещений категорий опасности Е1 (1), Е (3) по формуле: 
 
S = 3 · 10-3 · P,               (1)
 
где S - площадь легкосбрасываемых конструкций, м; 
Р - суммарная масса порохов в хранилище, кг.
- для хранилищ с порохами и зарядами из них: 
 
S = 2 · 10-3 · P.                            (2)
 
Расчетная нагрузка на срабатывание легкосбрасываемых конструкций должна составлять не более 0,7 кгс/см2.
5.5.6. К ограждающим легкосбрасываемым конструкциям следует относить оконные стекла толщиной 3 мм, 4 мм и 5 мм и площадью, соответственно, не менее 0,8 м2, 1 м2 и 1,5 м2. Применение армированного и профильного стекла, тройного остекления и стеклопакетов, а также стеклоблоков в качестве легкосбрасываемых конструкций запрещается.
5.5.7. Снаружи здания (сооружения) напротив легкосбрасываемых конструкций на расстоянии от 10 м до 15 м рекомендуется возводить земляную насыпь или отбойные стены (экраны) для защиты людей от поражения осколками легкосбрасываемых конструкций. При отсутствии защитных сооружений запрещается постоянный проход людей и проезд транспорта напротив легкосбрасываемых конструкций на расстоянии ближе 40 м.
5.5.8. Специальные кабины для проведения работ с повышенной опасностью (приведение боеприпасов в неокончательное снаряжение и др.) должны иметь вышибные поверхности, ориентированные в сторону от здания цеха. Площадь вышибных поверхностей должна быть не менее 15% всей поверхности кабины. Вышибные поверхности в стенах специальной кабины, как правило, выполняются в виде сплошного остекления.
Встроенные и пристроенные к зданию специальные кабины должны быть отделены от него деформационными швами. Допускается не выполнять деформационные швы, если конструктивным решением исключается воздействие аварийного взрыва в специальной кабине на конструкции смежных помещений.
Продольные стены специальных кабин с вышибными поверхностями должны быть выведены за наружную плоскость стены здания не менее чем на 0,5 м. При размещении вышибной поверхности в покрытии специальных кабин стены должны быть выведены выше кровли здания на высоту не менее 0,9 м. При этом, толщина надкровельной части стен должна быть не менее 0,25 м. Внутренние размеры специальных кабин должны составлять не менее:
- длина - 3,5 м;
- ширина - 2 м;
- высота - 3 м.
Перед вышибной поверхностью с внешней стороны специальной кабины должно предусматриваться защитное устройство, задерживающее осколки и направляющее ударную волну вверх. Защитное устройство выполняется, как правило, в виде защитного дворика. Защитные дворики специальных кабин с вышибной поверхностью должны иметь следующие размеры:
- ширина - не менее ширины вышибной поверхности;
- глубина - из расчета площади защитного дворика, принимаемой не менее 120% площади вышибной поверхности;
- высота - должна превышать высоту вышибной поверхности не менее, чем на 0,5 м.
Конструкции защитного дворика должны быть железобетонными, металлическими или комбинированными и надежно связанными с кабинами.
5.5.9. При устройстве в стенах специальных кабин технологических проемов, последние должны быть оборудованы защитными шиберами, равнопрочными со стенами кабин.
5.5.10. Для защиты ворот обсыпных зданий (сооружений) следует предусматривать вал (экран) в соответствии с приложением А.
5.6. Отопление и вентиляция
5.6.1. При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и сооружений следует руководствоваться СН РК 4.02-02-2011, другими нормативными документами, а также настоящим разделом. При этом, помещения категорий опасности боеприпасов Е1 (1), Е3 и помещения хранилищ порохов и зарядов из них следует относить к помещениям категории Б (взрывопожароопасные), а помещения Е1 (2), Е2, Е4 - Е7, кроме помещений хранилищ порохов и зарядов из них, следует относить к помещениям категории В1 (пожароопасные) в соответствии с приложением 18 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.6.2. Во всех зданиях и сооружениях технической территории и сортировочной площадки запрещается использование отопительных приборов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, а также работающих от электричества. При использовании в технологических целях электрических калориферов их необходимо устанавливать в обособленных помещениях с соблюдением требований пожарной безопасности.
5.6.3. В зданиях и сооружениях, как правило, должно предусматриваться водяное отопление. При этом, допускается в пожароопасных помещениях предусматривать воздушное отопление с применением водяных калориферов, а температура теплоносителя должна быть не более + 115°С. Трубопроводы теплоносителя должны быть изолированы негорючими материалами. Температура на поверхности изоляционного материала должна быть не более + 90°С, а поверхность должна быть гладкой (легкоочищаемой) и окрашенной. Расстояние между стеной и изоляцией трубопровода должна быть не менее 100 мм.
5.6.4. Не допускается прокладка магистральных транзитных трубопроводов систем отопления через здания и сооружения, и их обвалование.
Не допускается прокладка транзитных трубопроводов систем отопления через помещения категорий взрывопожарной опасности А, Б по взрывопожарной опасности в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и категорий опасности боеприпасов Е1 (1), Е3, а также через электротехнические помещения. В указанных случаях прокладку транзитных трубопроводов следует осуществлять через смежные помещения.
5.6.5. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами по всей толщине строительных конструкций, согласно требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
5.6.6. В помещениях категорий опасности Е3 (2) - Е3 (5), где проводят работы с порохами, зарядами из них и ВВ в открытом виде (при отсутствии теплового воздействия на ВВ), должен обеспечиваться не менее чем трехкратный воздухообмен в час путем установки вентиляции эжекторного типа. В указанных помещениях запрещается установка воздушно-тепловых завес или других устройств, способствующих возмущению воздушно-пороховой смеси. В случае, если естественная вентиляция обеспечивает трехкратный воздухообмен в час, допускается установка дефлекторов.
В помещениях категории опасности Е3 (1), в которых проводят работы по выплавке, вымыванию, гранулированию и кристаллизации тротила, должен обеспечиваться не менее чем десятикратный воздухообмен в час. В случае применения в качестве рабочей жидкости расплавленного парафина, следует устанавливать вытяжную вентиляцию эжекторного типа. В случае применения в качестве рабочей жидкости горячей воды и (или) пара, обогревающих корпус боеприпаса и не воздействующих не непосредственно на ВВ, допускается устройство вытяжной вентиляции обычного исполнения (т. е. без эжекторов), при этом вентиляционные агрегаты и их электродвигатели должны иметь взрывозащищенное исполнение.
5.6.7. Выбросы в атмосферу местной вытяжной вентиляцией воздуха, содержащего взрывоопасные вещества, следует предусматривать, как правило, выше уровня аэродинамической тени с помощью факельных выбросов, но не ниже 2 м от уровня кровли.
5.6.8. Местные системы вытяжной вентиляции от камер и рабочих мест по окрашиванию изделий должны оборудоваться устройствами, предотвращающими загрязнение воздуховодов горючими отложениями.
5.6.9. Дроссели-клапаны, шиберы, блоки, оси, люки и другие подобные элементы системы вентиляции, устанавливаемые на вытяжных воздуховодах, транспортирующих воздух, содержащий взрыво- и пожароопасные смеси, а также устанавливаемые на приточных воздуховодах или на вытяжных шахтах в пределах помещений и зон категории опасности Е3, должны быть выполнены из материалов, исключающих искрообразование, а их конструкции не должны способствовать распространению продуктов горения в другие производственные помещения. При этом, сами воздуховоды должны выполняться из негорючих материалов и иметь устройства для очистки (люки, разборные соединения и т. д.). Вентиляционное оборудование должно располагаться в помещениях, отделенных от помещений, где проводятся работы с боеприпасами, противопожарной стеной 1-ого типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.6.10. Для металлических воздуховодов, трубопроводов и оборудования следует предусматривать заземление.
5.6.11. Относительную влажность в помещениях категории опасности Е3 для работ с порохами следует поддерживать равную (75 ± 5) %.
5.6.12. Системы дымоудаления для всех типов зданий и сооружений (корме подземных) технической территории и сортировочной площадки следует выполнять в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности»; системы дымоудаления в подземных зданиях и сооружениях - по СН РК 4.02-02-2011.
Аварийная вентиляция
5.6.13. Необходимость устройства аварийной вентиляции определяется заданием на проектирование в случаях возможности внезапного поступления в воздух большого количества взрывоопасных или вредных веществ.
5.6.14. Аварийную вентиляцию следует проектировать по СН РК 4.02-02-2011.
5.7. Противопожарное водоснабжение
5.7.1. Проектирование систем водоснабжения для противопожарных, производственных и хозяйственно-питьевых нужд базы следует вести в соответствии с СН РК 4.02-02-2011, а также настоящим сводом правил.
5.7.2. Расход воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений, расположенных на технической территории и сортировочной площадке, должен быть не менее 80 л/с, из них:
- из пожарных водоемов (резервуаров) - не менее 60 л/с в течение одного часа на тушение одного пожара;
- из пожарных гидрантов - не менее 20 л/с в течение трех часов на тушение одного пожара.
Расчетное количество пожаров на технической территории и сортировочной площадке, а также максимальный срок восстановления запаса воды для противопожарных водоемов (резервуаров) следует определять по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.7.3. На технической территории и сортировочной площадке для целей пожаротушения следует предусматривать:
- пожарные водоемы (резервуары);
- кольцевой наружный противопожарный водопровод, оборудованный пожарными гидрантами;
- автоматические установки пожаротушения.
5.7.4 Количество пожарных водоемов (резервуаров) и их размещение следует принимать исходя из условия обеспечения пожаротушения каждого здания (сооружения) не менее, чем от двух пожарных водоемов (резервуаров) емкостью не менее 100 м3.
Пожарные водоемы (резервуары) должны располагаться за обвалованием защищаемого здания (сооружения) не ближе 50 м от ближайшей точки защищаемого здания или сооружения и не далее 200 м от самой удаленной его точки по основным и второстепенным дорогам.
Расстояния от пожарных водоемов (резервуаров) до защищаемого объекта должны определяться исходя из условий беспрепятственной прокладки напорных пожарных рукавов по дороге в любое время года.
5.7.5. При проектировании мероприятий по увеличению радиусов обслуживания пожарных водоемов (резервуаров) следует руководствоваться СН РК 4.02-02-2011.
5.7.6. Подачу воды для заполнения пожарных водоемов (резервуаров) следует предусматривать по трубопроводам от водопроводной сети.
Допускается предусматривать их заполнение по пожарным рукавам длиной не более 250 м. Заполнение пожарных водоемов (резервуаров) при отсутствии водопровода необходимо предусматривать привозной водой с использованием коммунальных поливочных машин и цистерн для перевозки воды, а также от дренажных систем естественным путем. При этом, затраты по заполнению пожарных водоемов (резервуаров) привозной водой, строительство дренажной системы учитываются в проектно-сметной документации.
5.7.7. Высота горловины пожарных водоемов (резервуаров) не должна превышать 1,2 м от уровня площадки.
5.7.8. Для пожарных резервуаров должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие незамерзание воды круглогодично, а для водоемов - незамерзание расчетного количества воды и доступ к ней для забора в любое время года.
5.7.9. Противопожарный водопровод на базе следует проектировать высокого или низкого давления I категории по СН РК 4.02-02-2011 и Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
Водопровод низкого давления, как правило, проектируют объединенным для целей производственного, хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения.
5.7.10. Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует размещать:
- для обособленного противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения - как правило, на технической территории;
- для объединенного водопровода - на административно-хозяйственной территории.
5.7.11. При размещении на технической территории насосных станций противопожарного водоснабжения и автоматических установок пожаротушения должны соблюдаться следующие требования:
- насосные станции должны размещаться в отдельных зданиях не ниже II степени огнестойкости;
- здания насосных станций должны быть обвалованы. 
Допускается размещать насосные станции автоматических установок пожаротушения в помещениях зданий или сооружений категорий опасности E1 - E7, отделенных от других помещений противопожарными стенами 1-ого типа по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» без проемов и имеющих выход непосредственно наружу. В этом случае, насосные станции могут быть использованы только для этих зданий и сооружений. Разрешается размещать в одном здании (помещении) насосные станции водоснабжения и насосные станции автоматических установок пожаротушения. Пуск насосов противопожарного водоснабжения должен быть автоматическим от пожарной сигнализации, а также дистанционным из мест, указываемых в задании на проектирование (от ручных пожарных извещателей, пожарных кранов, из караульного помещения, пожарного депо, от дежурного по базе и т. п.), а также местным из помещений насосных станций.
5.7.12. Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, размещенных вне технической территории, а также запас воды для этих целей следует принимать по СН РК 4.02-02-2011.
На технической территории площадью более 150 га запас воды для целей пожаротушения следует принимать из расчета одновременного тушения двух пожаров рядом расположенных зданий (сооружений).
5.7.13. Трассировку линий водопроводной сети базы, как правило, следует проводить вдоль основных дорог, параллельно линиям застройки, но не ближе:
- 50 м от зданий и сооружений технической территории;
- 5 м от зданий и сооружений, размещенных вне технической территории.
Не допускается транзитная прокладка водопроводной сети через здания и сооружения и их обвалования.
5.7.14. Участок для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий для целей пожаротушения следует обеспечивать запасом воды в объеме не менее 200 м3.
При этом, запас воды размещается, как правило, в двух и более рассредоточенных пожарных водоемах (резервуарах), расположенных не ближе 30 м от штабелей и не далее 200 м от самой отдаленной точки указанного участка из расчета расхода воды 60 л/с в течение часа.
5.8. Автоматическая установка пожаротушения
5.8.1. При проектировании автоматических установок пожаротушения следует руководствоваться требованиями, указанными в Приложениях З и И настоящего свода правил.
5.8.2. Проектирование автоматических установок пожаротушения должно осуществляться специализированными организациями по заданию на проектирование, и утверждено заказчиком.
5.8.3. Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, определяется организацией-проектировщиком с учетом требований Приложений З и К настоящего свода правил, национальных, межгосударственных, международных стандартов, действующих на территории Республики Казахстан и применимых к объектам Вооруженных Сил других и воинских формирований Республики Казахстан, в зависимости от технологического процесса производства, строительных особенностей объекта, температурного режима в зданиях и сооружениях, технико-экономических показателей, пожарной опасности и физико-химических свойств, производимых, хранимых и применяемых на объекте веществ и материалов.
5.8.4. В задании на проектирование автоматических установок пожаротушения должны быть отражены, кроме прочего, следующие вопросы:
- конструктивное решение ограждающих конструкций и характеристика их отделки;
- объемно-планировочное решение защищаемых помещений;
- допустимое давление на ограждающие конструкции;
- расстановка и размеры технологического оборудования;
- количество и места расположения пожарной нагрузки;
- характеристики системы вентиляции и воздухообмена;
- площади открытых проемов;
- диапазон температуры, давлений, влажности в защищаемом помещении;
- перечень показателей пожарной опасности;
- наличие людей и путей эвакуации;
- категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;
- вид автоматической установки пожаротушения;
- способ обнаружения пожара и тип пожарных извещателей; 
- применяемый огнетушащий состав и интенсивность его подачи (огнетушащая концентрация);
- место подачи огнетушащего состава;
- время тушения пожара;
- инерционность срабатывания автоматической установки пожаротушения;
- защищаемая площадь для расчета.
По согласованию с проектной организацией перечень указанных вопросов может быть сокращен.
5.8.5. Необходимость оборудования помещений и участков автоматическими установками пожаротушения следует определять в соответствии с приложением Б.
5.8.6. Тип установки пожаротушения, способ тушения и огнетушащие вещества определяются в задании на проектирование с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, особенностей защищаемого оборудования и инерционности срабатывания установки пожаротушения.
5.9. Пожарная сигнализация, связь, система оповещения
5.9.1. Пожарную сигнализацию в помещениях, в зданиях и сооружениях базы следует проектировать в соответствии с настоящим сводом правил.
Тип автоматической установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации и системы оповещения определяется организацией-проектировщиком с учетом требований Приложений Г, Д, Е и Ж настоящего свода правил, национальных, межгосударственных, международных стандартов, действующих на территории Республики Казахстан, и применимых к объектам Вооруженных Сил других и воинских формирований Республики Казахстан, в зависимости от технологического процесса производства, строительных особенностей объекта, технико-экономических показателей, пожарной опасности и физико-химических свойств, производимых, хранимых и применяемых на объекте веществ и материалов.
5.9.2. Здания, сооружения и территория базы должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуации при пожаре 3-го типа. Проектирование СОУЭ следует выполнять в соответствии с Приложением Ж к настоящему своду правил.
5.9.3. Защите автоматическими установками пожарной сигнализации подлежат все помещения зданий и сооружений баз независимо от их назначения кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б по взрывопожарной опасности), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
венткамер, насосных, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования зданий, в которых отсутствуют сгораемые материалы;
категории Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.
5.9.4. Пожарные приемно-контрольные приборы и приборы управления следует устанавливать в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (дежурный по базе, караульное помещение). Организация зон контроля пожарной сигнализации должна обеспечивать информирование дежурного персонала о возникновении пожара с точностью до здания, помещения, пожарного отсека, зоны, цеха и т. д. (определить в зависимости от требований объекта)
5.9.5. Запрещается включать в один шлейф пожарные извещатели и датчики охранной сигнализации.
5.9.6. Ручные пожарные извещатели на технической территории и сортировочной площадке должны устанавливаться на видных местах у зданий и сооружений на расстоянии от 10 м до 35 м от них из расчета не менее одного на здание или сооружение. Допускается размещать ручные пожарные извещатели снаружи на стенах зданий не ниже II степени огнестойкости. Рекомендуется устанавливать ручные пожарные извещатели напротив рабочих входов в здания и сооружения, а также рядом или на пожарных щитах.
5.9.7. В цехах должно быть не менее двух ручных пожарных извещателей, один из которых должен устанавливаться снаружи здания цеха.
5.9.8. Участок для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий следует оборудовать автоматическими пожарными извещателями. Ручными пожарными извещателями этот участок оборудуется из расчета один извещатель на 4 - 6 штабелей, при этом расстояние между соседними ручными извещателями не должно превышать 100 м.
5.9.9. Военная команда противопожарной защиты (штатного пожарного расчета) или нештатной пожарной команды (пожарного наряда) должна иметь телефонную связь, как правило, со всеми зданиями и сооружениями базы, прямую связь с дежурным по базе и телефонный аппарат с выходом на внешние линии связи, а также обеспечиваться радиостанциями.
5.9.10. Установка телефонных аппаратов непосредственно в зонах и помещениях с горючими веществами и материалами категорий опасности А, Б по взрывопожарной опасности в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и категорий опасности боеприпасов Е1 в которых пороховой (твердотопливный) заряд доступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения, категорий опасности боеприпасов Е3, а также в хранилищах с ракетами и боеприпасами запрещается.
5.10. Электроснабжение и электроустановки
5.10.1. Трансформаторные подстанции, принимающие электроэнергию от электрической сети государственной энергосистемы, располагаются на административно-хозяйственной территории, и оборудуются закрытого типа.
Трансформаторы и подстанции, обеспечивающие производственные нужды и охранное освещение территории склада, необходимо устанавливать вне ограждения.
5.10.2. К шинам со стороны низшего напряжения подстанций технической территории должны быть подключены только электропотребители технической территории и сортировочной площадки.
5.10.3. Все наружные сети электроснабжения на технической территории, сортировочной площадке и на их охранных периметрах должны выполняться кабелями, проложенными в земле (в траншее). В сложных геологических условиях (вечная мерзлота, скальные, болотистые и пучинистые грунты) при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается прокладка кабелей в наземных железобетонных закрытых лотках. При этом должны выполняться следующие требования:
- кабели должны быть бронированными с классом по пределу распространения горения ГОСТ 12.1.013-78;
- железобетонные лотки должны быть уложены на специальных бетонных площадках с уклоном не менее 0,2% по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод;
- на протяжении не менее 50 м перед вводом в здание кабель должен прокладываться в грунте.
При прокладке кабелей в наземных железобетонных лотках на вводе линий в сооружении следует устанавливать аппараты защиты от перенапряжения, которые должны быть смонтированы снаружи сооружения после коммутационного (отключающего) аппарата.
5.10.4. На базах предусматриваются следующие виды электрического освещения:
- внутреннее освещение зданий и сооружений напряжением не более 24 В;
- наружное освещение охранных периметров, технической территории, сортировочной площадки, жилищно-бытового городка, городка для размещения воинских подразделений, административно-хозяйственной территории.
5.10.5. Высота подвески электрических светильников в производственных помещениях всех категорий опасности должна быть не менее 2,5 м от пола. В хранилищах и складских помещениях электропроводка осветительной сети и электрические светильники должны располагаться только над проходами.
5.10.6. Уровень взрывозащиты для стационарных светильников помещений с зонами классов В-I, B-Ia, B-II необходимо устанавливать равный 1; для помещений с зонами класса П-IIа - равный 2. Уровень взрывозащиты переносных светильников должен быть не ниже 1.
5.10.7. Применение стационарных и переносных светильников в помещениях с зонами класса В-II, где проводятся работы с открытыми порохами и изделиями из них, не допускается. Освещение таких помещений осуществляется светильниками, установленными вне этих помещений.
5.10.8. Управление наружным освещением должно осуществляться централизованно. Наружное освещение технической территории и сортировочной площадки должно быть самостоятельным, независимым от наружного освещения административно-хозяйственной территории, жилищно-бытового городка и городка для размещения воинских подразделений. Управление освещением охранных периметров должно осуществляться из караульного помещения. Управление этим освещением должно быть дистанционным и, как правило, автоматическим от устройств, реагирующих на уровень естественной освещенности с возможностью перевода на ручное управление.
5.10.9. Здания и сооружения должны иметь коммутационный (отключающий) аппарат, обеспечивающий отключение питания электроэнергией всего здания или сооружения. Этот аппарат следует размещать в металлическом запирающемся шкафу на наружной стене возле одного из выходов из здания и сооружения.
5.10.10. Проектирование электроснабжения базы и выбор электроустановок для них следует вести в соответствии с ПУЭ и с учетом требований настоящего свода правил.
5.10.11. Соответствие категорий опасности помещений, зданий и сооружений, и классов взрывопожароопасных и пожароопасных зон по ПУЭ приведено в таблице 5.
 
Таблица 5 - Категории опасности помещений, зданий 
и сооружений и классы взрывопожароопасных зон по ПУЭ
 
	Категория опасности (взрывопожарной опасности) ракет и боеприпасов, горючих веществ и материалов в помещении (здании, сооружении)
	Класс зоны по ПУЭ
	Категория опасности (взрывопожарной опасности) ракет и боеприпасов, горючих веществ и материалов в помещении (здании, сооружении)
	Класс зоны по ПУЭ

	А
	B-І, В-Iа
	Е4
	П-IIа

	Б
	B-І, В-Iа
	Е5
	П-IIа

	Е1 (в которых пороховой (твердотопливный) заряд доступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения)
	В-II
	Е6
	П-IIа

	Е1 (в которых пороховой (твердотопливный) заряд не доступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения)
	П-IIа
	Е7
	П-IIа

	Е2
	П-IIа
	В
	П-IIа

	Е3
	В-II
	Д
	П-IIа

	Е3 (в которых проводят работы по выплавке, вымыванию, гранулированию и кристаллизации тротила)
	В-Iа
	 
	 

	Е3 (в которых проводят работы с порохами без оболочек и изделиями из них)
	В-IIа
	 
	 


 
Примечание - Для помещений с боеприпасами категорий опасности Е3, в которых проводятся работы только с зарядами из твердого ракетного топлива, допускается устанавливать класс зон П-IIа по ПУЭ
 
5.10.12. Установки автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения (внутреннего и наружного) должны иметь первую категорию в отношении надёжности электроснабжения по ПУЭ. Категорию, в отношении надежности электроснабжения по ПУЭ потребителей электроэнергии базы, кроме установок автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения (внутреннего и наружного) определяет Заказчик в задании на проектирование.
5.10.13. Расстояние от наружного проволочного ограждения охранного периметра технической территории и сортировочной площадки с внешней стороны до воздушных линий электропередачи, предназначенных для электроснабжения только баз, должны быть не менее:
при напряжении свыше 35 кВ - 400 м; 
при напряжении от 10 до 35 кВ - 200 м; 
при напряжении от 1 до 10 кВ - 100 м; 
при напряжении до 1 кВ - 50 м.
5.10.14. На технической территории допускается строительство закрытых трансформаторных подстанций с напряжением не более 10 кВ. Степень огнестойкости зданий, предназначенных для их размещения, должна быть не ниже II. Подстанции, размещаемые на технической территории, должны быть обвалованы и удалены от зданий и сооружений на расстояние не менее 50 м.
Допускается проектировать необвалованные трансформаторные подстанции, При этом, они должны быть удалены от зданий цехов на расстояние не менее 100 м, а от хранилищ, погрузочно-разгрузочных платформ и механизированного погрузочно-разгрузочного комплекса на расстояние не менее 200 м.
5.10.15. К шинам со стороны низшего напряжения подстанций технической территории должны быть подключены только электропотребители технической территории и сортировочной площадки.
5.10.16. Все наружные сети электроснабжения на технической территории, сортировочной площадке и на их охранных периметрах должны выполняться кабелями, проложенными в земле (в траншее). В сложных геологических условиях (вечная мерзлота, скальные, болотистые и пучинистые грунты) при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается прокладка кабелей в наземных железобетонных закрытых лотках, При этом, должны выполняться следующие требования:
кабели должны быть бронированными с классом по пределу распространения горения ПРГП1 в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
железобетонные лотки должны быть уложены на специальных бетонных площадках с уклоном не менее 0,2% по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод;
на протяжении не менее 50 м перед вводом в здание кабель должен прокладываться в грунте.
При прокладке кабелей в наземных железобетонных лотках на вводе линий в сооружении следует устанавливать аппараты защиты от перенапряжения, которые должны быть смонтированы снаружи сооружения после коммутационного (отключающего) аппарата.
5.10.17. Помещения электрощитовых отделяются глухими противопожарными перегородками 1-го типа в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности». Вход в помещения электрощитовых должен быть снаружи здания (сооружения).
Допускается в существующих зданиях (сооружениях) устраивать вход в помещения электрощитовых из помещений категорий пожарной опасности В и Д.
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Места прохождения кабелей и проводов через строительные конструкции с ненормируемым пределом огнестойкости должны быть заделы негорючим материалом на всю глубину проема.
5.10.18. Установка разъемных контактных соединений и коммутационного электрооборудования в помещениях с зонами классов B-I, B-Ia, B-II и в хранилищах запрещается. В помещениях с зонами классов П-IIа эти соединения и оборудование допускается устанавливать в местах, удаленных от имеющихся боеприпасов (элементов боеприпасов) на расстояние не менее 2 м и должны иметь взрывобезопасное исполнение.
5.10.19. Электрическое освещение следует проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан» и настоящего свода правил. На базах предусматриваются следующие виды электрического освещения:
внутреннее освещение зданий и сооружений;
наружное освещение охранных периметров, производственной зоны технической территории, сортировочной площадки, жилищно-бытового городка, городка для размещения воинских подразделений, административно-хозяйственной территории.
5.10.20. Высота подвески электрических светильников в производственных помещениях всех категорий опасности должна быть не менее 2,5 м от пола. В хранилищах и складских помещениях электропроводка осветительной сети и электрические светильники должны располагаться только над проходами.
5.10.21. Уровень взрывозащиты для стационарных светильников помещений с зонами классов B-I, B-Ia, B-II необходимо устанавливать равный 1; для помещений с зонами класса П-IIа - равный 2. Уровень взрывозащиты переносных светильников должен быть не ниже 1.
5.10.22. Применение стационарных и переносных светильников в помещениях с зонами класса В-II, где проводятся работы с открытыми порохами и изделиями из них, не допускается. Освещение таких помещений осуществляется светильниками, установленными вне этих помещений.
5.10.23. Управление наружным освещением должно осуществляться централизованно. Наружное освещение технической территории и сортировочной площадки должно быть самостоятельным, независимым от наружного освещения административно-хозяйственной территории, жилищно-бытового городка и городка для размещения воинских подразделений. Управление освещением охранных периметров должно осуществляться из караульного помещения. Управление этим освещением должно быть дистанционным и, как правило, автоматическим от устройств, реагирующих на уровень естественной освещенности с возможностью перевода на ручное управление.
5.10.24. Здания и сооружения должны иметь коммутационный (отключающий) аппарат, обеспечивающий отключение питания электроэнергией всего здания или сооружения. Этот аппарат следует размещать в металлическом запирающемся шкафу на наружной стене возле одного из выходов из здания и сооружения.
5.11. Первичные средства пожаротушения
5.11.1. Все помещения, здания и сооружения, независимо от наличия систем противопожарной защиты, должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями настоящего свода правил, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и приказа Министра обороны Республики Казахстан № 348 от 17.06.2015 г. «Об утверждении норм снабжения имуществом противопожарной защиты Вооруженных Сил Республики Казахстан на мирное время».
5.11.2. Производственные здания, сооружения и помещения с боеприпасами категорий опасности Е1, Е3, Е4 обеспечиваются огнетушителями из условия применения одного из следующих вариантов расчета:
два воздушно-пенных огнетушителя вместимостью 10 л на 200 м2;
один порошковый огнетушитель вместимостью 10 л на 200 м2;
два порошковых или углекислотных огнетушителя вместимостью 5 л на 200 м2;
один воздушно-пенный огнетушитель вместимостью 100 л на 500 м2.
Не допускается использование пенных огнетушителей в неотапливаемых помещениях, а порошковых огнетушителей - при тушении пожаров помещений с радиоэлектронным оборудованием.
Помещения категорий опасности боеприпасов Е2, Е5 - Е7 обеспечиваются передвижными огнетушителями из условия применения одного из следующих вариантов расчета:
один порошковый огнетушитель вместимостью 50 л на 200 м2;
один порошковый огнетушитель вместимостью 100 л на 400 м2.
5.11.3. Каждое помещение для работ с порохами, зарядами из них или зарядами из твердого топлива должно дополнительно обеспечиваться одним огнетушителем типа ОУ-5. Допускается оснащение зданий (сооружений) и помещений другими огнетушителями, аналогичными перечисленным выше.
5.11.4. У каждого здания и сооружения производственного и складского назначения пожарные щиты, как правило, размещают у эвакуационных выходов на удалении от 15 м до 35 м по дороге.
Допускается размещение пожарных щитов на стенах зданий и сооружений не ниже II степени огнестойкости.
5.11.5. У контрольно-пропускного пункта технической территории следует оборудовать резервный пожарный щит (пожарный пост), предназначенный для размещения первичных средств пожаротушения, используемых при тушении лесных (степных) пожаров, как в запретном районе, так и на технической территории.
5.11.6. Оснащенность зданий и сооружений, территории пожарными щитами и их комплектация немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом принимаются в соответствии с нормами, установленными в таблице 3 и 4 приложения 14 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
5.11.7. Весь противопожарный инвентарь, кроме пожарных щитов и огнетушителей, должен приобретаться службой эксплуатации базы.
5.11.8. Вдоль железнодорожных путей, где имеются участки для производства погрузочно-разгрузочных работ с ракетами или боеприпасами, пожарные щиты должны устанавливаться через каждые 100 м на расстоянии от 25 м до 35 м от края железнодорожного полотна.
5.11.9. На участке для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий щиты следует устанавливать из расчета обслуживания одним щитом группы штабелей в радиусе не более 100 м.
5.12. Молниезащита и заземление
5.12.1. Молниезащита должна выполняться согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».
5.12.2. Защите от прямых ударов молнии подлежат все здания и сооружения технической территории базы, а также участки железной дороги, предназначенные для выгрузки боеприпасов, формирования транспортов для отправки, временной стоянки вагонов с ракетами или боеприпасами.
Участки железной дороги, предназначенные для выгрузки боеприпасов, временной стоянки мотовозов и т. п., указываются в задании на проектирование.
5.12.3. Все здания и сооружения технической территории и сортировочной площадки независимо от назначения должны быть защищены по I категории молниезащиты с надежностью не ниже 0,9999.
5.12.4. В зону защиты молниеотводов должны входить примыкающие к зданиям и сооружениям площадки с находящимися на них транспортными средствами, используемыми при погрузке и выгрузке боеприпасов, а также опоры извещателей автоматической пожарной сигнализации.
5.12.5. Расстояния между контурами заземления следует определять согласно СП РК 2.04-103-2013.
5.12.6. Не допускается прокладка транзитных подземных коммуникаций, выполненных из металла, размещение заземлителей молниезащиты под зданиями и сооружениями технической территории.
5.12.7. В проектной документации на строительство зданий и сооружений с взрывоопасными зонами классов В-I, B-Ia, B-II следует предусматривать мероприятия по защите от статического электричества и выравнивания потенциалов внутри зданий и сооружений в соответствии с действующими нормами.
Применение ленточных конвейеров допускается лишь в ограниченных случаях. При этом, ленты конвейеров должны быть изготовлены из токопроводящего материала.
Применение ленточных конвейеров из диэлектрических материалов допускается при условии оборудования их устройствами для снятия статического электричества.
Применение ременных передач и фрикционных механизмов, содержащих в своем составе пары трения диэлектрик-диэлектрик, не допускается.
5.12.8. В качестве обязательных мер по защите от статического электричества в помещениях (зонах), где недопустим искровой разряд, необходимо:
- покрытия полов и рабочих столов выполнять из электропроводящих материалов с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 10-6 Ом·м;
- на рабочих местах устанавливать заземленные металлические поручни, периодически касаясь которых, человек может снимать с себя статическое электричество.
 
 
6. Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности
к проектированию баз авиационных средств поражения
 
6.1 Общие положения
6.1.1. Настоящий раздел определяет противопожарные требования, обязательные для выполнения при проектировании вновь строящихся и реконструируемых баз ракетного вооружения и боеприпасов Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан распространяется на производственные и складские здания и сооружения, в которых хранятся или производятся работы с авиационными средствами поражения (АСП).
6.1.2. Под терминами базы в настоящем разделе понимаются авиационные базы, склады центрального подчинения, авиационные склады окружного подчинения, склады авиационно-технических частей.
6.1.3. Под АСП понимаются:
- управляемые авиационные ракеты;
- неуправляемые авиационные ракеты;
- корректируемые авиационные ракеты;
- корректируемые авиационные бомбы;
- авиационные бомбы;
- авиационные патроны;
- стартовые пороховые реактивные двигатели самолетов и беспилотных летательных аппаратов;
- пиротехнические средства авиации;
- комплектующие элементы ко всем типам АСП.
6.1.4. При определении категорий опасности складских помещений по таблице 1 следует учитывать, что:
- АСП, оснащенные динамическими средствами поражения следует относить к категории опасности Е2;
- авиационные фугасные, осколочные, осветительные и объемно-детонирующие бомбы, а также заправленные зажигательные баки следует относить к категории опасности Е5.
6.2. Генеральные планы
На авиационных складах объединений хозяйственную и казарменную зоны разрешается объединять. На складах авиационно-технических частей оборудуются только техническая территория и сортировочная площадка.
6.3. Здания и сооружения
Площадь пожарного отсека в хранилище с заправленными зажигательными баками и объемно-детонирующими бомбами следует принимать не более 1 200 м2.
 
 
7. Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию
баз по хранению и ремонту противолодочного, торпедного, минного,
противоминного и противоподводнодиверсионного оружия и вооружения
 
7.1. Общие положения
7.1.1. Помещения, в которых хранятся боевые зарядные отделения торпед, боевые части противолодочных ракет, мины, глубинные бомбы к категории опасности Е5.
7.1.2. Производственные помещения с участками: прицеховых погрузочно-разгрузочных площадок; раскупоривания снарядов, мин, боевых зарядных отделений, глубинных бомб и их обогрева; приведения боеприпасов в окончательно снаряженный вид следует относить к категории опасности Е4.
7.2. Генеральные планы
7.2.1. Техническая территория дополнительно должна содержать в своем составе отдельные (обособленные) здания (сооружения) наполнения торпед перекисью водорода и кислородом.
7.2.2. На технической территории и сортировочной площадке кроме зданий и сооружений, поименованных в разделе 5, разрешается размещать:
- морские и речные причалы;
- железнодорожные и автомобильные платформы для погрузки и разгрузки боеприпасов и оружия с взрывоопасными элементами;
- пункты заправки оружия окислителями;
- цехи проверки специальных технических средств;
- хранилища неснаряженных торпед, бортовой аппаратуры, специальных технических средств и ЗИП;
- места хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки противолодочного, торпедного, минного, противоминного и противоподводнодиверсионного оружия и вооружения;
- хранилища боевых зарядных отделений торпед;
- хранилища боевых частей противолодочных ракет;
- цехи приготовления противолодочных ракет;
- цехи стыковки и приготовления торпед (в том числе, электрических, на сильных окислителях, имеющих токсичное топливо).
Конкретный перечень зданий и сооружений должен быть указан в задании на проектирование. Размещение морских и речных причалов, автомобильных и железнодорожных платформ следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сортировочным площадкам.
7.2.3. Техническую территорию баз для хранения противолодочных сетей, оборудуют, при необходимости, монтажными площадками для позиционных заграждений с гидроспусками и слипами.
7.2.4. Базы для хранения и отпуска на корабли противоминных средств, должны иметь оборудованные сухопутные полигоны для балансировки электромагнитных искателей мин.
7.2.5. Места хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки противолодочного, торпедного, минного, противоминного и противоподводнодиверсионного оружия и вооружения, следует выделять в обособленную зону технической территории.
7.3. Здания и сооружения
7.3.1 При хранении кислородных и перекисноводородных торпед, снаряженных энергокомпонентами, в хранилищах организуется:
- контроль за процентным содержанием кислорода в воздухе (стационарными или переносными газоанализаторами);
- контроль за состоянием перекиси водорода.
 
 
8. Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности
к проектированию баз ракет и ракетных двигателей
 
8.1. Общие положения
8.1.1. Настоящий раздел определяет основные требования при разработке мероприятий по обеспечению пожаровзрывобезопасности на вновь строящихся и реконструируемых базах ракет всех классов и типов в обычном снаряжении всех видов Вооруженных Сил Республики Казахстан.
8.1.2. Под ракетами в настоящем разделе следует понимать ракеты всех классов и типов, их комплектующие элементы, приборы и ЗИП. Под комплектующими элементами следует понимать приборы, блоки, узлы, детали и другие элементы, входящие в комплекты ракет по ведомости комплектации и предназначенные для окончательной их сборки.
8.1.3. Устройство хранилищ должно обеспечивать хранение ракет в штабелях на подкладках, на стеллажах, в передвижных контейнерах-тележках, на аэродромно-складских или грунтовых (транспортных) тележках. Высота стеллажа, штабеля, тележки указывается в задании на проектирование.
8.1.4. Техническое обслуживание, испытание и хранение ракет должно производиться в обособленных, специально для этого предназначенных, одноэтажных зданиях в помещениях (залах), выделенных противопожарными стенами 1-ого типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
8.2. Генеральные планы
8.2.1. На административно-хозяйственной территории следует предусматривать помещения и здания (сооружения) для хранения и технического обслуживания подъемно-транспортных средств, предназначенных для работ с ракетами. Кроме того, на этой же территории необходимо предусматривать склады горюче-смазочных материалов для заправки указанных подъемно-транспортных средств.
8.2.2. Здания и сооружения технической территории следует объединять в зоны:
- хранения, обслуживания и испытания ракет с жидкостными реактивными двигателями (ЖРД);
- хранения ракет на твердом ракетном топливе (ТРТ);
- обслуживания и испытания ракет на ТРТ;
- хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки ракет их комплектующих элементов (при необходимости).
8.2.3. При разработке генеральных планов баз должно быть исключено транзитное движение транспорта и людей через зоны, поименованные в 8.2.2.
8.2.4. Зоны хранения, испытания и технического обслуживания агрегатов технологического оборудования и ЗИП обеспечивают: прием, хранение агрегатов и ЗИП; испытание и переконсервацию ходовой и специальной частей агрегатов и ЗИП, хранящихся в арсенале и поступающих из войсковых частей; техническое обслуживание агрегатов и ЗИП; отгрузку агрегатов и ЗИП в войска.
8.2.5. В зонах, где проводятся работы с ракетами, следует, как правило, предусматривать следующие основные сооружения:
- корпусы испытаний и консервации технологического оборудования;
- хранилища агрегатов и систем (отапливаемые и неотапливаемые);
- хранилища ЗИП;
- пункты технического обслуживания ходовой части агрегатов;
- вагонные депо для проведения технического обслуживания вагонов с путями для их отстоя;
- здания контрольно-измерительной лаборатории (КИЛ);
- здания контрольно-измерительных приборов (КИП);
- автозаправочные станции (АЗС);
- компрессорные и автономные дизельные станции (АДС);
- заправочные станции горюче-смазочных материалов (ГСМ);
- погрузочно-разгрузочные платформы (рампы) с площадками перегрузки;
- хранилища тары (для всего арсенала);
- навесы и открытые площадки;
- теплые мойки с оборотным водоснабжением.
8.2.6. Зоны нейтрализации ракет с ЖРД и грунтовых заправочных средств обеспечивают нейтрализацию ракет, промстоков и паров компонентов ракетного топлива (КРТ) для ракет, снятых с дежурства и направленных на утилизацию.
8.2.7. Для выполнения работ в зоне должны быть предусмотрены следующие сооружения:
- корпуса нейтрализации ракет со станциями нейтрализации промстоков и паров КРТ;
- емкости-ловушки для сбора промстоков и их нейтрализации;
- склады химреактивов;
- сооружения для хранения ракет, не прошедших нейтрализацию;
- технологические площадки;
- электроколонки и раздаточные колонки сжатого воздуха и азота;
- обмывочные пункты для личного состава;
- физико-химические лаборатории.
8.2.8. Зоны нейтрализации необходимо располагать с подветренной стороны относительно других зон на открытых, хорошо проветриваемых площадках.
8.2.9. Минимально допустимые расстояния от сооружений для нейтрализации ракетного вооружения, паров и промстоков КРТ до зданий и сооружений, находящихся за пределами зоны нейтрализации и между сооружениями зоны, необходимо принимать в соответствии с требованиями руководящих документов Вооруженных Сил других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
8.2.10. Зона для хранения, обслуживания и испытания ракет на ТРТ должна обеспечивать прием, хранение, техническое обслуживание ракет, ЗИП, комплектующих элементов и отгрузку их в войска.
8.2.11. Для выполнения работ в зоне хранения, обслуживания и испытания ракет, как правило, должны быть предусмотрены хранилища ракет, корпус регламентных работ, хранилище ЗИП и комплектующих элементов, пункт перегрузки.
8.2.12. Минимальные допустимые расстояния между зданиями и сооружениями зоны для хранения и испытаний ракет на ТРТ и другими зданиями (сооружениями) и зонами должны быть не менее, указанных в таблице 8.
 
Таблица 8 - Минимальные допустимые расстояния между зданиями 
и сооружениями зоны для хранения и испытаний ракет на ТРТ 
и другими зданиями (сооружениями)
 
	Наименование сооружений, между которыми определяется расстояние
	Расстояние, м

	Корпус регламентных работ (КРР), монтажно-испытательный корпус (МИК) и хранилище ракет
	100

	Между хранилищами ракет
	100

	Хранилища ракет и здания с постоянным пребыванием людей (КПП, бытовые помещения, караульные помещения и др.)
	200

	Хранилища ракет (КРР, МИК) и здания, в которых не предусматривается постоянное пребывание людей (хранилища ЗИП и комплектующих элементов, пункт перегрузки, трансформаторные подстанции, водопроводные станции и пр.)
	100

	КРР, МИК и служебно-лабораторные корпусы (аппаратные, подвижные агрегаты) с аппаратурой, обслуживаемой при испытании ракет
	70


 
8.2.13. Минимальные допустимые расстояния между зданиями и сооружениями других зон также следует определять в соответствии с таблицей 8.
8.2.14. Зона хранения пороховых авиационных двигателей (ПАД), пороховых реактивных двигателей (ПРД), пиросредств, ВВ и боеприпасов обеспечивает хранение пороховых и пиротехнических устройств, ВВ и средств взрывания (СВ), а также снаряжение ПАД и других пиротехнических устройств, применяемых в ракетах и агрегатах.
8.2.15. В зоне разрешается хранение стрелкового вооружения в отдельно расположенных сооружениях.
8.2.16. В зоне хранения должны предусматриваться: хранилища для ПАД и ПРД, хранилища зарядов для ПАД, снаряжательные мастерские ПАД, хранилища ВВ и СВ, технологические площадки, вспомогательные сооружения.
8.3. Здания и сооружения
8.3.1. Хранилища ракет с ЖРД, не заправленных КРТ, могут быть сблокированы с КРР и МИК при условии, что разделяющие их стены являются глухими и противопожарными 1-ого типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». Хранилища, здания, сооружения и помещения для хранения ракет на ТРТ не допускается совмещать с КРР и МИК.
8.3.2. Хранилища должны быть разделены на отсеки глухими противопожарными стенами 1-ого типа по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». Загрузка каждого отсека не должна превышать четырех ракет (блоков, ступеней четырех ракет). В хранилищах ракет и КРР должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов. Допускается проектировать один эвакуационный выход из помещения для хранения незаправленных ракет с ЖРД (в том числе, ракет в контейнерах со снаряженными ПАД), при площади пола такого помещения не более 300 м2. В качестве эвакуационного выхода может быть использована дверь, устраиваемая в полотнище ворот. При расчете эвакуационных выходов ворота для железнодорожного подвижного состава не учитываются.
8.3.3. Площадь одного пожарного отсека для хранения ракет на ТРТ определяется в соответствии с 5.4 настоящего свода правил. При этом, общая емкость одного сооружения для хранения ракет на ТРТ не должна превышать 400 т по весу ракетного топлива. В каждом отсеке должно храниться не более одной ракеты, если вес ракетного топлива более 60 т.
8.3.4. В хранилищах для ракет разрешается проектировать помещения для хранения заряженных аккумуляторных батарей, входящих в комплект ракет, находящихся в этих хранилищах, а также помещение для хранения электролита к этим батареям. Необходимость наличия таких помещений определяется в задании на проектирование. Указанные помещения должны быть отделены от других помещений хранилищ противопожарными перегородками 2-ого типа по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» с противопожарными дверями 2-ого типа.
8.3.5. Площадь хранилищ для незаправленных ракет с ЖРД в контейнерах со снаряженными ПАД определяется в соответствии с разделом 5.4 настоящего свода правил. При этом емкость хранилищ по весу заряда, содержащегося в ПАД, не должна превышать 400 т.
8.3.6. Кроме двухэтажных пристроек, поименованных в разделе 5.4, разрешается проектировать многоэтажные лабораторные пристройки к КРР, МИК с помещениями для размещения технологического оборудования и оборудования технических систем. Эти пристройки должны отделяться от КРР и МИК противопожарными стенами и дверями 1-ого типа. Количество этажей должно быть не более пяти, площадь этажа не должна превышать 1 000 м2. В пределах пристройки помещения должны быть отделены друг от друга противопожарными перегородками 1-ого типа по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и противопожарными перекрытиями 2-ого типа по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
8.3.7. Покрытия поверхностей ограждающих конструкций (полов, стен, колонн, потолков) не должны допускать пылеобразования и позволять проведение влажной уборки.
8.3.8. Конструкции хранилищ должны исключать возможность прострела ракет пулями из стрелкового оружия со стороны внешнего периметра технической территории.
8.3.9. Ворота в сооружениях допускается устраивать распашными (двухстворчатыми с открыванием наружу) или раздвижными. На воротах должны быть предусмотрены наружные запоры и козырьки для перекрытия щелей между створками дверей, полом и крышей.
8.3.10. Снаряжательные мастерские ПАД должны размещаться в отдельных сооружениях.
8.3.11. Здания и сооружения хранилищ ракет, КРР, МИК должны быть оборудованы центральным водяным отоплением с температурой теплоносителя от + 70°С до + 95°С.
8.3.12. В помещениях испытания и обслуживания ракет в качестве отопительных приборов допускается установка водяных калориферов с применением вентиляторов, отвечающих классу зон помещений по ПУЭ.
8.3.13. В помещениях для хранения ракет должно быть предусмотрено искусственное освещение. Расстояние от светильников обычного освещения до ракет должно быть не менее 1 м. Минимальное расстояние от ракет (транспортных агрегатов) до строительных конструкций и отопительных приборов должно быть не менее 1 м, минимальное расстояние между ракетами (ступенями и блоками одной ракеты) в продольном направлении - 1 м, в поперечном направлении - 1 м (при хранении) и 1,5 м - при испытании.
8.4. Молниезащита и заземление
8.4.1. Категории молниезащиты зданий и сооружений баз, в которых обращаются ракеты, ПАД и ПРД приведены в таблице 9. Параметр надежности молниезащиты определяется по СН РК 2.04-29-2005 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
 
Таблица 9 - Категория молниезащиты зданий и сооружений баз, 
в которых обращаются ракеты, ПАД и ПРД
 
	Наименование зданий и сооружений
	Категория молниезащиты

	Хранилища ракет
	I

	МИК, КРР и хранилища ракет, не заправленных жидкими топливами
	II

	Хранилища и снаряжательные мастерские ПАД и ПРД, хранилища пиротехнических средств
	I


 
8.4.2. В КРР, МИК и хранилищах ракет должны быть предусмотрены устройства для заземления ракет и оборудования с сопротивлением не более 4 Ом.
 
 
9. Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию
объектов хранения вооружения и средств радиационной, химической
и биологической защиты
 
9.1. Общие положения
9.1.1. Данный раздел распространяется на объекты, где осуществляется хранение вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты (ВиС РХБЗ).
9.1.2. Определение категорий опасности для зданий, в помещениях которых находятся ВиС РХБЗ, следует вести в соответствии с таблицей 10.
 
Таблица 10 - Категории опасности для зданий, 
в помещениях которых находятся ВиС РХБЗ
 
	Категория опасности помещения
	ВиС РХБЗ
	Примерный перечень сооружений

	Е2
	Неуправляемые реактивные снаряды к тяжелым огнеметным системам, реактивные пехотные огнеметы, зажигательно-дымовые патроны, сигналы химической тревоги
	хранилище

	Е7
	Дымовые шашки и гранаты, учебные ядовито-дымовые гранаты, дымовые патроны ПД-1
	хранилище

	А (в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности»)
	Регенеративные вещества и комплекты, регенеративные патроны, пусковые брикеты и брикеты дополнительной подачи кислорода
	хранилище

	В1-В4 (в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности»)
	ВиС РХБЗ, изготовляемые на основе резины и ткани, сгораемая тара и упаковка
	хранилище

	Д (в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности»)
	Остальные ВиС РХБЗ, не содержащие горючих веществ, в несгораемой таре и упаковке
	хранилище


 
9.1.3. Кроме того, в число ВиС РХБЗ входят следующие пожароопасные вещества и материалы:
- огневые смеси на основе бензина;
- дымовые смеси на основе дизельного топлива;
- дегазирующие рецептуры типа РД-2;
- моноэтаноламин;
- хлорпикрин;
- дихлорэтан.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений, в которых находятся эти вещества, следует определять в соответствии с приложением 18 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
9.2. Генеральные планы
9.2.1. Разрешается не предусматривать в составе объектов хранения ВиС РХБЗ обособленные сортировочные площадки, а включать эти площадки в состав соответствующих зон хранения.
9.2.2. Техническая территория предназначена для хранения, ремонта и обслуживания ВиС РХБЗ.
9.2.3. Здания и сооружения на технической территории следует объединять в зоны:
- хранения боеприпасов;
- хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов;
- хранения специальной автомобильной техники;
- хранения источников ионизирующего излучения;
- хранения веществ, материалов и оборудования, относящихся к категориям В1 - В4, Д по пожарной опасности в соответствии с приложением 18 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
9.2.4. Зона хранения веществ материалов и оборудования категории Д по пожарной опасности в соответствии с приложением 18 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» размещается со стороны примыкания технической территории к административно-хозяйственной территории. В состав зоны входят: хранилища, навесы, площадки открытого хранения, механизированные погрузочно-разгрузочные и сортировочная площадки.
9.2.5. Зона хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов размещается на стороне технической территории, противоположной по отношению к стороне, примыкающей к административно-хозяйственной территории.
9.2.6. В состав зоны хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов входят:
- железнодорожные сливно-наливные устройства, насосные станции, раздаточные и другие объекты, связанные со сливно-наливными операциями;
- диспетчерские пункты, хранилища технических средств; 
- хранилища ЛВЖ и ГЖ в таре, прирельсовые погрузочно-разгрузочные платформы, площадки для хранения сборно-разборных трубопроводов, табельных резервуаров и тары из-под ЛВЖ и ГЖ, обмывочный пункт.
9.2.7. Расстояния между зданиями и сооружениями зоны хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, не указанные в настоящем своде правил, следует принимать в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
9.2.8. Территория зоны хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов должна быть обнесена ограждением из колючей проволоки или несгораемым забором высотой не ниже 2,1 м. Ограждение должно отстоять от стен хранилищ ЛВЖ и ГЖ в таре, резервуаров, сливно-наливных устройств не менее чем на 25 м и 10 м соответственно от других зданий и сооружений зоны.
9.2.9. Зона хранения специальной автомобильной техники размещается со стороны примыкания технической территории к хозяйственной зоне.
9.2.10. В состав зоны хранения специальной автомобильной техники входят:
- хранилища, навесы, открытые площадки, оборудованные собственным охранным периметром;
- мастерские регламентного технического обслуживания специальной автомобильной техники;
- механизированные погрузочно-разгрузочные площадки.
9.2.11. Зона хранения боеприпасов размещается со стороны технической территории, противоположной стороне, примыкающей к административно-хозяйственной территории. В состав зоны входят: хранилища, навесы, площадки открытого хранения, погрузочно-разгрузочные и сортировочная площадки. Территория зоны хранения по периметру оборудуется дополнительным охранным периметром.
9.2.12. Сортировочная площадка предназначена для приема и рассортировки вагонов с ВиС РХБЗ, а также для временного хранения рассортированного имущества. Она должна организовываться на отдельном участке, входящем в соответствующую зону хранения. Здания и сооружения на сортировочной площадке, предназначенные для временного хранения ВиС РХБЗ, должны быть расположены не ближе, чем в 200 м от размещенных на технической территории зданий и сооружений категории Е.
9.2.13. На административно-хозяйственной территории следует дополнительно предусматривать здания и сооружения для размещения воинских подразделений и военизированной охраны, включающие казармы, солдатские столовые, медицинские пункты, плацы, спортивные площадки, тренировочные караульные городки.
9.2.14. Расстояние от зданий и сооружений для размещения воинских подразделений до наружного проволочного ограждения технической территории должно составлять не менее 1 км.
9.2.15. Котельные для обеспечения теплом потребителей размещаются, как правило, на административно-хозяйственной территории. Размещение котельных на технической территории не допускается.
9.3. Здания и сооружения
9.3.1. Места хранения ВиС РХБЗ оборудуются открытыми площадками, навесами, отапливаемыми и неотапливаемыми хранилищами.
9.3.2. Оборудование навесов и размещение в них техники осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранилищам, за исключением требований к инженерному обеспечению и регулированию параметров температуры и влажности.
9.3.3. Рядом с хранилищами на расстоянии от 9 до 20 м разрешается оборудовать здания и сооружения (площадки) для выполнения следующих работ с ВиС РХБЗ:
- распаковка и упаковка;
- проведение технического обслуживания;
- осмотр, проверка, консервация и переконсервация;
- отбор проб.
9.3.4. Ворота (двери) хранилищ должны открываться наружу или быть раздвижными, по конструкции и габаритам обеспечивать возможность использования средств механизации складских работ.
9.3.5. Кроме наружных ворот рекомендуется иметь вторые (внутренние решетчатые) ворота или люки в нижней части ворот для проветривания хранилищ.
9.3.6. Для источников ионизирующего излучения следует предусматривать обсыпные и подземные хранилища.
9.3.7. Хранилища источников ионизирующего излучения должны быть оборудованы устройствами (колодцами, нишами, сейфами), ослабляющими излучение до допустимых норм. Требования к этим устройствам при проектировании определяются заказчиком в задании на проектирование на основании инструкции по организации обеспечения радиационной безопасности  Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. Здания хранилищ должны иметь не более четырех пожарных отсеков, отделенных друг от друга противопожарными стенами 1-ого типа в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности». Площадь одного пожарного отсека не должна превышать 140 м2.
9.3.8. На открытых площадках расстояние между группами техники устанавливается не менее 20 м; от крайнего образца техники до зданий I и II степени огнестойкости, не предназначенных для хранения боеприпасов - не менее 15 м; III степени огнестойкости - не менее 20 м.
9.3.9. Хранение ЛВЖ и ГЖ в таре должно осуществляться в хранилищах, а также под навесами и на открытых площадках.
9.4. Отопление и вентиляция
9.4.1. Хранилища источников ионизирующего излучения, средств индивидуальной защиты, средств очистки воздуха для объектов коллективной защиты, средств регенерации воздуха, дегазирующих и дезактивирующих веществ, дымовых средств (аппаратура, приборы, шашки, гранаты), огнеметов и выстрелов к ним, учебных ядовито-дымных гранат, пиропатронов, зажигательно-дымовых патронов, сигналов химической тревоги системами отопления не оборудуются. В хранилищах предусматривается общеобменная принудительная вентиляция, проектирование которой ведется в соответствии с ведомственными нормативными документами.
9.4.2. При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и сооружений зоны хранения ЛВЖ и ГЖ должны соблюдаться требования, предусмотренные главами СН РК 4.02-02-2011.
9.5. Противопожарное водоснабжение
9.5.1. Расчетное количество одновременных пожаров на базе следует принимать равное одному. При этом, время тушения пожара должно составлять 3 часа. Требование к внутреннему и наружному пожаротушению зданий и сооружений (хранилищ), в которых отсутствуют боеприпасы, должны приниматься в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
9.5.2. В задании на проектирование должны быть указаны здания и сооружения, для которых не допускается применение воды в качестве огнетушащего вещества.
9.5.3. При проектировании противопожарного водоснабжения зоны хранения ЛВЖ и ГЖ следует руководствоваться Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
9.5.4. При проектировании противопожарного водоснабжения зоны хранения специальной автомобильной техники следует руководствоваться требованиями к паркам воинских частей Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
9.5.5. Хранилища с источниками ионизирующего излучения разрешается не оборудовать внутренним противопожарным водопроводом.
 
 
10. Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности
к проектированию складов инженерных боеприпасов
 
10.1. Общие положения
10.1.1. Требования настоящего раздела относятся к складам инженерных боеприпасов центрального и окружного подчинения.
10.1.2. Хранилища инженерных боеприпасов, оснащенных вышибными каморами типа УВК и им подобным следует относить к категории опасности Е2.
10.1.3. Помещения, в которых находятся огнепроводные и детонирующие шнуры следует относить к категориям опасности боеприпасов Е3 или Е4.
10.1.4. Хранилища противопехотных мин без вышибных камор, а также хранилища сигнальных мин следует относить к категории боеприпасов Е5.
10.1.5. Хранилища противотанковых и противодесантных мин, а также хранилища удлиненных зарядов разминирования и зарядов ВВ в виде прессованных шашек, брикетов и зарядов следует относить к категории опасности боеприпасов Е6.
10.2. Генеральные планы
10.2.1. Территория склада инженерных боеприпасов включает в свой состав дополнительно контрольные лаборатории для проведения испытаний боеприпасов.
10.2.2. Производственные здания и сооружения, а также навесы для выполнения работ по вскрытию упаковки, проведения осмотров, выдачи боеприпасов, должны размещаться на расстоянии не ближе 50 м от хранилищ.
10.2.3. На технической территории склада следует проектировать зону контрольной лаборатории, оснащенную однорядным проволочным ограждением с воротами и калиткой.
10.2.4. В зоне контрольной лаборатории расположены здание контрольной лаборатории, кладовая для хранения боеприпасов и метеоплощадка.
10.2.5. Требования к степени огнестойкости и разрывам безопасности для здания испытательной лаборатории те же, что и для производственных зданий в соответствии с разделом 5 настоящего свода правил. Требования к составу и устройству помещений этой лаборатории указываются в задании на проектирование.
10.2.6. Кладовая для хранения боеприпасов должна быть расположена не ближе 10 м от здания лаборатории. От других зданий и сооружений на технической территории эта кладовая должна быть удалена на расстояния, определяемые таблицей 3.
10.2.7. Возле хранилищ на расстоянии от 5 м до 6 м необходимо предусматривать площадки для размещения автомобилей (автомобильных прицепов) на время их загрузки (разгрузки).
10.2.8. Высоту штабеля с боеприпасами следует принимать не более 4,5 м.
 
 
11. Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности
к проектированию объектов утилизации боеприпасов
 
11.1 Требования настоящего раздела относятся к проектированию объектов утилизации боеприпасов.
11.2 При выборе земельного участка, проектировании и строительстве производств необходимо учитывать запретные, санитарно-защитные зоны и запретные районы производственных участков, а также других объектов хранения боеприпасов.
11.3 Запретные зоны и запретные районы производственных участков предназначаются для обеспечения безопасности производства и хранения взрыво- и пожароопасной продукции, а также защиты населения и народнохозяйственных объектов от воздействия поражающих факторов взрыва, пожара, которые могут возникнуть на производственном участке.
11.4 Граница запретной зоны производственного участка устанавливается до 400 м от его внешнего ограждения.
Необходимость установления зоны и обозначения ее границ определяется в зависимости от местных условий размещения производственного участка.
11.5 Границу санитарно-защитной зоны для производственного участка определяют в каждом конкретном случае с расчетом рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в промышленных выбросах.
11.6 Размещение производственного участка над старыми, закрытыми или действующими угольными, рудными или иными выработками, над разведанными залежами полезных ископаемых, под воздушными трассами пролета самолетов, вблизи железной дороги республиканского и стратегического значения, а также производство различных подземных работ под территориями производственного участка, запрещается.
11.7 Для защиты зданий и сооружений от воздействия поражающих факторов возможного взрыва (пожара) устанавливаются, исходя из допускаемого материального ущерба, наносимого ими при аварийном случае, три уровня защиты в таблице 11:
1) первый уровень защиты (далее УЗ-1) обеспечивает защиту находящихся в зданиях (помещениях) людей, а также ценного оборудования и систем управления, влияющих на работу производства в целом.
Для зданий первого уровня защиты допускается слабая степень разрушения;
2) второй уровень защиты (далее УЗ-2) обеспечивает защиту размещаемых в зданиях (сооружениях) технологических процессов, оборудования, веществ и изделий.
Для зданий второго уровня защиты допускается средняя степень разрушения;
3) третий уровень защиты (далее УЗ-3) обеспечивает не передачу детонации. Для третьего уровня защиты допускается сильная степень разрушения здания (сооружения) и возможность вторичного взрыва пассивного заряда в случае воздействия на него элементов строительных конструкций здания (сооружения).
Рекомендуемый перечень зданий и сооружений, относящихся к определенному уровню защиты, приведен в таблице 11.
 
Таблица 11 - Рекомендуемые уровни защиты для зданий и сооружений
 
	Уровни защиты зданий и сооружений

	Первый уровень
	Второй уровень
	Третий уровень

	Котельные, центральные; 
Компрессорные холодильные и азотно-кислородные насосные станции, 
водоочистные сооружения производственных участков (комплексов); 
диспетчерские пункты, административные здания, столовые, отдельно стоящие медпункты и бытовки. Караульные помещения, пожарные депо без жилых помещений, пожарные посты, укрытия.
	Все производственные складские здания; 
Компрессорные, холодильные и азотно-кислородные насосные станции, а также центральные электрические подстанции с открытыми и закрытыми распределительными устройствами. 
Контрольно-пропускной пункт для прохода людей.
	Производственные здания категории А и Б с дистанционным управлением, которые по условию технологического процесса должны быть сблокированы. При этом пребывание людей в пассивном здании допускается при остановке технологического процесса в соседнем активном здании. 
Склады категорий А и Б.


 
11.8 Производственный участок имеет не менее двух въездов с автомобильных дорог независимо от площади территории. Один из въездов должен находиться вне зоны возможных завалов.
Для площадок уничтожения отходов разрешается устраивать один въезд вне зоны возможных завалов.
 
Приложение А 
 
 
Схема обвалования хранилища с боеприпасами
 
А.1. Обвалование здания (сооружения) со стороны автомобильной (железной) дороги или места проведения погрузочно-разгрузочных работ называется траверсом, а обвалования с остальных сторон - валом.
 
[image: ]
 
Схема обвалования хранилища приведена на рисунке А.1.
1 - вал, 2 - мачта молниезащиты, 3 - кювет водоотводный, 4 - дорога автомобильная, 
5 - траверс, 6 - хранилище.
 
Основными параметрами обвалования являются: Н - высота вала (траверса); ΔН - превышение вала (траверса) над штабелем; L - длина вала (траверса) по гребню; Y - ширина гребня; В - ширина основания; А - расстояние от здания (сооружения) до основания вала (траверса); β - угол превышения вала (траверса) над объектом хранения; φ - угол наклона откоса обвалования к основанию.
Рисунок А.1
 
Для расчета параметров необходимо принимать:
β = 3°30'; φ = 45°; H ≥ 1 м; Y ≥ 1 м; A ≥ 15 м (со стороны ворот хранилища); A ≥ 3м (со стороны хранилища, не имеющей ворот).
Расчет ширины вала (траверса) следует производить по формуле:
B = 2H+Y, (м) (А.1)
Расчет превышения вала (траверса) над штабелем с боеприпасами следует производить по формуле:
ΔH =0,064·(А+h) (A.2), где h - высота штабеля с боеприпасами, м.
А.3. Длина вала и траверса должна приниматься такой, чтобы обеспечить перекрытие зоны поражения здания (сооружения) от горизонтально летящих осколков и прострела пулей со стороны охранного периметра.
А.4. Основным материалом для строительства обвалования должен являться естественный грунт.
Не допускается включение в обвалование материалов подверженных гниению и приводящих впоследствии к оседанию обвалования. Поверхность вала и траверса на глубину 1 м должна состоять из грунтов, не имеющих каменных включений.
А.5. Откосы вала и траверса следует укреплять посевом трав по растительному грунту, одерновкой, посадкой кустарников.
Б.6. Для отвода дождевых и талых вод от объекта хранения вдоль вала и траверса необходимо устраивать кюветы.
А.7. Здания (сооружения), расположенные вблизи охранного периметра, должны располагаться валом в сторону охранного периметра.
В случае невозможности или экономической нецелесообразности достижения требуемого уровня защиты здания (сооружения) от горизонтально летящих осколков и прострела пулей со стороны охранного периметра за счет удлинения вала (траверса) допускается для этой цели устраивать защитные экраны.
Защитный экран должен быть выполнен из различных твердых несгораемых материалов (бетон, металл, кирпич и др.).
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
 
 
Определение пожарной нагрузки
 
Б.1 Пожарную нагрузку Р, МДж/м2, определяют по формуле:
 
P = Pn + Ps,                         (А.1)
 
где Рп - временная пожарная нагрузка (средняя), МДж/м2; 
Ps - постоянная пожарная нагрузка (средняя), МДж/м2.
Б.2 Во временную пожарную нагрузку включают вещества и материалы, обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, способные гореть.
Б.3 В постоянную пожарную нагрузку включают находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть, за исключением материалов, содержащихся в конструкциях класса К0 и К1.
Б.4 Временную и постоянную пожарные нагрузки определяют по формулам:
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Формулы соответствуют оригиналу
 
где Mi - масса i-го вещества или материала, кг;
Hi - удельное количество теплоты, выделяемой одним килограммом при сгорании i-го вещества или материала, МДж/кг;
А - площадь зданий или сооружений, или их частей, м2;
J - количество видов веществ и материалов временной пожарной нагрузки; 
R - количество видов веществ и материалов постоянной пожарной нагрузки.
 
Приложение В
 
 
Таблица В.1 - Перечень участков, помещений, зданий и сооружений,
подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения
 
	№ п.п.
	Цехи сборки, ремонта, разделки и регламентных работ с ракетами

	1
	Участки подготовки, обогрева и упаковывания пороховых (твердотопливных) зарядов (открытых зарядов)

	2
	Помещения контроля (дефектоскопии) пороховых (твердотопливных) зарядов (открытых зарядов)

	3
	Помещения окраски и сушки ракет

	4
	Помещения разборки воспламенителей, взрывательных устройств и ПИМ ракет

	5
	Помещения гидроагрегатной

	6
	Помещения подготовки и приготовления лаков и красок

	7
	Участки слива топлива жидкостных ракетных двигателей

	8
	Помещения и участки работ по проверке управляемых авиационных ракет

	9
	Помещения и участки работ по проверке управляемых авиационных бомб

	10
	Помещения и участки работ по расконсервации и консервации боеприпасов

	Цехи сборки, ремонта и разделки боеприпасов

	11
	Помещения и участки распаковывания порохов, комплектации зарядов, укладки зарядов в гильзы, утряски пороховых зарядов, запрессовки фиксирующих устройств, привязки верхней (дополнительной части) заряда, извлечения зарядов из гильз, разделки зарядов, воспламенителей, упаковывания порохов, воспламенителей

	12
	Помещения подготовки, контроля, упаковывания зарядов к реактивным боеприпасам

	13
	Помещения подготовки и упаковывания шашек разрывных зарядов, дополнительных детонаторов

	14
	Помещения и участки с накоплением пороховых зарядов в гильзах

	15
	Помещения окраски, лакировки и сушки боеприпасов, окраски и сушки тары

	16
	Помещения подготовки лаков, фасок и работ с растворителями

	17
	Участки обезжиривания с применением растворителя

	Цехи ремонта гильз, изготовления и ремонта тары

	18
	Помещения окраски, лакировки и сушки гильз

	19
	Помещения окраски и сушки тары

	20
	Помещения подготовки красок, лаков

	21
	Помещения и участки изготовления тары, подкладок, вкладышей, ремонта тары при площади более 1 500 м2

	Хранение

	22
	Хранилища с категориями опасности Е2, Е5-Е7

	Арсеналы ракет

	23
	Залы монтажно-испытательных корпусов (зона, помещение испытаний) для испытаний и сборки ступеней (блоков) ракет, заправленных горючим

	24
	Хранилища загазованных ракет (не прошедших нейтрализацию) заправленных горючим при площади хранения более 300 м2 или связанные с использованием горючего, независимо от площади

	25
	Хранилища (помещения хранения) для ракет, заправленных горючим

	26
	Хранилища, залы монтажно-испытательных корпусов и корпусов регламентных работ для хранения, сборки и испытаний ракет на ТРТ

	27
	Хранилища пиротехнических средств площадью более 50 м2

	28
	Хранилища ПРД, ПАД площадью более 50 м2

	29
	Хранилища ЗИП и комплектующих элементов площадью более 1000 м2

	Производство промышленных взрывчатых веществ (наименование фаз, операции, помещений)

	30
	Помещения и участки временного хранения боеприпасов

	31
	Извлечение разрывных зарядов (тротил, плавкие смеси тротила и гексогена) из боеприпасов

	32
	Фаза подготовки взрывчатых компонентов: распаковывание, взвешивание, измельчение, рыхление, подогрев и др.

	33
	Фаза подготовления промышленных ВВ

	34
	Окончательные операции: упаковывание, взвешивание, маркирование

	35
	Промежуточный склад, отапливаемая галерея

	36
	Участки конвейеров неотапливаемых галерей, примыкающие к зданиям, а также внутри здания на длине не менее 10 м от проемов

	37
	Неотапливаемая галерея

	38
	Обеспыливание мешкотары

	Производство промышленных взрывчатых веществ с использованием пироксилиновых, баллистических порохов (наименование фаз, операции, помещений)

	39
	Временное хранение порохов в закрытой упаковке в производственном помещении

	40
	Измельчение пироксилиновых порохов

	41
	Межоперационное хранение, развеска и упаковка пироксилиновых порохов

	42
	Транспортирование пироксилиновых порохов ленточными транспортерами и элеваторами

	43
	Измельчение изделий БРТТ на станках с поливом водой

	44
	Переработка баллистных артиллерийских порохов и малогабаритных изделий БРТТ на вальцах

	45
	Переработка минометных порохов на резательных станках и др. оборудовании с поливом водой

	46
	Транспортирование баллистных порохов шнеками

	47
	Межоперационное хранение, упаковка баллистных порохов

	48
	Флегматизация, смещение широксилиновых и баллистных порохов


 
* - Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств, производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.
 
Приложение Г 
 
 
Требования к проектированию систем пожарной сигнализации
 
Г.1. Для помещений, в которых в начальной стадии развития пожара предполагаемым доминирующим фактором пожара будет дым, следует предусматривать дымовые пожарные извещатели.
Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя следует производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов:
- ионизационные пожарные извещатели рекомендуется предусматривать для обнаружения пожаров, сопровождающихся выделением мелких частиц дыма (например, при возникновении быстро развивающихся пожаров с образованием пламени).
- оптические пожарные извещатели рекомендуется применять для обнаружения пожаров, сопровождающихся выделением крупных частиц дыма (например, пожары, сопровождающиеся тлением горючих веществ и материалов).
- оптические дымовые пожарные извещатели с принципом рассеянного света следует предусматривать для обнаружения пожаров, которые приводят к появлению светлого видимого дыма.
- оптические дымовые пожарные извещатели с принципом проходящего света применяют для обнаружения пожаров, сопровождаемых появлением дыма, как со светлыми, так и с темными частицами.
Пожарные извещатели, работающие по принципу контроля всасываемого воздуха (аспирационные дымовые пожарные извещатели), а также линейные оптические пожарные извещатели, рекомендуется предусматривать в помещениях с высокими потолками или в помещениях, где дым, прежде чем достичь пожарного извещателя, распространяется на большой площади.
Аспирационные дымовые пожарные извещатели следует использовать для защиты объектов, в которых невозможно непосредственно разместить дымовой пожарный извещатель.
Г.2. Пожарные извещатели пламени применяют, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей (как правило, свыше 600°С), а также при наличии пламенного горения, когда высота помещения превышает значения предельные для применения извещателей дыма или тепла, а также при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.
Спектральная чувствительность пожарных извещателей пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля пожарного извещателя.
Пожарный извещатель пламени следует применять для обнаружения пожаров тех видов горючих веществ и материалов, которые перечислены в эксплуатационных документах на пожарный извещатель.
Извещатели пульсационного типа не следует применять, если площадь поверхности горения очага пожара может превысить площадь зоны контроля извещателя в течение 3 с.
Г.3. Тепловые пожарные извещатели применяют, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение.
Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.
Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через недопустимо большое время.
При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных пожарных извещателей должна быть не менее чем на 30°С выше максимальной температуры воздуха в помещении.
Г.4. Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание пожарного извещателя. Газовые пожарные извещатели не следует применять в помещениях, в которых при отсутствии пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание пожарного извещателя.
Г.5. В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинированные автоматические пожарные извещатели.
Г.6. Применение пожарных извещателей других типов, не описанных в настоящем своде правил, следует предусматривать согласно эксплуатационным документам на оборудование.
Г.7. Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу системы пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения о возникновении пожара и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:
- доминирующим признаком возникновения очага пожара в начальной стадии является появление дыма;
- в защищаемых помещениях возможно нахождение людей.
Такие пожарные извещатели должны включаться в шлейфы системы пожарной сигнализации.
Размещение пожарных извещателей
Г.8. Количество пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения пожара по всей площади помещений или зон контроля, а количество пожарных извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования.
Г.9. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком, имеющим сплошную конструкцию. В обоснованных случаях допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
Г.10. При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием или подвесным потолком, имеющим сплошную конструкцию, их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен.
Г.11. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 м до 0,3 м от перекрытия или подвесного потолка, имеющего сплошную конструкцию, включая габариты пожарного извещателя.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки пожарного извещателя должно быть не более 0,3 м.
Г.12. Если в помещении имеются перфорированные подвесные потолки, то при выборе места установки пожарных извещателей необходимо рассматривать возможность возникновения пожара ниже подвесного потолка и над подвесным потолком.
Если перфорация подвесного потолка незначительная (размер отверстий менее 10 мм2 и площадь менее 40% на секции потолка размером 1 м × 1 м) и отсутствует система вентиляции, которая может затягивать дым через подвесной потолок, то для защиты от пожара, который может возникнуть ниже подвесного потолка, пожарные извещатели следует устанавливать под подвесным потолком.
В случае вероятности возникновения пожара над подвесным потолком, пожарные извещатели следует установить над подвесным потолком.
Г.13. Для обнаружения пожара, который начался под подвесным потолком, допускается использовать пожарные извещатели, установленные над подвесным потолком (без установки пожарных извещателей под подвесным потолком) в случаях, когда одновременно соблюдены условия:
- перфорация составляет более 40% площади секции потолка размером 1 м × 1 м;
- размер самой перфорации превышает 10 мм;
- толщина потолка составляет не более чем три минимальных размера перфорации.
Г.14. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией. При этом расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.
В помещениях, для которых предусматривается подача воздуха через перфорированный потолок, вокруг пожарного извещателя в радиусе 0,6 м потолок должен иметь сплошную конструкцию.
Г.15. При установке точечных пожарных извещателей в самом высоком месте наклонного потолка, расстояния, приведенные в Таблицах 11 и 15, допускается увеличивать из расчета 1% на каждый 1° наклона, но не более 25%. Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.
Г.16. Точечные дымовые или тепловые пожарные извещатели следует устанавливать:
- в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м;
- в каждом углублении в конструкции потолка или покрытия более 0,4 м с размерами в плане более 0,75 м × 0,75 м или диаметром более 0,75 м;
- в пределах каждой вершины или углубления наклонной крыши со скатами или крыши с несколькими вершинами. Если разница в высоте между верхом и низом вершины будет менее 5% от высоты между вершиной и полом, то крышу можно рассматривать как плоскую.
Г.17. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарным извещателем площадь, приведенная в Таблицах 11 и 15, уменьшается на 40%.
Г.18. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарный извещатель.
Г.19. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
Г.20. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в отсеках потолка, ограниченных строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м или помещениях шириной менее 3 м, под фальшполом, над фальшпотолком или в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния, указанные в Таблице 11, допускается увеличивать в 1,5 раза.
Г.21. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей их размещение производят в соответствии с правилами на каждый тип пожарных извещателей.
В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) пожарных извещателей, их следует устанавливать согласно Таблице 15.
Размещение точечных дымовых пожарных извещателей
Г.22. Значения величин площади, контролируемой одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимального расстояния между пожарными извещателями и пожарным извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 12.2.1.9 - 12.2.1.13, принимают согласно Таблице 11, но не должны превышать значений величин, указанных в эксплуатационных документах на оборудование.
Г.23. При применении дымовых пожарных извещателей в помещениях высотой менее 3 м, в которых возможно появление дыма в процессе эксплуатации объекта, следует предусматривать меры по снижению ложных сработок (размещение пожарных извещателей за пределами зоны появления дыма и пр.).
 
Таблица Г.1 - Размещение точечных дымовых пожарных извещателей
 
	Высота защищаемого помещения, м
	Средняя площадь, контролируемая одним пожарным извещателем, м2
	Максимальное расстояние, м

	
	
	между пожарными извещателями
	от пожарного извещателя до стены

	до 3,5 включ.
	до 85 включ.
	9,0
	4,5

	св. 3,5 до 6,0 включ.
	до 70 включ.
	8,5
	4,0

	св. 6,0 до 10,0 включ.
	до 65 включ.
	8,0
	4,0

	св. 10,0 до 12,0 включ.
	до 55 включ.
	7,5
	3,5

	ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояния между пожарными извещателями и от пожарного извещателя до стены, приведенные в таблице, принимаются по кратчайшему расстоянию.


 
Размещение линейных дымовых пожарных извещателей
Г.24. При расстановке линейных пожарных извещателей должны быть выполнены следующие общие требования:
- установку излучателя и приемника следует предусматривать на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, колонны и т.п.);
- необходимо исключать попадание на объективы прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву и преждевременному выходу из строя чувствительных элементов пожарных извещателей;
- недопустимо, чтобы на объективы приемника попадали солнечные блики и свет автомобильных фар;
- пространство, по которому проходит луч, по ширине и высоте на 0,5 м должно быть свободно от посторонних предметов.
Г.25. Излучатель и приемник пожарного извещателя следует устанавливать на конструкциях таким образом, чтобы оптическая ось пожарного извещателя проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от плоскости перекрытия (покрытия) или подвесного потолка, имеющего сплошную конструкцию.
В обоснованных случаях (для помещений с большой высотой, имеющих объемнопланировочные решения, при которых обслуживание пожарных извещателей в местах установки будет невозможно и т.д.) допускается установка линейных пожарных извещателей на большем расстоянии от плоскости перекрытия (в том числе наклонного перекрытия или углубления конструкции кровли) и размещение в один ярус, при условии уменьшения расстояний, приведенных в Таблицах 12 и 13, на 40%.
Г.26. Расстояние между излучателем и приемником линейного дымового пожарного извещателя определяется технической характеристикой пожарного извещателя.
Г.27. При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями максимальное расстояние между их оптическими осями, оптической осью пожарного извещателя и стеной в зависимости от высоты защищаемого помещения следует определять по Таблице 12.
Г.28 В помещениях высотой св. 12 м и до 21 м линейные дымовые пожарные извещатели следует устанавливать в два яруса в соответствии с Таблицей Г.3, при этом:
- оптические оси первого и второго ярусов следует располагать параллельно друг другу;
- расстояния между проекциями оптических осей первого и второго ярусов на горизонтальную плоскость должны быть, как правило, одинаковыми.
Г.29. Линейные дымовые пожарные извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
Минимальное расстояние между оптическими осями пожарных извещателей и от оптических осей до стен и окружающих предметов, во избежание взаимных помех, должно приниматься в соответствии с эксплуатационной документацией на пожарные извещатели.
 
Таблица Г.2 - Требования к размещению линейных дымовых пожарных извещателей
 
	Высота защищаемого помещения, м
	Максимальное расстояние между оптическими осями пожарных извещателей, м
	Максимальное расстояние от оптической оси пожарного извещателя до стены, м

	до 3,5 включ.
	9,0
	4,5

	св. 3,5 до 6,0 включ.
	8,5
	4,0

	св. 6,0 до 10,0 включ.
	8,0
	4,0

	св. 10,0 до 12,0 включ.
	7,5
	3,5

	ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояния между пожарными извещателями и от пожарного извещателя до стены, приведенные в таблице, принимаются по кратчайшему расстоянию


 
Таблица Г.3 - Требования к размещению линейных дымовых пожарных 
извещателей при использовании двух и более извещателей
 
	Высота защищаемого помещения, м
	Ярус
	Высота установки пожарного извещателя, м
	Максимальное расстояние, м

	
	
	
	между оптическими осями пожарных извещателей
	от оптической оси пожарного извещателя до стены

	св. 12 до 21 включ.
	1
	от 1,5 до 2,0 включ. от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4,0 от плоскости пола
	9
	4,5

	
	2
	не более 0,8 от покрытия (перекрытия)
	9
	4,5

	ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояния между пожарными извещателями и от пожарного извещателя до стены, приведенные в таблице, принимаются по кратчайшему расстоянию


 
Размещение точечных тепловых пожарных извещателей
Г.30. Значения величин площади, контролируемой одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимального расстояния между пожарными извещателями и пожарным извещателем и стеной при квадратной схеме размещения пожарных извещателей на потолке без выступающих частей принимаются согласно Таблице Г.4, но не должны превышать значений величин, указанных в эксплуатационных документах на пожарные извещатели.
 
Таблица Г.4 - Требования к размещению точечных тепловых пожарных извещателей
 
	Высота защищаемого помещения, м
	Средняя площадь, контролируемая одним пожарным извещателем, м2
	Максимальное расстояние, м

	
	
	между пожарными извещателями
	от пожарного извещателя до стены

	до 3,5 включ.
	до 25 включ.
	5,0
	2,5

	св. 3,5 до 6,0 включ.
	до 20 включ.
	4,5
	2,0

	св. 6,0 до 9,0 включ.
	до 15 включ.
	4,0
	2,0

	ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояния между пожарными извещателями и от пожарного извещателя до стены, приведенные в таблице, принимаются по кратчайшему расстоянию


 
Г.31. Тепловые пожарные извещатели не должны устанавливаться в местах, в которых температура окружающей среды вследствие естественных или иных источников тепла может достигать значений, при которых произойдет их сработка. При этом необходимо учитывать все технологическое оборудование, от которого может исходить тепловое излучение, горячий воздух или горячие пары.
Размещение пожарных извещателей пламени
Г.32. Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться в помещениях, на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании.
Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м.
Г.33. Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом исключения возможных воздействий оптических помех.
Г.34. Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться не менее чем двумя пожарными извещателями. Их ориентацию на защищаемую поверхность рекомендуется производить с учетом необходимости прямой видимой связи между пожарным извещателем и возможным местом пожара. При возможности, пожарные извещатели устанавливаются с противоположных направлений контролируемой поверхности.
Г.35. Контролируемую пожарным извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует определять, исходя из значения угла обзора пожарного извещателя или максимальной дальности обнаружения пламени конкретной пожарной нагрузки, указанной в эксплуатационных документах на оборудование.
Извещатели пламени устанавливают в пределах прямой видимости от контролируемой ими площади.
При расстановке пожарных извещателей необходимо учитывать:
- оптическое расстояние от любой из точек данной защищаемой площади до ближайшего пожарного извещателя;
- наличие препятствий, влияющих на распространение излучения очага пожара;
- наличие источников помех (осветительное оборудование, источники тепла и открытого пламени и др.).
Размещение ручных пожарных извещателей
Г.36. Ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта, следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание извещателей, на расстоянии:
- не менее 0,50 м - от органов управления различным электрооборудованием (выключателей, переключателей);
- не менее 0,75 м - от различных предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю;
- не более 40 м - друг от друга внутри зданий;
- не более 100 м - друг от друга вне зданий.
Г.37. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать внутри и вне зданий и сооружений на стенах и конструкциях на высоте (1,4±0,2) м от уровня земли или пола, в легкодоступных местах.
 
Приложение Д
 
 
Проектирование соединительных и питающих линий пожарной автоматики
 
Д.1. Прокладку шлейфов и соединительных линий следует предусматривать:
- открыто: по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементами зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяют следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках;
- скрыто: внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям, в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. При скрытой электропроводке применяют следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, с обеспечением доступа для контроля целостности, обслуживания и, при необходимости, замены; в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличено в строительные конструкции при обеспечении 100% резерва.
Д.2. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи с медными жилами. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого напряжения, но не менее 0,4 мм.
Шлейфы систем пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приемно-контрольный прибор пожарный не предусмотрено применение специальных типов проводов и кабелей.
Д.3. Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к приемно-контрольному прибору пожарному посредством соединительных коробок, кроссов.
Допускается шлейфы пожарной сигнализации радиального типа подключать непосредственно к пожарным приборам, если информационная емкость приборов не превышает 20 шлейфов.
В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов радиального типа напряжением до 60 В к приемно-контрольному прибору пожарному допускается использовать соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.
Д.4. Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам приемно-контрольного прибора пожарного.
Д.5. Прокладку электропроводов и кабелей следует предусматривать по кратчайшим расстояниям, параллельно стенам, перекрытиям и колоннам с минимальным количеством поворотов и пересечений.
Д.6. Прокладку проводов и кабелей внутри зданий по стенам, потолкам, в том числе за подшивными потолками, следует предусматривать параллельно архитектурно-строительным линиям.
Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.
При прокладке проводов и кабелей за подшивными потолками они должны крепиться так же, как и при прокладке по открытым стенам и потолкам. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подшивного потолка.
Д.7. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной автоматики от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т.д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
При этом рекомендуется:
- при значительной длине линий подключать оконечные и согласующие элементы.
Необходимое точное значение величины этих элементов зависит от характеристик кабеля;
- заземлять устройства и экранирующие оплетки кабелей в одной точке (во избежание возникновения блуждающих токов). При большой длине кабелей заземление можно производить в разных точках, но при этом обязательно использовать специальные методы и устройства защиты от помех;
- использовать усилители при большой длине кабеля (в соответствие с рекомендациями производителей оборудования).
Д.8. При прокладке искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса должны соблюдаться следующие требования:
- внешние искробезопасные и искроопасные цепи должны прокладываться раздельными кабелями или проводами;
- использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
- расстояния между искробезопасными и искроопасными цепями должно быть не менее 8 мм.
Д.9. Наружные электропроводки систем пожарной автоматики следует, как правило, прокладывать в земле или в каналах.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан».
При этом на воздушных соединительных линиях и шлейфах следует предусматривать установку абонентских защитных устройств со стороны защищаемого объекта и объекта, где установлено приемно-контрольное оборудование.
Прокладка проводов и кабелей по наружным стенам должна предусматриваться на высоте не менее 2,5 м от земли. Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м, должны быть защищены от механических повреждений.
Д.10. Шлейфы пожарной сигнализации целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок.
В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, пожарный извещатель или иное устройство со световым индикатором).
 
Приложение Е 
 
 
Требования к размещению оборудования пожарной автоматики
 
Е.1. Помещение пожарного поста должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.
Расстояние от двери помещения пожарного поста до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.
Е.2. Помещение пожарного поста должно обладать следующими характеристиками:
а) площадь не менее 15 м2;
б) температура воздуха в пределах от 18°С до 25°С при относительной влажности не более 80%;
в) наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, обеспечивающих освещенность:
- при естественном освещении - не менее 100 лк;
- от люминесцентных ламп - не менее 150 лк;
- от ламп накаливания - не менее 100 лк; 
- при аварийном освещении - не менее 50 лк;
г) наличие естественной или искусственной вентиляции;
д) наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
Е.3. В помещении пожарного поста аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
Е.4. В помещении пожарного поста запрещается устанавливать аккумуляторные батареи резервного энергоснабжения кроме герметизированных.
Е.5. Размещение технических средств противопожарной защиты в помещении пожарного поста рекомендуется предусматривать в местах, позволяющих производить их техническое обслуживание.
Центральные приемно-контрольные приборы пожарные, приборы пожарные управления и выносные блоки индикации следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления указанной аппаратуры была от 0,8 м до 1,5 м.
Е.6. Функциональные блоки системы пожарной сигнализации и прибора пожарного управления, при отсутствии на их корпусе органов управления, предохранителей и регулировочных элементов, с помощью которых осуществляется управление и отключение системы пожарной сигнализации и прибора пожарного управления, приборы системы передачи извещений и устройства электроснабжения следует устанавливать в специально выделенных помещениях на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. При отсутствии такого помещения, их установка допускается в других местах, доступных обслуживающему персоналу, на высоте не менее 2,2 м.
При этом следует предусматривать защиту выделенного помещения или корпуса прибора от несанкционированного доступа.
Е.7. Приборы пожарной автоматики следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм.
Е.8. Расстояние от верхнего края прибора до перекрытия (покрытия) потолка, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.
При смежном расположении нескольких приборов расстояние между ними должно быть не менее: 50 мм - при вертикальном расположении; 200 мм - при горизонтальном расположении.
Е.9. Не допускается устанавливать приборы и их функциональные блоки, и компоненты:
- в шкафах из горючих материалов;
- на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов;
- во взрывоопасных зонах;
- в пыльных и особо сырых помещениях, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов;
- в местах, освещаемых прямыми солнечными лучами.
Е.10. Выносную световую и звуковую сигнализацию следует устанавливать в местах, удобных для визуального контроля дежурным персоналом объекта. Установка оповещателей на наружном фасаде здания должна производиться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.
Е.11. Для объектов со сложной планировкой рекомендуется устанавливать в местах, используемых пожарными подразделениями по прибытию, мнемоническую схему объекта (в виде табло, планшетов и т.д.) с интерактивным отображением места пожара.
Е.12. Размещение оборудования пожарной автоматики с использованием беспроводных линий связи (каналов связи) следует предусматривать на расстоянии не менее 0,2 м от металлических конструкций (предметов, дверей, металлизированных оконных проемов, коммуникаций и др.), а также на расстоянии не менее 1,0 м от токоведущих кабелей и проводов всех типов.
Е.13. Размещение оборудования проводных и беспроводных систем передачи извещений следует предусматривать в соответствии нормами и эксплуатационными документами на оборудование.
 
Приложение Ж
 
 
Требования к проектированию систем оповещения людей о пожаре
в зданиях и сооружениях
 
Ж.1. Системы оповещения (СО) людей о пожаре и управления эвакуацией должны обеспечивать:
- передачу звуковых, а в необходимых случаях и световых сигналов во все помещения здания,
- трансляцию речевых сообщений в случае пожара;
- передачу в отдельные зоны здания или помещения сообщений о месте возникновения пожара, о путях эвакуации и действиях, обеспечивающих личную безопасность, а также направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопления людей в проходах и т. п.);
- включения световых и звуковых указателей рекомендуемого направления эвакуации;
- включение эвакуационного освещения;
- двухстороннюю связь со всеми помещениями, в которых возможно пребывание людей;
- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).
Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, основанные на речевой сигнализации, включают в себя микрофоны, усилители, громкоговорители. Комбинированные системы оповещения и управления эвакуацией включают в себя устройства световой, звуковой и речевой сигнализации. В некоторых случаях в качестве оповещателя могут использоваться мегафоны.
Ж.2. По принципу управления системы оповещения и управления эвакуацией подразделяются на ручные, полуавтоматические и автоматические.
Ж.3. При возникновении пожара в здании или сооружении системы оповещения и управления эвакуацией, но не меньше расчетной продолжительности эвакуации.
Ж.4. Системы оповещения о пожаре и системы управления эвакуацией должны обеспечивать реализацию разработанных планов эвакуации. Трансляционная сеть и аппаратура систем оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению), а при необходимости последовательно в части (этажи, секции и т.п.).
Ж.5. Количество оповещателей световых, речевых, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.
Необходимая интенсивность звука для сигналов оповещения определяется с учётом допустимого уровня шума (от внешних источников, от инженерного и производственного оборудования), определяемого в соответствии с главой МСН 2.04-03-2005. Передачу речевой информации следует предусматривать при среднем уровне постоянно действующего шума не более 95 дБ. Установка громкоговорителей в помещении (особенно зального типа) должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука при наличии на объекте оповещения людей при пожаре может осуществляться через него.
Ж.6. Управление системами оповещения и управления эвакуацией должно осуществляться из помещений, где установлены приёмные устройства пожарной автоматики (помещение пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения).
Ж.7. Световые табло и указатели управления эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.028 и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Системы оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать при необходимости оперативную корректировку управляющих команд в случае изменения обстановки или нарушения нормальных условий эвакуации, для чего кроме трансляции фонограммы с магнитофона следует предусматривать прямую трансляцию речевого оповещения и управляющих команд через микрофон.
Ж.8. В системах оповещения и управления эвакуацией, устраиваемых в зданиях, в которых рекомендуется организация одновременной эвакуации людей с задержкой оповещения в отдельных зонах, световые и звуковые сигналы оповещения и управления эвакуацией должны отличаться от сигналов другого назначения. Аппаратурная инерционность систем оповещения и управления эвакуацией должна быть минимальной.
Ж.9. Помещение для пульта управления системой речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должно иметь двухстороннюю связь с помещениями, в которых предусматривается постоянное пребывание людей. С этой целью могут использоваться телефоны местной АТС. Коммутаторы оперативной или громкоговорящей связи.
Ж.10. Требования к электроснабжению, занулению, выбору и прокладке сетей следует принимать по аналоги с автоматической пожарной сигнализацией по ПУЭ.
 
Классификация систем оповещения 
 
Таблица Ж.1
 
	№ п/п
	Характеристика систем оповещения о пожаре
	Наличие указанных характеристик у различных типов СО

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Способы оповещения;
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- звуковой (звонки, тонированный сигнал и др.),
	+
	+
	*
	*
	*

	
	- речевой (запись и передача спецтекстов);
	-
	-
	+
	+
	+

	
	- световой:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) световой мигающий сигнал.
	*
	*
	-
	-
	-

	
	б) светоуказатели «Выход».
	*
	+
	+
	+
	+

	
	в) светоуказатели направления движения.
	-
	*
	*
	+
	+

	
	г) светоуказатели направления движения с включением раздельно для каждой зоны.
	-
	*
	*
	*
	+

	2
	Связь зоны оповещения с диспетчерской
	-
	-
	*
	+
	+

	3
	Очерёдность оповещения:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- всех одновременно,
	*
	+
	-
	-
	-

	
	- только в одном помещении (части здания);
	*
	* 
	*
	+
	+

	
	- сначала обслуживающий персонал, а затем всех остальных по специально разработанной очерёдности
	-
	*
	+
	+
	+

	4
	Полная автоматизация управления СО и возможность реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения
	-
	-
	-
	-
	+

	Примечание 
+ требуется; 
* рекомендуется; 
- не требуется.


 
Приложение З
 
 
Требования к проектированию установок газопорошкового пожаротушения
 
З.1. Автоматические установки газопорошкового пожаротушения (АУГПП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и электрооборудования (электроустановок под напряжением) и должны соответствовать требованиям к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации.
При этом установки не должны применяться для тушения пожаров:
- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;
- гидридов металлов и пирофорных веществ;
- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).
З.2. В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности и во взрывоопасных зонах по Правилам устройства электроустановок допускается применение установок, получивших соответствующее свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования, выданное в установленном порядке, и имеющих необходимый уровень взрывозащиты или степень защиты электрических частей оборудования установок.
При этом конструктивное устройство оборудования установок при его срабатывании должно исключить возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может находиться в защищаемом помещении, что должно быть подтверждено соответствующим испытанием по методике, принятой в установленном порядке.
З.3. Запрещается применение установок газопорошкового пожаротушения:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки;
б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).
ПРИМЕЧАНИЕ - допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» (склады горюче-смазочных материалов и т. п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче ГПОС из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку.
З.4. Установки могут применяться для тушения пожара на защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего защищаемого объема (при соблюдении требований раздела 12.8.13 настоящего свода правил).
З.5. Огнетушащий порошок, используемый в качестве компонента ГПОС должен соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
З.6. В качестве компонента ГПОС следует использовать огнетушащие газы, разрешенные к применению в установленном порядке.
З.7. В качестве газа для вытеснения ГПОС следует применять осушенный воздух, азот, инертные газы и их смеси. Точка росы для воздуха должна быть не выше минус 40°.
З.8. Для защиты помещений объемом не более 100 м3 с пожарной нагрузкой не более 1000 МДж/м2, в которых скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, посещение которых обслуживающим персоналом производится периодически (по мере производственной необходимости), а также для защиты электрошкафов и др., допускается применение установок, осуществляющих только функции обнаружения и тушения пожара, а также передачи сигнала о пожаре.
В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, осуществляющий периодическое посещение данных помещений, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче ГПОС из модулей пожаротушения.
Классификация и состав установок
З.9. По способу хранения ГПОС АУГПП подразделяют на:
- установки с раздельным хранением ГПОС (РХ);
- установки с совмещенным хранением ГПОС (СХ).
З.10. По способу построения установки подразделяют на:
- централизованные автоматические установки газопорошкового пожаротушения;
- модульные автоматические установки газопорошкового пожаротушения;
- агрегатные автоматические установки газопорошкового пожаротушения.
З.11. Для АУГПП могут быть предусмотрены следующие виды включения (пуска):
- автоматический (основной);
- дистанционный (ручной);
- местный (ручной).
З.12. Технологическая часть установок содержит сосуды с ГПОС, трубопроводы и насадки.
Общие требования
З.13. Установки должны соответствовать требованиям технической документации, согласованной в установленном порядке. Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
З.14. При разработке проекта технологической части установки производят расчеты:
- массы ГПОС в установке пожаротушения;
- диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадков, времени подачи ГПОС.
Исходные данные для расчета и проектирования
З.15. Исходными данными для расчета и проектирования установки являются:
- перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков, подлежащих защите установкой пожаротушения;
- количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения;
- геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций, объем помещения);
- конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций;
- площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение;
- диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и в помещении, в котором размещаются составные части установки;
- перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности»;
- тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;
- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;
- характеристика технологического оборудования;
- категория помещений по техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» и классы зон по ПУЭ;
- наличие людей и пути их эвакуации.
Исходные данные входят в состав задания на проектирование, которое согласовывают с организацией - разработчиком установки и включают в состав проектной документации.
Количество газопорошковогового огнетушащего вещества
З.16. Расчетное количество (масса) ГПОС в установке должно быть достаточным для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в любом защищаемом помещении или группе помещений, защищаемых одновременно.
Централизованные установки кроме расчетного количества ГПОС должны иметь его 100%-ный резерв.
Модульные установки кроме расчетного количества ГПОС должны иметь его 100%-ный запас. При наличии на объекте нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.
Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки.
Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения.
Временные характеристики
З.17. Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГПОС в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т. д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации.
Время полного закрытия заслонок (клапанов) в воздуховодах вентиляционных систем в защищаемом помещении не должно превышать указанного времени задержки выпуска ГПОС в это помещение.
ПРИМЕЧАНИЕ - допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении. При этом расчет установки производится по специальной методике с учетом индивидуальных особенностей защищаемого объекта.
З.18. Установка должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГПОС) не более 15 с.
З.19. Установка должна обеспечивать подачу не менее 95% массы ГПОС, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий:
- 10 с для модульных установок,
- 15 с для централизованных установок.
Сосуды для газопорошкового огнетушащего вещества
З.20. В установках применяются:
- модули газопорошкового пожаротушения;
- батареи газопорошкового пожаротушения;
- агрегаты газопорошкового пожаротушения.
Агрегат газопорошкового пожаротушения представляет собой ёмкость с расчётным количеством огнетушащего порошка, и расчётное количество баллонов с огнетушащим газом, оснащенных запорно-пусковыми устройствами и соединённых трубопроводами с ёмкостью с огнетушащим порошком.
В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться, как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м.
З.21. Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок должно обеспечивать возможность их обслуживания.
З.22. Сосуды следует размещать, возможно, ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.
З.23. Для модулей одного типоразмера в установке расчетные значения по наполнению ГПОВ и газом-вытеснителем должны быть одинаковыми.
З.24. При подключении двух и более модулей к коллектору (трубопроводу) следует применять модули одного типоразмера с одинаковым наполнением ГПОС и давлением газа-вытеснителя. Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ - если алгоритм работы установки предусматривает одновременную подачу из всех модулей, подключенных к общему коллектору, то допускается не устанавливать обратные клапаны для их подключения к коллектору. При этом для герметизации коллектора при отключении модулей следует предусмотреть заглушки.
З.25. Модули в составе установки должны быть надежно закреплены в соответствии с технической документацией изготовителя.
З.26. Сосуды для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного пуска. Переключение таких сосудов в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГПОС.
З.27. Технические средства контроля сохранности ГПОС и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать технической документации изготовителя.
Метод контроля сохранности ГПОС должен обеспечивать контроль протечки газовой составляющей ГПОС, не превышающей 5%. При этом контроль сохранности массы ГПОС в модулях может осуществляться периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль.
Трубопроводы
З.28. Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734.
З.29. Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть сварными, резьбовыми, или фланцевыми.
З.30. Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между трубопроводом и стеной должен составлять не менее 2 см.
З.31. Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при давлении, равном 1,25 Рраб, и герметичность. Герметичность трубопроводов определяется при пневматических испытаниях с избыточным давлением 0.2 Мпа в течение одного часа. Падение давления за это время не должно превышать 0.02 Мпа.
З.32. Трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления - по ГОСТ 21130.
З.33. Для соединения модулей с трубопроводом допускается применять гибкие соединители (например, рукава высокого давления) или медные трубопроводы, прочность которых должна обеспечиваться при давлении не менее 1,5 Рраб.
Насадки
З.34. Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками для конкретного ГПОС.
З.35. Насадки должны размещаться в защищаемом помещении с учетом его геометрии и обеспечивать распределение ГПОС по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.
З.36. Разница расходов ГПОС между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать 20%.
З.37. Прочность насадков должна обеспечиваться при давлении 1,25 Рраб. Насадки должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала или иметь защитные покрытия.
З.38. Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом, чтобы струи ГПОС не были непосредственно направлены в постоянно открытые проемы защищаемого помещения.
При расположении насадок в местах их возможного механического повреждения или засорения они должны быть защищены.
Станция пожаротушения
З.39. Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б.
Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий.
Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ.
Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б.
Примечание - допускается устанавливать технологическое оборудование установок газопорошкового пожаротушения вне помещения с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки.
При этом следует:
- предусмотреть в месте установки технологического оборудования аварийное освещение;
- выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к оборудованию,
- предусмотреть подъездные пути к площадке с оборудованием.
З.40. Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Для агрегатных установок высота помещения должна быть на 1 м выше максимальной высоты агрегата.
В помещениях станций пожаротушения должна быть температура в соответствии с температурным диапазоном эксплуатации установленного оборудования, освещенность - не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания.
Аварийное освещение должно соответствовать требованиям ПУЭ.
Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство.
У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения.
Размещение приборов и оборудования в помещении станции пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания.
Устройства местного пуска
З.41. Централизованные установки должны быть оснащены устройствами местного пуска.
З.42. Местный пуск модульных установок может быть применен, при этом пусковые элементы должны:
- располагаться вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия факторов пожара;
- иметь ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный доступ к ним;
- обеспечивать одновременное приведение в действие всех пусковых элементов (т. е. модулей) установки.
З.43. Пусковые элементы устройств местного пуска должны располагаться на высоте не более 1,7 м от пола.
З.44. При наличии нескольких направлений подачи ГПОС пусковые элементы устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления).
Проектирование
З.45. В проектной документации на установку должны быть указаны параметры установки в соответствии с технической документацией и правила ее эксплуатации.
З.46. В зависимости от конструкции УГПП установки могут быть с распределительным трубопроводом или без него.
З.47. При расчете объема защищаемого помещения, в случае, когда оборудование и строительные конструкции выполнены из негорючих материалов, допускается вычитать их объем из расчетного объема помещения.
З.48. Локальная защита отдельных производственных зон, участков и оборудования производится в помещениях со скоростями воздушных потоков не более 1,5 м/с или с параметрами, указанными в технической документации (ТД) на МГПП.
З.49. За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 10% размер защищаемой площади, увеличенный на 15% размер защищаемого объема.
З.50. Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 5%. При степени негерметичности более 5% расчет количества модулей следует проводить локально по объему.
З.51. Модули и насадки должны размещаться в защищаемой зоне в соответствии с ТД на модули и насадки. При необходимости должна быть предусмотрена защита корпусов модулей и насадков от возможного повреждения.
Модули следует размещать с учетом диапазона температур эксплуатации.
Модули с распределительным трубопроводом допускается располагать как в самом защищаемом помещении (в удалении от предполагаемой зоны горения), так и за его пределами в непосредственной близости от него.
З.52. Расчет количества модулей МГПП в модульной установке (МУ), необходимого для пожаротушения, должен осуществляться из условия обеспечения равномерного заполнения ГПОС защищаемого объема или равномерного орошения площади в соответствии с рекомендуемым приложением Д. При этом учитываются приведенные в ТД на модуль диаграммы распыла для защищаемой площади (объема).
З.53. Расположение насадков производится в соответствии с ТД на модуль. Если высота защищаемого помещения выше, чем максимальная высота установки распылителей, то их размещение осуществляется ярусами с учетом диаграмм распыла.
З.54. При использовании установки (при обосновании в проекте) может применяться резервирование. При этом общее количество модулей удваивается по сравнению с расчетным и производится двухступенчатый запуск модулей.
Для включения второй ступени допускается применение дистанционного управления в соответствии с принятым в проекте алгоритмом работы установки.
Требования к защищаемым помещениям
З.55. Помещения, оборудованные установками газопорошкового пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения (кроме помещений, указанных в В.12.8.1.8 настоящего свода правил), оборудованные УГПП, должна предусматриваться сигнализация в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
З.56. В помещениях, где предусмотрено тушение всего защищаемого объема, должны быть приняты меры по ликвидации необоснованных проемов, против самооткрывания дверей.
З.57. После окончания работы установки для удаления продуктов горения и порошка, витающего в воздухе, необходимо использовать общеобменную вентиляцию. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Осевший порошок удаляется пылесосом.
Требования безопасности
З.58. Проектирование установок следует проводить в соответствии с требованиями мер безопасности, изложенных в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.005, СТ РК 1174-2003, Правилах устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
З.59. Устройства ручного дистанционного и местного пуска установок должны быть опломбированы, за исключением устройств ручного пуска, установленных в помещениях пожарных постов.
З.60. В установках на участках трубопроводов, где между клапанами возможно образование замкнутых полостей для ГПОС (например, между обратным клапаном батареи и распределительным устройством при отказе последнего), рекомендуется предусматривать предохранительные устройства для безопасного сброса ГПОС.
З.61. Сосуды, применяемые в установках пожаротушения, должны соответствовать требованиям Правил устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
З.62. Заземление и зануление приборов и оборудования установок должно соответствовать требованиям технической документации на оборудование.
З.63. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГПОС и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.
З.64. Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения, ГПОС и продуктов его термического распада до безопасной величины (концентрации).
З.65. К установкам могут быть предъявлены дополнительные требования безопасности, учитывающие условия их применения.
З.66. В части охраны окружающей среды установки должны соответствовать требованиям технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте.
Технические требования к модулям пожаротушения
З.67. Модули пожаротушения, используемые в установке должны иметь сертификат пожарной безопасности.
З.68. Модули пожаротушения, используемые в установке должны иметь уровень взрывозащищенности в соответствии с категорией помещения, в котором они размещаются.
З.69. Модули пожаротушения, используемые в установке должны иметь инерционность срабатывания не более 1 с.
З.70. Остаток огнетушащего вещества в модуле после его срабатывания не должен превышать 15% от начальной массы огнетушащего вещества.
З.71. Модули пожаротушения, используемые в установке должны иметь температурный диапазон эксплуатации не менее чем от -50°С до +50°С и категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У2.
З.72. Установленный срок службы модуля пожаротушения должен быть не менее 10 лет.
 
Общие положения по расчету установок газопорошкового пожаротушения
 
З.73. Расчет установки включает определение:
- количества модулей, предназначенных для тушения пожара;
- диаметра магистрального и распределительных трубопроводов и типоразмера насадков (для централизованных установок (ЦУ));
- времени эвакуации персонала при его наличии;
- времени работы установки;
- необходимого запаса модулей, комплектующих;
- типа и необходимого количества извещателей (при необходимости) для обеспечения срабатывания установки, сигнально-пусковых устройств, источников питания для запуска установки.
 
Методика расчета количества модулей для модульных установок газопорошкового пожаротушения
 
З.74. Тушение защищаемого объема 
Тушение всего защищаемого объема
Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле:
N = (VП/VH)*k1*k2*k3           (З.1)
где N - количество модулей, необходимое для защиты помещения, шт.;
VП - объем защищаемого помещения, м3;
VH - объем, защищаемый одним модулем выбранного типа, определяется по технической документации (далее по тексту приложения - документация) на модуль, м3 (с учетом геометрии распыла - формы и размеров защищаемого объема, заявленного производителем);
k1 = 1...1, 2 - коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении насадков на границе максимально допустимой (по документации на модуль) высоты k1 = 1,2 или определяется по документации на модуль;
k2 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнении с бензином АИ-92 (второго класса). При отсутствии данных определяется экспериментально по методикам, утвержденным в установленном порядке;
k3 - коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения.
k3 = 1 + 10f,
где f = Fнег/Fпом - отношение суммарной площади постоянно открытых проемов (проемов, щелей) Fнег к общей поверхности помещения Fпом
З.75. Локальное пожаротушение по объему
Расчет ведется аналогично, как и при тушении по всему объему. Локальный объем VH, защищаемый одним модулем, определяется по документации на модули (с учетом геометрии распыла - формы и размеров локального защищаемого объема, заявленного производителем), а защищаемый объем VЗ определяется как объем объекта, увеличенный на 15%.
При локальном тушении по объему принимается k3 = 1,3.
З.76. Пожаротушение по площади.
Пожаротушение по площади применяется в тех случаях, когда пожарная нагрузка расположена на высоте не более 0.7 м от уровня пола, либо, когда оборудование защищается локально по объему, но возможен розлив горючего материала на площади, выходящей за габариты оборудования.
З.77. Тушение по всей площади
Количество модулей, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения, определяется по формуле:
N = (SУ/SН)*k2               (З.2)
где N - количество модулей, шт.;
SУ - площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2;
SН - площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль, м2 (с учетом геометрии распыла - размеров защищаемой площади, заявленной производителем).
Значения коэффициента k2 определяется в соответствии с Д.2.1 настоящего приложения.
З.78. Локальное пожаротушение по площади
Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади. 
При этом принимается:
SН - локальная площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль (с учетом геометрии распыла - формы и размеров локальной защищаемой площади, заявленной производителем), а защищаемая площадь SУ определяется как площадь объекта, увеличенная на 10%.
 
Методика расчета параметров централизованных установок автоматического газопорошкового пожаротушения
 
З.79. Определение массы ГПОВ в установке.
Для расчета массы ГПОВ в УГПП необходимо определить наибольшую по объему из всех защищаемых установкой зон и произвести для нее расчет массы ГПОВ как указано ниже.
Тушение пожара в защищаемом объеме происходит за счет создания в объеме огнетушащей концентрации ГПОВ,
К = КH*k1*k2*k3            (З.3),
за время, не превышающее t = 10 с, где 
КН - нормативная огнетушащая концентрация (кг/м3), 
k1,k2,k3 - коэффициенты, определяемые в соответствии с Д.2.1.1 
При тушении локально по объему К = 1.5*КН, a VП - локальный объем защищаемой зоны
З.80. Масса ГПОВ в батарее УГПП определяется по формуле:
M = 1.18*К*VП*(1+0,005*l)           (З.4), где
VП - объем защищаемого помещения, м3,
l - длина магистрального трубопровода от батареи до первого распределительного трубопровода.
Масса огнетушащего порошка в батарее определяется соотношением: 
Мп=0,73*М                   (З.5).
Объем емкости с огнетушащим порошком, Vп в л, определяется соотношением:
Vп = 1,25*Mп.                (З.6)
Г.3.1.6. Масса огнетушащего газа, Мг в кг, определяется соотношением:
Мг = 0,27*М.                 (З.7)
Г.3.1.7. Суммарный объем газовых баллонов, Vг в л, определяется соотношением:
Vг = 1.52*Mг.                (З.8)
Количество газовых баллонов определяется из условия обеспечения заданного расхода огнетушащего газа. Расход огнетушащего газа определяется проходным сечением ЗПУ, S в см2. Объем одного газового баллона, Vгб в л, определяется соотношением:
Vгб = 14,1*S.                 (З.9)
Количество газовых баллонов определяется соотношением:
Nгб = Vг/Vгб.                  (З.10)
Площадь сечения трубопровода, соединяющего ЗПУ газового баллона с коллектором должна быть равна площади проходного сечения ЗПУ. Площадь сечения газового коллектора не должна отличаться от суммарной площади сечения входящих в него трубопроводов более чем на 10%.
При использовании в качестве составных частей батареи модулей МГПП их количество N определяется соотношением: N = М/ММ, округленным в большую сторону, где ММ - масса ГПОВ в модуле.
З.81 Определение геометрических параметров установки.
Диаметр магистрального трубопровода, DM определяется соотношением:
DM = (3,42*K*VП/Gmin*t)1/2 (З.11), где
Gmin - минимальный расход через насадок, при котором происходит тушение возгорания в защищаемом объеме Gmin = 7,9*103 кг/м2*с,
t - расчетное время работы батареи до выхода 85% массы ГПОВ, принимается равным 10 с.
Длина магистрального трубопровода L не должна превышать максимально допустимое значение Lmax=1500*DM.
Диаметр распределительного трубопровода должен соответствовать диаметру применяемого насадка, а его длина не должна превышать максимальную длину трубопровода, указанную в технической документации на данный типоразмер насадка.
Суммарная площадь сечения распределительных трубопроводов не должна отличаться от площади сечения магистрального трубопровода более чем на 10%.
Максимальное расстояние между соседними врезками распределительных трубопроводов в магистральный (А, м) определяется формулой:
А=22,6*(DP)1/2 (З.12), где
DP - диаметр распределительного трубопровода (м).
Максимально возможное число врезок в магистральный трубопровод не более 10.
 
Исходные данные для расчета массы газопорошкового огнетушащего вещества (ГПОВ)
 
З.82. Нормативная огнетушащая концентрация должна быть указана в технической документации на модули и установки газопорошкового пожаротушения, использующие один тип ГПОС.
З.83. Определение нормативной огнетушащей концентрации ГПОВ проводится путем проведения огневых испытаний модуля в закрытом объеме, где устанавливаются до 5 модельных очагов пожара класса 2В (в соответствии с приложением Б СТ РК 1302-2004). При достижении тушения всех модельных очагов пожара определяется нормативная огнетушащая концентрация ГПОС.
При этом определяются объем помещения, масса ГПОС, затраченная на тушение и продолжительность подачи ГПОС. Нормативная огнетушащая концентрация ГПОС определяется как результат деления массы ГПОС (кг) на величину объема помещения (м3).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ И
 
 
Требования к проектированию установок водяного и пенного пожаротушения
 
И.1. При проектировании водяных автоматических установок пожаротушения следует принимать следующие их основные параметры:
1) для тушения штабелей с горючими материалами или негорючими материалами в сгораемой таре (упаковке);
- интенсивность подачи воды - не менее 0,4 л/(с·м2); 
- интенсивность подачи раствора пенообразователя - не менее 0,32 л/(с·м2);
- инерционность срабатывания установки - не более 60 с;
- продолжительность работы установки - не менее 15 мин.;
2) для защиты технологических проемов интенсивность подачи воды на орошение должна составлять не менее 1 л/(с·м2). Продолжительность работы гидрозавесы - не менее 15 минут.
 
Методика расчета установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности
 
И.2. Исходными данными для расчета установки пожаротушения определяются проектной организацией.
И.3. Диаметры питающих и распределительных всасывающих и напорных трубопроводов установки пожаротушения следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды во всасывающих трубопроводах должна составлять не более 2,8 м/с, а в нагнетательных трубопроводах скорость движения воды и раствора пенообразователя не должна превышать 10,0 м/с.
Скорость движения воды в трубопроводах пожарных кранов (если водопровод установки пожаротушения совмещен с внутренним противопожарным водопроводом) должна соответствовать рекомендуемым значениям, приведенным в Таблице И.1. Допустимая скорость движения воды через пожарные краны не должна превышать 2,5 м/с.
 
Таблица И.1 - Рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах пожарных кранов
 
	Расход воды, л/с
	Скорость движения воды, м/с, при диаметре труб, мм

	
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	1
	0,130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	0,245
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	0,370
	0,240
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	0,490
	0,315
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	0,610
	0,390
	0,274
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	0,730
	0,470
	0,330
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	0,860
	0,550
	0,384
	0,217
	-
	-
	-
	-

	8
	0,980
	0,630
	0,440
	0,248
	-
	-
	-
	-

	9
	1,100
	0,710
	0,493
	0,279
	-
	-
	-
	-

	10
	1,220
	0,790
	0,548
	0,310
	-
	-
	-
	-

	12
	1,470
	0,940
	0,660
	0,370
	0,240
	-
	-
	-

	14
	1,710
	1,100
	0,770
	0,454
	0,278
	-
	-
	-

	16
	1,960
	1,260
	0,880
	0,500
	0,320
	0,220
	-
	-

	18
	2,200
	1,420
	0,990
	0,560
	0,360
	0,247
	-
	-

	20
	2,450
	1,520
	1,100
	0,620
	0,400
	0,275
	0,205
	-

	22
	2,690
	1,730
	1,210
	0,680
	0,440
	0,300
	0,226
	-

	24
	2,940
	1,890
	1,320
	0,740
	0,480
	0,330
	0,246
	-

	26
	-
	2,050
	1,430
	0,810
	0,520
	0,357
	0,267
	0,206

	28
	-
	2,200
	1,530
	0,870
	0,560
	0,385
	0,287
	0,220

	30
	-
	2,360
	1,640
	0,930
	0,600
	0,410
	0,308
	0,237

	32
	-
	2,520
	1,750
	0,990
	0,640
	0,440
	0,328
	0,253

	34
	-
	2,680
	1,860
	1,050
	0,680
	0,467
	0,349
	0,269

	36
	-
	2,830
	1,970
	1,120
	0,720
	0,495
	0,369
	0,285

	38
	-
	2,990
	2,080
	1,180
	0,760
	0,520
	0,390
	0,300

	40
	-
	-
	2,190
	1,240
	0,840
	0,550
	0,410
	0,316

	42
	-
	-
	2,300
	1,300
	0,860
	0,580
	0,430
	0,330

	44
	-
	-
	2,410
	1,360
	0,880
	0,600
	0,450
	0,350

	46
	-
	-
	2,520
	1,430
	0,920
	0,630
	0,470
	0,360

	48
	-
	-
	2,630
	1,490
	0,950
	0,660
	0,490
	0,380

	50
	-
	-
	2,740
	1,550
	0,990
	0,690
	0,510
	0,395


 
ПРИМЕЧАНИЕ. Полужирным шрифтом выделены рекомендуемые значения скорости движения воды в трубопроводе.
 
И.4. Гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять при условии водоснабжения установки пожаротушения от основного водопитателя.
И.5. Расчетный расход воды, раствора пенообразователя, Qd, л/с, через ороситель (генератор) следует определять по формуле:
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где k - коэффициент производительности оросителя (генератора), принимаемый по эксплуатационным документам на изделие;
Н - давление перед оросителем (генератором), м-1.
Давление перед оросителем не должно превышать предельных величин (максимальных и минимальных), установленных эксплуатационными документами.
И.6. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения I, л/(м2·с), на площадь пожара A, м2, для расчета расхода воды, раствора пенообразователя:
 
Q = I×A.                       (И.2)
 
Расход воды, раствора пенообразователя на внутренний противопожарный водопровод должен суммироваться с расходом огнетушащего вещества на спринклерные и дренчерные установки пожаротушения согласно технологическим требованиям.
И.7. Потери давления на расчетном участке трубопроводов Н1, м-1, определяют по формуле:
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где Q - расход воды, раствора пенообразователя на расчетном участке трубопровода, л/с;
В - характеристика трубопровода, определяемая по формуле:
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где k1 - коэффициент, принимаемый по Таблице И.2; 
l - длина расчетного участка трубопровода, м.
 
Таблица И.2 - Выбор коэффициента k1
 
	Трубы
	Диаметр условного прохода трубы, мм
	Наружный диаметр трубы, мм
	Толщина стенки трубы, мм
	Коэффициент к\

	Стальные электросварные
	15
	18
	2,0
	0,0755

	
	20
	25
	2,0
	0,75

	
	25
	32
	2,2
	3,44

	
	32
	40
	2,2
	13,97

	
	40
	45
	2,2
	28,7

	
	50
	57
	2,5
	110

	
	65
	76
	2,8
	572

	
	80
	89
	2,8
	1429

	
	100
	108
	2,8
	4322

	
	100
	108
	3,0
	4231

	
	100
	114
	2,8
	5872

	
	100
	114*
	3,0*
	5757

	
	125
	133
	3,2
	13530

	
	125
	133*
	3,5*
	13190

	
	125
	140
	3,2
	18070

	
	150
	152
	3,2
	28690

	
	150
	159
	3,2
	36920

	
	150
	159*
	4,0*
	34880

	
	200
	219*
	4,0*
	209900

	
	250
	273*
	4,0*
	711300

	
	300
	325*
	4,0*
	1856000

	
	350
	377*
	5,0*
	4062000


 
Таблица И.2 - Выбор коэффициента k1 (продолжение)
 
	Трубы
	Диаметр условного прохода трубы, мм
	Наружный диаметр трубы, мм
	Толщина стенки трубы,
мм
	Коэффициент к\

	Стальные водогазопроводные
	15
	21,3
	2,5
	0,18

	
	20
	26,8
	2,5
	0,926

	
	25
	33,5
	2,8
	3,65

	
	32
	42,3
	2,8
	16,5

	
	40
	48
	3,0
	34,5

	
	50
	60
	3,0
	135

	
	65
	75,5
	3,2
	517

	
	80
	88,5
	3,5
	1262

	
	90
	101
	3,5
	2725

	
	100
	114
	4,0
	5205

	
	125
	140
	4,0
	16940

	
	150
	165
	4,0
	43000

	* Трубы применяются в сетях наружного водоснабжения


 
Потери давления в узлах управления установки пожаротушения H2, м-1, определяют по формуле:
 
H2 = eQ2,                       (И.5)
 
где е - коэффициент потерь давления в узле управления, принимается по эксплуатационным документам на клапаны;
Q - расход воды, раствора пенообразователя через узлы управления, л/с.
И.8. Минимальное давление для оросителей (спринклерных, дренчерных) принимается согласно паспортным данным на оросители. При отсутствии таких данных, его следует принимать в зависимости от условного диаметра выходного отверстия, МПа:
- 0,05 при условном диаметре выходного отверстия от 8 мм до 12 мм;
- 0,10 при условном диаметре выходного отверстия от 15 мм до 20 мм. 
Максимальное допустимое давление для оросителей (спринклерных, дренчерных) следует принимать 1 МПа.
Минимальное давление огнетушащего вещества у оросителей, устанавливаемых во внутристеллажном пространстве, должно приниматься:
- не менее 0,15 МПа для складов резинотехнических изделий;
- не менее 0,10 МПа в остальных случаях.
И.9. Расчетный объем раствора пенообразователя V1, м3, при объемном пожаротушении определяется по формуле:
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где k2 - коэффициент разрушения пены, принимаемый по Таблице И.3; 
W - геометрический объем защищаемого помещения, м3; 
k3 - кратность пены.
 
Таблица И.3 - Коэффициент разрушения пены
 
	Горючие материалы защищаемого помещения
	Коэффициент разрушения пены, k2

	Твердые
	3

	Жидкие
	4


 
И.10. Число одновременно работающих генераторов пены п определяется по формуле:
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где Qd - производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м3/мин;
t - продолжительность работы установки пожаротушения с пеной средней кратности, мин.
И.11. Продолжительность работы внутренних пожарных кранов, оборудованных ручными водяными или пенными пожарными стволами и подсоединенных к питающим трубопроводам спринклерной установки, следует принимать равной времени работы спринклерной установки. Продолжительность работы пожарных кранов с пенными пожарными стволами, питаемых от самостоятельных вводов, следует принимать равной 1 ч.
И.12. Расход воды, раствора пенообразователя Q, л/с, для спринклерной установки пожаротушения во внутристеллажном пространстве определяется по формуле:
 
Q = abnqn,                                  (И. 8)
 
где а - расчетная длина одновременно орошаемой части стеллажа, принимается равной 15 м;
b - наибольшая ширина совмещенных стеллажей, м;
п - количество экранов;
qn - интенсивность орошения.
Параметры спринклерной установки пожаротушения во внутристеллажном пространстве необходимо принимать по Таблице И.4.
 
Таблица И.4 - Параметры спринклерной установки пожаротушения во внутристеллажном пространстве
 
	Перечень складируемых грузов
	Расстояние между экранами, м
	Максимальное расстояние между оросителями, м

	
	2
	3
	от 4,0 до 4,5
	

	
	Интенсивность орошения под экраном, qn, л/(м2·с)
	

	Негорючие материалы в горючей упаковке
	0,20
	0,30
	0,4
	2,0

	Твердые горючие материалы
	0,24
	0,36
	0,5
	2,0

	Резинотехнические изделия
	0,40
	0,60
	0,8
	1,5

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. При использовании раствора пенообразователя или воды со смачивателем интенсивность орошения может быть снижена в 1,5 раза. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Время работы установки пожаротушения следует принимать 60 мин.


 
И.13. Для спринклерной установки пожаротушения при размещении оросителей под перекрытием в зоне стеллажного хранения интенсивность орошения необходимо принимать:
- не менее 0,12 л/(м2·с) при высоте складирования до 16 м; 
- не менее 0,18 л/(м2·с) при высоте складирования свыше 16 м.
И.14. Грузы высотой до 1 м (кроме резинотехнических изделий), размещаемые на верхнем ярусе стеллажей (за исключением несущих) над экраном, допускается защищать спринклерной установкой пожаротушения, расположенной под покрытием помещения склада. При этом интенсивность орошения следует принимать не менее 0,16 л/(м2·с), а расстояние от верха хранимых грузов до потолка не должно превышать 10 м.
Методика расчета установок пожаротушения пеной высокой кратности
И.15. Определяется расчетный объем V, м3, защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. За расчетный объем защищаемого помещения принимается его внутренний геометрический объем за исключением объема сплошных (непроницаемых) строительных негорючих элементов (колонн, балок, фундаментов).
И.16. Выбирается тип и марка генератора пены высокой кратности и устанавливается его производительность по пене q, дм3/мин.
И.17. Определяется производительность системы по раствору пенообразователя Q, м3/с:
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где п - число одновременно работающих генераторов пены определяется по формуле (Б.7) Приложения Д.
И.18. По эксплуатационным документам устанавливается нормативная огнетушащая концентрация пенообразователя в растворе сн, %.
И.19. Определяется расчетный объем пенообразователя Vneн, м3:
 
[image: ]
 
где t - продолжительность работы установки пожаротушения с пеной высокой кратности, мин.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ К
(информационное)
 
 
Особенности проектирования трубопроводов водозаполненных
автоматических установок пожаротушения из пластмассовых труб
 
К.1. Применение пластмассовых труб, прошедших соответствующие испытания, допускается только в водозаполненных автоматических установках пожаротушения. Проектирование таких трубопроводов должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для конкретного объекта.
К.2. В водозаполненных установках пожаротушения допускается использовать трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена на номинальное давление 2 МПа или аналогичных ему материалов.
К.3. Трубопроводы из пластмассовых труб допускается применять в помещениях категорий В, Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
К.4. Трубопроводы из пластмассовых труб не должны использоваться в установках наружного пожаротушения.
К.5. Срок службы пластмассовых трубопроводов в установках пожаротушения должен быть не менее 20 лет.
К.6. Проектирование систем трубопроводов связано с выполнением гидравлического расчета и выбором диаметра труб, соединительных деталей и арматуры, выбором способа прокладки, соединений трубопроводов и условий, обеспечивающих компенсацию тепловых изменений длины трубы без перенапряжения материала и деформации мест установки спринклерных оросителей.
К.7. При расчете и проектировании систем трубопроводов с применением труб и соединительных деталей из пластмассы необходимо руководствоваться физико-химическими параметрами, расчетными зависимостями и номограммами, представленными в соответствующих нормативных документах на данный вид пластмассовых труб.
К.8. При проектировании пластмассовых трубопроводов следует обеспечивать компенсацию тепловых изменений длины трубы без перенапряжения материала и деформации мест установки спринклерных оросителей.
Компенсирующая способность элементов трубопроводов должна обеспечиваться правильной расстановкой опор, наличием отводов в трубопроводах в местах поворотов, других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов. Неподвижные крепления труб должны обеспечивать удлинение труб в сторону этих элементов.
К.9. Диапазон температур в помещениях, в которых допускается установка пластмассовых трубопроводов, должен составлять от 5°С до 50°С.
К.10. Температуру воды при расчете прочности и ресурса работы трубопроводов следует принимать равной 50°С. Гидравлические расчеты трубопроводов следует выполнять из расчета температуры воды 20°С.
К.11. На ветвях распределительных пластмассовых трубопроводов следует предусматривать спринклерные оросители с температурой срабатывания не более 68°С.
К.12. В помещениях категорий В1 и В2 по взрывопожарной и пожарной опасности на ветвях распределительных пластмассовых трубопроводов должны устанавливаться спринклерные оросители с диаметром разрывных колб не более 3 мм, для помещений категорий В3 и В4 по взрывопожарной и пожарной опасности - не более 5 мм.
К.13. Проводку пластмассовых труб допускается предусматривать как открытую, так и скрытую (в пространстве фальшпотолков).
При скрытой установке спринклерных оросителей трубопроводы должны быть закрыты потолочными панелями из негорючих материалов с огнестойкостью не менее EI 15.
При открытой установке спринклерных оросителей расстояние между ними не должно превышать 3 м. При открытой установке настенных спринклерных оросителей расстояние между ними не должно превышать 2,5 м.
К.14. Трубопроводы из пластмассовых труб допускается прокладывать на эстакадах и опорах совместно с другими трубопроводами (стальными, стеклянными и пр.), имеющими на поверхности труб температуру не выше 50°С. При необходимости параллельной прокладки пластмассовых трубопроводов с другими трубопроводами, имеющими на поверхности температуру выше 50°С, для пластмассовых трубопроводов следует предусматривать установку защитных тепловых экранов, тепловой изоляции из несгораемых материалов или увеличение расстояний между трубопроводами. При этом трубопроводы из пластмассовых труб следует располагать, как правило, ниже стальных.
К.15. Трубопроводы из пластмассовых труб не допускается крепить к трубопроводам, транспортирующим легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и горючие газы.
К.16. Внутрицеховые трубопроводы, прокладываемые по стенам зданий, следует располагать на 0,5 м выше или ниже оконных проемов.
К.17. Не допускается транзитная прокладка внутрицеховых трубопроводов из пластмассовых труб через административные, бытовые и хозяйственные помещения, распределительные устройства, помещения электроустановок, щиты системы контроля и автоматики, вентиляционные камеры, тепловые пункты, лестничные клетки, коридоры и т.п.
К.18. Для обеспечения возможности проведения осмотра и ремонта трубопроводов необходимо предусматривать: в коробах - съемную верхнюю часть, а в галереях - проходы шириной не менее 1,0 м.
При совместной прокладке в галереях трубопроводов из пластмассовых труб со стальными пластмассовые трубы следует размещать, как правило, ниже стальных и ближе к проходу.
Короба и галереи, в которых предусматривается прокладка пластмассовых труб, должны выполняться из несгораемых материалов.
К.19. Трубопроводы, прокладываемые в местах возможного их повреждения, должны быть заключены в металлические футляры или кожуха. Концы кожухов или футляров должны выступать не менее чем на 0,5 м от зоны возможного повреждения. Внутренний диаметр или высота и ширина футляра или кожуха должны быть на 100...200 мм больше наружного диаметра трубопровода или высоты и ширины (с учетом изоляции).
К.20. Пожарные запорные устройства установок пожаротушения должны иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы усилия, возникающие при функционировании арматуры, не передавались на пластмассовые трубопроводы.
К.21. Над дверными проемами и под окнами не допускается размещать арматуру, компенсаторы, дренажные устройства и разъемные соединения.
К.22. Расстояние в свету между пластмассовыми трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.
К.23. При проходе пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки должно быть обеспечено свободное продольное перемещение трубы с помощью огнезадерживающих футляров или гильз, огнестойкость которых не должна быть ниже огнестойкости пересекаемой строительной конструкции. Футляры или гильзы, как правило, изготавливаются из стальных труб, концы которых должны выступать на 20...50 мм за края пересекаемой поверхности. Зазор между трубопроводом и стенкой гильзы должен быть не менее 10...20 мм и тщательно уплотнен негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.
К.24. Расположение стыков пластмассовых труб в футлярах или гильзах не допускается.
К.25. При прокладке пластмассовых труб вблизи труб отопления или горячего водоснабжения расстояние между ними в свету следует предусматривать:
- в местах параллельной прокладки - не менее 100 мм (если иное не оговорено нормативным документом на данный вид пластмассовых труб) и обязательно ниже труб отопления и горячего водоснабжения;
- в местах их пересечений - не менее 50 мм.
К.26. Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке пластмассовых трубопроводов определяется по Таблице К.1.
 
Таблица К.1 - Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке пластмассовых трубопроводов
 
	Номинальный диаметр трубы, мм
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	75
	90

	Расстояние между опорами, мм
	500
	600
	700
	800
	900
	1100
	1300
	1400
	1500


 
К.27 При проектировании вертикальных пластмассовых трубопроводов опоры устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб с наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 1500 мм - для труб большего диаметра.
К.28 Для выполнения неразъемных соединений необходимо использовать трубы и фасонные части из однородного полимерного материала. Применение труб и фасонных частей из разнородных материалов для выполнения неразъемных соединений не допускается.
К.29 Основными способами соединений пластмассовых труб при монтаже установок пожаротушения являются:
- контактная сварка в раструб;
- соединение на свободных фланцах.
К.30 Монтаж спринклерных оросителей производится по резьбовому соединению в комбинированный тройник, угольник или муфту, соответствующие требованиям нормативных документов на данный вид пластмассовых труб.
К.31 Смонтированную трубопроводную систему следует испытывать при положительной температуре и не ранее чем через 16 ч после сварки последнего соединения.
К.32 Рабочее давление пластмассового трубопровода должно быть не менее 1 МПа.
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