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ВВЕДЕНИЕ
 
Защитные сооружения гражданской обороны, размещаемые в приспосабливаемых для этих целей подземных горных выработках, предназначены для защиты рабочих, служащих различных производственных объектов и организаций, а также населения от воздействия оружия массового поражения в военное время, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.
Настоящие строительные нормы разработаны для внедрения параметрического метода нормирования в строительную сферу Республики Казахстан и является дальнейшим развитием инструктивно-нормативной документации по вопросам проектирования защитных сооружений гражданской обороны в подземных выработках.
Строительные нормы:
- устанавливают цели нормирования, вытекающие из целей технического регулирования безопасности зданий и сооружений; 
- формулируют функциональные требования, отражающие качественную характеристику объекта нормирования. 
- устанавливают минимальные требования к рабочим характеристикам объектов для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей.
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование защитных сооружений гражданской обороны, размещаемые в подземных горных выработках, метрополитенах, разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования безопасности защитных сооружений. 
1.2 Проектирование вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в подземных горных выработках, и предназначенных для защиты жизни и здоровья рабочих и служащих рудников, шахт и других объектов, а также населения от воздействия оружия массового поражения в военное время, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время должно производиться с учетом требований технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Казахстан.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
В настоящих строительных нормах приведены ссылки на следующие нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Технический регламент «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2009 года № 2207.
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на Территории Республики Казахстан, в том числе по перечням фонда нормативных правовых актов, Указателям нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и межгосударственных нормативных документов по стандартизации, ежегодно издаваемым по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках (далее - защитные сооружения): Сооружения гражданской обороны, размещаемые в подземных горных выработках, предназначенные для защиты в военное время рабочих и служащих работающих смен рудников, шахты и других объектов, населения от воздействия оружия массового поражения.
3.2 Подземные горные выработки (далее - выработки): Сооружения в недрах земли, созданные в результате ведения горных работ и представляющие собой полость, выполняющую свое функциональное назначение в течение определенного срока времени.
3.3 Вентиляция (проветривание): Регулируемый воздухообмен, осуществляемый с целью создания в горных выработках воздушной среды, благоприятной для здоровья и трудовой деятельности человека. Под термином «вентиляция» понимается совокупность технических средств и вентиляционных путей, обеспечивающих воздухообмен.
3.4 Камера: Горная выработка, имеющая при сравнительно больших поперечных размерах небольшую длину и предназначенную для размещения оборудования или для санитарных и других целей.
3.5 Квершлаг: Горизонтальная или наклонная (реже) подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, проведенная по вмещающим породам вкрест простирания месторождения и используемая для транспорта, вентиляции, передвижения людей, водоотлива, для прокладки электрических кабелей и линий связи.
3.6 Наклонный шахтный ствол: Капитальная подземная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность, пройденная наклонно.
3.7 Околоствольный двор: Совокупность выработок, служащих для соединения шахтного ствола (стволов) со всеми остальными выработками шахты и для размещения некоторых общешахтных производственных служб (водоотлива электроподстанции, электровозного гаража склада противопожарного инвентаря и т.д.).
3.8 Устойчивость горной выработки: Способность выработки функционировать в определенных условиях с заданными параметрами в течение требуемого отрезка времени.
3.9 Штольня: Горная выработка, проведенная к месторождению с поверхности, имеющая непосредственный выход на поверхность, предназначенная для обслуживания подземных горных работ.
3.10 Штрек: Горизонтальная подземная горная выработка, проведенная по простиранию наклонно залегающего месторождения или в любом направлении при горизонтальном его залегании.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цели нормативных требований. 
 
Целями нормативных требований настоящих строительных норм являются установление обязательных для непосредственного применения и исполнения на территории РК общих требований безопасности защитных сооружений и обеспечение необходимого уровня защиты защитных сооружений в подземных горных выработках при различных природных и техногенных воздействиях и явлениях.
 
4.2 Функциональные требования.
 
Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках по техническим, технологическим и экологическим параметрам следует проектировать таким образом, чтобы при их строительстве и эксплуатации обеспечивались следующие функциональные требования:
- обеспечение безопасности людей в процессе эксплуатации защитных сооружений;
- предотвращения возникновения и распространения пожара на соседние защитные сооружения, их оснащенности противопожарными средствами, обеспечение эвакуации людей при пожаре;
- защиты жизни и здоровья людей от неблагоприятных воздействий среды, включая создание необходимых условий трудовой деятельности, охраны окружающей среды;
- обеспечение необходимого уровня защиты защитных сооружений при различных природных и техногенных воздействиях и явлениях.
 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

5.1 Общие требования безопасности.
 
5.1.1 При проектировании защитных сооружений гражданской обороны в подземных горных выработках кроме требований настоящих норм необходимо учесть требования других нормативных документов для предприятий соответствующих отраслей промышленности.
В защитных сооружениях необходимо предусматривать площади для размещения укрываемых, емкостей для хранения запасов питьевой воды, склада продовольствия, оборудования санитарных узлов, медицинских пунктов (санитарных постов).
5.1.2 Защитные сооружения не должны нарушать производственную деятельность объекта в мирное время.
5.1.3 В системе выработок объекта необходимо предусматривать одно защитное сооружение, обеспечивающее возможность занятия его укрываемыми в возможно короткое время.
5.1.4 Удаление защитных сооружений от места работы или жительства укрываемых должно обеспечивать возможность их быстрого укрытия.
5.1.5 Радиус сбора укрываемых должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное укрытие рабочих и служащих, населения по сигналам гражданской обороны.
5.1.6 Приспосабливаемые под защитные сооружения выработки и пути эвакуации, укрываемых на поверхность не должны подвергаться затоплению шахтными и поверхностными водами и загазованности вредными газами в течение установленного срока использования этих выработок.
5.1.7 Защитные сооружения должны быть связаны подходными выработками не менее чем с двумя выходами на поверхность.
При проектировании убежищ с учетом расположения выходов на поверхность, один из выходов оборудуется как аварийный.
Противорадиационные укрытия допускается размещать в выработках с одним выходом на поверхность, при условии обеспечения защитного сооружения принудительной вентиляцией.
5.1.8 При соответствующем обосновании для спуска укрываемых с поверхности в приспосабливаемые под защитные сооружения выработки используются оборудованные лестничным отделением стволы (шурфы) при их глубине (длине спуска).
Целесообразность проектирования убежища с накопителем для защиты рабочих и служащих подземной смены и работающих на поверхности определяется в результате технико-экономического сравнения этого варианта с вариантом, предусматривающим строительство убежищ в выработках и на поверхности для защиты тех же рабочих и служащих.
5.1.9 Сроки перевода приспосабливаемых выработок на режим защитного сооружения и расчетную продолжительность пребывания укрываемых в защитных сооружениях принимать в соответствии с требованиями [1].
5.1.10 Сметную стоимость строительства защитных сооружений на вновь строящихся и реконструируемых объектах определяют по локальной смете. 
 
5.2 Требования к объемно-планировочным решениям 
 
5.2.1 В защитных сооружениях необходимо предусматривать площади для размещения укрываемых, емкостей для хранения запасов питьевой воды, склада продовольствия, оборудования санитарных узлов, медицинских пунктов (санитарных постов). В необходимых случаях предусматривать площади для размещения пункта управления объекта, вентиляционного оборудования и защищенного автономного источника электроснабжения.
5.2.2 В убежищах на объектах, подверженных опасному воздействию сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), загазованности окисью углерода и углекислым газом при пожарах на поверхности, внутренний объем приспосабливаемых выработок должен быть из расчета 5 м на одного укрываемого. Ожидаемую и допустимую концентрации окиси углерода и углекислого газа в районе воздухоподающих стволов и штолен определяют в соответствии с требованиями [1].
5.2.3 Места для сидения и лежания детей, кормящих и беременных женщин и престарелых, оборудуются в соответствии с требованиями [1].
5.2.4 Выработки, предназначаемые для передвижения укрываемых пешком, должны быть оборудованы: перилами, сходнями со ступеньками и перилами, лестницами с перилами, лестничными отделениями, с учетом угла наклона.
5.2.5 Площадь склада продовольствия принимают в соответствии с требованиями [1].
5.2.6 Накопитель и ствол (шурф) должны быть защищены от воздействия поражающих факторов ядерного оружия в соответствии со степенью защиты убежища.
5.2.7 Места для хранения зараженной одежды необходимо предусматривать перед входами в защитные сооружения.
 
5.3 Требования к организации защищенных входов в убежища
 
5.3.1 Количество входов в убежище, их расположение и конструктивные решения определяют в проектах с учетом схемы используемых выработок, численности и размещения укрываемых, параметров ударной волны затекания и характера действия естественной тяги воздуха в выработках. При размещении убежищ в протяженных выработках необходимо предусматривать два входа с противоположных сторон используемой выработки.
Пропуск укрываемых в убежище в условиях зараженной атмосферы предусматривается из выработок с исходящей из убежища струёй воздуха.
5.3.2 Входы, размещаемые в выработках, из которых в условиях естественной вентиляции по данным замеров воздух поступает в убежище, оборудуются однокамерным тамбуром-шлюзом независимо от величины давления во фронте ударной волны затекания, а в случае необходимости использования этих выработок для пропуска укрываемых в убежище в условиях зараженной атмосферы в них следует оборудовать входы с двойным шлюзованием, состоящие из последовательно расположенных тамбура-шлюза и шлюзовой камеры.
Во входах с двойным шлюзованием в случае их размещения в выработке, из которой осуществляется забор воздуха фильтровентиляционным агрегатом, тамбур-шлюз должен быть вентилируемым. 
5.3.3 В примыкающих к убежищам неподходных выработках, имеющих связь с поверхностью, необходимо предусматривать устройство тамбура или одной перемычки,
Устройство тамбура предусматривается в выработках, из которых воздух под действием естественной тяги поступает в убежище, устройство одной перемычки — в выработках, куда воздух под действием естественной тяги вытекает из убежища.
5.3.4 Ширину дверей во входах, устраиваемых в штольнях и наклонных стволах и используемых для пропуска укрываемых с поверхности, определяют в зависимости от численности укрываемых, приходящихся на вход, в соответствии с требованиями [1].
 
5.4 Требования к конструктивным решениям.
 
5.4.1 Горные выработки, приспосабливаемые под убежища, аварийные выходы на поверхность земли должны быть устойчивыми против совместного воздействии на них сейсмовзрывных волн и статических нагрузок от горного давления. При необходимости следует предусматривать дополнительное укрепление выработок.
Не допускается использовать под убежища незакрепленные выработки:
- образованные в породах с четко выраженной слоистостью, незакрепленные выработки;
- образованные буровзрывным способом.
Горные выработки, приспосабливаемые под противорадиационные укрытия, должны быть устойчивы к воздействию давления горных пород.
5.4.2 Конструкции лестничных отделений в стволах (шурфах), которые предусматривается использовать в качестве аварийных выходов из убежищ на поверхность, проверяют на устойчивость от воздействия ударной волны затекания и в необходимых случаях усиливают.
В случае расположения лестничных отделений вблизи стен капитальных надшахтных зданий лестницы и полки должны быть защищены от разрушения обломками стеновых ограждений путем установки защитных перекрытий — балок, рассчитанных также на воздействие ударной волны затекания.
5.4.3 В зонах возможных слабых разрушений вентиляционное оборудование должно быть рассчитано на давление ударной волны затекания, величину которого на поверхности принимают в соответствии с требованиями [1].
 
5.5 Требования пожарной безопасности.
 
5.5.1 Защитные сооружения должны размещаться с учетом возможного возгорания здания и сооружения, или их элементов при пожаре, чтобы последний не мог распространиться на соседние сооружения и укрытия при самых неблагоприятных погодных условиях.
5.5.2 Территория защитных сооружений должна иметь проходы, проезды и подъезды, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним со всех сторон пожарной техники, технических средств, спасательных и медицинских служб.
5.5.3 Защитные сооружения в соответствии с их использованием в мирное время должны иметь первичные средства пожаротушения (ручные пенные огнетушители, песок и др. в количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности.
5.5.4 В защитных сооружениях следует предусматривать возможность удаления дыма при пожаре с помощью вытяжной системы вентиляции.
Объем удаляемого воздуха должен составлять не менее четырехкратного.
На вытяжной системе вентиляции должен устанавливаться герметический клапан (или утепленная заслонка) с электроприводом, открывание которого должно предусматриваться одновременно с пуском вентилятора.
Пуск вентилятора должен предусматриваться: 
а) от пускового устройства в ФВП; 
б) от пускового устройства, устанавливаемого у основного входа в убежище, используемого в мирное время; 
в) от дымовых извещателей. 
Одновременно с пуском вентилятора вытяжной системы вентиляции выключаются вентиляторы и закрываются герметические клапаны на приточных системах вентиляции.
5.5.5 На территории защитных сооружений необходимо предусматривать системы противопожарного водоснабжения.
5.5.6 Территория защитных сооружений должны оснащаться техническими средствами обнаружения и тушения пожара.
 
5.6 Требования гигиены, защиты здоровья человека, охраны окружающей среды
 
5.6.1 Защитные сооружения гражданской обороны и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к эксплуатации была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку и создание угроз для его жизни и здоровья.
5.6.2 Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация защитных сооружений должны производиться с учетом соблюдения природно-климатических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований, требований охраны окружающей среды, гигиены, защиты здоровья человека и в соответствии с требованиями и пожарной безопасности. 
5.6.3 Защитные сооружения на всех этапах жизненного цикла должны отвечать требованиям безопасности.
5.6.4 Безопасность пребывания людей в защитных укрытиях должна обеспечиваться санитарно-эпидемиологическими и микроклиматическими условиями: отсутствием вредных веществ в воздухе рабочих зон выше предельно допустимых концентраций; минимальным выделением теплоты и влаги в помещении; отсутствием выше допустимых значений шума, вибрации, уровня ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества и ионизирующих излучений, а также ограничением физических нагрузок, напряжения внимания и предупреждением утомления людей.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

6.1 Общие положения
 
6.1.1 В защитных сооружениях необходимо предусматривать инженерно-техническое оборудование, обеспечивающее необходимые условия пребывания в них укрываемых людей.
6.1.2 В помещениях, приспосабливаемых под защитные сооружения, следует предусматривать системы вентиляции, отопления, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них укрываемых
Элементы санитарно-технических систем следует проектировать с учетом максимального их использования при эксплуатации помещений в мирное время. 
 
6.2 Требования к организации вентиляции
 
6.2.1 Продолжительность режимов вентиляции, а также параметры микроклимата и газового состава воздушной среды принимают в соответствии с требованиями [1].
6.2.2 Чистая вентиляция предусматривается для обеспечения требуемого состава воздуха и удаления теплоизбытков. В тех случаях, когда воздухозаборы располагаются на удаленном расстоянии от выхода на поверхность, подаваемый в убежище воздух в режиме чистой вентиляции должен быть очищен от пыли.
6.2.3 При выборе вентиляторов для подпора в тамбурах-шлюзах (тамбурах) и продувки вентилируемых тамбуров-шлюзов с забором воздуха из убежища необходимо учитывать величину давления и направление действия естественной тяги воздуха.
6.2.4 В системе управления установками вентиляции следует иметь комплекс технических средств, обеспечивающих постоянный контроль физических и химических параметров воздушной среды, а также автоматическое регулирование расхода воздуха.
 6.2.5 Для чистой вентиляции, фильтровентиляции и вентиляции ДЭС воздухозаборы должны быть раздельными.
Воздухозабор чистой вентиляции целесообразно совмещать с аварийным выходом из убежища. 
Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции внутри убежища должны быть соединены между собой воздуховодом сечением, рассчитанным из условий подачи воздуха по режиму фильтровентиляции, с установкой в нем герметического клапана.
 
6.3 Требования к водоснабжению и ассенизации
 
6.3.1 Проходы и зазоры между элементами оборудования, между оборудованием и конструктивными элементами выработок принимают в соответствии с требованиями [1] и требованиями промышленной безопасности для предприятий соответствующей отрасли промышленности.
6.3.2 Емкости для хранения питьевой (шахтные вагонетки, баки, резервуары, покрытые изнутри материалами, отвечающими требованиям для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения) должны быть оборудованы крышками и водоуказателями.
6.3.3 Емкости запаса питьевой воды, как правило, должны быть проточными, с обеспечением полного обмена воды в течение 2 сут. В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мирное время, а также в убежищах вместимостью менее 300 чел. допускается применение для запаса питьевой воды сухих емкостей, заполняемых при приведении убежищ в готовность.
Проточные емкости и трубы, по которым циркулирует водопроводная вода, должны иметь тепло- и пароизоляцию.
6.3.4 При транспортировании и хранении воды питьевого качества должны применяться материалы для сооружений, устройств и установок, труб, емкостей и их внутренних антикоррозионных покрытий, разрешенные санитарно-гигиеническими нормами.
 
6.4 Требования к электроснабжению, освещению, связи
 
6.4.1 Электрооборудование, силовые и осветительные установки должны отвечать требованиям безопасности для соответствующей отрасли промышленности.
6.4.2 В шахтах (рудниках), опасных по газу, резервная дизельная электростанция (ДЭС) должна иметь рудничное взрывобезопасное исполнение..
6.4.3 При размещении ДЭС за пределами убежища, необходимо предусмотреть ее защиту от воздействия различных поражающих факторов. Обслуживающий персонала в этом случае необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ), с обеспечением возможности перехода в убежище для отдыха.
6.4.4 Крепи подземных камер ДЭС и прилегающих к ним выработок должны быть выполнены из несгораемых материалов.
6.4.5 Склад горючесмазочных материалов должен быть расположен в отдельной секции, отделенной от помещения ДЭС перегородкой из несгораемого материала толщиной, обеспечивающей шумоизоляцию.
6.4.6 ДЭС проектируется с учетом следующих требований:
- мощность дизель-генератора должна соответствовать расчетной мощности электроприемников без резерва;
- частота и напряжение генераторов должны соответствовать напряжению и частоте сетевого ввода. При различных напряжениях внешней сети и дизель-генератора следует предусматривать соответствующий сухой трансформатор (понижающий или повышающий);
- выводы статора генератора должны быть выполнены по четырехпроводной схеме «три фазы и нуль»;
- при проектировании одного дизель-генератора его следует выбирать неавтоматизированным или I степени автоматизации, при двух и более дизель-генераторах следует предусматривать устройство для синхронизации параллельной работы; 
- генератор должен иметь защиту от коротких замыканий и перегрузок.
6.4.7 Мощность электроагрегатов ДЭС должна быть определена по максимальной потребной мощности электроприемников, работающих в режимах работы санитарно-технических устройств (вентиляционных систем, кондиционеров, насосов и др.) и освещения убежища.
Минимальная мощность загрузки дизеля при эксплуатации должна быть не менее 40 % его номинальной мощности.
При общей потребной мощности более 100 кВт следует предусматривать установку не менее двух электроагрегатов, работающих по параллельной схеме.
6.4.8 Стационарную сеть электроосвещения защитных сооружений необходимо оборудовать автономным источником электроснабжения.
6.4.9 Защитные сооружения должны иметь средства связи с пунктом управления объекта.
В убежищах необходимо предусмотреть автономные средства связи с фильтровентиляционной камерой, защищенными входами, помещениями автономного источника электроснабжения и медицинским пунктом.
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