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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования к планировке и застройке промышленных предприятий.
Главная направленность настоящего государственного норматива - обеспечение охраняемых законом потребностей граждан и общества в создании благоприятной, безопасной среды трудовой деятельности на производстве, с учетом новых принципов градостроительного планирования, организации территории промышленных предприятий.
 
 
1 Область применения
 
1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на генеральные планы новых и реконструируемых промышленных предприятий (далее по тексту - предприятий), а также на схемы генеральных планов групп предприятий с общими объектами (далее по тексту - промышленные узлы) устанавливают цели нормативных требований, функциональные требования по размещению, планировочной организации и застройке промышленных предприятий и нормы их проектирования. 
1.2 Настоящий государственный норматив устанавливает обязательные для применения общие требования безопасности к проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению предприятий в целях защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий производственной среды, включая обеспечение безопасности людей в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий. 
1.3 Требования настоящих строительных норм, являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование генеральных планов промышленных предприятий и промышленных узлов. 
1.4 Разрешение на отступление от настоящих строительных норм по конкретным объектам промышленного назначения, в обоснованных случаях, согласовывается с уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК при наличии мероприятий, компенсирующих эти отступления.
Дополнительные требования к предприятиям различного назначения (нефтехимические комплексы, объекты энергетики, пищевые предприятия, автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели, аэропорты и т.д.) могут устанавливаться в развитие требований настоящих строительных норм в соответствующих нормативно-технических документах Республики Казахстан.
 
 
2 Нормативные ссылки
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные законодательные правовые акты и нормативные документы:
Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан /с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.01.2011 г.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III.
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК.
Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июня 2003 г. № 481-II.
Закон РК от 15.07.2010 № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 15.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.
МСН 2.02-05-2000* (изд. 2008) Стоянки автомобилей.
СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП РК 2.04-01-2010 Строительная климатология.
СНиП РК 1.03-01-2001 Железные дороги колеи 1520 мм.
СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство.
СН РК 1.02-02-2013 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Общие положения.
СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.
СН РК 2.03-02-2012 Инженерная защита в зонах затопления и подтопления.
СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.
СН РК 3.01-04-2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-29-2012 Складские здания.
СН РК 3.03-01-2013 Автомобильные дороги.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СН 441-72*(изд. 2005) Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.
ПУЭ Правила устройства электроустановок.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов». Утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 335.
РДС РК 1.02-02-2013 Порядок разработки, согласования, экспертизы, утверждения и составе проектной документации на реконструкцию и реновацию памятников архитектуры и градостроительства Республики Казахстан.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных документов системе общего пользования, в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю, который опубликован в АГСК 1.1 - Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере строительства. Нормативные акты и документы, по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими строительными нормами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 Термины и определения
 
В данных строительных нормах применяются термины с соответствующими определениями:
3.1 Вертикальная планировка: Организация рельефа на территории предприятия с учетом выполнения наименьшего объема земляных работ и обеспечения отвода поверхностных вод;
3.2 Гаражные комплексы: Здания или группа зданий, предназначенные для хранения, парковки, технического обслуживания и других видов услуг, связанных с автосервисом, продажей автомобилей и запасных частей. В составе гаражных комплексов могут устраиваться небольшие автозаправочные станции. Гаражные комплексы могут быть дополнены объектами различного функционального назначения. 
3.3 Генеральный план: Схема планировочной организации земельного участка; вид строительной документации, регулирующий строительную деятельность, определяющий условия безопасности проживания населения, обеспечение необходимых санитарно-гигиенических, экологических требований; является основным юридическим документом и утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3.4 Новое строительство: Сооружение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, а также строительство на новой площадке предприятий взамен ликвидируемых предприятий, дальнейшая эксплуатация которых по техническим, экономическим или экологическим условиям признана нецелесообразной. 
3.5 Объект строительства: Строящееся сооружение или здание со всем относящимся к нему оборудованием, инженерными коммуникациями, подсобными и вспомогательными сооружениями и устройствами, предусмотренными проектом на его строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или расширение.
3.6 Окружающая среда: Внешняя среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.
3.7 Планировка и застройка предприятия: Размещение в соответствии с технологическим процессом зданий и сооружений с обеспечением наиболее эффективного использования территории, кратчайших транспортных связей между отдельными зданиями, рационального расположения инженерных сетей, высокой степени благоустройства и озеленения территории. 
3.8 Парковка автомобилей: Временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.
3.9 Природные комплексы особо охраняемых природных территорий: Совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране.
3.10 Примагистральная территория: Территория примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центральный район города с городскими узлами или городские узлы между собой на глубину соответствующей ширине участков примагистральных объектов но не более 50 м от красной линии. 
3.11 Плотность застройки: Суммарная площадь этажей застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории (тыс. м2/га) и протяженность улично-дорожной сети на единицу территории (п. км/га).
3.12 Предприятие: Комплекс объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения. 
3.13 Пользователь: Юридическое или физическое лицо, использующее здание (сооружение) или его часть по функциональному назначению.
3.14 Реконструкция действующих предприятий: Переустройство существующих объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, связанное с повышением технико-экономического уровня производства. 
3.15 Санитарно-защитная зона: Зона пространства и растительности, обеспечивающая уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
3.16 Степень огнестойкостизданий, сооружений, строений и пожарных отсеков: Определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.
3.17 Стройка: Совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение или реконструкция которых осуществляется по единой проектной документации. 
3.18 Сети инженерные: Трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, газ, отопление, связь и другие), прокладываемые на территориях населенных пунктов, а также в зданиях (сооружениях).
3.19 Строительство в пределах предприятия: Техническое перевооружение или поддержание мощности действующего предприятия, сооружение в его пределах объектов подсобного и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства, связи, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, не включенных в состав объектов, осуществляемых по титулу (или заменяющему его документу) стройки. 
3.20 Стыковая территория: Территория, формируемая фронтом застройки улицы, разделяющей производственную зону и территорию иного функционального назначения (жилого, общественного, рекреационного).
3.21 Контактно-стыковая территория: Территория, отделяющая промышленные предприятия от жилой застройки.
3.22 Техническое перевооружение действующих предприятий: Комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, участков предприятия на основе внедрения передовой техники и технологии.
3.23 Промышленный узел: Группа предприятий с общими объектами, располагаемыми на участке одного из предприятий, технопарков, либо на отдельном участке или землях муниципальной, государственной собственности.
3.24 Участок: Обособленная часть территории конкретного функционального, строительного, ландшафтного назначения.
 
 
4 Цели и функциональные требования 
 
4.3 Цель нормативных требований
 
Целью настоящих строительных норм являются:
- установление требований по размещению, планировочной организации и застройке промышленных предприятий с обеспечением защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий производственной среды, включая создание необходимых условий для трудовой деятельности на производстве и обеспечение безопасности людей в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий;
- эффективное использование территорий с рациональным размещением зданий и сооружений, отвечающих технологическим процессам промышленного предприятия, также с учетом природно-климатических условий района строительства.
 
4.4 Функциональные требования 
 
4.2.1 Функциональные требования по выбору промышленной площадки и организации санитарно-защитной зоны:
- данные строительные нормы устанавливают обязательные для применения общие функциональные, гигиенические требования безопасности к проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению предприятий, обеспечивающих условия труда, необходимые для сохранения здоровья работающих и охрану окружающей среды от воздействия техногенных факторов;
- требования к выбору площадки для размещения новых, расширяемых, реконструируемых, а также существующих производственных объектов предъявляются в соответствии с действующими земельным, водным, лесным, градостроительным и др. законодательствами;
- площадка для строительства выбирается на предпроектной стадии при обосновании инвестиций, на основании материалов, представляемых заказчиком в объеме, позволяющем дать заключение о возможности размещения производственного объекта;
- площадка для строительства новых и расширения существующих объектов выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения;
- не допускается размещать новые производственные объекты на рекреационных территориях (водных, лесных, ландшафтных), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и прибрежных зонах рек, морей, охранных зонах курортов;
- на территории жилой застройки допускается размещать производственные объекты 3, 4, 5-го классов при возможности организации санитарно-защитных зон в соответствии с действующими санитарными правилами и другими регламентирующими документами. В жилой зоне и местах массового отдыха населения не допускается размещать объекты 1, 2-го классов, в соответствии с действующей санитарной классификацией предприятий, производств, объектов;
- для производственных объектов с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств, объектов;
- размер СЗЗ, ее организация и благоустройство определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; 
- СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны;
- проекты новых и реконструируемых (или перепрофилируемых) производственных объектов, не содержащие эффективных решений по снижению влияния вредных производственных факторов, охране окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами, сбросами и отходами, по обеспечению работающих необходимым комплексом санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания, а также другими профилактическими средствами, требуемыми санитарными правилами, к реализации не допускаются.
4.2.2 Функциональные требования к разработке генерального плана. В генеральных планах предприятий, технопарков и промышленных узлов необходимо предусматривать:
- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;
- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними с жилыми и иными территориальными зонами;
- на территории промышленного предприятия следует выделять административно-хозяйственную и вспомогательные зоны, производственную и транспортно-складскую, которые отделяются друг от друга разрывами, размеры которых должны быть не менее ширины циркуляционных зон, возникающих от сопредельных производственных зданий; 
- производственные здания и открытые площадки технологического оборудования должны располагаться параллельно преобладающему направлению ветра;
- кооперирование участков основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие жилые и иные территориальные зоны города или населенного пункта;
- размеры площадки производственного объекта должны быть достаточными для размещения основных и вспомогательных сооружений, включая пыле газоочистные и локальные очистные сооружения, места для сбора и временного хранения разрешенных промышленных и бытовых отходов, а также устройства по обезвреживанию и утилизации отходов;
- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;
- организацию единой сети обслуживания работающих;
- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;
- свободные от застройки и дорог территории производственных объектов следует благоустраивать и озеленять; 
- разрывы между зданиями и сооружениями озеленяют лиственными деревьями;
- промышленные предприятия должны размещаться на территории с соблюдением экологических требований по сведению к минимуму негативного воздействия на окружающую среду, в том числе по удалению и утилизации твердых бытовых, производственных отходов и стоков;
- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;
- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;
- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Размещение промышленных предприятий
 
5.1.1 Генеральные планы промышленных предприятий следует проектировать в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования к планировке и застройке промышленных предприятий, приведенными в разделе «Нормативные ссылки» и настоящими строительными нормами. 
Проектируемые предприятия рекомендуется размещать на производственных территориях, предусмотренных генеральными планами городов и населенных пунктов, или на территориях промышленных зон вне населенных пунктов, с учетом требований СН РК 3.01-01, СН РК 1.02-03.
Развитие и размещение промышленного строительства производится с учетом долгосрочных планов развития народного хозяйства страны, на основе генеральных схем развития и размещения отдельных отраслей промышленности на территории РК.
5.1.2 Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать на территории, предусмотренной схемой территориального планирования района, генеральным планом поселения, города, проектом планировки соответствующей территории. 
Предприятия следует размещать как отдельно, так и в составе групп с разной степенью кооперации в соответствии с характеристиками производства. Состав групп промышленных предприятий должен соответствовать природным условиям и ресурсам, экономическим условиям, социально-экономическим требованиям.
5.1.3 Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения размещать на землях производственного назначения, а также иных землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства.
При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.
Размещение предприятий и промышленных узлов на землях государственного лесного фонда должно производиться преимущественно на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями, с учетом требований Земельного кодекса РК.
5.1.4 Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан.
Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:
а) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
б) в первом поясе зоны санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;
в) в зеленых зонах городов;
г) на землях особо охраняемых территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон;
д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;
е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;
ж) в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;
з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;
и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий, см. СН РК 2.03-02.
 
5.1.5 Территории промышленных узлов не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети.
5.1.6 Размещение предприятий в сейсмических районах должно предусматриваться в соответствии с СН РК 1.02-02.
5.1.7 При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на состояние атмосферного воздуха, должны учитываться требования раздела 5.11 настоящих норм.
5.1.8 При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на обитание и условия размножения животных, должен соблюдаться соответствующий Республиканский закон.
5.1.9 Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха, с учетом требований СНиП РК 2.04-01.
5.1.10 Между промышленной и селитебной территориями необходимо предусматривать санитарно-защитную зону в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов», также с учетом санитарных правил: «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов». 
5.1.11 Расстояния между предприятиями и автомобильными, железными дорогами, линиями электропередач следует принимать в соответствии с действующими строительными нормами и нормами технологического проектирования.
5.1.12 Производства с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБА и более следует размещать по отношению к жилым и общественным зданиям в соответствии с СН РК 2.04-02. 
5.1.13 При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на состояние вод, должен соблюдаться Водный кодекс Республики Казахстан. 
5.1.14 Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории.
5.1.15 Порядок согласования размещения промышленных предприятий, зданий, сооружений, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, следует принимать по согласованию с государственными службами.
Согласованию с Государственным комитетом по авиации Республики Казахстан и с учетом требований Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», подлежит размещение нового строительства или изменение расположения существующих объектов.
5.1.16 В случае размещения предприятий в районе расположения радиостанций, объектов специального назначения, складов сильнодействующих ядовитых веществ расстояние до проектируемых предприятий от указанных объектов должно быть принято согласно требованиям специальных норм, а также правила «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов».
5.1.17 Размещение предприятий возле объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе должно осуществляться с учетом границ запретных (опасных) зон и районов, определяемых по специальным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты.
5.1.18 Устройство отвалов, шлаконакопителей, хвостохранилищ, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для промышленных узлов следует, как правило, предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них необходимо размещать за пределами предприятий и II пояса зон санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм, и норм СН РК 2.03-02.
Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны отделяться от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.
Расстояние между отвалами угольных или сланцевых шахт и производственными и складскими зданиями должно назначаться не менее величины опасной зоны сдвига отвалов, определяемой в соответствии с правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах, утвержденными в установленном порядке.
 
5.2 Планировка территории, размещение зданий и сооружений 
 
5.2.1 Планировка участков (площадок) предприятий, технопарков и территорий промышленных узлов должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков и наибольшую эффективность капитальных вложений.
В генеральных планах реконструируемых промышленных предприятий и сложившихся промышленных районов следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей.
5.2.2 Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными сетями, следует принимать минимально допустимыми.
5.2.3 В генеральном плане развития участка предприятия, технопарка необходимо учитывать природные особенности района строительства, СНиП РК 2.04-01, именно:
а) температуру воздуха, а также преобладающее направление ветра;
б) максимально возможная сохранность естественной природной среды;
в) возможность больших снегоотложений из-за наличия холмов или возвышений рельефа с подветренной стороны участков намечаемой застройки;
г) наличие высоких зданий и сооружений, препятствующих рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
5.2.4 На участках (площадках) предприятий, технопарков и территориях промышленных узлов, производства размещать с учетом исключения вредного воздействия на работников, технологические процессы, сырье, оборудование и продукцию других предприятий, а также на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения.
При выборе планировочной структуры промышленного предприятия, отдавать предпочтение модели, основанной на безотходной технологии, при полной охране среды обитания человека от загрязнений, отравлений и деградации.
5.2.5 Вспомогательные здания размещать вне циркуляционной зоны (аэродинамической тени), образуемой зданиями и сооружениями, при наличии на участке (площадке) источников загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности.
5.2.6 Гаражи предприятий предусматривать для специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, противопожарных и спасательных служб), а также иных транспортных средств, обеспечивающих функционирование производства.
5.2.7 Здания гаражей-стоянок и стоянки автомобилей на территории предприятий и промышленных узлов следует проектировать в соответствии с требованиями МСН 2.02-05.
5.2.8 По функциональному использованию территорию предприятия, групп предприятий, в том числе в виде технопарков, инновационных парков и т.п. разделять на зоны:
а) предзаводскую функциональную зону (за пределами участка или границы предприятия, технопарка);
б) производственную функциональную зону, включая зоны исследовательского назначения и опытных производств;
в) подсобную функциональную зону;
г) складскую функциональную зону.
На территориях промышленных узлов следует выделять зоны:
а) общественного центра;
б) площадок предприятий, технопарков в том числе площадки, находящиеся в составе технопарков, инновационных парков и иных интегрированных объектов организации производства;
в) общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.
Деление на зоны следует уточнять с учетом конкретных условий строительства.
5.2.9 Состав общественного центра промышленного узла, территориально объединяющего две и более площадок производственных предприятий, технопарков должен определяться в каждом конкретном случае исходя из градостроительной ситуации, наличия объектов обслуживания, производственно-технологических и санитарно-гигиенических особенностей отдельных предприятий, архитектурно-планировочного решения промышленного узла.
5.2.10 В состав застройки стыковой зоны общественного центра, следует включать: объекты офисно-административного, гостиничного, торгово-коммерческого назначения, а также профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания, спортивные залы, сооружения и спортплощадки.
5.2.11 В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства промышленного узла.
Допускается дублирование перечисленных производств и хозяйств в соответствии с заданием на разработку схемы генерального плана промышленного узла.
5.2.12 В предзаводских зонах и в общественных центрах промышленных узлов для обслуживания посетителей указанных объектов следует предусматривать места для стоянок легковых автомобилей в соответствии с МСН 2.02-05.
Места для стоянки и хранения автомобилей работающих на предприятиях, в технопарках, следует размещать на территории площадок предприятия, технопарка.
При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия надлежит предусматривать внутризаводской пассажирский транспорт.
5.2.13 Расстояние от рабочих мест на площадке предприятия до санитарно-бытовых помещений следует принимать в соответствии с нормативным документом по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.
5.2.14 Участки для реконструкции (расширения) предприятий, технопарков, промышленных узлов могут планироваться вне границ их площадок. Резервирование участков на площадке предприятия для развития отдельных цехов или производств допускается предусматривать только в соответствии с заданием на проектирование.
5.2.15 В генеральном плане расширяемого и реконструируемого предприятия предусматривать:
а) организацию, при необходимости, санитарно-защитной зоны (зоны экологической компенсации);
б) увязку с планировкой и застройкой прилегающих селитебных и других функциональных зон города;
в) поочередное совершенствование функционального зонирования и планировочного решения отдельных зон площадки предприятия и ее благоустройства без остановки основного производства предприятия;
г) повышение эффективности использования территории;
д) объединение разрозненных производственных и вспомогательных объектов;
е) повышение архитектурной выразительности застройки.
5.2.16 На участках (площадках) промышленных предприятий следует предусматривать минимально необходимое число зданий. Производственные, вспомогательные и складские помещения следует объединять в одно или несколько крупных зданий. Размещение отдельно стоящих зданий допускается только при технико-экономическом обосновании или технологической необходимости.
На территориях с большими объемами снегопереноса следует предусматривать объединение производств и хозяйств в одном здании прямоугольной конфигурации без перепадов высот.
5.2.17 Координационные оси противостоящих зданий, размещаемых на площадках предприятия должны совпадать.
5.2.18 Здания и сооружения с оборудованием, вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта, следует размещать от зданий и сооружений с производствами, особенно чувствительными к вибрациям, на расстояниях, определяемых расчетами с учетом инженерно-геологических условий территории, физико-механических свойств грунта основания фундаментов, а также с учетом мероприятий по устранению влияния динамических нагрузок и вибраций на грунты в соответствии с нормативными документами по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками, с учетом требований СН РК 2.04-02.
5.2.19 Производства и испытательные станции с особо вредными процессами и пожароопасные объекты, а также базисные склады горючих и легковоспламеняющихся материалов, ядовитых и взрывоопасных веществ располагать в соответствии с требованиями технических регламентов и специальных норм.
5.2.20 Здания, сооружения, открытые установки с производственными процессами, выделяющими в атмосферу газ, дым и пыль, взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует, располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления, с учетом СНиП РК 2.04-01.
5.2.21 Охладительные пруды, водоемы, шламоотстойники и т.п. следует размещать так, чтобы в случае аварии жидкость при растекании не угрожала затоплением предприятию или другим промышленным, жилым и общественным зданиям и сооружениям.
5.2.22 Брызгальные бассейны следует располагать длинной стороной перпендикулярно преобладающему направлению ветров летнего периода года.
 
5.3 Вертикальная планировка
 
5.3.1 Сплошную вертикальную планировку площадок предприятий и территорий промышленных узлов следует применять при плотности застройки более 25 %, а также при большой насыщенности площадок предприятий дорогами и инженерными сетями, в остальных случаях - выборочную вертикальную планировку, выполняя планировочные работы только на участках, где расположены здания или сооружения; выборочную вертикальную планировку следует применять также при наличии скальных грунтов, при сохранении леса или других зеленых насаждении, а также при неблагоприятных гидрогеологических условиях.
При проектировании вертикальной планировки следует предусматривать наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемого участка.
5.3.2 На площадках предприятий и территориях промышленных узлов необходимо предусматривать снятие (как в насыпи, так и выемке), складирование и временное хранение плодородного слоя почвы, где он не будет нарушен, загрязнен, подтоплен или затоплен при производстве строительных работ или при эксплуатации предприятий, зданий или сооружений. Условия хранения и порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.
5.3.3 При размещении предприятий на склоне или у его подошвы в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны должны устраиваться нагорные канавы. Поперечное сечение канав и их количество должны назначаться по расчету в соответствии с нормативными документами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения, с учетом требований СН РК 4.01-03.
5.3.4 Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т. п.), предусматривая на предприятиях дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока, с учетом требований проектирования наружных сетей канализации.
5.3.5 Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться, как правило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям предприятия и в соответствии с требованиями противопожарных норм должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенами или земляными валами.
5.3.6 Планировочные отметки зданий и сооружений предприятий и промышленных узлов назначать на основе сравнения технико-экономических показателей разработанных вариантов; при этом обеспечивать баланс земляных масс.
5.3.7 При выполнении вертикальной планировки площадок предприятий и промышленных узлов допускается использовать устойчивые, не гниющие и не подвергающиеся распаду отходы производства, если они не являются агрессивными для подземных сооружений и древесных насаждений.
5.3.8 При размещении промышленных узлов в сложных топографических условиях отдельные предприятия промышленного узла при соответствующем технико-экономическом обосновании могут размещаться частично или полностью в местах подсыпаемого или срезаемого грунта с обеспечением, как правило, баланса земляных масс по узлу в целом. Проект вертикальной планировки в таких случаях должен выполняться с учетом очередности производства работ.
5.3.9 В случае необходимости отвода воды вдоль зданий при отсутствии тротуаров следует предусматривать устройство лотков около отмостки.
5.3.10 В северных регионах Казахстана при вертикальной планировке надлежит соблюдать следующие требования:
а) при возможности сохранения естественного рельефа местности не нарушать растительный и почвенный покровы, а также природную растительность (деревья, кустарники);
б) при строительстве по I принципу использования грунтов в качестве оснований вертикальную планировку, когда это необходимо, осуществлять насыпями без нарушения растительного покрова; срезка допускается только на участках, на которых деформация оснований не будет превышать предельных величин, установленных для оттаивающих грунтов;
в) планировочные отметки и объемы насыпей назначать с учетом возможности уплотнения грунта при оттаивании;
г) при строительстве по I принципу не допускать сосредоточенного сброса поверхностных вод в пониженные места рельефа;
д) при проектировании водоотводных каналов в льдонасыщенных грунтах предусматривать меры по предотвращению образования наледей, а также конструктивные мероприятия, обеспечивающие гидротермический режим оснований и откосов канав согласно теплотехническим расчетам.
5.3.11 Выемки в вечномерзлых грунтах должны иметь ниже их проектных отметок слой из непросадочных грунтов для сохранения вечномерзлого состояния основания. Толщину слоя надлежит определять по результатам теплотехнических расчетов.
5.3.12 Для северных регионов Казахстана отвод поверхностных ввод на площадке предприятий следует предусматривать только по открытым кюветам или лоткам, а из углублений - по трубам. Расстояние от зданий и сооружений до водостоков надлежит определять по результатам расчетов из условия сохранения вечномерзлого состояния грунтов оснований близ расположенных объектов.
 
5.4 Благоустройство
 
5.4.1 Территории производственно-промышленных и складских объектов включают в себя производственные, складские, административно-бытовые здания, предзаводскую площадь, пешеходно - транспортные коммуникации, санитарно-защитную озелененную полосу, скверы, озеленение территории и автостоянки.
5.4.2 Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории предприятия включает: твердые виды покрытия транспортной и пешеходной коммуникаций, элементы сопряжения поверхностей, малые архитектурные формы (МАФы), озеленение древесно-кустарниковыми породами и травами, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, пандусы для инвалидов, осветительное оборудование, носители информации.
5.4.3 Территория предприятия должна быть оборудована локальной ливневой канализацией, в пределах организации вертикальной планировки.
5.4.4 Для озеленения площадок предприятий и территории промышленных узлов следует применять местные виды древесно - кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам, выделяемым предприятиями.
Существующие древесные насаждения следует по возможности сохранять.
В зоне расположения предприятий пищевой промышленности, цехов с точными процессами производства, а также воздуходувных, компрессорных и мотороиспытательных станций запрещается применять древесные насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена.
В пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями посадка деревьев хвойных пород не допускается.
5.4.5 На площадках предприятий, выделяющих вредные вещества в атмосферу, не допускается размещение древесно-кустарниковых насаждений в виде плотных групп и полос, вызывающих скопление вредностей.
5.4.6 Основным элементом озеленения площадок промышленных предприятий следует предусматривать газон.
5.4.7 На территории предприятия следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха и гимнастических упражнений работающих.
Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу.
Размеры площадок надлежит принимать из расчета не более 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5.4.8 Для предприятий с производствами, выделяющими аэрозоли, не следует предусматривать декоративные водоемы, фонтаны, дождевые установки, способствующие увеличению концентрации вредных веществ на площадках предприятий.
5.4.9 Вдоль магистральных и производственных дорог тротуары следует предусматривать во всех случаях независимо от интенсивности пешеходного движения, а вдоль проездов и подъездов - при интенсивности движения не менее 100 чел в смену.
5.4.10 При реконструкции предприятий, расположенных на затесненных участках, допускается при соответствующем обосновании увеличивать ширину автомобильных дорог за счет полос озеленения, отделяющих их от тротуаров, а при их отсутствии за счет тротуаров с переносом последних.
5.4.11 На площадках предприятий и территориях промышленных узлов пересечение пешеходного движения с железнодорожными путями в местах массового прохода работающих, как правило, не допускается.
При передвижении по территории предприятия инвалидов, пользующихся креслами-колясками, пешеходные тоннели должны быть оборудованы пандусами, в соответствии с СН РК 3.06-01.
Пересечения автомобильных дорог с пешеходными путями следует проектировать в соответствии с нормами по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.
5.4.12 Ограждение площадок предприятий предусматривать в соответствии с СН 441-72*.
 
5.5 Размещение инженерных сетей. Общие положения
 
5.5.1 Для предприятий, технопарков и промышленных узлов необходимо проектировать единую систему инженерных сетей, размещаемых в технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории и увязку со зданиями и сооружениями.
5.5.2 На площадках промышленных предприятий предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.
В предзаводских зонах предприятий, технопарков и общественных центрах промышленных узлов проектировать подземное размещение инженерных сетей.
5.5.3 Для сетей различного назначения следует, как правило, предусматривать совместное размещение в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и правил безопасности эксплуатации сетей.
Допускается совместное подземное размещение трубопроводов оборотного водоснабжения, тепловых сетей и газопроводов с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах.
5.5.4 При проектировании инженерных сетей на площадках предприятий, технопарков, размещаемых в особых природных и климатических условиях, следует также выполнять требования, предусмотренные главами нормативных документов по проектированию водоснабжения, канализации, газоснабжения и тепловых сетей.
5.5.5 Размещение наружных сетей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями не допускается.
5.5.6 Выбор способа размещения силовых кабельных линий следует предусматривать в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
5.5.7 При размещении тепловых сетей допускается пересечение производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
 
5.6 Подземные сети
 
5.6.1 Подземные сети надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог.
На территории реконструируемых предприятий, технопарков допускается размещение подземных сетей под автомобильными дорогами.
Вентиляционные шахты, входы и другие устройства каналов и тоннелей должны размещаться вне проезжей части и в местах, свободных от застройки.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При бесканальной прокладке допускается размещение сетей в пределах обочин.
 
5.6.2 В северных регионах Казахстана инженерные сети, следует прокладывать совместно в тоннелях и каналах, предотвращая изменение температурного режима грунтов оснований ближайших зданий и сооружений.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Водопроводные, канализационные и дренажные сети следует размещать в зоне температурного влияния тепловых сетей.
 
5.6.3 В каналах и тоннелях допускается размещение газопроводов горючих газов (природных, попутных нефтяных, искусственных смешанных и сжиженных углеводородных) с давлением газа до 0,6 МПа (6 кгс/см2) совместно с другими трубопроводами и кабелями связи при условии устройства вентиляции и освещения в каналах и тоннелях в соответствии с санитарными нормами.
Не допускается совместное размещение в канале и тоннеле: газопроводов горючих газов с кабелями силовыми и освещения, за исключением кабелей для освещения самого канала или тоннеля; трубопроводов тепловых сетей с газопроводами сжиженного газа, кислородопроводами, азотопроводами, трубопроводами холода, трубопроводами с легковоспламеняющимися, летучими химически едкими и ядовитыми веществами и со стоками бытовой канализации; трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с силовыми кабелями и кабелями связи, с сетями противопожарного водопровода и самотечной канализации; кислородопроводов с газопроводами горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с трубопроводами ядовитых жидкостей и с силовыми кабелями.
Каналы и тоннели, предназначенные для размещения трубопроводов с пожаро-, взрывоопасными и токсичными материалами (жидкостями), должны иметь выходы не реже, чем через 60 м и в его концах.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Допускается совместное размещение в общих каналах и тоннелях трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с напорными сетями водопровода (кроме противопожарного) и напорной канализации.
 
5.6.4 При размещении инженерных сетей по вертикали на площадках промышленных предприятий и территориях промышленных узлов следует соблюдать требования СН РК 4.01-03, ПУЭ.
 
5.7 Наземные сети
 
5.7.1 При наземном размещении сетей необходимо предусматривать защиту их от механических повреждений и неблагоприятного атмосферного воздействия.
Наземные сети следует размещать на шпалах, уложенных в открытых лотках, на отметках ниже планировочных отметок площадок (территории). Допускаются другие виды наземного размещения сетей (в каналах и тоннелях, укладываемых на поверхность территории или на сплошную подсыпку, в каналах и тоннелях полузаглубленного типа, в открытых траншеях и др.).
5.7.2 Трубопроводы для горючих газов, токсичных продуктов, трубопроводы, по которым транспортируются кислоты и щелочи, а также трубопроводы бытовой канализации не допускается размещать в открытых траншеях и лотках.
5.7.3 Наземные сети не допускается размещать в пределах полосы, отведенной для укладки подземных сетей в траншеях и каналах, требующих периодического доступа к ним при эксплуатации.
 
5.8 Надземные сети
 
5.8.1 Надземные инженерные сети следует размещать на опорах, эстакадах, в галереях или на стенах зданий и сооружений.
5.8.2 Не допускается размещение надземных сетей:
а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям зданий за исключением зданий I, II, IIIa степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;
б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами; по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы;
г) газопроводов горючих газов:
д) по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов, транспортируемых по указанным трубопроводам.
 
5.8.3 На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:
а) в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;
б) на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов, с учетом требований СН РК 3.02-29.
 
 
6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
6.1 При проектировании раздела «Охрана окружающей среды» генеральных планов промышленных предприятий необходимо произвести экологическое обоснование проекта, которое включает: 
1) оценку современного состояния окружающей среды, разрабатывать в соответствии с требованиями: Экологического кодекса РК, Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» и других действующих норм; 
2) для промышленных предприятий, внесенных в перечень оценки воздействия на окружающую среду, эту оценку необходимо определять в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;
3) разработки мероприятий по устранению неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды и их последствий.
6.2 При размещении промышленных предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха, должны учитываться требования Экологического кодекса Республики Казахстан и СНиП РК 2.04-01, а также:
- данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе места планируемого расположения объекта;
- наличие и расположение зон с повышенными требованиями по качеству атмосферного воздуха;
- планы развития предприятий, находящихся в районе планируемого расположения объекта;
- показатели по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, определенные отраслевыми, территориальными программами в области охраны атмосферного воздуха.
6.3 Определение мест размещения зданий (сооружений) для учета экологических последствий их функциональной деятельности производится с соблюдением условий и правил охраны окружающей среды в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.
6.4 При размещении промышленных предприятий, влияющих на обитание и условия размножения диких животных, должны соблюдаться соответствующие требования.
6.5 Обращение с отходами промышленных предприятий следует производить в соответствии со СНиП РК 2.04-01, и с учетом Экологического кодекса РК.
6.6 Не рекомендуется устраивать декоративные водоемы, фонтаны, дождевые установки вблизи предприятий с производствами, выделяющими аэрозоли, так как они способствуют увеличению концентрации вредных веществ.
6.7 В целях охраны окружающей среды отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами располагаются, как правило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям предприятия, и в соответствии с требованиями пожарных нормативов должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенками или земляными валами. В случаях размещения таких сооружений на более высоких отметках для них предусматриваются дополнительные мероприятия по предотвращению любых аварий наземных резервуаров.
6.8 Экологическое обоснование проекта представляется с учетом выполнения требований и проведения соответствующих согласований в государственных организациях.
 
 
7 требования пожарной безопасности
 
7.1 Противопожарные требования должны регламентировать минимальные расстояния между зданиями и сооружениями, согласно объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в зависимости от степени категорирования городов и объектов хозяйствования. 
7.2 Территории предприятий должны иметь источники наружного и внутреннего водоснабжения для тушения возможных пожаров.
7.3 К рекам и водоемам необходимо предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.
7.4 Расстояние между соседними зданиями зависит от степени их огнестойкости и пожарной опасности производства.
7.5 Проходы, проезды и подъезды, должны обеспечивать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям со всех сторон пожарной техники, технических средств, спасательных и медицинских служб.
7.6 Территория, здания, сооружения и строения промышленных предприятий должны оборудоваться системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; оборудоваться первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05, Приложения 17 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности», и другими нормативными документами.
7.7 Противопожарные требования должны быть учтены при разработке «эскиза генерального плана промышленного предприятия», «схемы общественного обслуживания», «схемы организации транспортной сети и пешеходных связей», «схемы градостроительных регламентов групп промышленных предприятий».
 
 
8 Требования безопасности от несчастных случаев и доступности пользования территориями промышленных предприятий
 
8.1 Общие положения
 
8.1.1 Промышленные предприятия и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к эксплуатации была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку и создание угроз для его жизни в результате передвижения пешеходов, в том числе детей и людей пожилого возраста, перемещения громоздких предметов, грузов, перемещения транспортных средств, несанкционированного доступа, пользования электроприборами и установками, лифтами или другим инженерным оборудованием.
8.1.2 Безопасности передвижения по территории предприятия имеют значение организация грузопотоков, отсутствие излишних перемещений, использование таких способов перемещения грузов, которые наилучшим образом отвечают требованиям данного производства.
8.1.3 Промышленные предприятия и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями перемещения до мест приложения труда.
 
8.2 Дороги, въезды, проезды
 
8.2.1 Железные дороги, гидравлический, конвейерный транспорт и подвесные канатные дороги промышленных предприятий и промышленных узлов следует проектировать в соответствии с нормами по проектированию промышленного транспорта. 
8.2.2 Автомобильные дороги и велосипедные дорожки промышленных 
предприятий и промышленных узлов следует проектировать в соответствии с нормами по проектированию автомобильных дорог СН РК 3.03-01, руководствоваться СН РК 3.01-01.
8.2.3 Схема транспорта промышленного узла в границах производственной территориальной зоны необходимо предусматривать:
а) совмещение транспортных сооружений и устройств для различных видов транспорта (совмещенные автомобильные и железнодорожные или автомобильные и трамвайные мосты и путепроводы, общее земляное полотно для автомобильных дорог и трамвайных путей, кроме скоростных и др.);
б) использование сооружений и устройств проектируемых для других целей (дамб водохранилищ и плотин водопропускных сооружении) под земляное полотно и искусственные сооружения железных и автомобильных дорог;
в) возможность последующего развития схемы внешнего транспорта;
г) совершенствование транспортных и инженерных сетей связано с формированием многопроводных технических коридоров, включающих полосы расположения автомобильных и железных дорог, водных и воздушных путей, ЛЭП, трубопроводов для доставки нефти, газа, продуктов, тепла и воды, различных прокладок средств связи, а также сбрасывающих трубопроводов для сточных вод и мусора. 
8.2.4 При транспортировании грузов водными путями необходимо предусматривать строительство объединенных портов предприятий.
Строительство причалов для отдельных предприятий допускается по технологическим требованиям или особым условиям строительства.
8.2.5 Выбор вида внутризаводского транспорта для предприятий должен производиться на основе результатов технико-экономических сравнений различных вариантов с учетом организации единого транспортного процесса с передачей перерабатываемых материалов от мест их складирования к местам потребления одними и теми же транспортными средствами, минуя перегрузку с межцехового транспорта на внутрицеховой.
 
8.3 Доступность территории для инвалидов и маломобильных групп населения
 
8.3.1 При проектировании промышленных предприятий выполнить конкретные мероприятия по доступности территории для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом местных условий и дополнительных требований РДС РК 1.01-05.
8.3.2 Маломобильным группам населения и инвалидам следует обеспечить беспрепятственный доступ в вестибюльную группу, к лифтам, помещениям общественного назначения и к местам приложения труда.
Следует предусматривать пандусы (или подъемники для перемещения инвалидов-колясочников) на перепадах уровней при входе в здание, подходе к лифту, в коридорах, а также другие необходимые устройства и приспособления для всех групп инвалидов, в соответствие с требованиями СН РК 3.06-01. Конструкции таких подъемников не должны уменьшать расчетную (минимальную) ширину путей эвакуации. 
8.3.3 Планировочные решения предзаводских площадей, оборудование и благоустройство, спортивных объектов и комплексов, транспортных объектов должны отвечать требованиям разделов 6, 7, 8РДС РК 1.01-05.
8.3.4 Размещение мест для стоянки легковых автомобилей инвалидов, с учетом требований МСН 2.02-05 на кресле-коляске следует предусматривать в гаражах-стоянках и на автостоянках, в соответствии с требованиями РДС РК 1.01-05.
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