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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан с целью развития и обеспечения обязательных требований, заложенных в строительных нормах СН РК 3.01-04 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» и описывает приемлемые решения проектирования.
Правила устанавливают оправдавшие себя и проверенные практикой положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм СН РК 3.01-04 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил носит рекомендательный характер к проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению предприятий в целях защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий производственной среды, включая создание необходимых условий для трудовой деятельности на производстве и обеспечение безопасности людей в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий.
 
 
Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», Постановление Правительства РК от 17.11.2010 № 1202.
СП РК 2.02-101-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СП РК 2.04-31-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.01-04-2012 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.
СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
СН РК 3.03-14-2014 Железные дороги
СП РК 3.03-31-2013 Автомобильные дороги
СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СП РК 4.02-10-2013 Тепловые сети.
МСН 2.02-05-2000 (изд.2008 г.) Стоянки автомобилей.
РДС РК 3.01-05-2001 Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп.
СП РК 3.06-101-2012* Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СН РК 3.03-22-2013 Промышленный транспорт.
СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.
«Правила устройства электроустановок Республики Казахстан», (ПУЭ-2015), утвержденные Приказом Министра министерства энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил использованы термины по СН РК 3.01-04.
 
 
4. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 
4.1 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения размещаются на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, а также в производственных территориальных зонах населенных пунктов, установленных документами территориального планирования - схемами территориального планирования административных районов, генеральными планами, схемами генеральных планов, проектами планировки сельских поселений и межселенных территорий.
4.2 Выбор площадок для строительства сельскохозяйственных предприятий подтверждается технико-экономическими расчетами на основании результатов рассмотрения вариантов их возможного размещения, с учетом наиболее экономного использования земель и возмещения убытков, причиняемых изъятием земельных участков и потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий.
4.3 Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий допускается, как правило, за счет земель, находящихся за границами площадок указанных предприятий. С этой целью при выборе площадок должна предусматриваться возможность дополнительного отвода смежных земельных участков в установленном порядке и в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.
Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий допускается предусматривать только в соответствии с заданиями на проектирование при соответствующих технико-экономических обоснованиях.
4.4 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.
Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Размещение предприятий на участках с более частым повторением наивысшего уровня воды допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании и при условии возведения необходимых сооружений по защите предприятий от затопления.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Требования настоящего пункта не распространяются на сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, которые по условиям эксплуатации могут подвергаться кратковременному затоплению. При этом необходимо соблюдать требования по охране водоемов от загрязнения.
4.5 При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.
4.6 При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
4.7 При размещении сельскохозяйственных предприятий в районе расположения радиостанций, предприятий и складов с сильно действующими ядовитыми веществами и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых сельскохозяйственных предприятий до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими санитарными нормами.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений возле объектов по изготовлению и хранению веществ, материалов и изделий на их основе должно осуществляться с учетом границ запретных (опасных) зон и районов, определяемых по специальным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты.
4.8 При выборе участка для строительства комплекса учитываются эпизоотические, ветеринарно-санитарные, санитарно-гигиенические и другие особенности территории.
4.9 Площадка для строительства новых и расширения существующих объектов выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения.
4.10 Животноводческие, птицеводческие, звероводческие предприятия, ветеринарные учреждения, склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной зоне.
4.11 Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы 50 - 60% дней).
4.12 Для производственных объектов с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств, объектов. Размер СЗЗ, ее организация и благоустройство определяются в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».
4.13 Достаточность размера ширины СЗЗ подтверждается расчетами прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха, распространения шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации и др. факторов с учетом фонового загрязнения среды обитания, а также результатов лабораторных исследований в районах размещения аналогичных действующих объектов.
4.14 Размер СЗЗ действующих объектов увеличивается, по сравнению с установленным, при невозможности обеспечения техническими и технологическими средствами нормативных уровней и/или по результатам натурных исследований и измерений по любому фактору воздействия. Оценка ситуации осуществляется по среднегодовым значениям измеренного параметра за последние три года эксплуатации объекта.
4.15 На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.
4.16 Комплексы строятся по типовым или индивидуальным проектам, разработанным в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий и предусмотренных в них санитарных требований для производственных помещений, санитарных и ветеринарных разрывов между отдельно стоящими зданиями и сооружениями комплекса, водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения.
 
 
5. ПРАВИЛА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 
5.1 Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений
5.1.1 Сельскохозяйственные производственные здания и сооружения предназначаются для различных отраслей сельскохозяйственного производства.
Различают следующие основные виды сельскохозяйственных зданий и сооружений:
- животноводческие - коровники, здания для молодняка, телятники, свинарники, конюшни, овчарни, кошары и др.;
- птицеводческие - инкубатории для искусственного выведения цыплят, птичники для содержания молодняка, выращивания цыплят на мясо (бройлеров), содержания взрослой птицы, акклиматизаторы;
- ветеринарные - ветеринарные амбулатории, стационары, изоляторы, сооружения для обработки кожного покрова животных; ветеринарные лаборатории; ветеринарно-санитарные объекты - санитарные бойни и другие здания и сооружения, предназначенные для оказания лечебной помощи заболевшим животным и птицам, проведения профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также диагностических исследований;
- силосные и сенажные - траншеи и башни, используемые для приготовления и хранения кислого силоса и пресного - сенажа;
- складские - овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, склады минеральных удобрений и т.п. - для хранения овощей, зерна, семян и других сельскохозяйственных продуктов и материалов;
- культивационные - парники, теплицы, оранжереи, шампиньонницы - для выращивания овощей, растений, грибов и цветов;
- здания для обработки и переработки сельскохозяйственных продуктов - зерносушилки, сушилки технических культур, овоще-сушилки, кормоприготовительные цехи и комбикормовые предприятия, мельницы, прифермские молочные, пункты первичной обработки молока, молочные, маслодельные и маслодельно-сыроваренные заводы, томатоварочные и квасильно-засолочные цехи и т.п.;
- здания для ремонта и хранения сельскохозяйственных машин - колхозные мастерские по техническому обслуживанию и несложному ремонту машин, ремонтные машинно-тракторные мастерские, цехи по ремонту гидросистем тракторов и комбайнов, мотороремонтные, авторемонтные, комбайноремонтные цехи и заводы, гаражи для тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и т.п.
5.2 Правила планировки территории и размещения зданий и сооружений
5.2.1 При разработке генеральных планов сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать:
1) планировочную увязку территорий сельскохозяйственных предприятий с селитебной зоной и с другими сельскохозяйственными предприятиями в составе производственной зоны;
2) экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;
3) размещение предприятий, зданий и сооружений, соблюдая соответствующие минимальные расстояния между ними;
4) выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;
5) мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками и мероприятия по обезвреживанию, использованию и захоронению отходов в соответствии с Экологическим кодексом РК;
6) возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий;
7) осуществление строительных и монтажных работ индустриальными методами с применением новых технологий и материалов;
8) возможность строительства и ввода предприятий в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;
9) восстановление (рекультивацию) земель, нарушенных при строительстве, и нанесение снимаемого плодородного слоя почвы на малопродуктивные земли;
10) технико-экономическую эффективность планировочных решений.
5.2.2 При разработке схем генеральных планов реконструируемых производственных зон сельских населенных пунктов и генеральных планов реконструируемых сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать:
1) концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;
2) планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий;
3) ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;
4) ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, в которых миновала надобность, или оказывающих отрицательное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду;
5) обязательную рекультивацию земельных участков ликвидируемых предприятий и объектов;
6) улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;
7) организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта;
8) технико-экономическую эффективность планировочных решений.
5.2.3 Для реконструируемых сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих выброс загрязняющих веществ, необходимо предусматривать внедрение более совершенной технологии производства, применение более эффективных средств и установок по улавливанию и утилизации загрязняющих веществ.
5.2.4 Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.
На обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов следует размещать предприятия и объекты, санитарно-защитные зоны которых свыше 500 м.
5.2.5 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует располагать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной зоне.
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.
5.2.6 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, размещаемые в производственных зонах сельских населенных пунктов, следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, пара, электроэнергии, с учетом очередности строительства, организуя при этом участки:
а) площадок предприятий;
б) общих объектов подсобных производств;
в) складов.
5.2.7 Территорию комплекса (специализированного хозяйства) разделяют на изолированные друг от друга зоны:
- предзаводскую (за пределами границы предприятия в районе его проходных);
- производственную, в которую размещают помещения для содержания животных, выгульно-кормовые площадки с твердым покрытием и навесами, ветеринарные объекты;
- административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения административно-хозяйственной и технической служб, эстакаду для мойки и площадку для дезинфекции автомашин и других транспортных средств;
- кормовую, где размещают объекты для хранения и приготовления кормов. Кормоцех, склады и хранилище для кормов располагают на линии разграничения с производственной зоной;
- хранения для складирования, обеззараживания, переработки отходов производства.
Зонирование должно учитывать конкретные условия строительства.
5.2.8 Открытые площадки для стоянки автомобилей вместимостью до 20 машино-мест могут иметь совмещенные въезды и выезды шириной не менее 6 м. При большей их вместимости должны предусматриваться раздельные въезды и выезды и выполняться требования МСН 2.02-05.
5.2.9 Планировочные решения и ориентация зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий должны приниматься в соответствии с нормами технологического проектирования.
5.2.10 Здания с продольными аэрационными фонарями и здания с проемами в стенах, используемыми для аэрации помещений, следует ориентировать продольной осью перпендикулярно или под углом не менее 45° к преобладающему направлению ветров в летний период.
5.2.11 В районах со снеговым покровом более 50 см за зиму необходимо предусматривать сквозное проветривание площадок сельскохозяйственных предприятий. Для этого проезды, продольные оси крупных зданий, сооружений и фонари (кроме аэрационных) следует располагать параллельно или под углом не более 45° к преобладающему направлению ветров в зимний период.
5.2.12 Ветеринарные учреждения (за исключением ветеринарных и санитарных пропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Навозохранилище должно быть огорожено и расположено с подветренной стороны по отношению к помещениям объекта, ниже по рельефу, на расстоянии не менее 100 м от животноводческих зданий.
5.2.13 Теплицы располагают, как правило, на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.
При планировке земельных участков теплиц необходимо соблюдать следующие требования:
- основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов;
- при отсутствии естественной защиты теплиц от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос.
5.2.14 Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует располагать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.
5.2.15 Здания и сооружения с производствами категорий А, Б и В, а также склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать с подветренной стороны (по среднегодовой розе ветров) по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям.
ПРИМЕЧАНИЕ. При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования.
5.2.16 Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех случаях, когда другие планировочные решения не могут быть приняты по условиям технологии.
Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной параллельно преобладающему направлению ветров или с отклонением не более 45°, при этом открытая сторона двора зданий П-образной формы должна быть обращена на наветренную сторону ветров преобладающего направления.
5.2.17 В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматривать пристройки к зданиям, а также размещать отдельно стоящие здания или сооружения, как правило, не рекомендуется.
ПРИМЕЧАНИЕ. При соответствующих обоснованиях допускается устраивать в указанных дворах пристройки с производствами, не осуществляющими выброс загрязняющих веществ, и при условии, что они будут занимать не более 25% длины стены, а ширина двора в месте пристройки будет не менее наибольшей высоты противостоящего здания, но не менее противопожарного разрыва.
5.2.18 Ширина полузамкнутого двора при зданиях, освещаемых через оконные проемы, должна быть не менее полусуммы высот до верха карниза противостоящих зданий, образующих двор, но не менее 12 м. При реконструкции сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений допускается сокращать ширину полузамкнутого двора до 9,0 м по согласованию с органами надзора и экспертизы.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Полузамкнутым считается двор, образованный тремя примыкающими друг к другу зданиями и имеющий отношение глубины к ширине более единицы.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Здания в два этажа и более, образующие полузамкнутый двор с отношением глубины двора к ширине более 3, а также при возможности скопления во дворе загрязняющих веществ в количестве, превышающем допускаемую нормативную концентрацию, должны иметь открытый проем шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м, расположенный напротив незастроенной стороны двора.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. В районах с низкой температурой открытая сторона полузамкнутого двора должна быть обращена на подветренную сторону ветров преобладающего направления, при другой ориентации двора перед его открытой частью необходимо располагать здания или ограждения.
5.2.19 Здания, образующие замкнутые со всех сторон дворы, допускается применять только при наличии технологических и планировочных обоснований с соблюдением следующих условий:
а) ширина двора должна быть не менее наибольшей высоты образующих двор частей здания, но не менее 18 м;
б) с двух противоположных сторон двора должны предусматриваться открытые проезды шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м.
5.2.20 Производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы при технико-экономическом обосновании такого объединения.
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6-10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать, как правило, встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.
5.2.21 Разбивочные оси противостоящих зданий, располагаемых на площадке предприятия, как правило, должны совпадать.
5.2.22 Расстояния между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее наибольшей высоты противостоящих зданий (до верха карниза) и сооружений.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если одно из противостоящих зданий или сооружений со стороны, обращенной к другому, в зоне возможного затенения, не имеет световых проемов, то расстояния между ними определяются только высотой здания или сооружения без световых проемов.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Высотные сооружения, не имеющие световых проемов (трубы, башни, этажерки, стойки и т.п.), допускается размещать от стены здания со световыми проемами на расстоянии не менее диаметра или длины стороны сооружения, обращенной к зданию. Если в зоне возможного затенения от высотного сооружения в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между ними настоящим техническим кодексом не нормируются.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Для зданий с продольными фонарями, расположенными на расстоянии менее 3 м от фасада здания, за высоту здания следует принимать высоту до верха карниза фонаря.
ПРИМЕЧАНИЕ 4. Указанные расстояния могут быть уменьшены в случае, когда по расчету с учетом затенения окон противостоящими зданиями, может быть обеспечено требуемое по нормам естественное или совмещенное освещение в обоих противостоящих зданиях.
5.2.23 Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м.
При доставке рабочих от санитарно-бытовых помещений к месту работы и обратно транспортом, расстояния от рабочих мест до указанных помещений не нормируются.
5.2.24 Откормочные площадки располагают с подветренной стороны господствующих ветров по отношению жилых поселков, лучше на южных и юго-западных склонах, с общим уклоном до 4-6 градуса. Кроме того, каждый загон должен иметь уклон 2-3 градуса от кормушек и мест отдыха скота.
5.2.25 Убойно-санитарный пункт или убойные площадки строят на фермах (комплексах) по выращиванию, доращиванию и откорму скота.
5.2.263 данные карантина размещается обособленно, на расстоянии не менее 100 м от животноводческих и других производственных помещений. В нем предусматривается автономная система удаления, обработки, обеззараживания, хранении и утилизации навоза.
5.2.27 Карантинные помещения огораживаются сплошным забором с въездным и входным дезбарьерами.
5.2.28 При строительстве комплексов в первую очередь вводятся в эксплуатацию ветеринарные объекты, очистные сооружения, дороги с твердым покрытием и другие объекты, обеспечивающие нормальную эксплуатацию комплексов.
5.2.29 Зона хранения и обеззараживания навоза располагается с подветренной стороны за пределами ограждения территории комплекса на расстоянии не менее 100 м от молочного блока, ограждается изгородью высотой 1,5 м и защищается многолетними зелеными насаждениями полосой на ширину не менее 10 м.
5.2.30 Дезинфекционный блок или дезбарьер размещают на главном въезде на территорию предприятия и блокируют с санитарным пропускником.
5.2.31 Зооветеринарные разрывы до железнодорожных узловых и сортировочных станций должны быть не менее 1,5 км, а до других железнодорожных станций - 500 м.
5.2.32 Для стоянок легковых автомобилей, очистки сточных вод, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных и нефтеперекачивающих станций создаются санитарные разрывы.
5.2.33 Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами (ядохимикатами) авиационным способом, должен составлять не менее 2000 метров.
5.2.34 Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы.
Согласованию подлежит размещение всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне этих границ в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА).
Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.
5.2.35 Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда работающих.
При устройстве нескольких проходных пунктов их следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга, с учетом остановок общественного пассажирского транспорта.
5.2.36 Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на одного работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом, но не менее 25 м2.
Пункт 5.2.37 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.2.37 В пределах предзаводской зоны следует предусматривать стоянки (парковки) автотранспорта в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.
5.2.38 Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными сетями, следует принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки участков (площадок) предприятий должна быть не менее указанной в приложении А.
5.3 Правила проектирования дорог, въездов и проездов
5.3.1 Внешние грузовые и пассажирские транспортные связи сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать в соответствии со схемой территориального планирования района и генеральным планом населенного пункта.
Сеть дорог должна обеспечивать транспортные и пешеходные связи между предприятиями и селитебной зоной.
5.3.2 Выбор видов транспорта следует производить на основе технико-экономических обоснований, предпочитая, как правило, безрельсовый транспорт.
5.3.3 Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается.
5.3.4 Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.
5.3.5 Ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий надлежит принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения с учетом возможной снегозаносимости дорог, но не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями и сооружениями.
Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.
5.3.6 Расстояние между зданиями на площадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных разрывов между противостоящими зданиями и сооружениями.
Между зданиями предусматривают, как правило, одну автомобильную дорогу (проезд). При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство двух автомобильных дорог (проездов).
5.3.7 Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в таблице 1.
5.3.8 Строительные конструкции эстакад, галерей, опор трубопроводов следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от бортового камня или наружной бровки водоотводных устройств (кюветов, лотков). При необходимости следует учитывать расширение проезжей части дорог в перспективе.
 
В таблицу 1 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
Таблица 1 - Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий и сооружений
 
	Наименование элемента здания или сооружения
	Расстояние от бортового камня, м

	1 Наружная грань стены здания, включая тамбур и пристройку, при:
	 

	а) отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м
	1,50

	б) то же, при длине здания более 20 м
	3,00

	в) наличии въезда в здание двухосных автомобилей и автопогрузчиков
	8,00

	г) то же, трехосных автомобилей
	12,00

	д) " только электрокар
	5,00

	2 Ось параллельно расположенных железнодорожных путей колеи, мм:
	 

	1520
	3,75

	750
	3,00

	3 Ограждение площадки предприятия
	1,50

	4 Наружная грань опоры эстакады или путепровода, дымовой трубы, столба, мачты, выступающих частей зданий: пилястр, контрфорсов, наружных лестниц и т.п.
	0,50

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. При проектировании дорог для движения тягачей с роспусками для длинномерных грузов (бревен, балок и т.п.) на закруглениях и перекрестках указанные расстояния следует увеличивать соответственно величине свеса груза согласно требованиям СП РК 3.03-31.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Расстояния от бортового камня, кромки проезжей части или укрепленной полосы обочины до стволов деревьев или кустарников допускается определять в зависимости от породы деревьев и кустарников (но не менее значений, приведенных в таблице 2) так, чтобы ветви деревьев и кустарников, с учетом их подрезки, не нависали над проезжей частью или обочиной. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. При ширине полосы движения двухполосной дороги менее 3,75 ми при отсутствии бортового камня или укрепленной полосы обочины расстояние в случаях, предусмотренных поз. 4, должно быть не менее 4,25 м от оси дороги. При ширине автомобиля более 2,5 м указанное расстояние должно быть соответственно увеличено. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4. При въезде в цех автомобилей с прицепами, расстояние от стены цеха до дороги следует определять расчетом. 
ПРИМЕЧАНИЕ 5. Расстояния, указанные в поз. 1 в)-д), допускается при реконструкции сокращать до 3,0 м при условии обеспечения безопасности дорожного движения.


 
5.3.9 Возвышение низа строительных конструкций перечисленных сооружений над проезжей частью автомобильных дорог должно назначаться равным высоте груженого расчетного автомобиля, увеличенной на 1,0 м, и быть не менее 5,0 м.
5.3.10 При обосновании типов транспортных средств и габаритов перевозимого груза допускается принимать габарит по высоте 4,5 м.
Пункт 5.3.11 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.11 Автомобильные дороги (проезды, подъезды) сельскохозяйственных предприятий следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 3.03-22, СНиП 2.05.11 и нормами технологического проектирования.
Пункт 5.3.12 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.12 Подъездные железнодорожные пути следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 3.03-14 и СН РК 3.03-22.
5.3.13 При применении канатных подвесных дорог расстояния от габаритов подвижного состава канатной дороги до зданий, сооружений, планировочных отметок территории следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию промышленного транспорта.
5.3.14 Ширину ворот для въездов на площадки сельскохозяйственных предприятий следует принимать на 1,5 м более ширины принятых для этих предприятий типов автомобилей или сельскохозяйственных машин, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов принимать:
- для колеи 1520 мм - по ГОСТ 9238;
- для колеи 750 мм - по ГОСТ 9720.
Пункт 5.3.15 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.15 Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.
5.4 Правила проектирования вертикальной планировки и благоустройства
5.4.1 Мероприятия по инженерной подготовке площадок сельскохозяйственных предприятий следует устанавливать в зависимости от их инженерно-геологических условий, а также объемно-планировочных решений зданий и сооружений, размещаемых на площадке.
5.4.2 При назначении проектных отметок площадок сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует предусматривать максимальное сохранение рельефа и существующих зеленных насаждений, минимальную разность между объемами выемок и насыпей, сбор и отвод атмосферных вод с площадки предприятия.
5.4.3 Сплошную вертикальную планировку допускается применять при плотности застройки более 25%.
В остальных случаях следует предусматривать выборочную вертикальную планировку и выполнение планировочных работ только на участках, где расположены здания или сооружения.
Выборочную вертикальную планировку следует предусматривать при наличии скальных грунтов, при необходимости сохранения леса или зеленых насаждений, а также при наличии неблагоприятных гидрогеологических условий.
5.4.4 Уклоны площадок сельскохозяйственных предприятий следует принимать не менее 0,3% и не более, %:
- для глинистых грунтов - 5,0;
- для песчаных грунтов - 3,0;
- для легко размываемых грунтов (лесс, мелкие пылеватые пески) - 1,0.
5.4.5 Уклоны выгульных площадок для животных должны приниматься не менее 2,0% и не более 6,0%.
5.4.6 При размещении сельскохозяйственных предприятий на склоне или у его подошвы в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны следует предусматривать нагорные канавы.
5.4.7 При необходимости применения на площадках сельскохозяйственных предприятий открытой сети водоотвода наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать, м:
- ширину по дну - 0,3;
- глубину - 0,4.
5.4.8 Уровень пола первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см.
5.4.9 Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений зданий или сооружений должна быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При необходимости устройства указанных помещений с отметкой пола ниже уровня грунтовых вод следует предусматривать гидроизоляцию помещений или понижение уровня грунтовых вод, при этом необходимо учитывать возможность подъема уровня грунтовых вод в период эксплуатации предприятия.
5.4.10 На площадках сельскохозяйственных предприятий рекомендуется предусматривать закрытую сеть дождевой канализации в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03 и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».
ПРИМЕЧАНИЕ. При строительстве комплексов на территории с рельефным уклоном от 3 до 8 градусов устраиваются ливнеотводы. Для отвода атмосферных вод и стоков с технологических площадок, кормовых дворов делается уклон, а по краям площадок и кормовых дворов предусматриваются ливнеотводы, по которым стоки поступают в общую канализационную сеть. У наружных стен зданий устраиваются отмастки шириной 50-80 см.
5.4.11 На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадок сельскохозяйственных предприятий, следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади площадки сельскохозяйственного предприятия, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%.
5.4.12 Для зеленых насаждений на площадках сельскохозяйственных предприятий и в санитарно-защитных зонах следует подбирать местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. В зоне размещения зданий, требующих повышенной чистоты воздуха, а также у мест воздухозабора запрещается применять для посадки древесные насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые и опушенные семена.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Производственные объекты, требующие защиты от шума, необходимо ограждать древесно-кустарниковыми насаждениями с густой листвой, включая в эти насаждения деревья хвойных пород.
Пункт 3 примечания изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
ПРИМЕЧАНИЕ 3.Посадку деревьев хвойных пород следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101.
ПРИМЕЧАНИЕ 4. На площадках сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не допускается размещение плотных групп древесно-кустарниковых насаждений, препятствующих рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Пункт 5.4.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.13 Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников, ширину полос зеленых насаждений следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.
5.4.14 На территории сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха и спортивных занятий.
Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, допускающими выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Размеры площадок рекомендуется принимать из расчета не более 1 м2 на 1 чел. наиболее многочисленной смены.
5.4.15 Вдоль основных производственных дорог тротуары следует предусматривать во всех случаях, независимо от интенсивности пешеходного движения, а вдоль проездов и подъездов - при интенсивности движения не менее 100 чел. в смену.
5.4.16 Ширину тротуара надлежит принимать кратной ширине полосы движения 0,75 м. Ширина тротуара должна быть, как правило, не менее 1,5 м. При интенсивности пешеходного движения менее 100 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров шириной 1 м.
5.4.17 Тротуары вдоль зданий следует размещать при:
- организованном отводе воды с кровель зданий - вплотную к линии застройки с увеличением ширины тротуара, предусмотренной в 4.2.3.16, на 0,5 м;
- неорганизованном отводе воды с кровель - не менее 1,5 м от линии застройки.
В пункт 5.4.18 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.18 При размещении тротуаров рядом или на общем с автомобильной дорогой земляном полотне они должны быть отделены от дороги разделительной полосой шириной не менее 1,0 м. Расположение тротуаров вплотную к проезжей части автомобильной дороги допускается только в условиях реконструкции сельскохозяйственного предприятия.
При примыкании тротуара к проезжей части тротуар должен быть на уровне верха бортового камня, но не менее чем на 15 см выше проезжей части.
Пересечение пешеходных путей с автомобильными дорогами следует проектировать в соответствии с СП РК 3.03-31.
Пункт 5.4.19 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.19 На территории сельскохозяйственных предприятий, использующих труд инвалидов и маломобильных групп населения, дороги, тротуары и входы в здания следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, предусматривающих доступность для маломобильных групп населения, а также с СП РК 3.06-101 и РДС РК 3.01-05.
5.4.20 При реконструкции сельскохозяйственных предприятий, расположенных на затесненных участках, допускается, при соответствующем обосновании, увеличивать ширину автомобильных дорог за счет полос озеленения, отделяющих их от тротуаров, а при их отсутствии - за счет тротуаров с переносом последних.
Пункт 5.4.21 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
5.4.21 Освещение площадок сельскохозяйственных предприятий, мест производства работ вне зданий и охранное освещение следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 2.04-31.
5.5 Правила проектирования ограждения площадок сельскохозяйственных предприятий
5.5.1 Ограждения площадок сельскохозяйственных предприятий следует проектировать с учетом требований к условиям их эксплуатации, охраны и в соответствии с нормами технологического проектирования.
5.5.2 При проектировании ограждений площадок применяют, как правило, конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным и эстетическим требованиям.
5.5.3 Подземные части ограждений необходимо изолировать от воздействия воды. Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозионное покрытие.
5.5.4 Высоту и вид ограждения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 2.
 
Таблица 2 - Высота и вид ограждения
 
	Характеристика предприятия, сооружения
	Высота ограждения, м
	Вид ограждения

	Сельскохозяйственные предприятия, ограждаемые по ветеринарным или санитарным требованиям, условиям эксплуатации и охраны
	1,6-2,0
	Стальная сетка с цоколем
или железобетонное решетчатое с цоколем

	Предприятия и объекты, на территории которых предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а также другие предприятия и объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности
	1,6
	Стальная сетка 
или железобетонное решетчатое

	Объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артезианские скважины, водозаборы и т.п.)
	1,2-1,6
	Стальная сетка

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. При проектировании ограждений допускается применение других материалов с учетом технико-экономической целесообразности. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. При наличии ведомственных норм и правил по охране сельскохозяйственных предприятий выбор высоты и вида ограждения следует осуществлять в соответствии с их требованиями.


 
 
6. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
 
6.1 Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая, как правило, их совмещенную прокладку.
Пункт 6.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
6.2 Инженерные сети и сооружения сельскохозяйственных предприятий следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101, СН РК 3.01-03, СП РК 2.02-101, СП РК 4.01-103, СП РК 4.02-10, «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан
6.3 Водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
При отсутствии централизованного водоснабжения должен быть организован подвоз воды и хранение в емкостях с закрывающейся крышкой.
6.4 При невозможности обеспечения всех нужд предприятия водой питьевого качества допускается применять воду с незначительно повышенным солевым составом для поения скота, приготовления кормов, уборки помещения. По всем другим показателям вода должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды. Животноводческие помещения должны оборудоваться поилками и кранами для забора воды.
Пункт 6.5 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
6.5 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП РК 4.01-103.
6.6 Приток свежего воздуха должен осуществляться сверху через систему воздуховодов путем рассредоточения по всему помещению (один воздуховод на два ряда стойл, боксов), а вытяжка - снизу (до 70% зимнего воздухообмена). В зимнее время наружный воздух должен подогреваться калориферными установками.
6.7 Проектирование систем отопления и вентиляции должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. Вентиляционные агрегаты должны быть установлены в изолированных помещениях (вентиляционные камеры, шахты). В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже - 20°С ворота должны быть снабжены тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.
6.8 При проектировании отопления помещений для содержания скота, должны использоваться отопительные установки, не вызывающие загрязнения воздуха продуктами сгорания топлива.
6.9 Котельные должны располагаться с подветренной стороны от производственных помещений.
6.10 Конструкции вытяжных систем вентиляции, общий объем вредных выбросов должны обеспечивать предотвращение загрязнения мест забора воздуха в соответствии с действующими нормативными документами.
6.11 В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (далее - ВЛЭ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 килоВольт на метр (далее - кВ).
6.12 В квадратных и многоэтажных зданиях имеются меньшие теплопотери. Для уменьшения теплопотерь допускается блокировка отдельных зданий в одно с разделением его плотными перегородками на отдельные помещения (родильное отделение, профилакторий, помещение для животных, больных незаразными болезнями) с автономными системами вентиляции и канализации.
 
 
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
При проектировании генеральных планов сельскохозяйственных предприятий следует разрабатывать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с Главой 6 Экологического кодекса РК и «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации».
 
 
8. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Пункт 8.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
8.1 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также между указанными складами, разрывы от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать по СП РК 2.02-101. Разрывы между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также между ними и зданиями и сооружениями следует принимать по нормам технологического проектирования. Разрывы между охладителями воды, зданиями и сооружениями следует принимать по СН РК 3.01-03.
Пункт 8.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
8.2 По противопожарным нормам расстояние между соседними зданиями зависит от степени их огнестойкости и пожарной опасности производства, в соответствии с Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и СП РК 2.02-101.
8.3 При проектировании сельскохозяйственных зданий площадь этажа между противопожарными стенами животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий II степени огнестойкости не ограничивается. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий III степени огнестойкости ограничивается 5200 м2, а многоэтажных - 3500 м2; для таких же зданий IV степени огнестойкости ограничивается соответственно 3500 и 2000 м2. Количество этажей животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий II степени огнестойкости не должно быть более 9; III степени огнестойкости - не более трех, а IV степени огнестойкости - не более двух.
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания V степени огнестойкости строят только одноэтажными, причем площадь их между противопожарными стенами не должна превышать 2000 м2.
Наибольшая допускаемая площадь пола между противопожарными стенами и допускаемое количество этажей производственных зданий и сооружений ремонтных предприятий, а также зданий для переработки сельскохозяйственной продукции регламентируются СН РК 3.01-04.
Пункт 8.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
8.4 Пожарные депо следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101 и располагать на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогоны.
8.5 Размеры земельных участков пожарных депо и постов следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию генеральных планов промышленных предприятий.
Пункт 8.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 06.11.19 г. № 178-НҚ (см. стар. ред.)
8.6 Максимальное расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101.
Подъезды с площадками для разворота автомобилей к водоемам, используемым в качестве источников противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть применена для тушения пожара, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Таблица A1 - Нормативные требования минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий
 
	Предприятия
	Минимальная плотность застройки, %

	I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
	 

	А Товарные
	 

	Молочные при привязном содержании коров
	 

	1 На 400 и 600 коров
	45; 51

	2 На 800 и 1200 коров
	52; 55

	Молочные при беспривязном содержании коров
	 

	3 На 400 и 600 коров
	45; 51

	4 На 800 и 1200 коров
	52; 55

	Мясные с полным оборотом стада и репродукторные
	 

	5 На 400 и 600 скотомест
	45

	6 На 800 и 1200 скотомест
	47

	Выращивание нетелей
	 

	7 На 900 и 1200 скотомест
	51

	8 На 2000 и 3000 скотомест
	52

	9 На 4500 и 6000 скотомест
	53

	Доращивания и откорма крупного рогатого скота
	 

	10 На 3000 скотомест
	38

	11 На 6000 и 12000 скотомест
	40

	Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка
	 

	12 На 3000 скотомест
	38

	13 На 6000 и 12000 скотомест
	42

	Откормочные площадки
	 

	14 На 1000 скотомест
	55

	15 На 3000 скотомест
	57

	16 На 5000 скотомест
	59

	17 На 10000 скотомест
	61

	Буйволоводческие
	 

	18 На 400 буйволиц
	54

	Б Племенные
	 

	Молочные
	 

	19 На 400 и 600 коров
	46; 52

	20 На 800 коров
	53

	Мясные
	 

	21 На 400 и 600 коров
	47

	22 На 800 коров
	52

	Выращивание нетелей
	 

	23 На 1000 и 2000 скотомест
	52

	II СВИНОВОДЧЕСКИЕ
	 

	А Товарные
	 

	Репродукторные
	 

	24 На 6000 голов
	35

	25 На 12000 голов
	36

	26 На 24000 голов
	38

	Откормочные
	 

	27 На 6000 голов
	38

	28 На 12000 голов
	40

	29 На 24000 голов
	42

	С законченным производственным циклом
	 

	30 На 6000 и 12000 голов
	35

	31 На 24000 и 27000 голов
	36

	32 На 54000 и 108000 голов
	38; 39

	Б Племенные
	 

	33 На 200 основных маток
	45

	34 На 300 основных маток
	47

	35 На 600 основных маток
	49

	Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов
	 

	36 На 54000 и 108000 свиней
	38; 39

	III ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ
	 

	А Размещаемые на одной площадке
	 

	Специализированные тонкорунные и полутонкорунные
	 

	37 На 3000 и 6000 маток
	50; 56

	38 На 9000, 12000 и 15000 маток
	62; 63; 65

	39 На 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка
	50; 56; 62

	40 На 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка
	63; 65

	Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные
	 

	41 На 500, 1000 и 2000 маток
	40; 45; 55

	42 На 3000 и 4000 маток
	40; 41

	43 На 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка
	52; 55; 56

	Откормочные молодняка и взрослого поголовья
	 

	44 На 1000 и 2000 голов
	53; 58

	45 На 5000, 10000 и 15000 голов
	58; 60; 63

	46 На 20000, 30000 и 40000 голов
	65; 67; 70

	Б Размещаемые на нескольких площадках
	 

	Тонкорунные и полутонкорунные на 6000, 9000 и 12000 маток
	 

	50 3000 и 6000 маток
	59; 60

	51 3000 голов ремонтного молодняка
	50

	52 1000, 2000 и 3000 валухов
	55; 53; 50

	Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000 и 3000 маток
	 

	53 1000 и 2000 маток
	50; 52

	54 3000 маток
	59

	55 500 и 1000 голов ремонтного молодняка
	55; 55

	Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения
	 

	56 На 6000 маток
	45

	57 На 9000 маток
	50

	58 На 12000 маток
	52

	В Неспециализированные с законченным оборотом стада
	 

	Тонкорунные и полутонкорунные
	 

	59 На 3000 скотомест
	50

	60 На 6000 скотомест
	56

	62 На 1000 и 2000 скотомест
	50; 52

	63 На 3000 скотомест
	55

	Г Пункты зимовки
	 

	65 На 500, 600, 700 и 1000 маток
	42; 44; 46; 48

	66 На 1200 и 1500 маток
	45; 50

	67 На 2000 и 2400 маток
	54; 56

	IV КОЗОВОДЧЕСКИЕ
	 

	А Пуховые
	 

	69 На 2500 голов
	55

	70 На 3000 голов
	57

	Б Шерстные
	 

	V КОНЕВОДЧЕСКИЕ КУМЫСНЫЕ
	 

	72 На 50 кобылиц
	39

	73 На 100 кобылиц
	39

	74 На 150 кобылиц
	42

	VI ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ*
	 

	А Яичного направления
	 

	75 На 300 тыс. кур-несушек
	25

	76 На 400-500 тыс. кур-несушек:
	 

	зона промстада
	28

	зона ремонтного молодняка
	30

	зона родительского стада
	31

	зона инкубатория
	25

	77 На 600 тыс. кур-несушек:
	 

	зона промстада
	29

	зона ремонтного молодняка
	29

	зона родительского стада
	34

	зона инкубатория
	34

	78 На 1 млн. кур-несушек:
	 

	зона промстада
	25

	зона ремонтного молодняка
	26

	зона родительского стада
	26

	зона инкубатория
	26

	Б Мясного направления
	 

	Куры-бройлеры
	 

	79 На 3 млн. бройлеров
	28

	80 На 6 и 10 млн. бройлеров:
	 

	зона промстада
	28

	зона ремонтного молодняка
	33

	зона родительского стада
	33

	зона инкубатория
	32

	Утководческие
	 

	81 На 500 тыс. утят-бройлеров:
	 

	зона промстада
	28

	зона взрослой птицы
	29

	зона ремонтного молодняка
	28

	зона инкубатория
	26

	82 На 1 млн. утят-бройлеров:
	 

	зона промстада
	38

	зона взрослой птицы
	41

	зона ремонтного молодняка
	29

	зона инкубатория
	30

	83 На 5 млн. утят-бройлеров:
	 

	зона промстада
	39

	зона взрослой птицы
	41

	зона ремонтного молодняка
	30

	зона инкубатория
	31

	Индейководческие
	 

	84 На 250 тыс. индюшат-бройлеров
	22

	85 На 500 тыс. индюшат-бройлеров:
	 

	зона промстада
	23

	зона родительского стада
	26

	зона ремонтного молодняка
	25

	зона инкубатория
	21

	* Показатели приведены для одноэтажных зданий.
	 

	В Племенные
	 

	Яичного направления
	 

	86 Племзавод на 50 тыс. кур
	24

	87 Племзавод на 100 тыс. кур
	25

	88 Племрепродуктор на 100 тыс. кур
	26

	89 Племрепродуктор на 200 тыс. кур
	27

	90 Племрепродуктор на 300 тыс. кур
	28

	Мясного направления
	 

	91 Племзавод на 50 и 100 тыс. кур
	27

	92 Племрепродуктор на 200 тыс. кур:
	 

	зона взрослой птицы
	28

	зона ремонтного молодняка
	29

	VII ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ
	 

	Содержание животных в шедах
	 

	93 Звероводческие
	22

	94 Кролиководческие
	24

	Содержание животных в зданиях
	 

	95 Нутриеводческие
	40

	96 Кролиководческие
	45

	VIII ТЕПЛИЧНЫЕ
	 

	А. Многопролетные теплицы общей площадью
	 

	97 6 га
	54

	98 12 га
	56

	99 18, 24 и 30 га
	60

	100 48 га
	64

	Б Однопролетные (ангарные) теплицы
	 

	101 Общей площадью до 5 га
	42

	В Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы
	 

	102 На 1 млн. в год
	30

	103 На 2 млн. в год
	40

	104 На 3 млн. в год
	45

	105 На 5 млн. в год
	50

	106 На 10 млн. в год
	55

	IX ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
	 

	А Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком
	 

	107 На 25 тракторов
	25

	108 На 50 и 75 тракторов
	28

	109 На 100 тракторов
	31

	110 На 150 и 200 тракторов
	35

	Б Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком
	 

	111 На 10, 20 и 30 тракторов
	30

	112 На 40 и более тракторов
	38

	X ГЛУБИННЫЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
	 

	113 До 1600 т
	27

	114 От 1600 т до 3200 т
	32

	115 От 3200 т до 6400 т
	33

	116 Свыше 6400 т
	38

	117 По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции
	50

	118 Комбикормовые - для совхозов и колхозов
	27

	119 По хранению семян и зерна
	28

	120 По обработке продовольственного и фуражного зерна
	30

	121 По разведению и обработке тутового шелкопряда
	33

	122 Табакосушильные комплексы
	28

	XII ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
	 

	123 По производству молока
	40

	124 По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
	35

	125 По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
	35

	126 Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений
	40

	127 Козоводческие молочного и пухового направлений
	54

	128 Птицеводческие яичного направления
	27

	129 Птицеводческие мясного направления
	25

	ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса C1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, C2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудования выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянками транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводами и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или их частями, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.


 
Ключевые слова: схемы генеральных планов сельскохозяйственных предприятий, расстояния между зданиями и сооружениями, вертикальная планировка, инженерные сети, санитарно-защитная зона.
 



