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Введение изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
ВВЕДЕНИЕ
 

Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования, ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую социально-экономическую системы.

Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к домам, интернатам и МСУ для детей-инвалидов.

Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения, параметры к требованиям рабочих характеристик СН РК 3.02-04-2012 «Дома и интернаты для детей - инвалидов», но не является единственным способом их выполнения.

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пункт 1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к размещению, участку, территории, объемно-планировочным решениям, функциональным группам, составу и площадям помещений, инженерному обеспечению и внутренней среде домов и интернатов для детей-инвалидов (далее - дети), а также медико-социальных учреждений (организаций) стационарного типа для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - МСУ).

Пункт 1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.2 Настоящий свод правил предназначен для проектирования и строительства полноценной архитектурной среды, обеспечивающей создание условий для проживания, лечения, обучения детей-инвалидов в домах и интернатах (специальных коррекционных организациях) и МСУ.

Пункт 1.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.3 К домам и интернатам, МСУ для детей с ограниченными возможностями относятся:

- специализированные дома ребенка, в которых воспитываются дети с дефектами умственного и физического развития до 4-х лет;

- специальные коррекционные образовательные учреждения - для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей;

- дома и интернаты для умственно отсталых детей;

- медико-социальные учреждения (организации) стационарного типа для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Пункт 1.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
1.4 Настоящий свод правил распространяется на дома и интернаты для детей-инвалидов, МСУ, проектируемых, вновь строящихся, реконструируемых (капитально-реконструируемых) на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности.

1.5 Возможны варианты комбинированных детских домов, совмещающие функции детского дома общего типа и детского дома для детей с ограниченными возможностями.
 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.04-106-2013 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования.
СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства.
СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
ГОСТ 11016-93 Стулья ученические. Типы и функциональные размеры. 
ГОСТ 11015-93 Столы ученические. Типы и функциональные размеры.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

В настоящем своде правил применяются термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Архитектурная среда: Совокупность внешнего облика и внутреннего пространства зданий и сооружений, предназначенных для определенных функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя информативностью, в том числе с помощью архитектурной пластики.
3.2 Благоустройство участка: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность маломобильных посетителей и включающий создание искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство наружного освещения, создание зон отдыха, спорта и развлечений на участке, а также информационное обеспечение посетителей.
3.3 Бокс: Помещение для изоляции тяжело больных, больных инфекционными заболеваниями и др.
3.4 Бордюр: Ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее функции по критериям безопасности и информативности.
3.5 Зона: Параметры и конфигурация функционально организованного пространства, не полностью выделенного ограждающими конструкциями.
3.6 Индивидуальные занятия: Занятия с рассредоточением учащихся по всему классному помещению для самостоятельного решения поставленных учителем задач. Учащиеся могут быть обращены лицом на периметр стен с закрепленным на них дидактическим материалом или проводить занятия с ТСО.
3.7 Интернатные организации: Организации образования, обеспечивающие государственные гарантии прав на образование определенных категорий лиц с предоставлением места проживания.
3.8 Карман: Ниша, пространство, примыкающее к границе помещения или коммуникационного пути вне их пределов.
3.9 Класс-кабинет: Помещение для учащихся основной и старшей школы для проведения занятий по разным дисциплинам.
3.10 Классное помещение: Помещение для учащихся начальной школы.
3.11 Коммуникационные пространства: Зоны и помещения зданий, сооружений или участков, предназначенные, главным образом, для движения по ним людских потоков.
3.12 Коммуникационные пути: Части коммуникационных пространств, предназначенных исключительно для движения.
3.13 Коррекция: Исправление недостатков.
3.14 Лаборатория: Помещение для занятий с демонстрацией опытов.
3.15 Маршрут доступный (беспрепятственный): 1) Непрерывный маршрут, связывающий все элементы и пространства зданий или сооружений, в которых осуществляется обслуживание маломобильных посетителей; 2) Перечень пунктов движения.
3.16 Маячок: Световой или звуковой пульсирующий ориентир.
Свод правил дополнен пунктом 3.16.1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
3.16.1 Медико-социальное учреждение (организация): организация, предназначенная для постоянного или временного проживания в условиях стационара детей-инвалидов, нуждающихся в помощи и уходе, медицинском обслуживании.

3.17 Места обслуживания: Части зданий, сооружений, помещений, зон, организованные и оборудованные для оказания услуг посетителю. Включают в себя рабочее место, место обслуживаемого, возможно - место ожидания.
3.18 Наполняемость групп: Нормируемое количество детей в группе.
3.19 Пандус: Наклонная плоскость для вертикального сообщения как внутри, так и вне здания.
3.20 Парапет: Как правило, глухое ограждение перепада высот. Здесь; конструктивный элемент, ограждающий пути движения и функциональные пространства, совмещающий функции по критериям безопасности и информативности.
3.21 Поперечный уклон: Уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения.
3.22 Посетительская зона: Совокупность помещений и пространств в зданиях и сооружениях, предназначенных для посетителей.
3.23 Продольный уклон: Уклон поверхности, параллельный направлению движения.
3.24 Проход: Пешеходное пространство между функциональными и (или) конструктивными элементами (оборудованием).
3.25 Специализированный кабинет: Помещение для углубленных профильных курсов или по узкой дисциплине.
3.26 Функциональные зоны: Пространство между какими-нибудь границами, характеризующееся определенными признаками, связанными с какой-либо деятельностью, например, зона у телефона-автомата, зона у стола, зона у кафетерийной стойки и т. д.
3.27 КЕО: Коэффициент естественной освещенности.
3.28 ТСО: Технические средства обучения.
 

 

4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 

4.1 Общие положения
Пункт 4.1.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.1 Архитектурные решения зданий домов и интернатов для детей-инвалидов, МСУ следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характеристики окружающей среды.

4.1.2 В доме ребенка, как правило, устанавливается следующая наполняемость воспитательных групп:
- с рождения до 1 года - не более 8 детей;
- в возрасте от 1 до 2 лет - не более 10 детей;
- в возрасте от 2-х до 4-х лет - не более 15 детей.
4.1.3 При этом рекомендуется предусматривать единый комплекс учреждений (детский сад-школа) на одном участке. Каждое из этих учреждений должно размещаться в отдельном здании или блоке при строгом соблюдении принципа изоляции детей разного возраста, как в зданиях, так и на участке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4.1.4 Ориентировочное расчетное число колясочников в учреждениях для детей с поражением опорно-двигательного аппарата следует принимать 20% - 30% от вместимости, в остальных типах учреждений - 2% - 3% от вместимости.
Пункт 4.1.5 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.5 Типы, виды домов и интернатов для детей-инвалидов, МСУ определяются по заданию на проектирование.

4.1.6 Рекомендуемая номенклатура типов домов и интернатов для детей с ограниченными возможностями и уровень обеспечиваемого воспитанникам образования приводятся в таблице 1.
 
Таблица 1 - Рекомендуемая номенклатура типов домов и интернатов 
для детей с ограниченными возможностями, контингент 
воспитанников и уровень образования
 

	Назначение школы-интерната
	Уровень образования

	1 Для детей с интеллектуальными нарушениями (умственно отсталых детей)
	Основное образование

	2 Для незрячих (слепых), слабовидящих и поздноослепших детей
	Среднее образование

	3 Для неслышащих (глухих), слабослышащих и позднооглохших детей
	Основное и среднее образование

	4 Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	Среднее образование

	5 Для детей с тяжелыми нарушениями речи
	Основное образование


 
Примечание - Все учреждения должны быть рассчитаны на посетителей-инвалидов, пользующихся колясками.
 

4.1.7 Для детей с интеллектуальными нарушениями (умственно отсталых детей) могут быть организованы группы-классы, в которых детям обеспечивается соответствующее образование.
4.1.8 Размещение, а также вместимость учреждений для детей с ограниченными возможностями, состав и площади их помещений в каждом конкретном случае определяются заданием на проектирование.
4.1.9 Вместимость домов-интернатов для умственно отсталых детей не должна превышать 250 мест.
4.1.10 В зависимости от возраста и тяжести заболевания принципы размещения групп детей по этажам должны подчиняться следующим правилам:
- лежачих детей разрешается размещать не выше первого этажа;
- детей до 6 лет - не выше второго этажа;
- семейные разновозрастные группы могут размещаться на любом этаже.
4.1.11 При общей вместимости более 150 мест учреждение должно состоять из отдельных блоков (отделений), включающих, кроме помещений проживания, помещения питания, а также первичного учебного и медицинского обслуживания.
4.1.12 Спецшколы-интернаты рекомендуется проектировать не более чем на две параллели классов общей вместимостью не более 300 мест.
4.1.13 В спецшколах-интернатах следует предусматривать следующие варианты проживания детей:
- в одновозрастных группах с комплектацией групп и групп-классов из детей одного уровня развития и учебной подготовки;
- в разновозрастных группах с комплектацией групп из детей разного возраста по принципу совместимости (с образованием «семей» от 5 до 8 человек).
4.1.14 Количество детей в классах и воспитательных группах в зависимости от профиля учреждения определяется по таблице 2.

 

Таблица 2 - Наполняемость классов, воспитательных групп, групп продленного дня 
в специальных коррекционных образовательных учреждениях
 
	Специальные коррекционные образовательные учреждения для детей
	Количество детей в классе (группе), не более

	
	Ранний возраст (до 3-х лет)
	Дошкольный возраст (старше 3 лет)
	Школьный возраст

	1 С нарушениями речи:
	 
	 
	 

	- с фонетико-фонематическим недоразвитием произношения отдельных звуков
	 
	12
	 

	- с тяжелыми нарушениями речи I-отделение
	10
	12
	12

	II-отделение
	 
	 
	10

	2 С нарушениями слуха:
	 
	 
	 

	- неслышащих (глухих)
	8
	8
	8

	- слабослышащих и позднооглохших
	10
	12
	 

	I- отделение
	 
	 
	10

	II- отделение
	 
	 
	8

	3 С нарушениями зрения: 

- незрячих (слепых):
	 

10
	 

10
	 

8

	- слабовидящих и поздноослепших - с амблиопией и косоглазием
	10
	15
	12

	4 С нарушением опорно-двигательного аппарата
	10
	12
	10

	5 С задержкой психического развития
	6
	10
	12

	6 Умственно отсталых детей: 

- с глубокой умственной отсталостью 

- с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

- со сложной структурой дефекта
	 

6 

 

6
	 

10

8 

6
	 

12

10 

6

	Примечания: 

1. Исходя из местных условий и наличия средств, наполняемость классов, воспитательных групп продленного дня в указанных специальных учебно-воспитательных учреждениях может быть ниже рекомендуемой предельной наполняемости. 

2. Численность групп детей с физическими недостатками и умственной отсталостью (спецгруппы) может составлять от 4 до 6.


 
Пункт 4.1.15 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.15 Здания специальных коррекционных образовательных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, МСУ и слепых детей должны предусматриваться не более двух этажей. Для глухих детей и детей с тяжелыми нарушениями речи допускается строительство трехэтажных зданий.

4.1.16 При организации групп дошкольного возраста специальных коррекционных общеобразовательных организаций групповые ячейки размещают в отдельных зданиях или блоках высотой не более двух этажей, для детей с нарушениями зрения - в одноэтажных.
4.1.17 Необходимость оборудования учреждений для детей-инвалидов лифтами (по расчету), в том числе и кроватными, следует определять заданием на проектирование в каждом конкретном случае.
4.1.18 Здания домов и интернатов для детей с нарушениями опорно-двигательной системы и слепых детей предусматриваются не более двух этажей. Для детей с нарушением слуха и с тяжелым нарушением речи допускается строительство трехэтажных зданий.
4.1.19 При проектировании домов и интернатов для детей-инвалидов рекомендуется:
- приемные и административные помещения располагать вблизи от главного входа в здании;
- пространства, наиболее часто используемые сотрудниками и родителями (актовый зал, комната приема гостей и т.д.), располагать недалеко от главного входа в здание;
- зонировать пространство интернатов по возрасту учащихся, по тяжести заболевания и т.д.
4.1.20 При необходимости устройства крыльца оно должно завершаться перед входом площадкой с уклоном от входа не более 2%, размером в плане не менее 1,8 м × 1,8 м, защищенной от атмосферных осадков навесом или другим укрытием размером не менее размера крыльца.
4.1.21 При необходимости устройства входной лестницы она должна быть оборудована пандусами с поручнями со всех открытых сторон, обеспечивающими возможность безопасного подъема маломобильных детей, передвигающихся с помощью костылей или в креслах-колясках, с уровня земли на уровень первого этажа.
4.1.22 Входные двери, как правило, должны быть распашными, иметь приспособления для самозакрывания, устройства автоматического открывания с теплым тамбуром.
4.1.23 Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу входных площадок, должны быть установлены заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. В случае использования решеток с прямоугольными ячейками рекомендуется размещать решетки таким образом, чтобы ячейки располагались перпендикулярно пути движения.
4.1.24 Ступени лестницы крыльца должны быть одинакового размера по всей длине марша. Ширину проступи следует назначать не менее 0,36 м, высоту подступенька - не более 0,12 м. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
4.1.25 Входные и выходные полотна дверей выделяют разными цветами. Справа от входной двери на высоте от 1,0 м до 1,1 м должна быть расположена пластинка с рельефным изображением арабскими цифрами номера корпуса или блока помещений.
4.1.26 С внешнего края площадки крыльца с обеих сторон маршей лестниц и пандусов следует предусматривать наличие перил с поручнями на высоте 0,9 м - 0,7 м. Длина поручня должна быть больше длины лестницы и пандуса не менее чем на 0,03 м. Толщина поручня в месте обхвата рукой должна быть не менее 0,03 м и не более 0,05 м.
4.1.27 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Рекомендуется оборудовать двери специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении «открыто». В случае применения двухстворчатых дверей ширина одной створки в свету должна составлять не менее 0,9 м.
Ширина дверей эвакуационных выходов из лестничных клеток должна быть в свету не менее расчётной и не менее ширины марша лестницы, предназначенной для эвакуации.
4.1.28 В полотнах входных дверей следует предусматривать смотровые остекленные проемы. Низ проема должен быть расположен на высоте не более 0,9 м от уровня пола. Проем следует заполнять закаленным или армированным стеклом. Нижнюю часть дверного полотна на высоту 0,3 м следует защищать противоударной полосой. На автоматически открывающихся полотнах стеклянных дверей следует предусматривать яркую маркировку в виде непрозрачной полосы шириной не менее 0,1 м на высоте 1,5 м от уровня пола.
Пункт 4.1.29 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.29 Параметры лестниц:

- количество ступеней (подъемов) в марше - не менее 3 и не более 12;

- длина промежуточных горизонтальных площадок при прямом движении - не менее 1,5 м; 

- при повороте размер площадки в плане должен быть не менее 1,5 м × 1,5 м;

- форма ступеней лестницы должна быть одинакова по всей длине марша;

- цвет проступи и подступенка должны контрастировать друг с другом либо на переходе от проступи к подступенку следует устраивать ребро контрастного цвета;

- участки покрытия внизу и вверху лестничного марша, а также участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, необходимо обозначать выраженным рифлением (тактильной полосой) и контрастной окраской.

Пункт 4.1.30 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 27.11.19 г. № 194-нқ (см. стар. ред.)
4.1.30 Параметры пандусов следует принимать с учетом требований СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

4.1.31 Параметры перил и поручней лестниц и пандусов:
- установка перил - с двух сторон;
- окраска перил - яркая, заметная при слабом освещении;
- ограничительные бортики по краю площадок и маршей лестниц и пандусов - с обеих сторон лестниц и пандусов высотой не более 0,05 м.
4.1.32 В условиях сложного рельефа рекомендуется устройство непосредственного выхода из первого и второго этажей на уровень планировочной отметки земли.
4.1.33 Минимальная площадь тамбуров, доступных для детей-инвалидов, должна быть установлена в соответствии с возможностью беспрепятственного проезда и поворота инвалида на кресле-коляске. Габариты тамбура зависят от расположения дверей и направления их открывания.
Размеры тамбура в плане должны быть, не менее, м:
а) при прямом движении: 
1,8 - глубина;
2,2 - ширина;
б) при движении с поворотом: 
2,2 - глубина;
2,2 - ширина.
В тамбуре и на расстоянии не менее 1,5 м от него должны отсутствовать ступени. Поверхность покрытия тамбуров должна быть твердой, не допускать скольжения, в том числе при намокании и охлаждении.
4.1.34 На путях движения детей в здании следует предусматривать смежные с ними зоны отдыха и ожидания не реже чем через каждые 25 м, не менее одной на каждом этаже с устройством рекреаций в коридорах.
4.1.35 Горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться дети-инвалиды внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,8 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.
Пункт 4.1.36 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.1.36 Полы в домах и интернатах для детей-инвалидов, МСУ рекомендуется предусматривать на утепленной основе.

Линолеум при настилании должен плотно прилегать к основанию, не иметь щелей, трещин и дыр. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума припаиваются. Край линолеума у стен подводится под плинтусы, которые плотно закрепляются между стеной и полом. Полы в вестибюлях, рекреациях, лестничных пролетах выполняются из материала, устойчивого к механическому воздействию.

4.1.37 В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусматривают гидроизоляцию глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.
4.1.38 На каждом этаже здания предусматриваются помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря.
4.2 Пожарная безопасность
Пункт 4.2.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.1 Пожарная безопасность домов и интернатов для детей-инвалидов, МСУ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.

Пункт 4.2.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.2 Здания домов и интернатов для детей-инвалидов, МСУ независимо от числа мест следует проектировать не ниже II степени огнестойкости.

Пункт 4.2.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.3 В домах и интернатах для детей-инвалидов, МСУ в целях пожарной безопасности рекомендуется обеспечить дополнительными системами безопасности следующие помещения:

- котельные;

- места для хранения топлива и других высокогорючих или химических веществ;

- лаборатории;

- кухни;

- библиотеки;

- гардеробные.

4.2.4 Исключен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.5 Помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45 или EI 45.
Пункт 4.2.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.6 Отдельные блоки (здания) для проживания детей, непосредственно примыкающие друг к другу, следует отделять противопожарными стенами I типа.

Пункт 4.2.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.7 Наибольшее количество людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях учреждений, при расчете ширины путей эвакуации должно определяться исходя из вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного и актового зала, лекционной аудитории, находящихся на данном этаже, но не должно превышать вместимость учреждения.

4.2.8 Извещатели сигнализации должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.9 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
4.2.10 При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
4.2.11 При установке точечных извещателей на стенах следует размещать их на расстоянии не менее 1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 м до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.

4.2.12 При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.
Пункт 4.2.13 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.13 В домах и интернатах, МСУ рекомендуется установка звуковой, визуальной сигнализации. Визуальная сигнализация включает в себя огни, которые вспыхивают при частоте приблизительно 1 Гц в соединении со звуковой сигнализацией. Огни должны быть значительно более яркими, чем рассеянный свет.

4.2.14 Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука на 15 дБ выше максимального уровня звука в помещении.
4.2.15 Должна быть осязательная полоса или ориентировочный осязаемый символ около или предпочтительно ниже ручки эвакуационной двери, чтобы дети со слабым зрением могли точно идентифицировать эвакуационную дверь. Это также функционально, если помещение наполнено дымом и эвакуационные знаки не видны.
Пункт 4.2.16 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.16 В домах-интернатах и в зданиях МСУ следует устанавливать системы автоматического пожаротушения и сигнализации.

4.2.17 Как правило, спринклеры должны быть рассчитаны на всё здание. Установка системы разбрызгивания зависит от структуры, расположения пожарного отделения, высоты здания и его планировки.
Спринклерные системы должны устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Система накачки разбрызгивателей должна состоять из комплекта насосов с полным резервным комплектом насосов, который автоматически подключается в случае сбоя основного комплекта. Насосы должны регулярно проверяться. Для этой цели должны быть в наличии тестовые линии к водным резервуарам или сточным водам.
4.2.18 Радиус обслуживания пожарных гидрантов не должен превышать 150 м.
4.2.19 На стенах зданий и сооружений следует предусматривать установку светоуказателей пожарных гидрантов.
4.2.20 В зданиях высотой в 2 и более этажа лоджии рекомендуется проектировать глубиной не менее 2-х м и шириной не менее 6 м (не менее одной лоджии на 1-2 жилые секции), рассматривая их как противопожарные отсеки для сбора людей при пожаре.
4.2.21 В целях противопожарной безопасности из каждой жилой группы должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов. В зданиях не выше трех этажей второй эвакуационный выход может быть предусмотрен через наружную лестницу (или пандус).
4.2.22 Если эвакуация при пожаре рассчитана на сборные приспособления для эвакуации, в школах-интернатах вне основного здания необходимо предусматривать отапливаемое помещение площадью от 8 м2 до 10 м2 для их хранения, обеспеченное первичными средствами пожаротушения.
Пункт 4.2.23 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.23 В целях обеспечения наибольшей безопасности при эвакуации рекомендуется оснащать дома и интернаты, МСУ дополнительным аварийным освещением, помимо светящихся эвакуационных знаков.

4.2.24 Лифты, используемые при эвакуации, должны иметь аварийное электроснабжение и степень огнестойкости, соответствующие требованиям действующих нормативных документов.
4.2.25 В двух-трех этажных зданиях в ограждения лоджий рекомендуется монтировать откидные приспособления для эвакуации при пожаре(открытые наклонные желоба для спуска под тяжестью собственного тела), которые могут быть стационарными, откидными, сборными. Простенки должны быть шириной не менее 1,6 м.
4.3 Объемно-планировочные решения 
4.3.1 Параметры участка и территории
4.3.1.1 Учреждения для детей с ограниченными возможностями следует размещать на озелененных территориях за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов с учетом санитарно-гигиенических требований.
Пункт 4.3.1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.2 Земельный участок домов-интернатов, МСУ должен иметь расстояние от здания до красной линии не менее 25 м.

Пункт 4.3.1.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.3 Земельный участок должен быть сухим, чистым, хорошо проветриваемым и инсолируемым (время непрерывной инсоляции не менее 3 часов), иметь удобные подъездные пути.

Дома и интернаты для детей-инвалидов, МСУ должны иметь самостоятельный участок, удаленный от магистральных улиц не менее, чем на 30 м.

4.3.1.4 Должно быть предусмотрено не менее двух въездов на участок с устройством дорог с твердым покрытием из расчетной нагрузки от пожарных машин - 20 т на ось. Один из въездов должен быть хозяйственным. Необходимо наличие подъездов к зданию с учетом требований СП РК 3.01-101.
4.3.1.5 При въезде на территорию следует предусматривать устройство проходной.
4.3.1.6 Площадь озеленения в специальных дошкольных учреждениях, спецшколах-интернатах для детей с нарушением слуха, зрения, интеллекта должна составлять не менее 50% площади участка, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 60%.
4.3.1.7 На земельном участке должны быть выделены основные зоны:
- отдыха;
- физкультурные;
- хозяйственная;
- подсобная.
Пункт 4.3.1.8 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.8 На участке домов и интернатов, МСУ, как правило, должны быть размещены:

- групповые (прогулочные) озелененные площадки;

- навесы при групповых площадках;

- физкультурно-оздоровительные площадки для подвижных игр;

- беговая дорожка (не менее 30 м);

- яма для прыжков 2 м × 4 м (кроме МСУ);

- площадки для размещения гимнастических снарядов;

- площадки для спортивных игр;

- открытые бассейны;

- хозяйственная площадка; 

- автостоянка.

4.3.1.9 На участке следует разграничивать территорию для площадок групп детей с сохранным интеллектом и детей умственно отсталых с учетом использования различными группами соответствующих функциональных зон, организованных площадок на одну группу или общую на 2-3 группы:
- учебно-производственной зоны (садово-ягодные участки);
- зоны отдыха (площадки для встреч с родителями, площадки, оборудованные скамейками и столами, цветниками, прогулочные дорожки, лужайки для игр);
- хозяйственной зоны (гараж, овощехранилище, котельная, мусоросборник, склад).
Пункт 4.3.1.10 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.10 Площадь земельного участка определяется заданием на проектирование из расчета на одно место для детей:

- с нарушениями слуха от 50 м2;

- с нарушением зрения и интеллекта от 60 м2;

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 65 м2.

Рекомендуемые показатели земельного участка:

- площадь - не менее 2,2-2,5 га;

- плотность застройки участка - не более 20%.

4.3.1.11 Размещать здание на участке рекомендуется так, чтобы окна спальных комнат и классов выходили на сторону, противоположено дорогам, железным путям и т.д.
4.3.1.12 Площадки и прогулочные зоны, как правило, должны представлять собой свободные рекреационные пространства для передвижений и общения детей-инвалидов различных возрастов. Они могут иметь травяное покрытие в виде газона, а также различную форму и площадь, позволяющие достаточно легко размещать их среди других площадок, построек и зданий на территории рассматриваемого интерната.
4.3.1.13 Площадь игровых площадок для спецшкол - интернатов принимается от 6 м2 до 8 м2 на одного ребенка из расчета одновременного присутствия всех детей дошкольного возраста и от 40% до 50% детей школьного возраста.
4.3.1.14 Участок учреждений любого профиля должен иметь ограждение высотой не менее 2,0 м, вдоль ограждения на участке следует предусматривать полосу зеленых насаждений.
4.3.1.15 Аллеи (дорожки), связывающие зоны участка и здания, которые посещаются проживающими, следует проектировать по возможности короткими, спрямленными, просматриваемыми на всем протяжении.
4.3.1.16 Размеры детских площадок в домах ребенка должны соответствовать положениям таблицы 3. Также площадки должны:
а) соединяться по периметру участка кольцевой дорожкой шириной 1,5 м;
б) все площадки следует изолировать друг от друга зелеными насаждениями (кустарниками);
в) иметь удобную связь с выходами из помещений соответствующих групповых ячеек. Площадки для детей ясельного возраста должны размещаться в непосредственной близости от выходов этих групп. Групповые площадки должны иметь кроме открытой, инсолируемой части и затененную;
г) иметь травяное покрытие;
д) каждая группа должна иметь на площадке теневой навес площадью не менее 40 м2 для защиты от солнца и осадков.
4.3.1.17 Заборы, стены, столбы и другие препятствия должны стоять от границы игровых площадок на расстояния не менее 2,5 м - 3,0 м.
4.3.1.18 Теневые навесы должны примыкать к игровым площадкам и быть рассчитаны на проведение игр в плохую погоду, а также на возможность проведения устных уроков для дошкольников и младших школьников. Возможно блокирование игровых площадок и теневых навесов, относящихся к одной жилой секции.
Теневые навесы должны быть ориентированы на солнечную сторону горизонта. Возможна организация общих на 2 - 4 группы детей игровых площадок и теневых навесов.
4.3.1.19 Полы теневых навесов должны быть деревянными. В IV климатическом районе теневые навесы ограждаются с двух сторон, а во II климатическом районе и IIIА климатическом подрайоне - с трех сторон.
 

Таблица 3 - Минимальные площади детских площадок
 

В квадратных метрах

	Наименование площадок
	Площадь (на группу), не менее

	- для детей до 1 года
	40

	- для детей от года до 2-х лет
	50

	- для детей от 2-х лет
	140


 
4.3.1.20 Для физических упражнений и игровой деятельности слепых и слабовидящих детей с целью облегчения овладения пространством, развития свободы и ловкости движений, особенно для проведения восстановительных мероприятий и развития компенсаторных реакций у слепых детей, необходимо устраивать специальные площадки с ограждением, ровной утрамбованной или покрытой травой поверхностью.
На физкультурной площадке следует выделять зоны для стационарного и выносного физкультурного оборудования, а также для проведения закаливающих мероприятий (воздушных и солнечных ванн).
4.3.1.21 Наряду с игровыми площадками необходимо предусмотреть лечебно-игровые площадки, снабженные различными приспособлениями в зависимости от вида заболевания детей.
4.3.1.22 На территории учреждения, за исключением школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей, необходимо предусматривать, кроме игровых, физкультурную и спортивные площадки для игр в настольный теннис, волейбол, бадминтон, футбол и т.п. Эти площадки должны располагаться вблизи игровых площадок для детей среднего и старшего школьного возрастов.
4.3.1.23 Набор площадок и их размер определяется в каждом конкретном случае заданием на проектирование.
Размеры спортивных площадок рекомендуется принимать:
- для настольного тенниса - 2,8 м × 1,5 м;
- для волейбола - 9 м × 18 м;
- для футбола - 40 м × 60 м;
- для бадминтона -13,5 м × 6 м;
- для физической культуры - 80 м2 - 100 м2.
4.3.1.24 Физкультурная площадка должна быть площадью не менее 250 м2.
4.3.1.25 На физкультурной площадке следует выделять зону для игр с мячом, зону для лазания, беговую дорожку не менее 30 м, яму для прыжков, зону для гимнастических снарядов и спортивных игр.
4.3.1.26 Физкультурные снаряды следует устанавливать на прочном железобетонном фундаменте, под снарядами необходимо укладывать песчаную подушку слоем от 0,2 м до 0,3 м.
4.3.1.27 Вокруг площадок для занятий детей-инвалидов, пользующихся креслами-колясками, размещают полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по торцевым сторонам игровых площадок - не менее 3 м.
4.3.1.28 Площадь групповых площадок для умственно отсталых детей должна быть не менее 200 м2.
Площадки для детей, неспособных к обучению, должны иметь ограждения. Площадь групповых площадок для детей с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата должна быть не менее 10 м2 на 1 место.
Пункт 4.3.1.29 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.29 На территории участка спецшкол-интернатов, МСУ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5°, ширина их - не менее 1,6 м. На поворотах и через каждые 6 м они должны иметь площадки для отдыха.

4.3.1.30 Размеры площадки для поворота кресла-коляски должны быть:
- на 90° - не менее 1,3 м × 1,3 м;
- для поворота на 180° - не менее 1,3 м × 1,4 м;
- для разворота на 360° - не менее 1,4 м × 1,4 м;
- площадки для разворота взрослого с детской коляской на 360° - 1,8 м × 1,8 м. 
Высота прохода до низа выступающих конструкций - не менее 2,1 м; до низа ветвей деревьев - не менее 2,2 м.
4.3.1.31 Вдоль пешеходных аллей (дорожек) следует предусматривать установку осветительных фонарей с одной стороны пешеходного пути; при этом следует обеспечить наличие фонарей в основных узлах пути и в местах, требующих повышенного внимания (у поворотов, у входов в здания, на функционально специализированных площадках, в местах перепадов уровней, у начала маршей лестниц и пандусов, др.). Перед такими местами должны быть предусмотрены предупредительные полосы шириной не менее 0,8 м с покрытием, цвет и фактура которого контрастируют с цветом и фактурой основной части пешеходного пути.
4.3.1.32 Вдоль наиболее значимых направлений для лиц с дефектами зрения следует создавать направляющие линии из плит с выраженным изменением рельефа, обеспечивающих слабовидящих тактильной информацией о направлении пути. В сложных случаях рекомендуется размещать фонари - ориентиры высотой от 0,3 м до 0,4 м через каждые 2 м - 3 м пути.
4.3.1.33 На участке для слепых и слабовидящих детей ширина прогулочных дорожек передвижения детей должна быть не менее 3 м и иметь двустороннее ограждение двух уровней: перила - на высоте 0,9 м и планка - на высоте 0,15 м. Ограждения предусматриваются для всех предметов, которые могут быть препятствием при ходьбе детей: деревьев, кустарников, столбов и др.
4.3.1.34 Около поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других препятствий дорожки должны иметь крупнозернистую структуру покрытия (к асфальту добавляется гравий). Шероховатая поверхность покрытий служит сигналом для замедления ходьбы. Асфальтированные дорожки должны иметь дугообразный профиль в зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается над боковыми сторонами на 0,05 м - 0,15 м). Для выработки ориентации у слепых детей целесообразна посадка деревьев с разным запахом (хвойные, фруктовые и др.). Для слабовидящих детей в качестве ориентира могут высаживаться яркие цветы.
4.3.1.35 По краям дорожек, аллей, пешеходных путей следует предусматривать бордюр высотой не менее 0,1 м.
4.3.1.36 На пешеходных аллеях (дорожках) следует, как правило, избегать перепадов уровней, а при их неизбежности предусматривают спуск с одного уровня на другой по лестницам и дублирующим их пандусам.
4.3.1.37 При плиточном покрытии аллеи ширина швов между плитками не должна превышать 0,01 м цвет и фактура покрытия на всем протяжении аллеи (дорожки) должны контрастировать с цветом и фактурой прилегающих поверхностей.
4.3.1.38 Все искусственные водоемы на территории интернатов проектируются с ограждением высотой не менее 0,6 м.
4.3.1.39 Поверхность групповой площадки для детей с нарушением зрения должна быть ровной и иметь ограждающую полосу с другой поверхностью покрытия шириной от 1 м до 1,5 м, причем ограждающую полосу лучше делать наклонной с постепенным подъемом в от 10° до 12°.
4.3.1.40 Игровые площадки для активного и тихого отдыха желательно располагать в непосредственной близости от выходов из учебно-жилых и групповых ячеек здания, что особенно важно для детей дошкольного возраста. Для дошкольников и школьников с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и умственно отсталых детей непосредственная удобная связь учебно-жилых помещений с площадками на участке является обязательной.
4.3.1.41 Игровые площадки для детей-инвалидов младших возрастов оборудуются песочницами и специально разработанными возвышающимися опорными силуэтами или устройствами небольшой высоты, о которые можно опираться, проползать под ними или, наоборот, забираться, или заезжать на креслах-колясках по наклонным плоскостям без больших усилий.
4.3.1.42 На игровых площадках рекомендуется предусматривать следующее оборудование:
- для детей дошкольного и младшего школьного возрастов - качели, качалки, грибки, домики, скамейки для отдыха, песочные дворики с ящиками для хранения песка, столами для игр с песком, а также площадку для развития всех основных видов движения (для лазания, скатывания);
- для детей среднего и старшего школьного возрастов - беседки и скамейки для отдыха и чтения, столы для игр.
Примечания
1. Набор оборудования следует уточнять в каждом конкретном случае заданием на проектирование.
2. К песочным дворикам должен быть подведен летний водопровод для мойки игрушек после игр.
Пункт 4.3.1.43 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.43 Наружное осветительное оборудование здания домов-интернатов для детей-инвалидов, МСУ должно обеспечивать равномерный рассеянный свет В вечернее время на территории участка, в том числе в санитарно-дворовых установках, предусматривают искусственное освещение, исходя из нормы не менее 10 лк на земле при лампах накаливания и 40 лк - при люминесцентных лампах.

4.3.1.44 Для освещения входов в здание применяется специальная осветительная арматура, прикрепляемая к стене здания. Освещенность на уровне земли должна составлять от 40 лк до 50 лк.
4.3.1.45 Высоту от пути поверхности движения до нижних горизонтальных поверхностей оборудования и мебели следует принимать до 0,22 м с учетом выделения свободного пространства до верха стопы сидящего в кресле-коляске человека, до верхней поверхности бедра сидящего в кресле-коляске человека - 0,64 м.
4.3.1.46 Вдоль аллей (дорожек) следует устраивать площадки отдыха через каждые 60 м на прогулочных маршрутах, через 200 м - на остальной территории. Площадки размещают по границам пешеходного пути, оборудуют скамьями со спинками, над каждой третьей скамьей устраивают навес, окраска скамьи должна контрастировать с цветовым решением окружения; край скамьи должен быть заглублен от края пути на 1,2 м; в торце скамьи предусматривают место для размещения кресла-коляски размером в плане 1,2 м × 1,2 м, как показано на рисунке 1.
Каждую площадку необходимо отделять от пешеходного пути направляющей линией шириной до 0,3 м, выполненной из рельефной плитки, контрастно окрашенной по отношению к основной поверхности аллеи (дорожки).
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Рисунок 1 - Устройство скамеек с учетом места для ребенка на инвалидной коляске
 

4.3.1.47 Площадь подсобной зоны (подсобного хозяйства) в домах ребенка должна составлять от 500 м2 до 600 м2. В этой зоне должны быть предусмотрены участки для выращивания овощных культур, плодово-ягодных, цветочно-декоративных растений. Учебно-опытная зона отгораживается от остальной территории зеленой изгородью.
4.3.1.48 Хозяйственная зона должна располагаться на границе участка, изолироваться от остальной территории, иметь самостоятельный выезд и удобную связь с пищеблоком и прачечной. Площадь хозяйственного двора, а также подъездные пути должны иметь твердое покрытие (асфальт, бетон). В этой зоне размещаются сараи и лари для хозяйственного инвентаря, удобрений, мастерских, гараж для автомашин, мусоросборники, овощехранилище. Все постройки, за исключением мусоросборников, располагаются по периметру. Ориентировочные площади зон земельных участков представлены в таблице 4.
 

 

Таблица 4 - Площади зон земельных участков
 

В квадратных метрах

 

	Вместимость учреждения, мест
	Площадь зон, не менее на 1 место

	
	хозяйственная зона
	зона проживания персонала

	100-150
	12-15
	10-15

	151-300
	9-12
	9-12

	свыше 300
	9 и менее
	9 и менее


 
4.3.1.49 Въезды и выходы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.
4.3.1.50 Мусоросборники - металлические баки с крышками ставят не ближе 25 м от здания на огражденной бетонированной или асфальтированной площадке, огражденной с трех сторон высотой ограждения 1,5 м.
4.3.1.51 Имеющиеся на территории смотровые колодцы оборудуются плотно закрывающимися люками.
Для хранения запасов овощей и фруктов в хозяйственной зоне оборудуются овощехранилища площадью не менее 50 м2.
На свободной территории размещаются приспособления для сушки белья и постельных принадлежностей, чистки ковров.
4.3.1.52 В зоне проживания персонала следует предусматривать площадки для отдыха, сушки белья, мусоросборников, а также спортивные площадки универсального назначения (для игр в волейбол, баскетбол, бадминтон) и столы для игры в настольный теннис из расчета одна спортивная площадка и 2 стола на каждые 150-200 проживающих.
4.3.1.53 Стоянка автомобилей должна быть рассчитана на 15% от общего числа работающих в расчетную максимальную смену и числа мест для сопровождающих взрослых (для родителей, родственников, опекунов, волонтеров и других).
Пункт 4.3.1.54 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.54 Стоянка автомобилей должна быть удалена от основных корпусов (или здания) интерната не менее чем на 50 м. Территория стоянки должна быть недоступна для игр детей и подростков, инвалидов до 18 лет.

4.3.1.55 Минимальная ширина двусторонних пешеходных дорожек - 1,8 м. Уклон дорожки должен быть не более 2%, как показано в приложении А.
4.3.1.56 Съезды с тротуаров на проезжую часть должны снабжаться боковыми участками, обеспечивающими плавный переход от горизонтальной поверхности к наклонной поверхности съезда, как показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Вариант решения съезда с тротуара на проезжую часть улицы
 

В зоне перехода через проезжую часть следует предусматривать островки безопасности не менее 1,4 м × 1,3 м. По островкам безопасности не должно быть движения автотранспорта.
Пункт 4.3.1.57 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.57 При размещении спецшколы-интерната, МСУ на участке и выборе композиционного решения здания необходимо соблюдать требования к ориентации здания учебных, спальных и других помещений по сторонам горизонта, установленные действующими нормами проектирования общеобразовательных школ, школ-интернатов и дошкольных учреждений, а также дополнительные требования, указанные в таблице 5.

 
Таблица 5 - Ориентация окон помещений по сторонам света
 

	Помещения
	Севернее 45° с.ш.
	Южнее 45° с.ш.

	
	 

Оптимальная
	Допустимая
	Оптимальная
	Допустимая

	1 Классная комната
	Ю, В, Ю-В
	не более 25% на Ю-З и З
	Ю, Ю-В
	любая, кроме З и Ю-З

	2 Кабинет черчения
	С
	любая
	С
	любая

	3 Лаборатория биологии
	Ю
	Ю-В, З
	Ю
	Ю-З

	4 Спальня
	любая, кроме северной части горизонта от 315° до 45° с.ш.

	5 Логопедический кабинет
	Ю, Ю-В, В
	любая кроме З и Ю-З
	Ю, Ю-В
	любая кроме З и Ю-З

	6 Плеопто-ортоптическая комната, кабинеты врача-окулиста, педиатра, психиатра
	С
	В, С-В, С, С-З
	С
	В, С-З

	7 Комната с ванной для массажа, лечебные комнаты для электро- и теплолечения, комнаты массажа, физиотерапевтический кабинет
	 
	без ограничений
	Ю
	без ограничений

	8 Медицинская процедурная комната
	 
	То же
	Ю
	То же

	Примечание - В школах-интернатах для слепых, слабовидящих, а также глухих и слабослышащих детей классные комнаты и другие учебные кабинеты и лаборатории должны иметь только оптимальную ориентацию, учитывая большую нагрузку на зрительный анализатор.


 
4.3.1.58 Рекомендуется предусматривать аэросолярий из расчета от 3,0 м2 до 3,5 м2 на 1 место, который следует располагать на хорошо озелененной площадке, открытой доступу прямых солнечных лучей, в зоне ветровой тени. Аэросолярий должен иметь зону сплошной тени и рассеянной солнечной радиации.
4.3.1.59 Площадь озеленения участка объекта предусматривается не менее 30% от общей площади. На территории не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также дающих при цветении опушенные семена.
Пункт 4.3.1.60 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.1.60 При озеленении территории домов и интернатов для детей-инвалидов, МСУ большое внимание должно быть уделено размещению и устройству газонов, свободных для доступа детей-инвалидов, размещению декоративных растений, цветников, клумб. Кроны деревьев должны служить навесами в жаркую погоду и создавать тень для защиты детей-инвалидов от избыточного солнечного облучения.

4.3.1.61 Высокие деревья (а также молодые посадки высокоствольных пород) должны быть удалены от основных зданий не менее чем на 15 м, чтобы не нарушать прямой солнечной инсоляции помещений в этих зданиях.
4.3.1.62 Огород-ягодник и площадку для живого уголка следует устраивать общими для всех групп обучаемых детей старшего дошкольного и школьного возрастов из расчета на одного ребенка:
- огород-ягодник - от 0,3 м2 до 0,6 м2;
- площадка для живого уголка - от 0,2 м2 до 0,5 м2.
4.3.1.63 На участке домов и интернатов фонарные столбы и другие препятствия рекомендуется располагать по одной стороне от пешеходных дорожек так, чтобы не препятствовать свободному передвижению детей на инвалидных колясках.
4.3.1.64 Путь движения рекомендуется дополнительно выделять с помощью «направляющей (ведущей) линии», которая создается визуальной (для слабовидящих) и звуковой информацией, а также тактильными (осязательными) средствами, хорошо воспринимаемыми слепыми и слабовидящими. Направляющей линией может служить ограждающий бордюр, выраженное изменение рельефа и цвета поверхности, полосы непрозрачного материала шириной 0,15 м, закрепленные на специальных опорах, на стенах зданий, параллельных пути движения или примыкающих к ним непосредственно, заборах, других ограждениях.
4.3.2 Дом ребенка
4.3.2.1 Состав и площади помещений домов ребенка определяются в зависимости от их вместимости и заданием на проектирование.
В составе здании следует предусматривать:
а) жилые помещения (групповые ячейки);
б) общевоспитательные;
в) веранды для круглогодичного сна на свежем воздухе;
г) медицинские помещения;
д) служебно-бытовые помещения;
е) пищеблок;
ж) прачечную.
4.3.2.2 В домах ребенка предусматривается вход не более, чем на 2 группы.
4.3.2.3 Туалетные помещения, включающие умывальную и уборную, проектируются из расчета 0,7 м2 на одного ребенка.
В туалетной устанавливаются 2 детских умывальника, в общей группе и в специализированной - 3, унитазы 1 и 2, соответственно, по одному поддону с душевой сеткой на гибком шланге.
4.3.2.4 В зданиях специализированных дошкольных учреждений круглосуточного или дневного пребывания рекомендуется предусматривать группы помещений, указанные на рисунке 3:
- А - групповые ячейки для детей ясельного и дошкольного возраста;
- Б - общевоспитательные помещения (физкультурный зал, бассейн, комнаты специальных занятий);
- В - помещения медицинской реабилитации (медицинские кабинеты, процедурные, зал ЛФК и механотерапии);
- Г - помещения обслуживающего назначения (пищеблок, постирочные, административные и хозяйственно-бытовые помещения).
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Блоки: А - групповые ячейки, Б - общевоспитательные помещения, 

В - помещения медицинской реабилитации, Г - помещения обслуживающего назначения 

1 - помещения групповых ячеек ясельных и дошкольных групп; 2 - специальных занятий; 

3 - медицинские кабинеты; 4 - зал ЛФК; 5 - процедурные кабинеты; 6 - спортзал; 

7 - бассейн; 8 - пищеблок; 9 - административные помещения; 10 - хозяйственно-бытовые

помещения; 11 - постирочная

Рисунок 3 - Схема функциональной взаимосвязи отдельных групп помещений
учреждения для детей-инвалидов
 

4.3.2.5 В домах ребенка необходимо предусматривать карантинное отделение. Число коек изолятора и карантинного отделения должно быть не менее 10% от штатного числа мест в доме ребенка.
4.3.2.6 При вместимости 150 детей под карантинное отделение отводится I групповая ячейка. Карантинное отделение располагается на I этаже и имеет самостоятельный вход.
4.3.2.7 В домах ребенка палаты изолятора рекомендуется проектировать площадью не менее 6 м2.
4.3.2.8 Медицинские помещения в домах ребенка должны размещаться на первом этаже спального корпуса и иметь самостоятельный выход из коридора и размещаться смежно с палатами изолятора, между ними должно предусматриваться устройство остекленного проема на высоте не менее 1,2 м от уровня пола.
4.3.2.9 Карантинное отделение, изолятор и медицинские помещения необходимо располагать рядом друг с другом ввиду устранения повторения (комната медицинской сестры, процедурной, стерилизационной, хранения медикаментов (аптека), палаты изолятора должны быть непроходными).
Медицинская комната должна иметь самостоятельный вход из коридора и размещаться смежно с палатами изолятора, между ними должно предусматриваться устройство остекленного проема.
4.3.2.10 Состав и площадь служебно-бытовых помещений и пищеблока следует принимать согласно приложению Б.
Столовые и производственные помещения при них следует размещать на первом этаже с отдельным входом. Допускается размещать их в цокольных этажах, заглубленных не более, чем на 1,5 м от уровня тротуара или отмостки, при обеспечении этих помещений вентиляцией.
Складские помещения столовых, а также бытовые помещения для персонала при обеспечении последних вентиляцией допускается размещать в подвальных этажах с отметкой пола не менее, чем на 1 м выше наивысшего уровня грунтовых вод. Из подвала должен быть предусмотрен отдельный выход наружу.
4.3.2.11 Состав и площадь помещений постирочной (прачечной) следует принимать согласно приложению Б. В учреждении, полностью обслуживаемом прачечной, следует предусматривать помещение с отдельным наружным выходом для сдачи и сортировки грязного белья площадью 4 м2 при количестве мест в учреждении до 280. Необходимо устройство одной комнаты площадью 9 м2 для первичной обработки детского белья.
4.3.2.12 В постирочной выход (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными. Шлюз с окном для сдачи грязного белья должен открываться в сторону постирочной. Не допускается вход в постирочную против входов в помещения групповых ячеек и пищеблока.
Свод правил дополнен разделом 4.3.2-1 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ
4.3.2-1 Медико-социальные учреждения (организации) для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (МСУ)
4.3.2-1.1 Вместимость МСУ не должна превышать 50 мест. Возраст размещаемых в МСУ детей-инвалидов от 3 до 18 лет.

4.3.2-1.2 Состав и площади помещений МСУ принимаются в каждом конкретном случае по заданию на проектирование.

4.3.2-1.3 Высота помещений МСУ (от пола до пола вышележащего этажа), за исключением зальных, должна быть не менее 3,6 м. Высота спортивного зала - не менее 6,0 м.

Высота актового зала должна обеспечить возможность нормальной видимости при демонстрации кинофильмов и быть не менее 4,5 м, высота обеденного зала - не менее 3,6 м.

4.3.2-1.4 Ширину дверей в помещениях, доступных детям, следует принимать не менее 0,9 м, ширину коридоров в жилых, медицинских, приемных помещениях, помещениях учебной подготовки и социальной реабилитации, культурно-спортивного обслуживания следует принимать не менее 1,8 м, в остальных случаях - не менее 1,4 м.

4.3.2-1.5 В двухэтажных зданиях МСУ наличие лифтов обязательно. Их количество и наличие кроватного лифта определяется заданием на проектирование.

4.3.2-1.6 Кроме лифтов, для сообщения между этажами, следует предусматривать пандус с уклоном не более 1:20 (5%) с ограждающими конструкциями стен, имеющими предел огнестойкости не менее 2-х часов.

4.3.2-1.7 Группы жилых помещений располагать на 1 и (или) 2 этаже.

4.3.2-1.8 Группа жилых помещений (жилая секция) включает следующие помещения для:

а) проживания;

б) санитарных узлов;

в) учебных занятий (комнаты для занятий);

г) отдыха (рекреации, гостиные, залы отдыха);

д) комната персонала (комната дежурного воспитателя);

е) подсобные и другие помещения в зависимости от задания на проектирование.

4.3.2-1.9 Группа общих помещений должна включать:

а) учебные помещения (классы/кабинеты), которые рекомендуется размещать в отдельных блоках, но в удобной связи со спальными помещениями для воспитанников среднего и старшего возрастов;

б) физкультурно-спортивный зал;

в) лечебно-оздоровительный бассейн;

г) актовый зал;

д) пищеблок;

е) библиотеку;

ж) кружковые комнаты;

и) медицинские помещения, приемно-карантинное отделение (изолятор);

к) помещения социальной адаптации и реабилитации;

л) административно-хозяйственные помещения;

м) помещения проживания персонала (при загородном размещении учреждения).

4.3.2-1.10 Группа жилых помещений может размещаться в одном корпусе с группой (либо ее частью) общих помещений и отделяться противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45 или EI 45.

Жилая секция должна быть функционально отделена от группы общих помещений.

Планировка жилой секции должна предусматривать удобные и короткие связи между комнатами для занятий, рекреационными и спальными помещениями, чтобы максимально сократить затраты времени на переходы, сохранить силы и время для отдыха, облегчить наблюдение воспитателей за детьми.

4.3.2-1.11 Жилая секция устраивается по коридорной системе и формируется из жилых ячеек. Жилая ячейка для всех возрастов детей включает в себя жилую (спальную) комнату, санитарный узел при ней, и прихожую с выходом в общий коридор.

В составе жилой секции могут размещаться жилые ячейки для разных возрастов детей. Рекомендуется группировать жилые ячейки для мальчиков и девочек в составе жилой секции.

4.3.2-1.12 Помещения жилой ячейки следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих подъезд ребенка-инвалида в кресле-коляске к любой точке помещения.

4.3.2-1.13 Жилые (спальные) помещения должны быть раздельными для мальчиков и девочек независимо от возраста. Спальни рассчитываются на 2-4 человека (не более).

Все спальные комнаты должны быть рассчитаны на проживание вместе с другими одного инвалида-колясочника.

4.3.2-1.14 Площадь жилых комнат принимается из расчета на одного воспитанника, не менее:

- комнаты (спальные/жилые) для детей-инвалидов с физическими недостатками - 4,0 м2;

- комнаты (спальные/жилые) для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами - 4,5 м2;

- спальные комнаты для детей-инвалидов лежачих - 6,0 м2.

4.3.2-1.15 В спальных помещениях следует предусматривать встроенные шкафы для хранения запаса чистого белья и спальных принадлежностей площадью не менее 0,15 м2/чел.

4.3.2-1.16 Санитарные узлы при жилых (спальных) комнатах выполняются совмещенными и оборудуются: унитазом, умывальником, душем (душевой сеткой на гибком шланге).

При проектировании необходимо предусматривать проходы, развороты для колясок, возможность подхода колясочников к санитарным приборам, устройство поворотного кресла (стула) при душевой.

4.3.2-1.17 Помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива воды.

Решетки трапов не должны иметь отверстия более 0,01 м, а также продольное и диагональное (300 и менее) расположение щелей относительно направления движения воды.

4.3.2-1.18 В уборных, душевых, ванных комнатах кнопка вызова персонала должна быть расположена на высоте от пола не более 0,9 м.

4.3.2-1.19 В МСУ предусматривают комнаты для занятий из расчета не менее 4,5 м2 на одного ребенка, размещаемые в группе жилых помещений.

4.3.2-1.20 Состав учебных помещений (классов/кабинетов) в МСУ принимается по заданию на проектирование. Площади учебных помещений принимают из расчета не менее 3,0 м2 на одного учащегося. Для детей с последствиями полиомиелита и с церебральными параличами не менее 3,5 м2.

4.3.2-1.21 Планировка и оборудование классов (кабинетов) должны быть рассчитаны на возможность пребывания в них детей, передвигающихся на колясках.

Учебные помещения (классы, кабинеты, библиотека) могут быть использованы для кружковых и индивидуальных занятий в неурочное время.

4.3.2-1.22 В МСУ для детей-инвалидов рекомендуется проектировать библиотеку, включающую читальный зал, площадью 50-60 м2, книгохранилище площадью не менее 15 м2. Количество мест в читальном зале рекомендуется принимать 10% от вместимости МСУ.

4.3.2-1.23 Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания МСУ определяются заданием на проектирование.

4.3.2-1.24 Площадь актового зала принимается из расчета не менее 1,8 м2 на 1 место в зале. Площадь сцены (эстрады) - 50-55 м2.

Допускается размещение в актовом зале проекционного оборудования на цифровых носителях.

4.3.2-1-25 Места в актовом зале для детей на креслах-колясках целесообразно оборудовать в первых и последних рядах зала обязательно на горизонтальных участках пола. В любом варианте они должны примыкать к проходу.

4.3.2-1.26 Габариты зоны на одно место для инвалида на кресле-коляске - не менее 0,9 м × 1,2 м (без учета прохода для подъезда), ширина прохода для подъезда - не менее 0,9 м, а для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.

4.3.2-1.27 Для подъема на сцену, кроме лестницы, должен быть предусмотрен стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по открытым бокам.

4.3.2-1.28 Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, с одной стороны должны иметь ограждения с поручнями на высоте 0,5 м, 0,7 м, 0,9 м.

4.3.2-1.29 На путях эвакуации зрителей из зала необходимо устраивать вдоль стены опорные поручни-перила на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м от уровня пола. За 1,5 м от дверного проема или поворота коридора фактура поверхности поручня должна меняться.

4.3.2-1.30 В непосредственной близости от входа в зал (в фойе) следует предусматривать непроходные зоны отдыха и ожидания для детей-инвалидов. Зона на одного ребенка - 1,2 м × 1,8 м, общая площадь зоны должна быть рассчитана не менее чем на трех детей.

4.3.2-1.31 В составе учреждения следует предусматривать лечебно-оздоровительный бассейн с ванной 5 м × 10 м глубиной от 0,8 м до 1,1 м.

Состав и площади помещений бассейна следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

4.3.2-1.32 В МСУ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата бассейн должен иметь поднимающееся дно, что обеспечит занятия детей любого возраста с разными поражениями двигательной сферы.

Допускается регулирование глубины бассейна изменением уровня воды в бассейне.

4.3.2-1.33 При бассейне, с выходом на обходную дорожку, следует располагать комнату инструктора по плаванию с санитарным узлом (унитаз, душ, умывальник) общей площадью 14 м2.

4.3.2-1.34 Вокруг ванны бассейна, которым пользуются дети-инвалиды, обязательно должны быть сделаны бортики. По периметру ванны предусматриваются обходные дорожки шириной не менее 2 м.

4.3.2-1.35 В физкультурно-спортивном зале и помещении с ванной бассейна следует предусматривать безопасную зону зрительских мест для детей-инвалидов на креслах-колясках из расчета 0,9 м × 1,2 м на одно место. Зона должна быть рассчитана не менее чем на 2 - 3 ребенка.

4.3.2-1.36 В помещении бассейна поверхность проходных ножных ванночек должна быть ровной, нескользкой и блестящей. Глубина ножной ванны, располагающейся по направлению движения из душевой в зал бассейна, 0,1 м, размеры в плане не менее 1,0 м × 0,85 м.

4.3.2-1.37 Расчетная температура воды в ванне бассейне должна быть 29°С.

4.3.2-1.38 Раздевальные для девочек и мальчиков, с душевыми и санитарными узлами (не менее 25 м2 × 2), устраиваются общими для спортзала и бассейна и имеют непосредственную (или через коридор) связь с залами. Планировочные особенности раздевальных должны учитывать специфику функционирования инвалидов-колясочников.

4.3.2-1.39 Все МСУ для организации различных форм физического воспитания, должны иметь физкультурно-спортивные залы площадью не менее 162 м2 (9 м × 18 м в осях).

4.3.2-1.40 Физкультурно-спортивный зал размещается на первом этаже здания и предусматривает непосредственную (или через коридор) удобную связь со спортивной зоной на участке. При спортзале предусматривается помещение хранения спортинвентаря (которое может быть двухсветным) площадью 14-16 м2, кабинет учителя физкультуры площадью 10-12 м2.

4.3.2-1.41 Помещения столовой следует выделять в специальный блок на первом этаже здания с отдельным выходом на хозяйственный двор.

4.3.2-1.42 Ориентировочный состав и площади помещений пищеблока приведен в приложении Н.

4.3.2-1.43 Набор медицинских помещений и кабинетов врачей-специалистов определяется исходя из задания на проектирование. Для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, возможно использовать одни и те же кабинеты, предназначенные для невропатолога, педиатра, психолога, ортопеда-травматолога и логопеда.

4.3.2-1.44 Изолятор (карантинную группу) допускается располагать в изолированном блоке в составе основного здания. Изолятор должен иметь отдельный самостоятельный выход на участок и сообщение через тамбур-шлюз со зданием.

4.3.2-1.45 В МСУ обязательно предусматривается кабинет социальной адаптации (с подсобным помещением - 50 м2+16 м2), который служит для обучения детей домоведению - умению подобрать продукты, приготовить из них определенные блюда, накрыть и сервировать стол, принять гостей и т.п. В этом кабинете могут проводиться дни рождения, праздники с приглашением гостей. Кабинет состоит из рабочей зоны (кухни), а также представительной зоны, где стоят столы со стульями, проводятся танцы и игры.

4.3.2-1.46 Допускается не предусматривать естественного освещения в буфетных, комнатах персонала, в т ч. дежурного воспитателя, санузлах, кладовых, инвентарных, подсобных помещениях, уборных и душевых персонала, уборных и душевых при бассейне и спортзале, комнатах хранения предметов уборки, сестринской, санитарных узлах при спальных комнатах, прихожих.

4.3.3 Спецшколы-интернаты
4.3.3.1 Во всех интернатных организациях предусматривают комнаты для индивидуальных занятий учащихся из расчета не менее 2,5 м2 на одного ребенка, размещаемые в группе учебно-жилых помещений, для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами - не менее 4,5 м2.
4.3.3.2 При проектировании домов-интернатов для детей разного возраста рекомендуется проектировать группы учебно-жилых помещений с отдельным входом для каждой возрастной категории.
4.3.3.3 Группа учебно-жилых помещений включает следующие помещения для:
а) проживания и групповые;
б) учебных занятий (классы);
в) отдыха (рекреация, гостиные);
г) санитарных узлов;
д) комната для чистки одежды и обуви;
е) комната дежурного воспитателя;
ж) подсобные и другие помещения в зависимости от профиля учреждения и возраста детей.
4.3.3.4 Группа общешкольных помещений должна включать:
а) учебные кабинеты и лаборатории, которые рекомендуется группировать в специальные учебные секции и размещать в отдельном блоке, но в удобной связи со спальными помещениями для воспитанников среднего и старшего возрастов;
б) помещения для трудовой, профессиональной подготовки и социальной адаптации;
в) спортивный зал;
г) актовый зал;
д) пищеблок-столовую;
е) библиотеку - читальный зал;
ж) кружковые комнаты;
и) медицинские помещения, изолятор, приемно-карантинное отделение;
к) административно-хозяйственные помещения;
л) помещения проживания персонала (при загородном размещении учреждения).
4.3.3.5 Состав и площадь помещений в учреждениях для слепоглухонемых детей проектируются по особому заданию на проектирование.
4.3.3.6 Учебно-жилые ячейки для воспитанников разных возрастных групп должны быть непроходными, изолированными друг от друга и от общешкольных помещений.
Планировка учебно-жилых ячеек должна предусматривать удобные и короткие связи между классами, рекреационными и спальными помещениями, чтобы максимально сократить затраты времени на переходы, сохранить силы и время для отдыха, облегчить наблюдение воспитателей за детьми, создать подобие домашней обстановки. Все это особенно важно для детей, имеющих дефекты зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта.
Помещения учебно-жилых ячеек начальных классов следует размещать в отдельном блоке в пределах одного этажа, что особенно важно для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллекта.

4.3.3.7 В зданиях специализированных учреждений для детей в возрасте от 3 до 18 лет рекомендуется предусматривать группы помещений, указанных на рисунке 4:

- А - помещения для проживания (групповые ячейки для дошкольников и жилые ячейки для младших, средних и старших школьников);

- Б - учебные классы и производственные мастерские;

- В - помещения общевоспитательного назначения (актовый и физкультурный залы, бассейны, помещения специальных занятий);

- Г - реабилитационно - медицинские помещения (кабинеты, процедурные, зал ЛФК и механотерапии);

- Д - помещения обслуживающего назначения (пищеблок, постирочная, административные и хозяйственно-бытовые помещения).
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Блоки: А - помещения для проживания; Б - учебные классы; В - помещения 

общевоспитательного назначения; Г - помещения медицинской реабилитации; 

Д - помещения обслуживающего назначения 

1 - для детей дошкольного возраста; 2 - для младшего школьного возраста; 3 - для

среднего и старшего возрастов; 4 - вспомогательных классов; 5 - классы; 

6 - учебно-производственные мастерские; 7 - спортзал; 8 - актовый зал; 

9 - бассейн; 10 - специальных занятий; 11 - зал ЛФК; 

12 - медицинские кабинеты; 13 - процедурные кабинеты; 14 - пищеблок; 

15 - административные помещения; 16 - хозяйственно-бытовые помещения; 17 - постирочная

Рисунок 4 - Функциональная структура специализированного учреждения
для детей в возрасте от 3 до 18 лет
 

4.3.3.8 При числе этажей более двух учреждения должны быть оборудованы лифтами. В двухэтажных зданиях учреждений для детей с поражением опорно-двигательного аппарата наличие лифтов обязательно, в остальных типах учреждений наличие лифтов определяется в каждом конкретном случае заданием на проектирование.
4.3.3.9 Учебные и жилые помещения рекомендуется группировать по типу учебно-жилых ячеек, дифференцированных по возрастному принципу, в зависимости от комплектации классов и воспитательных групп:
- для учащихся-воспитанников подготовительных классов;
- для I - III или I - IV; IV - VIII или V - VIII; IX - X, IX - XI или IX - XII классов.
Допускается объединять в учебно-жилые ячейки помещения (учебные, рекреации, спальни, санитарные узлы и др.) для одной подготовительной группы, двух классных групп:
I - III или I - IV классов, двух-трех групп IV - VIII классов или двух-четырех для V - VIII и IX - XII классов.
4.3.3.10 В учреждениях для детей и подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата кроме лифтов следует предусматривать пандусы с уклоном не более 1:10 с ограждающими конструкциями со всех сторон, имеющими предел огнестойкости не менее 2-х часов.
4.3.3.11 Группы «семейного» типа допускается размещать в отдельно стоящих коттеджах, рассчитанных на несколько «семей».
4.3.3.12 Изолятор, совмещенный с приемно-карантинным отделением, допускается располагать или в отдельном корпусе, или в изолированном блоке, примыкающем к корпусу помещений обслуживания, с отдельным входом.
4.3.3.13 В местах, где предполагается большой поток детей, необходимо предусматривать проходы шириной не менее 1,9 м.
4.3.3.14 Ширина лестничных маршей и пандусов в учреждениях для детей-инвалидов должна рассчитываться с учетом размеров инвалидной коляски.
4.3.3.15 Высота всех помещений (от пола до пола вышележащего этажа), за исключением зальных, должна быть не менее 3,6 м, а спортивного - не менее 6,0 м.
Высота актового зала должна обеспечить возможность нормальной видимости при демонстрации кинофильмов и быть не менее 4,5 м, высота обеденного зала - не менее 3,6 м.
4.3.3.16 Ширину дверей следует принимать не менее 0,9 м, ширину коридоров в жилых, медицинских, приемных помещениях, столовых для детей, помещениях учебно-профессиональной подготовки, культурно-спортивного обслуживания следует принимать не менее 1,8 м, в остальных случаях - не менее 1,4 м.
4.3.3.17 Прачечную - постирочную следует проектировать из расчета ее работы в две смены производительностью 1 кг белья в сутки на одно место для отделений
детей, имеющих отклонение в развитии (с сохранным интеллектом и умственно отсталых); 2 кг белья в сутки на одно место для лежачих детей, имеющих отклонение в развитии.
4.3.4 Помещения проживания и групповые помещения
4.3.4.1 Параметры помещений для детей с физическими недостатками (нарушением зрения, слуха, речи) принимаются такими же, как и для помещений, рассчитанных на здоровых детей, в этом случае площадь тела в плане равна 0,1 м2 (в летней одежде).
4.3.4.2 При проектировании помещений домов и интернатов для детей-инвалидов необходимо учитывать площади, занимаемые детьми с различными заболеваниями, в соответствии с таблицей 6.
 

Таблица 6 - Минимальные площади, занимаемые детьми с различными заболеваниями
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4.3.4.3 На основе антропологических и эргонометрических данных детей-инвалидов жилые помещения следует принимать не менее:
- спальные комнаты для детей-инвалидов с физическими недостатками - 4,0 м2;
- с недостатками зрения - 4,5 м2;
- спальные комнаты для детей-инвалидов лежачих - 6,0 м2;
- комнаты дневного пребывания - 3 м2;
- классные комнаты в жилых ячейках - 2,5 м2.
4.3.4.4 Требования к групповым помещениям для детей с нарушениями интеллекта:
- разделение помещений на функциональные зоны, соответствующие видам деятельности детей;
- выделение зоны столовой;
- организация на площади игровой полуизолированных уголков, дающих возможность детям уединяться, что создает необходимую для этих детей спокойную обстановку;
- организация пространства для «удовлетворения потребности в движении» (зона подвижных игр).
4.3.4.5 Помещения проживания следует проектировать в виде изолированных групп (ячеек) жилых помещений трех основных типов:
- по типу дошкольных учреждений, когда раздевальная, групповая, спальня и туалет образуют единый блок связанных друг с другом помещений;
- по типу коридорной системы, когда спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров);
- по квартирному типу, когда жилые помещения проектируются для группы детей, образующих «семью» (одновозрастную или разновозрастную).
Примечание - Принципы проектирования жилых помещений для групп детей младшего школьного возраста могут приниматься как по типу 1 (детского сада), так и по типу 2 (коридорной системы).
4.3.4.6 Для детей на креслах-колясках оборудование спальни, как правило, имеет свою специфику: кровати оборудуются опорными поручнями, ширина проходов увеличивается, а число детей уменьшается до 4 чел.
4.3.4.7 Входы в помещения жилых групп для детей школьного возраста могут быть предусмотрены или через отдельный вестибюль для каждой секции, или через главный вестибюль.
4.3.4.8 Жилые помещения могут образовывать секции или отделения:
- для дошкольников - на 2 - 4 группы;
- для школьников - на 4 - 8 групп-классов и более групп в зависимости от возраста и тяжести заболевания.
4.3.4.9 Все двери, ведущие в групповую, сосредоточены в одной зоне, которая на время проведения учебных занятий служит местом прохода и возможного разворота инвалидов-колясочников, а на время отдыха служит местом для подвижных игр.
4.3.4.10 Во всех помещениях групповой ячейки необходимо предусматривать опорный тактильный и цветовой пути:
- при входе в групповую ячейку необходима установка звукового маяка;
- при входе во все помещения требуется устройство рельефных указателей;
- различная структура поверхности пола в разных функциональных зонах;
- выделение направления движения цветом и фактурой.
4.3.4.11 Состав и площадь жилых помещений, проектируемых по типу дошкольных учреждений, рекомендуется принимать не менее указанных в таблице В.1, а в проектируемых по типу коридорной системы, как указано в таблице В.2 приложения В.
4.3.4.12 Площадь спален принимается из расчета не менее 4,5 м2 на одного воспитанника в школах-интернатах для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами и не менее 4,0 м2 - для детей всех остальных типов специальных школ-интернатов.

4.3.4.13 Численность детей в группах различных типов определяется в соответствии с таблицей 7.
 
Таблица 7 - Основные принципы проектирования жилых помещений 
детских групп с учетом организации учебного процесса и питания
 
	Принципы проектирования жилых помещений
	Численность группы, чел.
	Планировка спальных комнат
	Организация учебного процесса
	Организация питания
	Типы учреждений или отделений, для которых реком-ся данные принципы

	По типу детского сада
	6-8
	Спальная комната, единая для всей группы
	Обучение производится в групповой комнате
	Питание происходит в групповой комнате
	В дет. домах для умственно отсталых детей и с недостатками физического развития, в дошкольных отделениях для обучаемых детей домов-интернатов

	По типу коридорной системы
	8-12
	Спальни на 3-4 чел.
	Повседневное обучение детей происходит в классах - игровых; специальное обучение происходит в мастерских, кабинетах
	Питание детей происходит в столовых, предусматриваемых общими на учреждение или на каждые 2-4 группы
	Во всех типах домов-интернатов для обучаемых детей школьного возраста

	По типу жилой квартиры
	5-8
	Спальни на 2-3 чел.
	В одновозрастных «семьях» повседневное обучение происходит в учебных комнатах, специальное обучение происходит в мастерских, кабинетах; в разновозрастных «семьях» - в школьных помещениях, размещаемых в едином блоке
	Питание происходит в общей комнате семейной квартиры. Допускается организация питания, когда частично оно обеспечивается в общей столовой (завтрак или обед), а частично - в общей комнате «семейного» блока (ужин или обед)
	Во всех типах домов-интернатов для обучаемых детей


 
4.3.4.14 Спальные помещения, как правило, должны располагаться в учебно-жилых ячейках для учащихся начальных классов или группироваться в самостоятельные спальные секции по возрастному принципу. Спальные помещения должны быть раздельными для мальчиков и девочек независимо от возраста.
4.3.4.15 Обязательными в составе помещений являются:
- раздевальная;
- игровая;
- комната специальных занятий;
- спальня;
- туалетная;
- буфетная.
4.3.4.16 Жилые ячейки для детей-инвалидов с физическими недостатками, но с сохранным интеллектом следует дифференцировать в зависимости от возраста и степени инвалидности в соответствии с приложением Г:
- для дошкольников - тип 1а;
- для подростков и старшеклассников - тип 1б;
- для лежачих, обездвиженных детей - тип 1в.
4.3.4.17 Для всех типов специальных коррекционных учреждений спальни рассчитываются на 4 человека (не более) независимо от возраста детей.
4.3.4.18 Цветовая отделка спальни должна быть выполнена в спокойных тонах зелено-голубой гаммы.
4.3.4.19 В спальных помещениях следует предусматривать встроенные шкафы для хранения запаса чистого белья и спальных принадлежностей площадью не менее 0,15 м2/чел.
4.3.4.20 Жилую ячейку для детей дошкольного возраста следует предусматривать для детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет. В жилую ячейку рекомендуется включать жилые комнаты на 4-6 человек, буфетную, комнату для игр, раздевальную, комнату воспитателя и санитарно-гигиенические помещения.
4.3.4.21 Жилую ячейку следует предусматривать для детей-инвалидов подросткового возраста, подготовительной группы и общеобразовательным школьным занятиям в возрасте от 6 до 7 лет и группы детей профессионального обучения от 8 до 16 лет.
В жилой ячейке должны быть жилые комнаты на 2, 3, 4 человека.
4.3.4.22 Помещения жилой ячейки для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих подъезд ребенка-инвалида в кресле-коляске к любой точке помещения, зону размещения кресла-коляски следует принимать шириной 0,9 м и длиной 1,5 м.
4.3.4.23 В школах-интернатах для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата все спальные комнаты должны быть рассчитаны на проживание вместе с другими одного инвалида-колясочника, в остальных типах школ-интернатов (за исключением учреждений для слепых и слабовидящих детей) от 10% до 15% спальных комнат для каждой возрастной группы.
При разработке планировочных схем спальных комнат должна преследоваться цель создания уютной, семейной обстановки жилой комнаты.
4.3.4.24 Жилая ячейка типа 1в предусматривается для лежачих детей, имеющих физические недостатки, неспособных к передвижению, физически обездвиженных. Жилые комнаты следует рассчитывать на возрастные группы от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет.
Для удобства наблюдения за проживающими в жилых ячейках типа 1в шлюз-передняя не предусматривается. В ванной комнате следует предусмотреть зону для мытья клеенок. Состав и площади помещений жилой ячейки типа 1в представлены в приложении Г.
4.3.4.25 Жилые ячейки для умственно отсталых детей следует дифференцировать в зависимости от возраста и степени инвалидности по приложению Г:
- для младшей группы - тип 2а;
- для средней и старших групп - тип 2б;
- для лежачих детей-инвалидов - тип 2в.
4.3.4.26 Жилую ячейку типа 2а следует предусматривать для детей младших групп в возрасте от 4 до 8 лет с нарушенным интеллектом. В жилых ячейках тип 2а следует предусматривать: комнату воспитателя, игровую-столовую, жилые комнаты.
4.3.4.27 Жилая ячейка тип 2б рассчитывается для детей в возрасте от 8 до 12 лет и от 12 до 18 лет, свободно или с трудом передвигающихся, способных к обучению. Жилые комнаты принимаются вместимостью на 2, 3, 4 человека.
4.3.4.28 В составе помещений жилой ячейки типа 26 для умственно отсталых детей от 8 до 12 лет следует предусматривать учебные помещения (классы) исходя из подготовительной работы с ребенком по овладению им трудовыми навыками для дальнейшего обучения в учебно-производственных мастерских.
4.3.4.29 Жилую ячейку типа 2в следует предусматривать для детей-инвалидов умственно отсталых, не способных к передвижению, обездвиженных, лежачих. Она состоит из жилых комнат, при которых размещаются ванна с зоной для мытья клеенок, буфетная и кладовые для уборочного инвентаря и хозяйственные встроенные шкафы. В жилой ячейке типа 2в возможно размещение двух спален.
4.3.4.30 Раздевальные помещения для жилых ячеек типов 2а и 2б следует оборудовать встроенными шкафами с подсушкой одежды и обуви.
В спальных помещениях жилых ячеек следует предусматривать встроенные шкафы для хранения запаса чистого белья и спальных принадлежностей (0,15 м2/чел.).
4.3.4.31 При спальных помещениях предусматриваются умывальные, уборные, комнаты личной гигиены девочек, душевые, комнаты для чистки одежды и обуви.
4.3.4.32 Для организации сна на воздухе целесообразно предусматривать веранды, рассчитанные на 50% воспитанников, площадью из расчета 3,0 м2 на одно место. Веранды могут использоваться также для прогулок во время перемен, поэтому они должны располагаться вблизи рекреаций и классов.
4.3.4.33 В секциях для дошкольников раздевальные должны входить в состав помещений каждой жилой группы. Допускается организация общей раздевальной на 2 жилые группы для дошкольников.
В случае если входы в группы жилых помещений для детей школьного возраста предусматриваются для секции или учреждения через общий вестибюль, раздевальные должны быть предусмотрены при нем, они располагаются в открытых помещениях, выделенных оборудованием. Допускается предусматривать общие раздевальные на 2-4 группы.
4.3.4.34 Остекление веранды должно быть максимально безопасным для детей.
4.3.4.35 Ширина одинарного прохода к кровати - не менее 0,6 м, двойного - не менее 0,8 м.
4.3.4.36 В жилых помещениях необходимо предусматривать легкие передвижные столики, служащие для приема пищи, учебных занятий, настольных игр и т.д.
4.3.4.37 Смотровые окна можно не предусматривать в тех помещениях, где дети не остаются одни, например, в кабинетах врачей, лечебных и процедурных кабинетах и т.п.
4.3.4.38 Ширину свободного пространства для прохода и расстояние между шкафом для одежды и скамьей следует принимать не менее 1 м, как показано в приложении Д.
4.3.5 Санитарные узлы
4.3.5.1 Размещение, состав помещений и санитарного оборудования санитарных узлов в различных типах жилых помещений рекомендуется принимать в соответствии с Приложением Е.
4.3.5.2 При проектировании необходимо предусматривать проходы, развороты для колясок, возможность подхода колясочников к санитарным приборам, устройства поворотного кресла при душевой - главные условия проектирования туалетных.
4.3.5.3 Туалетные следует проектировать как единое помещение, состоящее из зон умывальной и уборной.
В зоне умывальной должны размещаться детские умывальники и душевой поддон, имеющий подход с трех сторон. Для детей с недостатками зрения следует предусматривать ножной душ с фактурной дорожкой для развития тактильной чувствительности ступни.
4.3.5.4 При проектировании санитарных узлов следует учитывать диаметр поворотного круга на инвалидной коляске -1,5 м.
4.3.5.5 Санитарные узлы в жилых группах, проектируемых по принципу детского сада, размещаются в помещении, смежном с групповой.
Санитарные узлы в жилых группах при коридорной системе могут предусматриваться или при каждой спальной комнате, или общими в коридоре. Выбор варианта определяется заданием на проектирование.
В группах, комплектуемых по «семейному» принципу, санитарные узлы предусматриваются общими на квартиру.
4.3.5.6 В зоне туалетной должны размещаться в закрывающихся без запора кабинах детские унитазы и в закрывающейся кабине - унитаз для взрослых.
Между кабинами следует предусматривать экран высотой 1,2 м (от пола), не доходящий до пола на 0,15 м.
4.3.5.7 В домах-интернатах рекомендуется проектировать комнаты гигиены, температура в которых должна быть не менее 25°С.
4.3.5.8 Комнаты гигиены проектируются от 12 м2 до 20 м2 с учетом габаритов инвалидной коляски и с учетом пространства для нянечки либо медсестры.
4.3.5.9 Все помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива воды.
Решетки трапов не должны иметь отверстия более 0,01 м, а также продольное и диагональное (300 и менее) расположение щелей относительно направления движения воды.
4.3.5.10 Существует четыре варианта расположения сантехники в туалетах с учетом доступности для инвалидов:
- параллельный подход, который является самым простым; 
- диагональный подход - сложный;
- перпендикулярный подход, который также является сложным;
- лобовой подход, который является наиболее сложным и требует особых усилий.
4.3.5.11 Высота установки санитарных приборов в домах ребенка, считая от пола помещений до борта прибора, должна быть не более:
- умывальников - 0,4 м;
- душевого поддона (при высоте расположения душевой сетки с гибким шлангом над днищем поддона - 1,5 м) - 0,3 м.
4.3.5.12 Высота установки санитарных приборов в санузлах дошкольных групп, считая от пола помещений до борта прибора, должна быть не более:
- умывальников - 0,5 м;
- ванн на постаментах - 0,6 м;
- глубокого душевого поддона - 0,6 м;
- душевой сетки с гибким шлангом над днищем поддона - 1,5 м.
4.3.5.13 Высота установки санитарных приборов в санузлах школьных групп, считая от пола помещений до борта прибора, должна быть не более:
- 0,5 м - для учащихся I классов;
- 0,6 м - для учащихся II-IV классов;
- 0,7 м - для учащихся V-XI (XII) классов.
Над бортом поддона на высоте 0,15 м следует предусматривать установку дополнительного кронштейна для подвески душевой сетки.
4.3.5.14 Расстояние между центральной осью унитаза до стены с поручнем должно быть в пределах от 0,45 м до 0,5 м.
4.3.5.15 Поручни рекомендуется устанавливать на высоте от 0,8 м до 0,95 м.
4.3.5.16 Размер детской кабины в плане 0,8 м × 0,75 м.
4.3.5.17 Минимальный размер универсальных кабин санузлов для инвалидов на костылях - 1,5 м × 0,9 м; на коляске - 1,8 м × 1,65 м.
Минимальный размер умывальной - 1,4 м × 0,9 м; душевой - 1,4 м × 1,8 м.
4.3.5.18 Умывальники рекомендуется устанавливать на высоту от 0,8 м до 0,85 м.
4.3.5.19 Варианты планировки ванных комнат зависят от характера заболевания детей («сидячие», «лежачие»).
4.3.5.20 Все туалетные аксессуары, такие как мыло, полотенца, диспансеры рекомендуется размещать на высоте от 0,5 м до 1,2 м от уровня пола.
4.3.5.21 Санитарное оборудование необходимо размещать с учетом роста детей по таблице 8.
 
Таблица 8 - Размеры санитарного оборудования 
с учетом доступности детей разного возраста
 

В метрах

 

	Оборудование
	От 3 до 4 года
	От 5 до 8 лет
	От 9 до 12 лет

	Высота туалетного сидения
	0,28 - 0,3
	0,3 - 0,38
	0,38 - 0,43

	Поручни на высоте
	0,45 - 0,5
	0,51 - 0,63
	0,63 - 0,68

	Высота дозаторов (диспенсеров)
	0,35 (не более)
	0,35 - 0,43
	0,43 - 0,48

	Расстояние до центральной линии унитаза
	0,35 (не более)
	0,30 - 0,38
	0,38 - 0,45


 
4.3.5.22 В уборных, душевых, ванных комнатах кнопка вызова персонала должна быть расположена на высоте от пола не более 0,9 м.
4.3.5.23 Комнаты личной гигиены, санитарные узлы для персонала рекомендуется располагать в зоне административных помещений.

4.3.6 Учебные помещения
4.3.6.1 Площади учебных помещений в специальных коррекционных образовательных организациях принимают из расчета на одного учащегося:

- для умственно отсталых детей и детей с задержкой психического развития не менее 2,2 м2;

- для детей с последствиями полиомиелита и с церебральными параличами не менее 3,5 м2;

- для остальных детей не менее 3,0 м2.

4.3.6.2 Планировка и оборудование классов, классов - игровых, учебных комнат, кабинетов учебной подготовки, учебно-производственных мастерских должны быть рассчитаны на возможность пребывания в них детей, передвигающихся на колясках (кроме школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей), из расчета 1 место для инвалида-колясочника на каждые 6-8 мест.

4.3.6.3 При помещениях учебно-профессиональной подготовки, расположенных в едином блоке, следует предусматривать рекреационные помещения из расчета от 1,2 м2 до 1,5 м2 на одно место в классе или кабинете.

4.3.6.4 При помещениях классов, располагаемых в едином блоке помещений учебной и профессиональной подготовки, следует предусматривать рекреационные помещения.

4.3.6.5 В классах и учебно-игровых комнатах всех учреждений, за исключением предназначенных для детей, больных сколиозом, следует предусматривать зону психологической разгрузки из расчета от 10% до 15% от общей площади класса, в которой следует располагать кушетку, кресло, шведскую стенку. Зону психологической разгрузки следует отгораживать мебелью или экраном.

4.3.6.6 Рекомендуемые варианты организации и размещения учебных помещений приводятся в таблице 9.

 
Таблица 9 - Рекомендуемые варианты размещения учебных 
помещений и рекомендуемое их применение
 

	Принципы размещения учебных помещений
	Рекомендуемое применение

	1. В составе детских групп, проектируемых по принципу детского сада, предусматривается учебно-игровая комната.
	- для дошкольников школ-интернатов всех типов; 

- для детей младшего школьного возраста школ-интернатов всех типов.

	2. В составе жилых помещений предусматриваются: 

- учебно-игровые комнаты, служащие также помещениями для приготовления уроков и игр; 

- специализированные кабинеты по отдельным предметам располагаются в общем блоке учебно-производственных помещений.
	- для детей младшего и среднего школьного возрастов школ-интернатов всех типов; 

- для детей старшего школьного возраста в школах-интернатах для умственно отсталых детей; 

- для слепых и слабовидящих; 

- для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

	3. Все учебные помещения располагаются в блоке учебно-производственных помещений, а в составе жилых помещений предусматриваются игровые комнаты.
	- для детей среднего и старшего школьного возрастов школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей; 

- для детей с недостатками речи; 

- для детей, больных сколиозом.

	Примечания: 

1. Кабинеты физики и химии в учреждениях малой вместимости могут быть совмещены в одном помещении. 

2. Специальные кабинеты - географии, математики, истории, литературы и русского языка, не требующие стационарного оборудования - допускается не предусматривать, а занятия по этим предметам проводить в учебно-игровых комнатах, расположенных в составе жилых секций, или классах в составе блока учебно-производственных помещений. 

3. Согласно заданию на проектирование в составе помещений может быть предусмотрен кабинет черчения площадью от 36 до 54 м2 с подсобным помещением не менее 14 м2.


 
4.3.6.7 Для детей с нарушениями слуха парты и столы рекомендуется расставлять полукругом вокруг стола педагога, стационарно закреплять для установки слуховой аппаратуры. Допускается увеличение расстояния между столами и партами в каждом ряду для индивидуальных занятий с учащимися во время урока.
4.3.6.8 Площадь лингафонных кабинетов следует принимать в учреждениях для детей:
- больных сколиозом - от 6,0 м2 до 6,2 м2 на одно место;
- в остальных типах учреждений - от 4,6 м2 до 4,8 м2 на 1 место;
- площадь подсобных помещений от 14 м2 до 16 м2.
4.3.6.9 Кабинеты физики, химии, географии, математики, истории, литературы и русского языка, обучения машинописи следует предусматривать только для детей среднего и старшего школьного возрастов из расчета на 1 место:

а) в учреждениях для детей, больных сколиозом:

1) в кабинетах физики, химии, обучения машинописи - от 6,0 м2 до 6,2 м2;

2) в остальных кабинетах - от 5,2 м2 до 5,4 м2;

б) в учреждениях других типов:

1) в кабинетах физики, химии, машинописи - от 4,6 м2 до 5,0 м2;

2) в остальных кабинетах - от 4,2 м2 до 4,4 м2.

При кабинетах следует размещать лаборантские или кладовые площадью не менее 14 м2. Вариант обустройства кабинета представлен в приложении Ж.
4.3.6.10 Входные двери в зданиях специальных коррекционных образовательных организаций предусматривают однодольными и располагают со стороны учителя. Лестницы в организациях для слепых и слабовидящих детей вверху и внизу, поручни первой и последней ступени лестницы обозначают рифлением.

4.3.6.11 В школах-интернатах для инвалидов необходимо предусматривать:

- кабинет биологии - живой уголок - не менее 70 м2 с лаборантской - не менее 18 м2;

- компьютерный класс - от 54 м2 до 72 м2 с кладовой - не менее 18 м2;

- кулинарный класс - от 32 м2 до 36 м2 с комнатой приема гостей - от 32 м2 до 36 м2 и кладовой от 16 м2 до 18 м2;

- комнату музыкальных занятий - от 36 м2 до 54 м2 с кладовой инструментов - не менее 18 м2;

- класс рисования - изостудию - от 50 м2 до 54 м2 с кладовой - не менее 9 м2 (за исключением школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей). Вариант расположения мебели в кабинете для рисования представлен в приложении И;

- библиотеку с книгохранилищем и читальным залом:

1) не менее 300 м2 в учреждениях для слепых детей;

2) не менее 120 м2 в учреждениях остальных типов для детей с нормальным интеллектом, как показано в приложении К;

3) не менее 80 м2 для детей с недостатками умственного развития;

- методический кабинет - от 36 м2 до 40 м2;

- кабинет заместителя директора по педагогической части - не менее 16 м2;

- кабинет заведующего учебной частью - не менее 16 м2;

- учительскую комнату - не менее 36 м2, которую можно совмещать с комнатой мастеров.

Примечание - Если классные помещения размещены в разных блоках здания, то вместо одной учительской комнаты необходимо предусматривать учительские комнаты площадью не менее 18 м2 в составе помещений каждого блока.

4.3.6.12 Помещение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудуется одноместными столами, доской и шкафом для пособий. Вдоль свободных участков стен должен предусматриваться опорный поручень на высоте 0,5 м от уровня пола. Диаметр поручня от 35 мм до 50 мм.
4.3.6.13 Рекомендуется выделять зону для игровых форм занятий. Размещение столов должно иметь свободный характер, как показано в приложении Ж.
4.3.6.14 Расстояния - проходы между столами для занятий должны быть не менее 0,9 м, расстояние от столов до окна - не менее 0,5 м, у противоположной стены - 1 м. При входе в помещение необходимо предусмотреть свободное пространство для разворота и разъезда кресел-колясок площадью не менее 1,5 м × 1,5 м.
4.3.6.15 Проходы и расстояние между оборудованием в основных учебных помещениях предусматриваются:
- между передними столами и демонстрационными столом - не менее 0,6 м;
- от передней стены с классной доской до передних столов всех рядов при трехрядной расстановке - не менее 2,5 м;
- между группами столов - не менее 1,4 м;
- между столами в ряду - не менее 0,50 м.
4.3.6.16 В составе помещений учебно-профессиональной подготовки школ-интернатов всех типов, кроме предназначенных для детей с тяжелыми нарушениями речи и глухих детей, следует включать лингафонные кабинеты с подсобными помещениями из расчета 1 кабинет на 6 - 8 мест на каждые 70-80 детей.
4.3.6.17 В классах необходимо предусмотреть сквозное или угловое проветривание, которое допускается осуществлять через рекреационное помещение или коридор.
Площадь застекленной поверхности окон в классах составляет 1/5 - 1/6 площади пола; 50% окон следует устраивать с фрамугами или форточками. На столы обучающихся детей свет должен падать слева.
4.3.6.18 В доме-интернате для детей-инвалидов рекомендуется проектировать библиотеку, включающую читальный зал, площадью - не менее 2,5 м2/место, книгохранилище площадью - не менее 18 м2 и информационно-справочную комнату площадью - не менее 12 м2. Количество мест в читальном зале рекомендуется принимать 10% от вместимости дома-интерната.
4.3.6.19 Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе должна быть понижена до 0,7 м - 0,9 м от уровня пола.
4.3.6.20 Отдельно должны быть предусмотрены зоны рабочих мест для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (на креслах-колясках и пользующихся вспомогательными средствами коррекции) и отдельно для инвалидов по зрению.
4.3.6.21 Рабочие места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата должны оборудоваться специальными приспособлениями фиксации положения тела. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать свободный въезд кресла-коляски под стол.
4.3.6.22 Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотека также должны быть размещены в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) ребенка на кресле-коляске, которая составляет по высоте 1,2 м. Вариант обустройства библиотеки представлен в приложении Л.
4.3.6.23 Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение и ряд других необходимых приспособлений.
4.3.6.24 Помещения для обучения слепых детей оборудуют столами с горизонтальной доской, размер которой и специальные приспособления позволяют использовать для занятий учебники по Брайлю и хранить их.

4.3.7 Помещения культурно-массового обслуживания
4.3.7.1 Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания определяются заданием на проектирование.
4.3.7.2 Места в зрительном зале для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата целесообразно оборудовать в первых и последних рядах зала обязательно на горизонтальных участках пола. В любом варианте они должны примыкать к проходу, как показано в приложении М.
4.3.7.3 Часть обычных кресел в зале может быть оборудована специальными фиксирующими и опорными приспособлениями.
4.3.7.4 Зрительские места для детей-инвалидов с дефектами слуха следует связывать с акустической системой зрительного зала. На креслах должны быть оборудованы пункты подключения индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости звука должно быть обеспечено при помощи наушников.
4.3.7.5 Габариты зоны на одно место для инвалида на кресле-коляске - 0,9 м × 1,2 м (без учета прохода для подъезда), ширина прохода - не менее 0,9 м, а для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.
4.3.7.6 Специальные места для хранения наушников могут быть устроены в подлокотниках или спинках кресел.
4.3.7.7 Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам.
4.3.7.8 Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, с одной стороны должны иметь ограждения с двойными поручнями на высоте 0,5 м, 0,7 м, 0,9 м.
4.3.7.9 На путях эвакуации зрителей из зала необходимо устраивать вдоль стены опорные поручни-перила на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м от уровня пола. За 1,5 м от дверного проема или поворота коридора фактура поверхности поручня должна меняться.
4.3.7.10 В непосредственной близости от входа в зал (в фойе) следует предусматривать непроходные зоны отдыха и ожидания для детей-инвалидов. Зона на одного ребенка - 1,2 м × 1,8 м, общая площадь зоны должна быть рассчитана не менее чем на трех детей.
4.3.7.11 В учреждениях для дошкольников вместимостью свыше 160 мест залы для физкультурных и музыкальных занятий предусматриваются раздельными.
4.3.7.12 В школах-интернатах, за исключением предназначенных для детей с недостатками умственного развития, рекомендуется предусматривать блок бани сухого жара (сауну) с подсобными помещениями, указанными в приложении М. При проектировании помещений данного типа необходимо руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.3.7.13 Все специальные коррекционные общеобразовательные учреждения для организации различных форм физического воспитания, независимо от вместимости, должны иметь физкультурно-спортивные залы площадью не менее 162 м2 (9 м × 18 м) и бассейны.
4.3.7.14 При проектировании интернатных организаций на первом этаже зданий или в отдельном корпусе предусматривают спортивный зал с набором помещений: 2 раздевалки с душевыми и санитарными узлами, кабинет преподавателя, снарядная или склад для хранения спортивного инвентаря и помещение для хранения уборочного инвентаря.
4.3.7.15 Спортивный зал размещается на первом этаже здания и предусматривает непосредственную (или через коридор) удобную связь со спортивной зоной на участке. Ориентировочные состав и площади смотреть в приложении М.
4.3.7.16 Раздевальные и душевые при зале, раздельные для мальчиков и девочек, должны иметь непосредственную (или через коридор) связь с залом и оборудоваться шкафчиками с раздвижными дверцами или вешалками для одежды и защитными щитами-экранами у входных дверей высотой не менее 1,75 м.
4.3.7.17 Для организации учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта для детей следует предусматривать зал размером не менее 36 м × 18 м. Если программа занятий не включает баскетбол на колясках, то размеры зала могут быть 30 м × 18 м.
4.3.7.18 В физкультурном зале и помещении с ванной бассейна следует предусматривать безопасную зону зрительских мест для учащихся инвалидов на креслах-колясках из расчета 0,9 м × 1,2 м на одно место. Зона должна быть рассчитана не менее чем на 2-3 места.
4.3.7.19 В специальных школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей планировка и оборудование гимнастического зала должны учитывать особенности ориентации детей с нарушением зрения, необходимость обучения их правильным навыкам ходьбы, в связи с чем следует предусматривать:
- разделение зала на две зоны: меньшую - «снарядную» или гимнастическую для занятий на снарядах и большую - основную для игровой деятельности; во избежание дезориентировки детей снаряды фиксируются стационарно; пол в меньшей части зала должен быть на 6-7 см выше (приподнятый), чем пол основной зоны. Пол основной части зала должен иметь однородную структуру покрытия;
- устройство предупредительной осязаемой полосы настила части пола по периметру вдоль стен зала и для разделения зала между двумя зонами: осязаемая предупреждающая полоса между зонами зала должна иметь наклон в сторону большей части зала на 10° - 12°; для разделения зала используется спускающаяся сверху капроновая сеть, отягощенная грузилами (мешочки с песком);
- общепринятое в массовых школах оборудование (гимнастические стенки, конь, кольца, канаты, шесты, бревно и маты и др.), а также дополнительное - тренажеры разного типа, мишени для метания в них теннисных и хоккейных мячей и др.
Пол снарядной должен быть на одном уровне с полом зала без порога.
4.3.7.20 В учреждениях для дошкольников физкультурный зал используется также для проведения музыкальных занятий.
4.3.7.21 В физкультурном зале предусмотреть «мягкую стену» для защиты от травматизма слабовидящих детей.
4.3.7.22 В учреждениях для глухих детей, слабослышащих, умственно отсталых, с нарушением опорно-двигательного аппарата ориентировать физкультурные площадки продольной осью на С - Ю, а для слепых и слабовидящих - на В - З.
4.3.7.23 В составе учреждений рекомендуется предусматривать бассейны с ванной 5 м × 10 м или 6 м × 12,5 м глубиной от 0,8 м до 1,1 м.
Состав и площади помещений бассейна следует принимать в соответствии с заданием на проектирование и приложением М.
4.3.7.24 В физкультурном зале и помещении с ванной бассейна следует предусматривать безопасную зону зрительских мест для учащихся инвалидов на креслах-колясках.
4.3.7.25 В помещениях плавательного бассейна поверхность проходных ножных ванночек должна быть ровной, нескользкой и блестящей. Глубина ножной ванны, располагающейся по направлению движения из душевой в зал бассейна, 0,1 м, размеры в плане 1,0 м × 0,85 м.
4.3.7.26 В плавательном бассейне для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) необходимо предусмотреть дополнительные меры предосторожности:
- края ванны бассейна должны быть обтянуты резиной;
- мелкая часть ванны отделяется ограничительной доской из пенопласта (поперек ванны) и сеткой с грузилами;
- для спуска в ванну предусматриваются две дополнительные лестницы с перилами, вокруг ванны и вдоль стен должны быть перила на высоте 0,3 м и 0,5 м от пола.
4.3.7.27 В помещениях плавательного бассейна поверхность проходных ножных ванночек должна быть ровной, нескользкой и блестящей.
4.3.7.28 По периметру ванны предусматриваются обходные дорожки.
Фактура поверхности должна меняться при выходе к обходной дорожке плавательного бассейна.
4.3.7.29 На обходных дорожках вдоль бассейна необходимо выделять специальные места для хранения кресел-колясок и других вспомогательных средств координации. Вокруг ванны бассейна, которым пользуются дети-инвалиды, обязательно должны быть сделаны бортики.
4.3.7.30 Соблюдение требований прохода и разворота инвалидных колясок необходимо также при проектировании раздевальных.
4.3.7.31 Расчетная температура воды в ванне бассейне должна быть 29°С.
4.3.7.32 Ширина обходной дорожки плавательного бассейна должна быть не менее 2 м.
4.3.7.33 Планировочные особенности раздевальных при спортивном зале и бассейне должны учитывать специфику функционирования инвалидов-колясочников.

4.3.8 Пищеблок
4.3.8.1 Ориентировочные состав и площади помещений столовой принимают в соответствии с приложением Н. При этом учитываются следующие дополнительные требования:
- умывальники размещают в непроходных помещениях при обеденном зале или ведущих в зал расширенных проходах и коридорах (от 3,6 м2 до 4,0 м2) из расчета:
а) 1 умывальник на 18-20 посадочных мест;
б) для слепых и слабовидящих детей - 1 умывальник на 10 посадочных мест;
в) для умственно отсталых - 1 умывальник на 15 посадочных мест.
4.3.8.2 Вместимость обеденного зала персонала следует рассчитывать исходя из конкретных условий (общего числа персонала, числа питающихся, продолжительности обеденного времени, пропускной способности места).
4.3.8.3 Для питания персонала необходимо предусматривать специальный обеденный зал самообслуживания из расчета не менее 1,8 м2 на 1 место либо располагаемый вблизи от входа в помещения кухни или администрации, либо имеющий отдельный вход с участка.
4.3.8.4 Для обслуживания изолятора при помещениях кухни следует предусматривать специальную раздаточную площадью от 16 м2 до 20 м2.
4.3.8.5 Для дошкольников допускается предусматривать в составе секций специальные столовые с буфетной на 2-4 группы. При этом в составе помещений детских групп буфетную предусматривать не следует. Вариант организации питания определяется заданием на проектирование.
4.3.8.6 Столы должны иметь конструкцию, позволяющую свободно подъезжать инвалиду на кресле-коляске:
- расстояние между ножками стола - не менее 0,9 м;
- декоративные панели, полки для сумок не должны препятствовать частичному въезду кресла-коляски под стол.
Пример оборудования обеденных залов школьных столовых, адаптируемых к посещению детьми-инвалидами, указан в приложении П.
4.3.8.7 Зона свободного прохода-проезда между столами и вдоль прилавка-раздачи должна быть не менее 0,9 м. У кассового аппарата свободная зона для разворота кресла-коляски должна быть не менее 1,2 м × 1,5 м.
4.3.8.8 Машинные отделения холодильных установок пищеблоков следует размещать у наружных стен здания. Производственные помещения столовых проектируются с учетом размещения в них комплекта торгово-технологического оборудования на электрообогреве.
4.3.8.9 Проходные кладовые или проход в кладовые через кухню не допускается. В кухнях следует предусматривать установку оборудования, работающего на электричестве. При соответствующих обоснованиях допускается применение кухонных плит, работающих на твердом топливе. Топку кухонных плит в этих случаях следует располагать в отдельных помещениях. В пищеблоках должна быть раздаточная.
4.3.8.10 Стулья должны быть удобными, иметь простую устойчивую конструкцию.
4.3.8.11 Покрытие пола в помещениях обеденных залов, используемых инвалидами, должно быть прочным, твердым, нескользким и без перепадов.

4.3.9 Медицинские помещения
4.3.9.1 Состав медицинских помещений следует предусматривать в каждом конкретном случае согласно заданию на проектирование и проектировать с учетом действующих нормативных документов по проектированию больниц и поликлиник. В приложении Р приведены ориентировочные состав и площади помещений медицинского обслуживания.
4.3.9.2 В подразделение восстановительного лечения включаются следующие функциональные группы помещений:
- кабинеты врачей-специалистов;
- подразделение физических методов лечения;
- подразделение нетрадиционных методов лечения;
- вспомогательная служба подразделения.
4.3.9.3 В состав медицинских помещений учреждений всех типов должны входить кабинеты:
- педиатра - не менее 15 м2;
- консультативного приема с темной комнатой (для возможности работы офтальмолога) - не менее 20 м2 + 8 м2;
- стоматолога - не менее 16 м2;
- психоневролога - не менее 14 м2;
- гинеколога (уролога) - не менее 20 м2;
- гидропатии - не менее 28 м2 с раздевальной не менее 14 м2;
- механотерапии - не менее 36 м2;
- психологической разгрузки - не менее 18 м2;
- помещения процедурной - не менее 18 м2;
- стерилизационной - автоклавной, аптечной комнаты, кабинет медицинской сестры - не менее 14 м2.
4.3.9.4 В школах-интернатах всех типов, за исключением учреждений для глухих и слабослышащих детей, необходимо предусматривать кабинеты логопеда площадью не менее 18 м2:
а) для школьников;
1) в учреждениях для детей с недостатками речи и заболеваниями опорно-двигательного аппарата - 1 кабинет на 30-40 детей;
2) в остальных типах - 1 кабинет на учреждение;
б) для дошкольников;
1) в учреждениях для детей с недостатками речи и заболеваниями опорно-двигательного аппарата - 1 кабинет на группу (8-10 мест);
2) в учреждениях других типов - 1 кабинет на секцию.
4.3.9.5 В состав помещений медицинского обслуживания школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей следует включать:
- кабинет офтальмолога, оснащенный как диагностическим, так и лечебным оборудованием, площадью не менее 75 м2 длиной не менее 25 м;
- кабинет развития остаточного зрения площадью не менее 36 м2 с подсобным помещением не менее 16 м2;
- зал для развития пространственной ориентации площадью не менее 54 м2 с кладовой не менее 8 м2;
- подразделение глазного протезирования (организуемое по возможности).
4.3.9.6 Для детей и подростков с нарушениями слуха и речи необходимо предусмотреть в отделении медико-социальной реабилитации кабинет ЛОР-сурдолога, а также оснащение соответствующей световой сигнализацией различных помещений домов-интернатов.
4.3.9.7 Помещения приемно-вестибюльной группы консультативного отделения размещают вблизи от кабинетов врачей-специалистов блока реабилитации, которые ведут прием в консультативном отделении.

4.3.9.8 Площадь кабинетов следует принимать из расчета на одно процедурное место:

- в ингаляториях не менее 4 м2;

- в кабинетах подводного массажа - не менее 18 м2;

- индивидуального массажа - не менее 16 м2;

- в кабинетах остальных типов - не менее 7 м2 (на одну ванну или кушетку).

4.3.9.9 Набор кабинетов врачей-специалистов определяется исходя из принимаемого соотношения количества пациентов с различными нарушениями.

Для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с нарушениями психики, включая с ДЦП, возможно использовать одни и те же кабинеты, предназначенные для невропатолога, психиатра, психолога, ортопеда-травматолога и логопеда.

4.3.9.10 Площадь на одно приемно-смотровое место представлена в таблице 10.

 
Таблица 10 - Приемное отделение
В квадратных метрах

	Помещения
	Площадь, не менее

	Вестибюль-ожидальная
	12

	Уборная при вестибюле
	3

	Приемно-смотровая
	16

	Санпропускник-раздевальная
	6

	Ванна с комнатой для одевания
	12

	Место для хранения каталок
	6

	Комната для временного хранения вещей поступающих
	4

	Комната для хранения мягкого инвентаря
	4

	ИТОГО:
	63


 
В карантинном отделении количество мест ориентировочно принимается 3% от общего числа детей-инвалидов в доме-интернате.
4.3.9.11 Состав и площади помещений изолятора рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 11.
 
Таблица 11 - Рекомендуемый минимальный состав и площади помещений изолятора
 

	Наименование
	Площади помещений в изоляторе не менее
	Примечания

	
	до 10 мест
	свыше 10 мест 
	

	1 Бокс на 1 место
	24
	24
	Число боксов определяется расчетом

	2 Бокс на 2 места
	30
	30
	То же

	3 Санитарная комната
	6
	6
	 

	4 Процедурная
	18
	18
	 

	5 Кабинет врача, медицинской сестры
	14
	14
	 

	6 Комната персонала с раздевальной и душем
	10
	12
	 

	7 Буфетная
	8
	12
	 

	8 Комната хранения переносной аппаратуры
	-
	12
	 

	9 Инвентарная
	8
	12
	 

	10 Уборная с умывальником в шлюзе
	 
	3
	Располагается рядом с комнатой персонала


 
4.3.9.12 Изолятор следует проектировать вместимостью из расчета 3% - 4% от числа мест для детей школьного возраста и 6% - 8% от числа мест для детей дошкольного возраста. Он должен включать боксы и служить одновременно приемным и карантинным отделением. При этом любой из боксов, представляющих собой одно, двухместные палаты с полным санитарным узлом (унитаз, умывальник, ванная) и выходом на участок через тамбур, может служить приемно-смотровым боксом.
4.3.9.13 В случае, когда изолятор размещается в отдельном блоке, он может быть полностью изолированным или связанным через специальный тамбур-шлюз с остальными помещениями, кроме спальных. В тамбур-шлюзе следует размещать умывальник и вешалку для смены халатов, кроме того должна быть обеспечена подача наружного воздуха при пожаре.
Изолятор свыше 10 мест рекомендуется размещать в отдельно стоящем корпусе.
4.3.9.14 Окна в карантинном отделении следует проектировать из небьющегося стекла. Высота подоконника проектируется не менее 0,9 м от уровня пола. На окнах необходимо предусмотреть фрамуги или форточки, высоту размещения затворов фрамуг и форточек следует принимать от уровня пола от 2,0 м до 2,2 м.
4.3.9.15 Отделение физиотерапии формируется из следующих помещений:
- массажный кабинет;
- кабинет электро-, светолечения (ФТО);

- кабинет озекерито-парафинолечения (теплолечение).

4.3.9.16 В кабинетах врачей у кушеток на высоте не менее 1,7 м от пола устанавливается настенный светильник для осмотра больного.
4.3.9.17 Отделение термогидротерапии формируется на базе бальнеологического комплекса, который может иметь следующий состав:
- ванный зал;
- помещения для лечения движением в воде;
- душевой зал;
- сауна;
- бассейн.
4.3.9.18 В кабинете подводного массажа ванна должна быть снабжена опорными скобами или поручнями. Вокруг ванны следует предусматривать пространство для прохода и проезда инвалидной коляски шириной не менее 1,5 м. Пол вокруг ванны должен иметь резиновое покрытие.
В помещении подводного массажа и в кабинах душевого зала рекомендуется предусматривать устройство специального оборудования для перемещения инвалида на кресле-коляске из коляски в ванну или кабину, а также специальные поручни и упоры для коленей с целью опоры инвалида во время приема процедуры.
4.3.9.19 Ориентировочное число мест в процедурных кабинетах следует принимать согласно данным таблицы 12.
 
Таблица 12 - Ориентировочный расчет числа мест в процедурных 
кабинетах различных типов
 

	Вид процедуры
	Расчетное число детей в учреждениях на одно процедурное место

	
	Для умственно отсталых детей и детей с недостатками речи
	Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и больных сколиозом
	Для слепых и глухих детей

	1 Электролечение
	-
	25-30
	25-30

	2 Светолечение
	60-75
	60-75
	60-75

	3 Водолечение
	30-40
	30-40
	30-40

	4 Подводный массаж
	-
	75-100
	-

	5 Ингаляторий
	20-30
	20-30
	20-30

	6 Массаж:

	- в отдельном кабинете
	80-100
	20-25
	80-100

	- в общем зале
	60-75
	10-15
	60-75

	7 Электросон
	75-100
	75-100
	50-60


 
4.3.9.20 В домах-интернатах для детей-инвалидов возможно лечение нетрадиционными методами, примерный состав и площади помещений даны в таблице 13.

 
Таблица 13 - Площади помещений нетрадиционных методов лечения
 

В квадратных метрах

	Помещения
	Ориентировочная площадь, не менее

	Кабинет мануальной терапии
	18

	Кабинет биокоррекции в составе:

	кабинет врача для индивидуального приема
	12

	кабинет групповой биокоррекции
	36+2


 
4.3.9.21 В состав домов и интернатов для детей-инвалидов по заданию на проектирование может быть включена медико-инженерная служба, которая состоит из двух отделений:

а) отделения коррекции передвижения;

б) отделения реабилитационной инженерии.

Ориентировочные площади помещений отделений медико-инженерной службы приведены в таблице 14.

 
Таблица 14 - Минимальные площади помещений медико-инженерной службы
 

В квадратных метрах

	Помещения
	Ориентировочная площадь, не менее

	Отделение коррекции передвижения:

	пункт приема и выдачи заказов
	30

	Помещение примерки и подгонки протезов:

	подгоночная мастерская
	9

	примерочная протезов
	18

	кабинет обучения пользования протезами
	24

	гипсовая
	8

	Отделение реабилитационной инженерии:

	помещение приема заказов на адаптацию жилища для детей-инвалидов
	15

	подсобное помещение для хранения материалов, технических средств и инструментов
	15


 
4.3.9.22 Боксы должны соединяться с помещениями изолятора через переходные тамбур-шлюзы. Между боксами и коридором следует предусматривать глухое (не открывающееся) окно, которое служит для наблюдения персонала за детьми.
4.3.9.23 В помещениях изолятора, включающих комнату персонала, процедурную, инвентарную, буфетную, санитарную комнату, кабинет врача или медицинской сестры, а в изоляторах свыше 10 мест, кроме того, помещения хранения аппаратуры (для физиотерапевтических процедур), необходимо предусматривать самостоятельный вход.
4.3.9.24 При наружных входах в боксы следует предусматривать пандусы с уклоном не более 1:8.
4.3.9.25 Площадь бокса вместе с тамбур-шлюзом и санитарным узлом следует принимать не менее 24 м2 - в боксах на 1 место и 30 м2 - в боксах на 2 места.
4.3.9.26 В домах и интернатах для детей-инвалидов следует предусматривать отделения психолого-педагогических мероприятий для:
- определения формы обучения детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в домашних условиях (совместно с органами образования);
- психолого-коррекционной работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями, а также консультирования их родителей по вопросам семейного воспитания;
- организации досуга детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе с их родителями, организации клубной и кружковой работы, летних оздоровительных лагерей и т.п.;
- проведения профориентации и трудотерапии детей и подростков, организации профессионального обучения и организации их труда и труда членов их семей на дому.
4.3.9.27 В составе отделения психолого-педагогической помощи рекомендуется предусматривать:
а) службу психологической реабилитации;
б) службу социально-педагогической реабилитации;
в) службу социально-бытовой реабилитации;
г) социально-культурный центр;
д) службу социальной защищенности.
4.3.9.28 Для службы психологической реабилитации предусматриваются кабинеты психотерапии и «телефон доверия», ориентировочные площади помещений которых приведены в таблице 15.
 
Таблица 15 - Площади помещений службы реабилитации
 

В квадратных метрах

	Помещения
	Ориентировочная площадь, не менее

	Кабинет психотерапии:

	кабинет индивидуальной психотерапии
	14

	кабинет групповой психотерапии
	36+2

	Помещение «телефона доверия»
	12


 
4.3.9.29 В домах и интернатах для детей-инвалидов для обеспечения социально-бытовой реабилитации рекомендуется предусматривать кабинеты специалистов-педагогов, специализированные помещения, минимальные площади которых указанные в таблице 16.
 
Таблица 16 - Состав и площади помещений социально-бытовой реабилитации
 

В квадратных метрах

	Помещения
	Ориентировочная площадь

	Отделение педагогической помощи:
	 

	кабинет психолога
	12

	кабинет педагога
	12

	кабинет дефектолога
	18

	Специализированные классы (на 8-10 мест) и кабинет (на 4-5 мест):
	 

	кабинет коррекции памяти
	30

	класс кондуктивной педагогики
	30

	сенсорная комната
	18-36

	кабинет игротерапии
	48

	класс музыкотерапии
	50

	изостудия
	40

	артистическая студия
	30

	класс пластики
	36

	кабинет работы с родителями
	36

	Отделение трудотерапии и профориентации:
	 

	кабинет трудотерапии (на 5 мест)
	30

	кабинет профориентации
	40

	учебный класс по профподготовке (на 6-10 человек)
	48

	производственный участок (мастерские):
	 

	слесарная мастерская
	36

	швейно-вязальная мастерская
	36

	картонажно-переплетная мастерская
	36

	склад сырья и готовой продукции
	36

	комната инструктора по трудотерапии
	12

	гончарный цех
	50
	 

	мастерская лепки
	30
	 

	мастерская по обработке древесины (столярная)
	50
	 


 
4.3.10 Производственные мастерские
4.3.10.1 В мастерских и цехах рекомендуется организовать специально оборудованные для учащихся рабочие места - 2-3 по каждому профилю обучения.
4.3.10.2 Ширина коридоров в блоке учебно-производственных мастерских должна быть не менее 1,8 м в свету, что обеспечивает беспрепятственное двухстороннее движение детей на креслах-колясках. Если ширина коридора менее 1,8 м, следует через каждые 6 м устраивать расширенные зоны для разъезда.
4.3.10.3 Площадь мастерской трудового обучения и общественно-полезного труда для учащихся младших классов определяется из расчета не менее 2 м2 на 1 учащегося в спецшколах для детей с нарушениями слуха, интеллекта и не менее 2,5 м2 для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и церебральных параличей.
4.3.10.4 Площадь учебных мастерских для учащихся средних и старших классов, приходящуюся на 1 место, следует принимать не менее:
- мастерской по обработке металла и древесины - 4,5 м2;
- мастерской по обработке тканей и по кулинарии - 5,5 м2;
- кабинета профессиональной ориентации - 3 м2 в спецшколах-интернатах с нарушениями слуха и интеллекта и 3,5 м2 - для детей с нарушением зрения и последствиями полиомиелита и церебральных параличей;
- картонажно-переплетной, столярной, ткацкой, гончарной - 6 м2;
в швейной, электромонтажной, обувной, мастерской ручных ремесел, механической сборки, ремонта аппаратуры и бытовой техники - 4,5 м2.
При учебно-производственных помещениях следует предусматривать кладовые для хранения материалов и готовых изделий.
4.3.10.5 В учебных мастерских для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата расстояние между рядами станков следует предусматривать не более 1,7 м; между станками (верстаками) в рядах - не менее 0,8 м, от станков до стен не менее 0,5 м.
4.3.10.6 Ножные машины в швейной мастерской устанавливают вдоль окон в один ряд, при этом свет на лапку машины должен падать слева.
4.3.10.7 В каждой мастерской устанавливают раковины с подводкой горячей и холодной воды, при отсутствии централизованного водоснабжения устанавливают наливные умывальники.
4.3.10.8 Мастерские масляной живописи оборудуют мольбертами и размещают перпендикулярно окнам, мольберты в мастерских для акварельной живописи и рисунка - полукругом около 2 моделей, расположенных у боковых стен. К мастерским живописи и рисунка непосредственно должна примыкать кладовая площадью не менее 9 м2.
При мастерских скульптуры должно быть выделено изолированное отделение обжига, оборудованное механической вытяжной вентиляцией. При мастерских прикладного искусства и композиции должны быть кладовая площадью не менее 9 м2, при мастерской скульптуры - две кладовых для хранения глины и гипса.
4.3.10.9 В школах-интернатах допускается предусматривать специальный класс для подготовки среднего медицинского и воспитательного персонала площадью 36 м2 с кладовой учебных пособий.
4.3.10.10 При учебно-производственных мастерских на каждую мастерскую площадью 90 м2 предусматриваются комната организатора работ не менее 8 м2, склады заготовок не менее 12 м2; складские помещения должны быть связаны с мастерскими.
4.3.10.11 Площадь помещений мастерских определяется из условий размещения станочного оборудования, стола инструктора и рабочих мест обучаемых.
При расстановке оборудования следует учитывать, что расстояние между рядами (проходы вдоль мастерской) необходимо принимать:
- не менее 1,3 м;

- для детей с последствиями полиомиелита и церебральных параличей - не менее 1,6 м;

- между станками - не менее 1 м;

- между станками и верстаками - не менее 1 м;

- от верстаков и станков до стены - не менее 0,5 м;

- в столярной мастерской между верстаками - не менее 1 м.

4.3.10.12 Оборудование в мастерских устанавливают перпендикулярно или под углом 30° - 45° к светонесущей стене. Мастерские оснащают малошумным оборудованием, уровни шума и вибрации не должны превышать допустимых уровней в соответствии с установленными требованиями законодательства Республики Казахстан.
4.3.10.13 Число мест в помещениях учебно-производственных мастерских следует принимать 6-8; специализацию мастерских и их количество следует определять заданием на проектирование в зависимости от конкретных условий: назначения, вместимости учреждения, местных традиций, наличия специалистов, возможностей дальнейшего трудоустройства и т.п.
4.3.10.14 В мастерской ручного труда для детей младшего возраста начальной школы необходима установка умывальника с подводкой горячей воды. Для проведения физкультурной паузы следует предусматривать зону с ковровым покрытием пола.
4.3.10.15 В специальных учреждениях для обучения умственно отсталых детей в целях осуществления лечебно-трудовой и активизирующей терапии необходимо создание лечебно-производственных (трудовых) мастерских.
Примечание - Размещение изолятора, а также состав и площади помещений (включая соотношение одноместных и двухместных боксов) определяется заданием на проектирование.
4.3.10.16 Для детей с нарушениями слуха парты и столы расставляют полукругом вокруг стола педагога, стационарно закрепляют для установки слуховой аппаратуры. Допускается увеличение расстояния между столами и партами в каждом ряду для индивидуальных занятий с учащимися во время урока.
4.3.10.17 Для детей-инвалидов 16-18 лет следует проектировать лечебно-трудовые мастерские, предусматривающие профессии почтальона-оператора электронной почты, переплетчика и др. Выбор профиля мастерских уточняется заданием на проектирование в зависимости от контингента детей, а также конкретных условий и возможностей места строительства.
4.3.10.18 В интернатах обязательно предусматривается кабинет социальной адаптации, который служит для обучения детей домоведению - умению подобрать продукты, приготовить из них определенные блюда, накрыть и сервировать стол, принять гостей и т.п. В этом кабинете могут проводиться дни рождения, праздники с приглашением гостей. Кабинет состоит из рабочей зоны (кухни), а также представительной зоны, где стоят столы со стульями, проводятся танцы и игры. Обе зоны разделены стойкой - рабочим столом для разделки продуктов и подготовки блюд к подаче на стол. Вариант обустройства кабинета социальной безопасности представлен в приложении С.
4.3.10.19 В школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей в составе помещений учебно-профессиональной подготовки следует предусматривать кабинет тифлографики, а также кабинет социальной адаптации, представляющий собой одно-двухкомнатную квартиру с кухней, санитарным узлом, кладовой.

4.3.11 Эргономические параметры
4.3.11.1 При проектировании домов-интернатов для инвалидов необходимо учитывать эргономические требования, размеры пространства, необходимого для функционирования детей, в том числе и на инвалидных колясках, указанных в приложении Т. Сюда относятся ширина проходов, коридоров, дверных проемов, лестниц, пандусов, необходимые размеры разворотов, поворотов и т.п., которые определяют основные габариты помещений, а также специфические требования к организации пространства для разных категорий инвалидов и т.д.
4.3.11.2 Для дошкольников диаметр поворотного круга принимается от 1,2 м, для детей школьного возраста - от 1,4 м. Габариты инвалидной коляски приведены в приложении У.
4.3.11.3 Для обеспечения разворота на 180° в инвалидной коляске в коридоре допустимо проектирование коридоров шириной более 2,4 м, как показано на рисунке 6.
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4.3.11.4 Для того, чтобы люди, передвигающиеся на креслах-колясках, могли приблизиться к входным дверям, необходимо предусматривать пространство для маневрирования перед дверью не менее 1,5 м, после двери - не менее 1,2 м.
4.3.11.5 Элементы зданий, предназначенные для использования детьми, такие как кнопки лифтов, ручки дверей, шкафы, вешалки - необходимо располагать с учетом роста, как показано в таблице 17.

 
Таблица 17 - Доступная высота для детей разного возраста
 

В метрах

	Высота
	От 3 до 4 года
	От 5 до 8 лет
	От 9 до 12 лет

	Максимальная высота
	0,9
	1
	1,1

	Минимальная высота
	0,5
	0,45
	0,45


 
4.3.11.6 Основные размеры мебели рекомендуется принимать в соответствии с данными таблиц 18, 19, 20.
 

Таблица 18 - Размеры мебели для домов ребенка
 

В сантиметрах

	Возраст детей по ростовым группам
	Группа роста детей
	Высота стола
	Высота сиденья стула

	7 мес. - 1 г. 8 мес.
	до 80
	34
	17

	1 г. 8 мес. - 2 г. 8 мес.
	от 80 до 90
	38
	20

	3 года
	от 90 до 100
	43
	24


 
Таблица 19 - Размеры мебели для детей дошкольного возраста
 

В сантиметрах

	Группа роста детей
	Высота стола
	Высота сиденья стула

	До 80
	34
	17

	От 80 до 90
	35
	20

	От 90 до 100
	43
	24

	От 100 до 115
	48
	28

	От 115 до 130
	54
	32

	Выше 130
	60
	36


 
Таблица 20 - Размеры мебели для детей школьного возраста
 

В миллиметрах

	Группа роста
	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику
	Высота над полом переднего края сидения

	1000-1150
	460
	260

	1150-1300
	520
	300

	1300-1450
	580
	340

	1450- 1600
	640
	380

	1600-1750
	700
	420

	Свыше 1750
	760
	460


 
4.3.11.7 Столы должны иметь пространство для колен с учетом размеров инвалидной коляски высотой не менее 0,6 м, в глубину - не менее 0,5 м.
4.3.11.8 Рекомендуемая ширина коридора не менее 1,8 м.
4.3.12 Обеспечение безопасности людей от несчастных случаев при эксплуатации зданий
4.3.12.1 В домах-интернатах рекомендуется устанавливать системы аудиоизвещения для объявления аварийной, предупреждающей информации.
4.3.12.2 Сигнал выводится на центральный пункт наблюдения по телефонной паре или на выносное сигнальное устройство (звонок, лампа) в зависимости от местных условий.
4.3.12.3 Диспетчерский пункт располагается, как правило, в центре нагрузок.
Помещения для размещения диспетчерского пункта должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям, предназначенным для круглосуточного пребывания в них дежурного персонала.
4.3.12.4 Окна рекомендуется защищать стальными решетками.
4.3.12.5 Навесы и козырьки над входом в здание рекомендуется устанавливать размером не менее 1 м × 2,5 м с дренажем, а в зависимости от местных климатических условий - с подогревом.
4.3.12.6 Во входных тамбурах, при расположении дверей друг напротив друга минимальная ширина входного тамбура при дверях, открывающихся в одну и ту же сторону, должна быть не менее 1,5 м, глубина также не менее 1,5 м. Свободные площадки перед дверьми и после них также должны быть не менее 1,5 м.
4.3.12.7 В учреждениях для слепых и слабовидящих детей следует соблюдать единую методику размещения ориентиров по отношению к проемам дверей. Рельефный участок во всех случаях со стороны открывания должен быть шире полотна двери на 0,1 м с каждой стороны и отстоять на 0,1 м от открывающегося полотна. Со стороны, противоположной открыванию двери, рельефный участок должен иметь несколько другую структуру и по ширине должен совпадать с рельефным участком со стороны открывания, а по глубине быть равным половине ширины дверного проема. Ребенок привыкает к системе размещения ориентиров по отношению к дверям и легко ими пользуется.
4.3.12.8 В целях обеспечения безопасности маломобильных людей должны быть установлены барьеры в тех местах, где люди могут упасть с высоты 0,75 м или выше (террасы, крыльца и т.д.).
4.3.12.9 Размещать бытовые предметы и инвентарь следует с учетом доступности для детей на инвалидных колясках.
4.3.12.10 В учреждениях для детей со слабым зрением может быть рекомендована боковая подсветка ступеней.
4.3.12.11 В учреждениях для детей с нарушениями зрения следует предусматривать предупреждающую информацию о приближении к препятствиям изменением качества поверхностного слоя покрытия дорожек, рельефными полосами, защитными ограждениями и др. для облегчения ориентации детей в пространстве.
4.3.12.12 Из соображений основного требования доступности для инвалидов-колясочников в местах, где имеется изменение уровня пола более чем на одну ступеньку, следует предусматривать пандус, как показано в приложение Ф.
Для помещений общего назначения рекомендуется уклон пандуса 1:12 (7%). Изменения уклона пандуса в зависимости от его длины и видов нарушений даются в таблице 21.
 
Таблица 21 - Минимальные габариты пандусов
 
В метрах

	Виды нарушений
	Уклон пандуса при его длине

	
	0-3
	3-6
	более 6

	Ходячие инвалиды
	1:9
	1:12
	1:12

	Независимые пользователи креслами-колясками
	1:10
	1:16
	1:20

	Инвалиды на креслах-колясках с сопровождающими
	1:9
	1:12
	1:20


 
4.3.12.13 Ширина пандуса должна приниматься не менее 0,9 м, поперечный уклон - 2%, высота боковых бортиков - 50 мм.
4.3.12.14 Горизонтальная площадка перед входной дверью в зоне пандуса должна быть не менее 1,5 м для возможного разворота кресла-коляски.
При длине пандуса более 6 м следует предусматривать промежуточные площадки длиной не менее 1,7 м. В начале и конце каждого пандуса также следует предусматривать горизонтальные площадки длиной 1,7 м и шириной, равной ширине самого пандусу.
4.3.12.15 На лестницах, верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предусмотрены рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть, не менее:

- ширина - 0,01 м;

- высота - 0,015 м;

- высота рельефа цифры - 0,002 м.

4.3.12.16 Вертикальные элементы ограждения пандусов должны иметь просвет не более 0,1 м. Горизонтальные членения ограждений не допускаются. Поручень должен располагаться строго параллельно поверхности пандуса и заканчиваться плавными закруглениями.
4.3.12.17 Открытые участки стен в учебно-воспитательных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата следует оборудовать поручнями на высоте 0,5 м в дошкольных учреждениях и на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м в школах-интернатах и домах-интернатах.
Пункт 4.3.12.18 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
4.3.12.18 Кабины лифтов должны иметь размеры не менее:

- ширину - 1,1 м;

- глубину - 1,3 м;

- ширину дверного проема - 0,9 м.

4.3.12.19 Величина перехода уровней между полом кабины лифта и площадкой лифтового холла не должна превышать 0,015 м.
4.3.12.20 Двери лифта должны иметь контрастную окраску по отношению к стенам лифтового холла. Окраска пола кабины лифта должна быть контрастна окраске пола лифтового холла.
4.3.12.21 На кнопках (или над ними) проставляют выпуклые арабские цифры с номером этажа. Рекомендуемые размеры кнопок лифта в плане - 0,04 м × 0,04 м (диаметр круглых кнопок - 0,04 м), высота над панелью управления - 0,01 м, расстояние между кнопками - 0,03 м. Кнопки первого и последнего этажей дополнительно выделяют цветом и формой, выполняют с подсветом.
4.3.12.22 Световой сигнал в лифтах следует монтировать на высоте 1,8 м от уровня пола. Размер светящихся сигналов должен быть не менее 0,065 м в наименьшем измерении.
4.3.12.23 Световые указатели номеров этажей следует располагать на высоте 1,5 м от пола, размер знаков должен быть не менее 0,05 м. Двери подъемников и лифтов должны открываться и закрываться автоматически.
4.3.12.24 При устройстве в зданиях подъемников (для инвалидов-колясочников) в виде платформы, перемещаемой вертикально или вдоль лестничного марша, ее размеры в плане должны быть не менее 0,9 м × 1,2 м (ширина × глубина). Площадь для установки подъемника определяется заданием на проектирование.
4.3.12.25 В специализированных учреждениях для детей с недостатками зрения на свободных участках стен коридоров следует предусматривать ориентационные цветовые и фактурные полосы.
4.3.12.26 В коридорах предметы с острыми углами, выступающие из стен, не должны выступать более чем на 0,1 м. Они также не должны уменьшать минимально необходимую ширину коридора.
4.3.12.27 Нижняя часть дверного полотна на высоту 0,3 м должна защищаться противоударной полосой.
4.3.12.28 Высота каждого уровня порога входной наружной двери в здание не должна превышать 0,014 м.
4.3.12.29 Ширина внутренних проходов должна быть в свету не менее 1,5 м, причем открывающиеся двери, информирующие знаки, шкафы, скамьи и прочее не должны вторгаться в это минимальное свободное пространство.

4.3.12.30 Если длина коридора должна быть большой, то следует предусматривать пространства для отдыха, которые рекомендуется располагать с регулярным интервалом; вдоль таких коридоров также должны предусматриваться сиденья для отдыха.
4.3.12.31 Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения инвалидов запрещается.
В домах-интернатах для детей-инвалидов устройство остекленных проемов в наружных и внутренних дверях не рекомендуется.
В учреждениях для умственно отсталых детей и детей с дефектами опорно-двигательного аппарата рекомендуется увеличивать высоту защитной противоударной полосы до 0,6 м.
4.3.12.32 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и запирания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую детям управлять ими одной рукой. Целесообразно применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.
Ручки на полотнах раздвижных дверей должны быть установлены таким образом, чтобы при полностью открытых дверях они были легко доступны с обеих сторон стены.
Для дверей, расположенных в углах коридора или помещения, ручки открывания должны быть размещены на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.
На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение детей (бойлерных, вентиляционных камерах, трансформаторных узлах и т.п.), должны быть установлены запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения. Двери этих помещений должны быть обозначены знаками, запрещающими проход и предупреждающими об опасности, дверные ручки должны иметь поверхность с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно.
В учреждениях для детей с недостатками зрения в верхней части дверных полотен рекомендуется устройство цветных витражей. Также рекомендуется изменение фактуры и цвета ориентационной полосы на стене перед дверным проемом.
4.3.12.33 Дверные ручки на полотне дверей должны располагаться на высоте 0,8 м - 0,9 м от уровня пола. Дверные ручки, скобы и другие приспособления должны иметь форму, удобную для легкого открывания одной рукой.
Чтобы обеспечить идентификацию дверей для людей с ослабленным зрением, дверь и дверная рама должны окрашиваться в контрастный цвет относительно стены. Щели между дверным полотном и коробкой со стороны петель должны быть закрыты эластичным материалом.
4.3.12.34 В учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и одновременно зрения следует изменять цвет опорных поручней, идущих вдоль стены, рядом с полотнами дверей.
4.3.12.35 Окна во всех учебно-воспитательных учреждениях для детей-инвалидов должны иметь верхнее расположение открывающихся фрамуг и форточек. Окна должны открываться вовнутрь.
4.3.12.36 В учреждениях для слабовидящих детей дверные полотна могут быть покрашены двумя контрастными цветами с указанием направления открывания двери.
В учреждениях для слепых детей рекомендуется установка различных звуковых сигналов рядом с дверными проемами.
4.3.12.37 Высоту расположения затворов на открывающихся оконных элементах предусматривать от 2 м до 2,2 м от пола.
Высота подоконников должна быть не менее 0,9 м в учреждениях для умственно отсталых детей и не более 0,6 м в учреждениях для детей с недостатками зрения.
4.3.12.38 В специализированных учреждениях для умственно отсталых детей окна рекомендуется остеклять небьющимся стеклом. В случае остекления обычным стеклом следует предусматривать устройства (декоративные решетки), предохраняющие стекла от разбивания.
4.3.12.39 В учреждениях для детей с недостатками зрения рекомендуется ленточное остекление и следует выделять оконный проем контрастной цветовой и фактурной полосой.
4.3.12.40 Высота ограждающих конструкций на балконах, лоджиях, галереях для детей-инвалидов на колясках должна быть не более 1,1 м, причем глухая часть ограждений должна быть высотой не более 0,6 м от уровня пола при условии глубины пространства не более 1,5 м.

4.3.12.41 Освещение вторым светом допускается в помещениях туалетной и раздевальных дошкольных групп, комнатах персонала, комнате гигиены девочек, санитарной комнате и буфетной изолятора, моечной кухонной посуды.
Допускается не предусматривать естественного освещения в буфетных, кладовых, инвентарных, уборных и душевых персонала, уборных и душевых при бассейне и спортзале, комнатах хранения предметов уборки, хранения переносной аппаратуры изолятора, санитарных узлах при спальных комнатах.
4.3.12.42 Для устранения ориентационных барьеров в зданиях для детей-инвалидов используют символы, знаки, информационные табло, звуковые сигналы. Знаки и символы должны быть понятны детям всех возрастов, информационные тексты должны быть легкочитаемы.
4.3.12.43 Визуальная настенная информация должна располагаться на конкретном фоне на высоте 1,4 м - 1,7 м от уровня пола.
4.3.12.44 Подвесные визуальные информационные указатели следует располагать по оси пространства или пути следования на высоте, равной 2,1 м от уровня пола, что удобно для восприятия всеми сидячими или стоячими инвалидами.
4.3.12.45 Размеры букв и цифр информационных световых и цветовых указателей в зависимости от расстояния должны быть:

а) при 10 м - 250 мм;

б) при 20 м - 400 мм;

в) при 50 м - 750 мм.

Для лучшего восприятия детьми-инвалидами знаковой информации следует использовать светлые буквы, цифры и символы на темном фоне.

4.3.12.46 Буквы и цифры, изображаемые на знаках, должны иметь пропорции в пределах отношения ширины к высоте от 3:5 до 1:1.
4.3.12.47 Буквы и символы должны быть выпуклыми на фоне знака, чтобы слепые дети могли прочитать информацию с помощью кончиков пальцев.
4.3.12.48 Врезанные фигуры и символы должны иметь ширину выемки не менее 0,006 м. Символы и пиктограммы на знаках должны быть рельефными или врезанными на 0,0008 м, как минимум.
4.3.12.49 Для инвалидов по зрению вдоль основной полосы движения необходимо размещать на боковых стенах или полу цветовые, контрастные указатели на высоте не менее 0,85 м и не более 1,1 м.
4.3.12.50 Форма вывески должна соответствовать сообщаемой информации:

а) прямоугольная вывеска дает информацию;

б) треугольная - указывает о «предостережении»;

в) круглая вывеска - указывает о «запрещении».

4.3.12.51 Для различных назначений необходимо использовать специальные кодовые цвета:

а) зеленый - безопасность, свободный проход, запасный выход, первая помощь и пр.;

б) желтый - риск, предупреждение, движущиеся предметы, выступающие конструкции;

в) красный - опасность, запрещение и т.д.

4.3.12.52 В домах-интернатах для детей-инвалидов по зрению рекомендуется иметь ориентационные осязательные карты-планы или записанные на магнитофонную пленку звуковые инструкции.
4.3.12.53 В домах-интернатах на 300 и более мест проживания, при необходимости, допускается предусматривать систему внутреннего радиовещания.
4.4 Конструктивные решения
4.4.1 Механическая безопасность конструкции зданий домов и интернатов для детей-инвалидов обеспечивается в соответствии с положениями действующих нормативных документов по обеспечению механической прочности конструкций.
4.4.2 Проектирование домов и интернатов для детей-инвалидов, расположенных в сейсмоопасных районах, следует производить в соответствии с требованиями документов по сейсмической безопасности, действующих на территории Республики Казахстан.
4.4.3 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах или подлежащих реконструкции, усилению (восстановлению), должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
4.4.4 В расчетах зданий и сооружений следует учитывать знакопеременный характер горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок, принимая их направления наиболее невыгодными для напряженно-деформированного состояния рассматриваемого элемента.
4.4.5 Прочность ненесущих стеновых элементов типа перегородок, заполнения каркасов, тяжелых облицовок и их креплений должна быть подтверждена расчетом на действие горизонтальных расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.
4.4.6 При реконструкции зданий следует учитывать изменения в их конструктивной схеме, возникшие в процессе эксплуатации (в том числе появление новых проемов, дополнительных к первоначальному проектному решению, а также влияние проведенного ремонта конструкций или их усиления).

4.5 Проектирование инженерных сетей и систем
4.5.1 Системы и устройства водоснабжения и канализация
4.5.1.1 Помещение для насоса или огороженное пространство вокруг погружного насоса должны быть защищены от внешних факторов. Шурфы запрещены.
4.5.1.2 Трубопровод питьевой воды не должен быть расположен в выгребных ямах, септиках, дренажных канавах, сточных ямах, а также под ними или вокруг них в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101.
4.5.1.3 Температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре, не должна превышать 37°С.
4.5.1.4 Расчетная температура воды в ванне бассейна должна быть 29°С.
4.5.1.5 В туалетных, душевых и ванных комнатах следует предусматривать полотенцесушители.
4.5.1.6 Системы горячего водоснабжения проектируются с циркуляцией.
4.5.1.7 Стояки водопровода холодной и горячей воды, канализации и внутренних водостоков прокладываются скрыто.
4.5.1.8 Подачу холодной и горячей воды к сантехническим приборам (за исключением технологических) предусматривать с установкой термосмесителей.
4.5.1.9 В кранах умывальников и душевых жилых ячеек следует устанавливать термостатические регуляторы, исключающие подачу горячей воды температурой более 50°С.
4.5.1.10 Насосные установки (кроме пожарных) не допускается размещать смежно, а также над и под спальными комнатами, учебными и лечебно-диагностическими помещениями.
4.5.1.11 Помещение для насоса или огороженное пространство вокруг погружного насоса должны быть дренированы и защищены от промерзания обогревом или другими утвержденными методами. Если насосы установлены в подвале, они должны быть подняты на подставку или полку на высоту не менее 0,45 м над полом подвала.
4.5.1.12 Трубы с горячей водой должны быть защищены, так как инвалиды со слабой чувствительностью в конечностях могут получить серьезные ожоги.
4.5.1.13 В туалетных, душевых и ванных комнатах для детей с поражением умственного аппарата трубопроводы и запорная арматура предусматриваются недоступными.
4.5.1.14 На сети хозяйственно-питьевого водопровода рекомендуется предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии в жилых ячейках.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку жилой ячейки с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром 19 мм и оборудован распылителем.
4.5.1.15 Для домов ребенка и интернатов к песочным дворикам должен быть подведен летний водопровод для мойки игрушек после игр.
4.5.1.16 В санузлах для детей-инвалидов рекомендуется учитывать возможность пользования умывальником, сидя на унитазе.

4.5.2 Системы и устройства теплоснабжения, отопления и вентиляции
4.5.2.1 Расчетные температуры воздуха и влажность в помещениях принимаются в соответствии с СП РК 4.02-101.

4.5.2.2 Плескательный бассейн, размещенный в физкультурной зоне для домов ребенка, рекомендуется предусматривать с проточной водой.

4.5.2.3 В отопительный период температура воздуха предусматривается:

- в спальных и учебных помещениях, кабинетах, лабораториях, библиотеке, в помещениях для культурно-массовых мероприятий и отдыха, в компьютерных классах, служебно-бытовых, стиральных +18°С - +22°С;
- в обеденных залах, буфетных, гладильных, сушильных, кладовых и бельевых +16°С;
- в физиотерапевтических кабинетах, кабинетах массажа +28°С;
- в медицинских помещениях, групповых, раздевальных, спальных, туалетных от +20°С до + 22°С, оптимальная влажность - от 40% до 60%;
- в учебных мастерских, в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, в рекреациях, в вестибюле и гардеробе, кухне, сушильных одежды и обуви от +15°С до +17°С;
- в раздевалке спортивного зала от +19°С до + 23°С;
- в помещениях с ванной бассейна +30°С;
- в душевых +25°С;
- в кабинетах врачей от +21°С до + 23°С.
Оптимальная относительная влажность воздуха в помещениях составляет от 40% до 55%, в кухне и постирочной до 70%.
4.5.2.4 Средняя температура поверхности нагревательных приборов должна составлять не более:
а) 80°С для лечебных помещений домов-интернатов;
б) 95°С для остальных помещений домов-интернатов.
4.5.2.5 В системах отопления, как правило, применяются нагревательные приборы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы должны быть ограждены съемными деревянными решетками. Не допускается устройство ограждений из древесно-стружечных плит.
4.5.2.6 В дошкольных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать подогрев поверхности пола в зимний период в игральных - столовых, групповых, приемных, раздевальных и спальнях, расположенных на первом этаже, до температуры 22°С.
4.5.2.7 В зданиях дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития в помещениях групповых, игральных - столовых, спален, палат изолятора, залов для музыкальных и гимнастических занятий следует предусматривать:

а) источники ультрафиолетового излучения эритемные увиолевые (ЭУВ) или люминесцентные эритемные (ЛЭ) из расчета 3 Вт/м2 площади помещений и устанавливать их на высоте от 2,7 м до 2,9 м от пола;
б) источники бактерицидного облучения типа ДБ 15 из расчета 1 Вт/м2 комнаты и устанавливать их на высоте от 2,7 м до 2,8 м от пола.

4.5.2.8 Нагревательные приборы систем отопления, как правило, размещаются под окнами без ниш.
При обосновании допускается размещение недостающей поверхности нагрева на внутренних ограждениях.
4.5.2.9 Отопительные приборы должны располагаться преимущественно под световыми проемами, быть легко доступными для уборки, как правило, иметь регулятор температуры.
4.5.2.10 При проектировании систем теплоснабжения предусматриваются два ввода тепла от независимых источников либо от закольцованных тепловых магистралей. При наличии только одного ввода тепла предусматривается резервная котельная на отдельном либо смежном с проектируемым участком.
4.5.2.11 Тепловая мощность резервной котельной определяется из расчета покрытия нагрузок на теплоснабжение спальных и лечебных помещений, для остальных помещений предусматривается расход тепла только на дежурное отопление.
4.5.2.12 При теплоснабжении учреждений от котельной, принадлежащей сторонней организации, предусматривается прокладка резервных трубопроводов.
4.5.2.13 При отсутствии существующих источников тепла предусматривается строительство собственной котельной.
4.5.2.14 В резервных котельных с водогрейными котлами баки-аккумуляторы горячего водоснабжения не предусматриваются.
4.5.2.15 Автоматизированные пункты учета тепла предусматриваются при теплоснабжении от источников тепла сторонних организаций.
4.5.2.16 Прокладка транзитных трубопроводов теплоснабжения по подвалам и техподпольям зданий не допускается.
4.5.2.17 Прокладка трубопроводов перегретой воды и пара от индивидуального теплового пункта (ИТП) до приточных венткамер по помещениям с постоянным пребыванием людей и путям эвакуации запрещена.
4.5.2.18 Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих зданий высотой не более 3-х этажей. При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор. Кратность воздухообмена в помещениях домов-интернатов для детей-инвалидов приведена в приложении X.
4.5.2.19 В помещениях библиотеки, кабинетах администрации, гардеробных и кладовых одежды и обуви, имеющих наружные окна с фрамугами или форточками, устройство вытяжных каналов допускается не предусматривать.
4.5.2.20 При децентрализованной системе вытяжной вентиляции допускается предусматривать размещение оборудования систем, обслуживающих помещения с процессами категории В вместе с оборудованием, предназначенным для систем вентиляции вспомогательных помещений.
4.5.2.21 Расчетная температура воздуха в кондиционируемых помещениях принимается в соответствии с заданием на проектирование как для холодного, так и для теплого периода года, а скорость движения воздуха не должна превышать 0,15 м/с.
4.5.2.22 В помещениях с кратностью воздухообмена по приточному воздуху 1,5 и более в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещение. В остальных случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности дверных притворов
В районах с расчетной скоростью ветра 5 м/с и более предусматривается подпор воздуха в спальных помещениях
4.5.2.23 Воздух подается, как правило, в верхнюю зону помещения.
4.5.2.24 При кондиционировании воздуха в помещениях с различными санитарно-гигиеническими требованиями и одинаковой продолжительностью работы в течение суток, как правило, предусматриваются центральные многозональные системы.
Допускается применять кондиционеры других типов при условии обеспечения ими требуемых параметров кондиционированного воздуха.
4.5.2.25 В помещениях специальных школ - интернатов относительная влажность воздуха должна быть 40% - 60%; показатели температуры воздуха, в зависимости от климатических условий, назначения помещений и возраста детей, должны быть в пределах, принятых для общеобразовательных школ- интернатов с увеличением на 1°С - 2°С для детей младшего школьного возраста с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.
4.5.2.26 Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание (за исключением открытых систем отопления).
4.5.2.27 Система вытяжной вентиляции помещений с процессами категории В, оборудованных вытяжными шкафами, проектируется:

- децентрализованная от вытяжных шкафов с индивидуальными воздуховодами и вентилятором для каждого помещения;
- централизованная, при которой вытяжные воздуховоды от каждого отдельного помещения объединяются в сборный вертикальный коллектор, размещаемый за пределами здания, или горизонтальный, размещаемый на техническом этаже в помещении для оборудования вытяжных систем.
4.5.2.28 Воздухообмен в помещениях пищеблока необходимо рассчитывать с учетом поглощения теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока следует предусматривать через обеденный зал. Объем подаваемого воздуха должен быть не менее 20 м3 в час на одно обеденное место.
4.5.2.29 При прокладке труб систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха через перекрытия, перегородки и стены зданий предусматриваются уплотнения в гильзах.
4.5.2.30 Для IV климатического района установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха в теплый период года в помещениях без кондиционирования воздуха допускается предусматривать для помещений, относящихся к категории «Ч».
4.5.2.31 Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений автоклавной, мойки, душевых, уборной и санитарной комнат.
4.5.2.32 Конструкция фильтров и места их установки должны позволять удобную чистку или замену фильтрующих элементов по мере их загрязнения.
4.5.2.33 Воздуховоды систем приточной вентиляции должны выполняться из стали. Воздуховоды в строительных конструкциях не применяются.
4.5.2.34 Оборудование приточно-вытяжной вентиляции, устройства для подачи и удаления воздуха, воздухозаборные шахты и каналы должны быть доступны для осмотра, очистки и дезинфекции.

4.5.3 Электроснабжение
4.5.3.1 Все электрические сети, включая сети наружного освещения, на территории домов-интернатов, как правило, выполняются кабельными.
4.5.3.2 В зданиях дошкольных учреждений для детей с ограниченными возможностями следует предусматривать в спальнях и палатах изолятора устройства для дежурного (ночного) освещения, присоединенные к сети эвакуационного освещения.
4.5.3.3 На объектах для слепых и слабовидящих детей учебные помещения (классы, кабинеты, лаборатории, мастерские), а также читальные залы оборудуют комбинированной системой искусственного освещения с энергосберегающими лампами.
Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения в зависимости от вида зрительной патологии составляет:
- для учащихся с высокой степенью осложненной близорукости и дальнозоркостью высокой степени 1000 лк;
- для детей с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) от 1000 лк до 1500 лк;
- для учащихся, страдающих светобоязнью - не более 500 лк;
- уровень искусственной освещенности от системы общего освещения не должен превышать 400 лк;
- каждое рабочее место оборудуют светильниками местного освещения с лампами накаливания мощностью 40 ватт. Светильники должны иметь жесткое крепление к поверхности стола и гибкий кронштейн, позволяющий менять угол наклона и высоту источника света.
4.5.3.4 В дошкольных учреждениях для детей с нарушением интеллекта следует предусматривать:
а) в помещениях групповых ячеек и изоляторе, в залах для музыкальных занятий и корригирующей гимнастики- светильники с энергосберегающими лампами;
б) в групповых кроме общего освещения - верхний подсвет демонстрационной и настенной классных досок.
Заземление и защитные меры электробезопасности выполняются согласно СП РК 4.04-106 и СП РК 4.04-107.
4.5.3.5 В соответствии со специальными требованиями, установленными в задании на проектирование, дома-интернаты следует оборудовать устройствами местной (внутренней) телефонной связи, местными установками проводного вещания, звукофикации, акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, - звуковыми маячками, шумовыми индикаторами, средствами звуковоспроизведения, речевыми синтезаторами, индукционной петлей в зрительном зале и т.п. (по специальному заданию).
4.5.3.6 Провода электрических сетей могут быть выполнены скрытым или открытым способом.
Открытые провода выполняются в подвалах, подпольях, технических этажах, помещениях инженерных служб, коммуникационных шахтах, сырых и особо сырых помещениях.
4.5.3.7 В помещениях объектов постоянного пребывания детей штепсельные розетки и выключатели устанавливают на высоте 1,8 м от пола.

4.5.3.8 В зданиях дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития необходимо предусматривать аварийное освещение 5 лк на полу основных проходов (коридоры и лестничные клетки) и ступенях лестниц.
4.5.3.9 В логопедических комнатах дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития около зеркала следует предусматривать настенные светильники местного освещения на кронштейне (на высоте 1,2 м), позволяющем менять угол наклона и высоту.
4.5.3.10 Защита электрических сетей, как правило, выполняется автоматическими выключателями.
4.5.3.11 В зданиях дошкольных учреждений для детей с нарушением слуха необходимо предусматривать:
а) общее освещение светильниками с лампами накаливания в помещениях с пребыванием детей;
б) в классе для занятий кроме общего освещения дополнительно-верхний подсвет для настенной классной доски и местное освещение на столах для индивидуальных занятий сурдопедагога;
в) в зале для музыкальных и гимнастических занятий - магнитоиндукционную петлю, выполняемую следующим образом: изолированный медный провод (ППВ) прокладывается скрыто по периметру помещения на высоте 1 м от пола (окна обходить под подоконником, а двери - по верху) так, чтобы образовалось шесть витков; начало, конец и отводы от каждого витка выводятся на клеммник, устанавливаемый около усилителя низкой частоты.
4.5.3.12 Расстояние между отдельными зданиями домов-интернатов и трансформаторными подстанциями должно быть не менее 15 м.
4.5.3.13 Светильники с люминесцентными лампами в учебных помещениях укомплектовываются пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума.
4.5.3.14 Выключатели общего освещения в спальных комнатах для необучаемых детей следует устанавливать в коридорах в специальных нишах с запирающими дверцами.

4.6 Охрана окружающей среды
4.6.1 При проектировании зданий, строений, сооружений домов-интернатов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды.
4.6.2 На строительной площадке необходимо организовать систему отвода дождевых стоков и талых вод в существующие сети ливневой канализации.
В качестве предупредительных мер от загрязнения поверхностных стоков должен быть предусмотрен организованный сброс и вывоз отходов, регулярная уборка территории.
4.6.3 Снижение воздействия на поверхностные воды при строительстве объекта достигается выполнением следующих условий:
- строительная площадка должна содержаться в чистоте;
- для бытовых нужд рабочих должны использоваться биотуалеты;
- во избежание вывоза грунта со стройплощадки на проезжую часть городских улиц до начала строительства необходимо выполнить устройство подъездов с твердым покрытием, а во время строительства производить обмыв водой колес автомобильного транспорта.
4.6.4 Если на территории строительной площадки, проездов и парковок произрастают деревья, снос деревьев согласуется с органами управления, а при благоустройстве предусматривается высадка новых деревьев.
При строительстве главным условием защиты сложившейся экологической системы является сохранение деревьев. При производстве работ запрещаются проезд и стоянка машин, работа механизмов ближе 1 м от границы кроны деревьев. При невозможности выполнить эти требования для защиты корневой системы должно укладываться специальное защитное покрытие.
4.6.5 Повышение отметки поверхности земли у стволов деревьев не должно быть более 0,05 м. Для подсыпки пригодны крупнозернистый песок, гравелистые или щебеночные грунты. Не допускается укладка в пределах корневой системы недренирующих грунтов, а также снятие грунта над корнями деревьев.
Разработку выемок необходимо производить не ближе 2 м от ствола.
4.6.6 В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:

- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов;

- привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;

- закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;

- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транспортные машины.

В зоне, радиусом 10 м от стволов деревьев запрещается:

- устанавливать работающие машины;

- складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения и т.д.).

 

 

5. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 

5.1 Сокращение энергопотребления
5.1.1 Рекомендуется использовать следующие меры для снижения потребления тепловой энергии:
- оптимизация соотношения воздуха и топлива путем автоматизации процессов горения;
- внедрение технологий деаэрации для очистки воды, используемой в качестве теплоносителя, от агрессивных газов. Благодаря деаэрации продлевается срок службы всех агрегатов и трубопроводов;
- ввод в действие новых отопительных котлов, отличающихся более высоким КПД;
- использование технологии кислородного сжигания топлива, когда в качестве окислителя для горения применяют кислород;
- эффективное использование тепловой энергии дымовых газов, экономия воды, хотя удельный вес затрат на водоснабжение в общих затратах не столь высок, все же можно получить ощутимую экономию от усовершенствования системы водоснабжения;
- установка частотных преобразователей для автоматизации процессов подачи воды;
- использование независимых источников водоснабжения с более высокой энергоотдачей, чем централизованная система.
5.1.2 При проектировании в целях энергосбережения рекомендуется свести к минимуму убыток тепла, достичь этого можно путем уменьшения соотношения площади к объему здания.
5.1.3 В зданиях рекомендуется обеспечить:
- доступ к дневному освещению путем правильной ориентации здания по сторонам света;
- максимально уменьшить пространства, недоступные для дневного света.
5.1.4 Рекомендуется устанавливать для обеспечения энергоэкономии окна, со следующими характеристиками:
- открывающиеся так, чтобы пропускать ветер в части здания нуждающихся в вентиляции и охлаждении;
- естественно вентилируемые здания должны иметь эквивалентную площадь отверстия (окна или двери) не менее 5% от площади пола;
- имеющие открывающиеся створки сверху и снизу, обеспечивающие циркуляцию воздуха путем вывода горячего воздуха сверху и поглощения холодного снизу.
5.1.5 При проектировании системы управления освещением рекомендуется:
- районирование пространства для обеспечения возможности включать и выключать свет по отдельности;
- устройство датчиков движения, которые используются для автоматического отключения освещения.
5.1.6 Также рекомендуется предусмотреть в зданиях возможности (технической, экологической и экономической) установки высокоэффективных альтернативных систем:
- децентрализованные системы энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии (например, солнечные коллекторы для обогрева и горячего водоснабжения, отопление и охлаждение площади с помощью энергии солнца);
- другое оборудование и приборы (например, когенерационные установки, новые эффективные устройства, таймеры для оптимизации энергопотребления, сокращение расходов в режимах ожидания, установка конденсаторов для сокращения реактивной мощности, трансформаторы с низкими потерями);
- районное и блочное отопление и охлаждение, особенно там, где оно основывается на полном или частичном получении энергии из возобновляемых источников;
- тепловые насосы, новые экономные котлы, установка и эффективная модернизация систем центрального отопления или охлаждения.
5.1.7 В зданиях следует предусматривать возможности индивидуального регулирования температуры, влажности, расхода воздуха для большинства работников здания. Для возможности регулирования тепловлажностного комфорта в помещении следует применить:
- термостатические элементы на отопительных приборах;
- центральное регулирование параметров подаваемого тепло-холодоносителя;
- центральное регулирование подачи наружного воздуха в помещение;
- использовать управляемые окна;
- центральное регулирование системы кондиционирования;
- индивидуальную подачу приточного воздуха на рабочее место с возможностью индивидуального регулирования.
5.1.8 Рекомендуется использование на территории домов и интернатов альтернативных источников энергии, таких как солнечная, ветровая, геотермальная, с низкой отдачей гидро-биомассы и биогаза.
5.1.9 Рекомендуется использование светлых тонов при покраске стен и крыши здания, для обеспечения низкого коэффициента поглощения тепла солнечной радиации.
5.1.10 Для максимального использования солнечного света не рекомендуется высаживать деревья ближе 15 м, кустарники - ближе 5 м от здания.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 Для снижения водопотребления рекомендуется:
- использование в системе слива очищенной или дождевой воды с предварительной очисткой и обеззараживанием;
- установка счетчиков горячей и холодной воды для каждого потребителя;
- установка ограничителей расхода воды;
- применение аэрации, установка рассеивателя на кран в раковине и на душ, что повышает увлажняющий эффект струи и повышает эффективность использования воды;
- высадить растения, требующие минимального полива;
- высадить на территории участка растения, приспособленные к местному климату, и использовать для их полива очищенную или дождевую воду;
- максимально утилизировать канализационные использованные воды, производить их очистку и повторно использовать.
5.2.2 В целях обеспечения рационального использования строительного материала необходима переработка утилизированного материала. Преимущества рециклинга строительных отходов:
- обеспечение экономичных строительных материалов в местах проведения строительных работ, снижение себестоимости строительства;
- облегчение проблемы утилизации отходов;
- способствует решению экологических проблем.
5.2.3 Для переработки строительного материала на стройплощадке рекомендуется четко разграничивать место сбора материала для переработки, утилизации и повторного использования.
5.2.4 При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть складские помещения для утилизации люминесцентных и газоразрядных ламп, аккумуляторов, электроники и т.д.
5.2.5 Плодородный почвенный слой подлежит срезке для дальнейшего вывоза на благоустройство городских территорий по согласованию с местной администрацией. Оставшийся грунт складируется на границе площадки, а после завершения строительства используется для отсыпки на газонах.
 
Приложение А
(информационное)
 

 

Пути движения на участке
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Приложение Б
(информационное)
 
 
Состав и площади помещений 
 

Таблица Б.1 - Состав и площади помещений групповой ячейки дома ребенка
 

В квадратных метрах

	Наименование помещений
	Площадь для детей разного возраста, не менее

	
	От рождения до 1 года
	От 1 до 2 г.
	От 2 до 3 г.

	Раздевальная
	12
	12
	15

	Сушильная комната
	4
	4
	4

	Комната встречи с родителями
	6
	8
	8

	Логопедический кабинет
	-
	9
	9

	Игровая
	30
	40
	40

	Спальня
	24
	37
	37

	Веранда для дневного сна
	24
	30
	30

	Массажная
	6
	-
	-

	Туалетная с умывальной и душевой
	9
	9
	9

	Ванна-душевая
	4
	4
	4


 
Таблица Б.2 - Состав и площади служебно-бытовых помещений
 

В квадратных метрах

	Учебно-бытовые помещения
	Площадь помещений при количестве групп, не менее

	
	2/50
	4/95
	6/140
	7/190
	12/280

	Кабинет заведующего
	10
	10
	10
	9
	-

	Комната завхоза
	-
	-
	-
	6
	-

	Комната персонала
	-
	8
	6
	10
	12

	Хозяйственная кладовая
	4
	5
	5
	8
	12

	Кладовая чистого белья
	4
	6
	6
	8
	10

	Комната кастелянши
	-
	-
	-
	-
	6

	Душевая
	-
	2
	2
	2
	2

	Уборная для персонала
	3
	3
	3
	3
	6

2×3

	Итого:
	21
	34
	46
	58
	61


 
Таблица Б.3 - Состав и площади постирочной
 

В квадратных метрах

	Бытовое помещение
	Площади помещений при количестве групп/мест, не менее

	
	 

2/50
	4/95
	6/140
	7/190
	12/280

	Стиральная
	12
	14
	14
	16
	16

	Гладильная
	-
	10
	10
	12
	12

	Итого:
	12
	24
	24
	28
	30


 
Таблица Б.4 - Состав и площади пищеблока
 

В квадратных метрах

	Пищеблок (на сырье)
	Площади помещений при количестве групп/мест, не менее

	
	 

2/50
	4/95
	6/140
	7/190
	12/280

	Кухня с раздаточной
	15
	23
	23
	28
	30

	Заготовочный цех
	6
	8
	8
	12
	14

	Моечная кухонной посуды
	4
	4
	4
	5
	6

	Охлаждаемая камера
	-
	-
	-
	-
	9

	Кладовая сухих продуктов
	7
	8
	8
	11
	6

	Кладовая овощей
	4
	4
	4
	5
	8

	Загрузочная
	-
	4
	4
	5
	6


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Площади помещений
 
Таблица В.1 - Рекомендуемые состав и площади помещений 
проживания, проектируемых по типу дошкольных учреждений
 

В квадратных метрах

	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания
	 

	 

 
	на 1 место
	Всего
	 

 
	 

	На группу
	 

	1 Раздевальная
	-
	18
	 
	 

	2 Групповая
	 
	 
	 
	 

	- в школах-интернатах для детей, больных сколиозом
	4,2
	-
	 
	 

	- в школах-интернатах остальных типов
	3,6
	-
	 
	 

	3 Спальная
	3,6
	-
	Может представлять собой единое помещение или состоять из двух помещений - для мальчиков и девочек
	 

	4 Туалетная
	-
	16
	 
	 

	5 Буфетная
	-
	5-6
	Не предусматривается, если в составе секции есть общая столовая с буфетной
	 

	6 Комната индивидуальной работы
	-
	12-14
	В учреждениях для глухих и слабослышащих
	 

	7 Кабинет логопеда
	-
	18-20
	В учреждениях для детей с недостатками речи и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
	 

	8 Кладовая
	-
	6-8
	 
	 

	9 Санитарный узел персонала с душевой и умывальником
	-
	5
	 
	 

	10 Комната хранения уборочного инвентаря
	-
	4
	 
	 

	Общие на секцию
	 

	11 Гостиная
	-
	30-36
	 
	 

	12 Столовая
	2,3
	-
	По заданию на проектирование
	 

	13 Буфетная
	-
	14-16
	-»-
	 

	14 Зал универсального назначения
	-
	54-72
	 
	 

	15 Кладовая инвентаря при зале
	-
	14-16
	 
	 

	16 Кабинет врача
	-
	16-18
	 
	 

	17 Комната дежурных воспитателей с санитарным узлом
	-
	20
	В санитарном узле предусмотреть душ, унитаз, умывальник
	 

	18 Кабинет тифлопедагога
	-
	14-17
	В учреждениях для слепых и слабовидящих
	 

	19 Кабинет логопеда
	-
	16-18
	В учреждениях для умственно отсталых детей, для слепых детей и детей, больных сколиозом
	 

	20 Бытовая комната
	-
	10-14
	 
	 

	21 Кладовая чистого белья
	-
	8-10
	 
	 

	22 Помещение хранения колясок
	-
	10
	В школах-интернатах для детей с поражением опорно-двигательного аппарата
	 

	
	
	
	
	
	


 
Таблица В.2 - Рекомендуемые состав и площади помещений 
проживания, проектируемых по типу коридорной системы
 

В квадратных метрах

	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания

	
	на 1 место
	Всего
	

	На группу

	1 Спальные комнаты на 3-4 места:
	 
	 
	 

	- не рассчитанные на пребывание инвалида-колясочника;
	5
	-
	 

	- рассчитанные на пребывание одного из детей инвалида-колясочника
	6
	-
	 

	2 Учебно-игровая комната, комната приготовления уроков:
	 
	 
	 

	- в школах-интернатах для детей, больных сколиозом;
	5,2
	-
	 

	- в школах-интернатах остальных типов
	4,2
	-
	Предусмотреть зону психологической разгрузки

	3 Инвентарная
	-
	6-8
	 

	4 Санитарные узлы:
	 
	 
	 

	- при каждой спальной комнате
	-
	6
	 

	- общие на группу
	Проектируются в соответствии с данными Таблицы 10
	 
	 

	На секцию

	5 Столовая
	2,3
	-
	В случаях, когда питание предусматривается в секциях жилых помещений

	6 Буфетная
	-
	14-16
	-»-

	7 Гостиная
	-
	34-36
	 

	8 Комната воспитателей с санитарным узлом
	-
	20
	В санитарном узле предусматриваются душ, унитаз, умывальник

	9 Раздевальная с сушильным шкафом
	1,4
	-
	В случаях, когда входы в жилые группы предусматриваются не через главный вестибюль

	10 Комната индивидуальной работы
	-
	12-14
	В учреждениях для глухих и слабослышащих детей одна на 2-3 группы-класса

	11 Бытовая комната
	-
	14-16
	 

	12 Кладовая чистого белья
	-
	6-8
	 

	13 Санитарный узел персонала с душевой и умывальником
	-
	5
	 

	14 Комната хранения уборочного инвентаря
	-
	4
	 

	15 Помещение хранения колясок
	-
	10-12
	В школах-интернатах для детей с поражением опорно-двигательного аппарата


 
Приложение Г
(информационное)
 

 

Площади и составы жилых отделений
 

Таблица Г.1 - Рекомендуемые составы и площади жилых отделений 
для детей с сохранным интеллектом, жилые ячейки типа 1 (а, б, в)
 

В квадратных метрах

	№ п.п.
	Помещения
	Расчетная площадь на 1 место, (или площадь помещения), не менее

	
	
	Жилые ячейки для младших групп
	Жилые ячейки для подростков и старшеклассников

	
	
	Тип 1а
	Тип 1в
	Тип 1б
	Тип 1в

	
	
	Нарушение слуха и речи
	Нарушение зрения
	Нарушение опорно-двигательного аппарата
	Лежачие обездвиженные
	Нарушение слуха и речи
	Нарушение зрения
	Нарушение опорно-двигательного аппарата
	Лежачие обездвиженные

	 
	 
	А. Помещения жилых ячеек

	1
	Раздевальная
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	-

	2
	Групповая
	4
	4
	4
	-
	4,
	4
	4
	-

	3
	Спальная
	4
	4
	4
	6-8
	4
	4
	4
	6-8

	4
	Санузел, уборная, умывальная, душ
	0,8
	0,8
	0,8
	-
	0,8
	0,8
	0,8
	-

	 
	Ванная со шкафом для суден
	-
	-
	-
	20 (на 1-2 жил. ячеек)
	-
	-
	-
	20 (на 1-2 жил. ячеек)

	5
	Буфетная
	Не менее 4 (на жилую ячейку)
	6-9 (на 1-2 жил. ячеек)
	Не менее 4 (на жилую ячейку)
	6-9 (на 1-2 жил. ячеек)

	6
	Кладовая хозяйственная
	2 (на жилую ячейку)
	(4)
	2 (на жилую ячейку)
	4

	7
	Комната хранения уборочного инвентаря
	4 (на жилое отделение)
	4 (на жилое отделение)

	8
	Учебная комната для приготовления уроков
	-
	-
	-
	-
	12-18 (на 1-2 жилые ячейки)
	-

	9
	Комната воспитателя
	12 (на жилое отделение)
	12 (на жилое отделение)

	10
	Летняя веранда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	Класс
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	-

	 
	Б. Общие помещения на отделение (4-5 жилых ячеек)

	12
	Кабинет заведующего
	12 (на отделение)

	13
	Пост дежурного персонала
	6 (на отделение)

	14
	Комната дежурной медсестры
	12-15 (на отделение)

	15
	Кабинет логопеда
	12 (на отделение)

	16
	Кабинет ортопеда
	12 (на отделение)

	17
	Место хранения кресел-колясок
	3 (на жилую ячейку)

	18
	Комната для хранения чистого белья
	12 (на отделение)

	19
	Помещение для гимнастических и муз. занятий и лечебной физ-ры
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	0,2
	0,2
	0,2
	-

	20
	Кабинет гигиены для девочек
	4 (на жилое отделение)
	-
	4 (на жилое отделение)
	-

	21
	Комната для встреч с родителями
	24 (на отделение)

	22
	Комната персонала, при которой туалетная с душевой
	12 (на отделение)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица Г.2 - Жилое отделение для детей умственно отсталых, жилые ячейки типа 2 (а, б, в)
 

В квадратных метрах

	№ п.п.
	Помещения
	Расчетная площадь на 1 место (или площадь помещения), не менее

	
	
	Жилая ячейка для младшей группы
	Жилая ячейка для средней и старшей групп

	
	
	Тип 2а
	Тип 2в
	Тип 2б
	Тип 2в

	
	
	Свободно передвигающиеся
	Передвигающиеся с трудом
	Лежачие
	Свободно передвигающиеся
	Передвигающиеся с трудом
	Лежачие

	А. Помещения жилых ячеек

	1
	Раздевальная
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Групповая, в том числе используемая в качестве обеденного помещения
	-
	1,2

	3
	Спальная комната
	4
	4
	6
	6
	6
	6

	4
	Санузел: уборная, умывальная, душ и ванная 
	8 (на жилую ячейку)
	9 (на жилую ячейку)
	5 (на жилую ячейку)
	9 (на жилую ячейку)
	5 (на жилую ячейку)

	
	со шкафом для суден
	
	
	1,6
	-
	-
	1,6

	5
	Буфетная с мойкой
	3 (на жилую ячейку)
	3 (на жилую ячейку)
	 
	 
	 
	 

	6
	Кладовая
	-
	-
	3 (на жилую ячейку)
	3 (на жилую ячейку)
	3 (на жилую ячейку)
	3 (на жилую ячейку)
	 

	7
	Комната хранения уборочного инвентаря
	4 (на жилую ячейку)
	 

	8
	Учебная комната для приготовления уроков
	-
	-
	-
	12 (на жилые ячейки)
	-
	 

	9
	Комната психолога и воспитателя
	-
	-
	-
	12-14 (на жилые ячейки)
	 

	10
	Летняя веранда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	11
	Класс-комната трудового обучения
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	 

	Б. Общие помещения на отделение (4-5 жилых ячеек)
	 

	12
	Кабинет заведующего
	12 (на отделение)
	 

	13
	Комната старшей медицинской сестры
	15 (на отделение)
	 

	14
	Помещение для гимнастических и муз. занятий и лечебной физкультуры
	12 (на отделение)

	15
	Комната встречи родителей с детьми
	20 (на отделение)

	16
	Комната персонала с туалетом и душевой
	8 (на отделение)

	17
	Комната хранения кресел-колясок
	6 (на жилую ячейку)

	18
	Комната хранения чистого белья
	12 (на отделение)

	19
	Комната личной гигиены для девочек
	-
	-
	-
	Один кабинет на жилую ячейку
	-

	20
	Пост дежурного персонала
	4 м2

	Примечание - В группах для необучаемых детей раздевальная и групповая не предусматриваются, а площадь спален принимается 8 м2/чел.


 
Приложение Д 
(информационное)
 

 

Оборудование помещений групповой ячейки, адаптированной 
для посещения детьми-инвалидами дошкольного возраста
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а - раздевальная дошкольной группы на 10 детей:

1 - шкаф для одежды детей; 2 - скамья для переодевания; 3 - шкаф для одежды персонала; 

4 - стул; 5 - туалетный столик с зеркалом; 6 - информационный стенд

Рисунок Д.1 - Вариант оборудования групповой ячейки
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б - игровая дошкольной группы на 10 детей:

1 - шкаф для хранения пособий; 2 - шкаф для хранения игрушек; 

3 - подоконный ленточный стол; 4 - стул детский; 5 - стул воспитателя; 

6 - стол воспитателя; 7 - стол детский

Рисунок Д.2 - Вариант оборудования групповой ячейки
 

Приложение Е 
(информационное)
 

 

Санитарные приборы
 
Таблица Е.1 - Количество санитарных приборов, гигиенического оборудования 
в санитарных узлах в жилых помещениях интернатов, не менее
 

	Профиль организации
	Количество приборов для девочек
	Количество приборов для мальчиков
	Общие приборы
	Количество приборов для персонала

	Интернаты для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
	1 унитаз на 8 девочек

1 биде на 50 девочек
	1 писсуар на 12 мальчиков

1 унитаз на 8 мальчиков
	1 умывальник на 6 человек

1 ножная ванная на 12 человек

1 душевая сетка на 16 человек
	 

	Интернаты для слепых и слабовидящих детей
	1 унитаз на 8 девочек

1 комната гигиены на 30 девочек
	1 унитаз на 10 мальчиков

0,5 м лоткового писсуара на 10 мальчиков
	1 умывальник на 3-х человек

1 ножная ванна на 6 человек

1 душевая сетка на 12 человек
	1 уборная на учебный блок(1 унитаз, 1 умывальник)

	Интернаты для глухих и слабослышащих детей с расстройством речи
	1 унитаз на 15 девочек

1 гигиеническая кабина на 70 девочек
	1 унитаз на 20 мальчиков

1 писсуар на 20 мальчиков
	1 умывальник на 8 человек

1 ножная ванна на 12 человек

1 душевая сетка на 18 человек
	2 уборные

	Интернаты для умственно отсталых детей
	1 унитаз на 8 девочек

1 гигиеническая кабина на 35 девочек
	1 писсуар на 10 мальчиков
	1 умывальник на 4 воспитанника

1 ножная ванна на 8 воспитанников

1 душевая сетка на 16 воспитанников

(в помещениях для мальчиков и девочек предусматривают по 1 ванне и 1 унитазу с умывальником)
	 


 
Приложение Ж
(информационное)
 

 

Вариант планировочной схемы класса на 10 учащихся
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Экспликация оборудования

1. Стол ученический лабораторный; 2. Стул ученический; 3. Стол демонстрационный; 

4. Стул учительский; 5. Мойка; 6. Бак для мусора; 7. Доска-экран; 

8. Распределительный щиток; 9. Шкаф-стеллаж; 10. Кинопроекционный аппарат; 

11. Инвалидная коляска.

Рисунок Ж.1 - Вариант планировки кабинета физики, химии на 10 человек
 

Приложение И
(информационное)
 

 

Кабинет рисунка
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Экспликация оборудования 

1. Шкаф-стеллаж для рисунков, моделей, реквизит; 2. Мольберт; 

2а. Специальный мольберт для инвалида-колясочника; 

3. Помост для моделей и натурщиков; 4. Кресло отдыха натурщиков; 

5. Ширма; 6. Вешалка с зеркалом; 7. Стол преподавателя; 8. Стул; 

9. Выставка рисунков и картин; 10. Инвалидная коляска.

Рисунок И.1 - Вариант планировки кабинета рисунка
 

Приложение К
(информационное)
 

 

Планировочная схема компьютерного класса
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Экспликация оборудования

1. Стол ученический; 2. Поворотное кресло, ученическое; 3. Стул учительский; 

4. Стол учительский; 5. Стол для сервера (центрального процессора); 

6. Стол для ученического компьютера (терминала); 7. Шкаф-стеллаж комбинированный; 

8. Ориентир с измененной фактурой пола; 9. Смотровое окно

Рисунок К.1 - Вариант планировки компьютерного класса 
на 6 человек (для слепых и слабовидящих детей)
 

Приложение Л 
(информационное)
 

 

Библиотека
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Экспликация оборудования

1. Шкаф для открытого хранения книг; 2. Стол для занятий; 3. Стул; 

4. Стол для абонементного обслуживания; 5. Табурет; 6. Полки подвесные; 

7. Ориентир с измененной; фактурой пола; 8. Умывальник; 9. Смотровое окно

Рисунок Л.1 - Планировочная схема библиотеки с открытым доступом 
к книгам и читальным залом (для слепых и слабовидящих детей)
 

[image: image14.jpg]Toss00n  000€c |osrost 00F1 T0SF

5500





Экспликация оборудования

1. Шкаф для открытого хранения книг; 2. Стол для занятий; 2а. Стол для занятий инвалида-колясочника; 

3. Стул; 4. Стол для абонементного обслуживания; 5. Табурет; 6. Полки подвесные;

7. Инвалидная коляска.

Рисунок Л.2 - Пример планировки библиотеки с открытым доступом к книгам и
читальным залом
 

Приложение М
(информационное)
 

 

Помещения культурно-массового обслуживания
 

Таблица М.1 - Минимальный состав и площади помещений 
культурно-массового обслуживания
 

В квадратных метрах

	№ пп
	Наименование помещений
	Площадь помещений,
	Примечания

	
	
	на 1 место
	Всего
	

	1
	Актовый зал:
	 
	 
	На 120% детей

	 
	- для детей с поражением опорно-двигательного аппарата
	1,8
	 
	Школьного возраста

	 
	- для остальных детей
	1,2
	 
	 

	 
	- для слепых и слабовидящих детей
	0,65
	 
	 

	 
	- для умственно отсталых
	0,8
	 
	 

	2
	Эстрада при зале
	 
	54
	 

	3
	Кинопроекционная с перемоточной и радиоузлом
	 
	36
	 

	4
	Фойе
	1,2 на 1 место в зале
	 
	Используется как зал для танцев и игр

	5
	Помещение для артистов
	 
	15×2
	 

	6
	Санитарный узел с умывальником в шлюзе
	 
	 
	 

	7
	Фильмовидеотека
	 
	18
	 

	8
	Помещение пожарного поста
	 
	15
	 

	9
	Студия кабельного телевидения
	 
	18
	 

	10
	Кладовая мебели и реквизита
	 
	24
	 

	11
	Кладовая аппаратуры
	 
	10
	 

	12
	Музей
	 
	54
	 

	13
	Комната художника
	 
	12
	 

	14
	Кружковые помещения:
	 
	 
	 

	 
	- кружок кукольного театра с подсобным помещением
	 
	54+18
	Для слепых детей не предусматривается

	 
	- театральный кружок с кладовой
	 
	30+16
	 

	 
	- танцевальная студия с помещением для переодевания и санитарным узлом
	 
	72+18+3
	 

	 
	- кружок лепки с кладовыми инвентаря и готовых изделий
	 
	36+8+10
	 

	 
	- кружок вязания, вышивки, макраме
	 
	36+10
	 

	 
	- шахматно-шашечный кружок с кладовой
	 
	36+10
	 

	15
	Зал игровых автоматов с подсобным помещением
	 
	54+12
	Для слепых детей не предусматривается

	16
	Инвентарные
	 
	36
	-»-

	17
	Санитарные узлы с умывальниками в шлюзе
	 
	18×2
	 

	18
	Уборные персонала
	 
	3×2
	 

	19
	Кабины личной гигиены
	 
	4×2
	Разместить при женских уборных

	20
	Спортивный зал 12 × 24 м
	 
	288
	Используется также для занятий ЛФК

	21
	Хранение спортивного инвентаря
	 
	16
	 

	22
	Раздевальные для девочек и мальчиков с душевыми и санитарными узлами
	 
	 
	 

	 
	- для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
	 
	42×2
	По два душевых рожка и одному унитазу на каждую раздевальную

	 
	- для остальных детей
	 
	36×2
	-»-

	23
	Комната инструктора-методиста
	 
	12
	 

	24
	Лечебно-оздоровительный бассейн с ванной 6 × 12,5 м
	 
	160
	На 10-12 детей из расчета 6-7 кв.м на место

	25
	Комната методиста с санитарным узлом
	 
	10+4
	В состав санитарного узла входят унитаз, душ, умывальник

	26
	Раздевальная с душевой и санитарным узлом
	 
	36
	 

	27
	Помещения уборочного инвентаря
	 
	6
	 

	28
	Узел управления
	 
	6
	Должны располагаться смежно и иметь выход на обходную дорожку

	29
	Лаборатория анализа воды
	 
	8
	 

	30
	Комната медсестры
	 
	10
	 

	31
	Кладовая спортивного инвентаря
	 
	8
	 

	32
	Блок бани сухого жара:
	 
	 
	Может располагаться в составе помещений

	 
	- камера сухого жара
	 
	 
	Медицинского

	 
	- предбанник с душем
	 
	 
	Обслуживания;

	 
	- уборная с умывальником в шлюзе
	 
	3
	В учреждениях для детей с недостатками умственного развития

	 
	- раздевальная
	 
	10
	Не предусматривается

	 
	- комната отдыха
	 
	12
	 

	 
	- кладовая инвентаря
	 
	4
	 

	Примечание - В школах-интернатах вместимостью свыше 200 мест актовые залы допускается рассчитывать на 60% детей школьного возраста (обучаемых).


 
Приложение H изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 17.10.17 г. № 224-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение Н
(информационное)

 

 

Столовые и производственные помещения
 
Таблица Н.1 - Ориентировочные состав и площади помещений столовой и производственных помещений кухни
 

	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее
	Примечания

	 

 
	в МСУ до 50 мест
	в учреждениях до 150 мест
	в учреждениях свыше 150
	 

	1 Обеденный зал
	2,4 м2 на 1 место
	Только в домах-интернатах для детей среднего и старшего возрастов

	2 Умывальные
	3 мг (1 умывальник) на каждые 18—20 мест
	то же

	3 Раздаточная
	18
	18
	24
	то же

	4 Сервизная
	6
	6
	8
	то же

	5 Моечная столовой посуды
	16
	16-18
	30-36
	то же

	6 Горячий цех
	54
	54
	70
	 

	7 Хлеборезка, хранение хлеба
	5
	6
	8
	 

	8 Моечная кухонной посуды
	8
	8
	10
	 

	9 Холодный цех
	10
	10
	14
	 

	10 Цех мучных изделий
	10
	10
	14
	 

	11 Мясо-рыбный цех
	18
	18
	24
	 

	12 Овощной цех
	15
	15
	18
	 

	13 Комната заведующего производством
	8
	8
	8
	 

	14 Кладовая суточного запаса продуктов
	8
	8
	10
	 

	15 Кладовая сухих продуктов
	10
	10
	14
	 

	16 Охлаждаемые камеры 

- продуктов 

- отходов
	 

20 

4
	 

20* 

4*
	 

32* 

4*
	*Не менее двух камер с выходом наружу

	17 Помещение первичной обработки продуктов (овощей и птицы)
	8
	8+6
	10+8
	 

	18 Загрузочная, кладовая тары
	10
	14
	18
	 

	19 Кладовая белья: 

- чистого 

- грязного
	 

-

4
	 

6 

4
	 

8 

6
	 

	20 Кладовая и моечная тары
	12
	12
	16
	 

	21 Комната персонала с душевой и санитарным узлом
	15
	18
	24
	 

	22 Комната кладовщика
	-
	-
	6
	 

	23 Кладовая овощей, солений
	12+6
	12+6
	16+8
	 

	24 Комната хранения предметов уборки
	3
	4
	4
	 

	25 Раздаточная
	16
	16
	20
	 

	25 Раздаточная для изолятора
	16-20
	16-20
	16-20
	 

	27 Столовая персонала с подсобным помещением
	16
	16*+6
	18*+8
	*С выходом на участок

	
	
	
	
	
	


 
Приложение П
(информационное)
 

 

Оборудование обеденных залов школьных столовых, 
адаптируемых к посещению детьми-инвалидами
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Приложение Р
(информационное)
 

 

Помещения медицинского обслуживания
 

Таблица Р.1 - Ориентировочные состав и площади помещений медицинского обслуживания 
в школах-интернатах на 140-160 мест
 

В квадратных метрах

	№ пп
	Наименование помещений
	Площадь помещений, не менее

	
	
	Для умственно отсталых детей
	Для слепых и слабовидящих детей
	Для глухих и слабослышащих детей
	Для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
	Для детей, больных сколиозом
	Для детей с недостатками речи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Кабинет заместителя директора по медицинской работе
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	2
	Кабинет педиатра
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	 
	Кабинет консультативного приема с темной комнатой
	20-8
	20
	20+8
	20+8
	20+8
	20+8

	4
	Кабинет медицинской сестры
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	5
	Процедурная
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	6
	Аптечная комната
	10+4
	10+6
	10+4
	10+6
	10+6
	10+6

	7
	Стерилизационно-автоклавная:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- помещение приема и подготовки материалов с моечной
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	 
	- стерилизационная
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 

	 
	- хранение и выдача стерильных материалов
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	8
	Стоматологический кабинет
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	9
	Кабинет психоневролога
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	10
	Кабинет логопеда
	18
	18
	18
	18×4
	18
	18×4

	11
	Кабинет гинеколога, уролога
	12+18
	12+18
	12+18
	12+18
	12+18
	12+18

	12
	Кабинет офтальмолога
	-
	80
	-
	-
	-
	-

	13
	Кабинет развития остаточного зрения с подсобным помещением
	-
	36+16
	-
	-
	-
	-

	14
	Зал для развития пространственной ориентации с кладовой
	-
	60+10
	-
	-
	-
	-

	15
	Кабинет массажа
	18
	18
	18
	24
	24
	18

	16
	Кабинет индивидуального массажа
	-
	-
	-
	18×2
	18×2
	-

	17
	Ингаляторий со стерилизационной
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	18
	Кабинет гидропатии
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	19
	Раздевальная
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	20
	Водолечение:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- ванный зал
	18
	18
	18
	30
	30
	18

	 
	- раздевальная
	14
	14
	14
	18
	14
	14

	 
	- кабинет подводного массажа
	-
	-
	-
	18
	18
	-

	21
	Кабинет светолечения
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	22
	Кабинет электролечения
	-
	-
	-
	24
	24
	-

	23
	Подсобная комната
	-
	-
	-
	10
	10
	-

	24
	Аминозиновый кабинет с подсобным помещением
	-
	-
	-
	18+6
	-
	-

	25
	Кабинет озокерито-парафинолечени я с подсобным помещением
	-
	-
	-
	18+10
	18+10
	-

	26
	Кабинет горячего укутывания с подсобным помещением
	-
	-
	-
	18+10
	18+10
	-

	27
	Кабинет электрогрязелечения с грязевой кухней и подсобным помещением
	-
	-
	-
	36+10+16
	-
	-

	 
	- раздевальная с душевой кабиной
	-
	-
	-
	12
	-
	-

	28
	Гипсовальная с подсобным помещением
	-
	-
	-
	20+12
	20+12
	-

	29
	Кабинет механотерапии
	-
	54
	54
	72
	72
	54

	30
	Кабинет электросна
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	31
	Кабинет оксигенотерапии
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	32
	Кабинет психолога (социолога) с подсобным помещением
	16+10
	16+10
	16+10
	16+10
	16+10
	16+10

	33
	Кабинет психологической разгрузки
	-
	18
	18
	18
	18
	18

	34
	Инвентарная
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	35
	Комната персонала
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	36
	Санитарные узлы для мальчиков и девочек с умывальниками в шлюзе
	16×2
	16×2
	16×2
	16×2
	16×2
	16×2

	37
	Комната хранения предметов уборки
	4×2
	4×2
	4×2
	4×2
	4×2
	4×2

	38
	Санузлы персонала с умывальниками в шлюзе
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Примечание - В школах-интернатах для детей, больных сколиозом, и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в соответствии с заданием на проектирование может быть предусмотрена мастерская для изготовления корсетов, которую можно располагать в составе помещений административно-бытового или хозяйственного обслуживания.


 
Приложение С
(информационное)
 

 

Кабинет социально-бытовой адаптации, комната приема гостей
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Приложение Т
(информационное)
 
 

Габариты кресла-коляски школьника
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Приложение У 
(информационное)
 

 

Антропологические данные детей
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Рисунок У.1 Антропологические данные детей и высота рабочей мебели в
зависимости от роста учащихся
 

Таблица У.1 - Доступность высот для детей с учетом роста
 

В сантиметрах

	Обозначение габаритов
	Рост учащихся

	
	до 130
	131-145
	146-160
	161-175
	свыше 175

	H1
	123,5
	138
	153,7
	168,8
	179,5

	Н2
	112
	128
	143,5
	158
	169

	Н3
	88
	98
	109
	120
	128

	Н4
	140
	160
	180
	200
	220

	В1
	32,6
	35,4
	39
	43,2
	44,8

	В2
	123
	138
	153
	169
	179

	В3
	16,5
	17,5
	19
	21,4
	22

	В4
	50,6
	53,6
	58
	62
	62,5

	Н5*
	32
	36
	40
	44
	48

	H6**
	54
	60
	66
	72
	78

	Н7***
	55 (75)
	60 (85)
	70 (95)
	80(105)
	-

	В5*
	50
	50
	50
	50
	50

	* В соответствии с ГОСТ 11016 

** В соответствии с ГОСТ 11015 

*** Дана высота верстака столярного, в скобках - слесарного


 
Приложение Ф
(информационное)
 

 

Входной пандус
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Рисунок Ф.1 - Устройство входного пандуса в адаптированных к посещению 
детьми-инвалидами учебно-воспитательных зданиях
 

Приложение X
(информационное)
 

 

Воздухообмен в помещениях домов-интернатов для детей-инвалидов
 

Таблица Х.1 - Кратность воздухообмена в основных помещениях для детей-инвалидов
 

	Помещения
	Кратность обмена воздуха в 1 час

	
	В IA, ІБ и ІГ климатических подрайонах
	В других, за исключением IA, IБ и ІГ климатических подрайонов

	
	Приток
	Вытяжка
	Приток
	Вытяжка

	Приемные, игровые ясельных групп: 

младшей
	 

2,5
	 

1,5
	 

-
	 

1,5

	средней и старшей
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Приемные, игровые младшей дошкольной группы
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Групповые, раздевальные для групп: 

младшей, средней
	 

-
	 

-
	 

-
	 

-

	старшей, подготовительной
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Спальни ясельных групп
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Спальни дошкольных групп
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Туалетные ясельных групп
	-
	1,5
	-
	1,5

	Туалетные дошкольных групп
	-
	1,5
	-
	1,5

	Залы для музыкальных и гимнастических занятий
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Прогулочные веранды
	По расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка
	 

	Помещение бассейна
	То же
	 

	Медицинские помещения
	2,5
	1,5
	-
	1,5

	Отапливаемые переходы
	 
	По расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка
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