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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования, ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую социально-экономическую системы.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к зданиям гостиниц, направлен на устранение технических барьеров в международном сотрудничестве в области строительства.
Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, действующих на территории Республики Казахстан, и предназначен для разработки и экспертизы проектов зданий гостиниц.
Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения и параметры к требованиям рабочих характеристик СН РК «Проектирование гостиниц» и не является единственным способом их выполнения.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к размещению, земельному участку, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию зданий гостиниц.
1.2 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения на проектирование вновь строящихся и реконструируемых гостиничных зданий, комплексов, а также гостиниц, входящих в состав многофункциональных зданий и зданий иного назначения вне зависимости от форм собственности для:
- крупных и средних городов - вместимостью не менее 10 номеров и высотой до 16 этажей (включительно);
- малых городов, курортных, туристических и спортивных зон - вместимостью не менее 6 номеров;
- поселков и сельских населенных мест, а также в составе учреждений, предприятий и т.п. - вместимостью не менее двух номеров.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование:
- уникальных гостинично-туристических комплексов;
- гостиниц, размещаемых в некапитальных зданиях (временных, мобильных, сборно-разборных и других аналогичных строениях);
- гостиниц, не использующих обслуживающий персонал.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 3.02-101-2012 Здания жилые многоквартирные.
СП РК 3.02-117-2013 Бани и банно-оздоровительные комплексы.
СП РК 3.06-101-2012 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Примечание. При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Атриум: Часть здания в виде многосветного пространства с верхним, боковым или комбинированным освещением, как правило, развитого по вертикали (на несколько этажей) с поэтажными галереями.
3.2 Вестибюльная группа помещений: Помещения приема и регистрации,
3.3 Жилое помещение: Обособленное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания.
3.4 Противодымная защита: Комплекс инженерного оборудования, дымогазонепроницаемых конструкций и средств управления ими, обеспечивающий ограничение распространения продуктов горения внутри здания гостиницы пределами регламентируемых настоящими нормами помещений.
3.5 Рециклинг: Повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Вместимость гостиниц определяется заданием на проектирование.
4.1.2 Гостиницы, как правило, должны делиться по категориям, измеряемым в звездах:
- гостиницы * - с минимумом услуг (ежедневная уборка номеров не входит). Все номера одного типа;
- гостиницы ** - малобюджетная гостиница, также с минимумом услуг, но с обязательной ежедневной уборкой номеров. Один-два типа номеров;
- гостиницы *** - гостиница среднего класса со стандартным набором услуг: ежедневная уборка номеров, санузел, телевизор, мини-бар или холодильник в каждом номере; на территории гостиницы имеются прачечная для постояльцев, бассейн, тренажёрный зал, бизнес-центр, место для предоставляемого гостиницей завтрака. Некоторые из этих услуг могут отсутствовать, в то же время могут быть другие. Наличие различных типов номеров (одноместные, двухкомнатные, для курящих, не курящих и т.д.), а также наличие своей электрической подстанции на случай внепланового отключения света в городе;
- гостиницы **** - гостиница высокого класса, предоставляющие услуги такие же как в гостиницах ***, а также специальные (вроде спа, массажей, наличие нескольких баров и ресторанов, конференц-залов);
- гостиницы ***** - гостиница класса «люкс». Характеризуются обширным набором услуг, особенно эксклюзивных (наличие частного гольф-клуба, многокомнатных апартаментов с прислугой).
4.1.3 Требования к проектированию гостиниц с уровнем комфорта выше категории ***** определяются заданиями на проектирование с учетом требований настоящих норм.
4.1.4 Состав помещений служб, в том числе определяющих категорию гостиницы, принимается в соответствии с заданием на проектирование.
4.1.5 Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СП РК 2.04-104.
4.1.6 В гостиницах рекомендуется применение автоматизированной системы управления эксплуатацией (АСУЭ) и, при необходимости, установка индивидуальных счетчиков для отдельных потребителей (арендаторов).
4.1.7 В гостиницах вместимостью 300 и более мест следует, а для меньшей вместимости рекомендуется предусматривать диспетчеризацию систем инженерного оборудования с созданием ЦЦП (центрального диспетчерского пункта) и, при необходимости, диспетчерских служб отдельных систем.
4.1.8 Система диспетчеризации инженерного оборудования должна обеспечивать постоянный контроль и дистанционное управление (ДУ) вентиляцией, кондиционированием, тепло- и водоснабжением, (включая горячее, пожарное и хозяйственно-питьевое), канализацией, холодоснабжением, противопожарной защитой, централизованным пылеудалением, механическими системами и устройствами, электроосвещением, электропитанием аварийных систем и др.
4.1.9 Для обеспечения контроля и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения, (включая противопожарное), канализации, теплоснабжения, вентиляции, централизованного пылеудаления, холодоснабжения, противопожарной защиты, лифтового хозяйства следует предусматривать средства КИПиА. Рекомендуется также применение цифровых программируемых систем и устройств, фиксирующих в памяти проводимые регулировки и аварийные ситуации, в том числе и с возможностью распечатки характеристик и протоколов этих процессов. Связь периферийных устройств с центральными постами должна дублироваться.
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 Системы обнаружения дыма
4.2.1.1 Гостиницы должны иметь автоматические системы пожарного оповещения.
Пункт 4.2.1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 27.04.21 г. № 54-НҚ (см. стар. ред.)
4.2.1.2 Системы пожарной безопасности должны включать, как минимум, следующее:
- детекторы дыма во всех основных комнатах;
- детекторы дыма в коридорах гостевых комнат, лестничных проемах и т.д.;
- дымовые пожарные извещатели со встроенными светозвуковыми сиренами в жилых помещениях (комнат) гостиниц;
- полное покрытие детекторами дыма общественных зон и хозяйственных помещений (сауны, парные);
- полное покрытие детекторами нагрева соответствующих мест (кухонь, комнат с растениями, саун, парных);
- панель пожарной сигнализации с синоптическим дисплеем для гостевых комнат, общественных и хозяйственных помещений, буквенно-цифровой идентификационный дисплей, каротажную сигнализацию (записи показаний) и принтер протокола.
4.2.1.3 В гостиницах рекомендуется устройство пожарных детекторов. Пожарные детекторы через исполнительные механизмы должны автоматически закрывать двери, вентиляционное оборудование.
4.2.2 Основные параметры пожарной безопасности
4.2.2.1 Расстояние от ближнего края проезжей части до стен здания гостиницы высотой до 9 этажей следует принимать от 5 м до 8 м, при высоте зданий свыше 9 этажей - от 8 м до 10 м. Ширина проезда должна быть не менее 4,2 м для зданий высотой до 9 этажей включительно и не менее 6,0 м - для зданий большей этажности.
4.2.2.2 Допускается предусматривать подъезд пожарных автолестниц и автоподъемников только с одной стороны к зданию при ширине здания до 18 м и высотой менее 18 м (5 этажей и менее).
4.2.2.3 При устройстве въездов, выездов, входов и выходов из туннелей в здания гостиниц при длине туннелей (без разрывов) более 100 м следует выполнять требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности. При этом установку пожарных кранов следует производить через каждые 40 м.
Сообщение туннелей и зданий гостиниц следует предусматривать через тамбуры с противопожарными перегородками I типа и дверями II типа.
4.2.2.4 В зданиях высотой более 16 этажей (или свыше 50 м от средней планировочной отметки проезда, предназначенного для подъезда пожарных автомашин, до отметки пола верхнего этажа) выходы из лифтов на этажах, (кроме выходящих в вестибюль на первом этаже), следует предусматривать через лифтовые холлы, которые должны отделяться от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками с самозакрывающимися дверями.
4.2.2.5 Сообщение между пожарными отсеками обеспечивается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. При этом противопожарные двери должны иметь предел огнестойкости не менее EI 60.
4.2.2.6 При количестве этажей более 16 (выше 50 м от средней планировочной отметки проезда, предназначенного для подъезда пожарных автомашин, до отметки пола верхнего этажа) необходимо предусматривать через каждые 10 этажей устройство зон безопасности высотой не более 3 м с противопожарными перекрытиями в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. В зонах безопасности разрешается размещать непожароопасные помещения.
4.2.2.7 Многоэтажные здания следует разделять по вертикали на пожарные отсеки. Высота такого отсека не должна превышать 30 этажей и он должен быть оснащен автономными секциями средств пожарной защиты, а также опорным пунктом пожаротушения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.2.8 Встроенные помещения независимо от назначения, рассчитанные на одновременное пребывание более 500 человек, должны отделяться от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее EI 180.
4.2.2.9 Стены пристроенных помещений вместимостью более 500 человек должны иметь предел огнестойкости не менее EI 60 (если требования к встроенно-пристроенным помещениям в соответствующих нормах менее жесткие).
4.2.2.10 При размещении предприятий розничной торговли площадью до 500 м2 следует отделять их от других помещений противопожарными перегородками. В перегородках могут быть установлены витрины из силикатного стекла с пределом огнестойкости не менее EI 30. При этом площадь остекления не должна превышать 25% от площади перегородки. В торговых предприятиях площадью менее 30 м2 могут быть использованы сертифицированные огнезащитные пленки.
4.2.2.11 Предел огнестойкости дверей и раздвижных перегородок в противопожарных стенах 1-го типа зданий гостиниц должен быть не менее EI 75. Двери незадымляемых лестничных клеток 2-го типа должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.
Конструкции зданий гостиниц особой степени огнестойкости должны выполняться из негорючих материалов.
4.2.2.12 В зданиях особой степени огнестойкости:
- двери выходов из номеров гостиниц на пути эвакуации должны иметь уплотнения в притворах, кроме нижней кромки, предел их огнестойкости должен быть не менее EI 30;
- двери лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее EI 60;
- двери (люки) коммуникационных шахт должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45;
- допускается применять двери с ненормируемым пределом огнестойкости в коммуникационных шахтах, предназначенных только для трубопроводов водоснабжения и канализации с применением труб из негорючих материалов и с уплотнением узлов их пересечения с перекрытиями негорючими материалами;
- в других случаях двери, люки и другие заполнения проемов в ограждающих конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости EI 90 и более должны быть противопожарными, предел их огнестойкости должен составлять не менее 60% нормируемого предела огнестойкости конструкций, но не более EI 75 в остальных случаях пределы огнестойкости дверей не нормируются.
4.2.2.13 Предел огнестойкости трубопроводов (в том числе пылеуборки и мусороудаления), не расположенных в коммуникационных шахтах и нишах, должен быть не менее EI 60.
4.2.2.14 Ограждения каналов для прокладки электросети противопожарных устройств должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.
4.2.2.15 Площадь пожарного отсека в пределах этажа в гостиницах устанавливается в соответствии с формулой 1, но не более площади пожарного отсека.
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где Sотс - площадь пожарного отсека;
Ra - надежность тушения пожара.
 
В надземной части здания гостиницы выше 16 этажей наибольшая площадь пожарного отсека может быть не более 2000 м2, в подземной (вне зависимости от этажности надземной части) - не более 1000 м2, при устройстве гаражей и автостоянок - в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.
Степень огнестойкости гостиничных номеров следует определять по Таблице 1.
 
Таблица 1 - Степень огнестойкости зданий с гостиничными номерами, не менее
 
	Этажность
	Отметка пола верхнего этажа, м
	Вместимость, мест
	Степень огнестойкости

	1-2
	5,6
	до 10
	Не ограничивается

	3-5
 
 
 
	14,0
 
 
	до 10
	III

	
	
	11-50
	II

	
	
	51-100
	II

	
	
	более 100
	 

	6-9
 
 
 
	25,2
 
 
	до 10
	III

	
	
	11-50
	II

	
	
	50-100
	I

	
	
	более 100
	I

	Более
	Более
	51-100
	I

	16
	36,8
	более 100
	Особая1)

	1) По техническим условиям, согласованным с органами государственной противопожарной службы, в помещениях вместимостью более 50 человек необходимо предусматривать не менее одного эвакуационного выхода через незадымляемую лестничную клетку.


 
4.2.2.16 Гостиницы и группы жилых помещений в составе многофункциональных зданий следует выделять в пожарный отсек, за исключением многофункциональных зданий общей площадью менее 4000 м2.
4.2.2.17 Напольные покрытия в помещениях с одновременным пребыванием до 500 человек включительно должны иметь показатель распространения пламени по поверхности пола не менее 0,5 Вт/см2 (≤ 40 см) и 0,7 Вт/см2 (≤ 30 см) - для помещений с одновременным пребыванием более 500 человек.
4.2.2.18 Средняя пожарная нагрузка в жилой части зданий гостиниц и гостиничных комплексов (для каждого здания отдельно) не должна превышать 50 кг (при пересчете на древесину) на 1 м2 жилой площади. Расчет проводится по формуле 2:
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где G - вес пожарной нагрузки, приведенной к дереву;
Gi - вес і-го материала;
Qi - теплота сгорания і-го материала;
n - количество материалов.
 
4.2.2.19 Противодымная защита в зданиях гостиниц должна предусматриваться в соответствии с Приложением А. Использование оборудования общеобменной вентиляции и систем кондиционирования допускается при выполнении условий, изложенных в Приложении А.
4.2.2.20 В гостиницах рекомендуется огнетушители располагать, как минимум, через каждые 30 м, их расположение должно быть четко обозначено.
Необходимость устройства противопожарного водопровода и других стационарных средств пожаротушения должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, пожаровзрывоопасности и величины временной пожарной нагрузки.
4.2.2.21 К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен гарантированный доступ для противопожарных подразделений и их оборудования.
Тушение пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и мероприятиями организационного характера.
К ним относятся:
- устройство специального противопожарного водопровода или совмещенного с хозяйственным, а при необходимости, в соответствии со СП РК 4.01-101;
- устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).
4.2.2.22 Как правило, разбрызгиватели (спринклерные системы) должны быть рассчитаны на всю гостиницу. Установка системы разбрызгивания зависит от высоты здания и его планировки. Спринклерные системы должны устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по устройству оборудования для пожаротушения.
Система накачки разбрызгивателей должна состоять из основного резервного комплектов насосов, который автоматически подключается в случае сбоя основного комплекта. Насосы должны регулярно проверяться. Для этой цели должны быть в наличии тестовые линии к водным резервуарам или сточным водам.
4.2.2.23 Жилые номера гостиниц категории *** и более рекомендуется оборудовать спринклерными головками, присоединенными к хозяйственно-питьевому водопроводу.
4.2.2.24 Выведенные наружу патрубки сухотрубов должны быть на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.
4.2.2.25 При определении параметров путей эвакуации расчетное количество людей в помещениях необходимо увеличивать против проектной вместимости в 1,25 раза. Это требование не распространяется на зрелищные и другие помещения с регламентируемым количеством мест, а также на предприятия торговли и бытового обслуживания, где число покупателей (посетителей) следует принимать из расчета один человек на 3 м2 площади торгового зала или помещения для посетителей, включая площадь, занятую под оборудование.
При устройстве эвакуационного выхода через кровлю она должна быть выполнена из негорючих материалов. Выход на плоскую кровлю, в том числе эксплуатируемую, следует считать эвакуационным, если по кровле возможен проход к другой лестничной клетке.
Коридоры зданий следует разделять на отсеки длиной до 60 м перегородками с самозакрывающимися дверями с уплотненными притворами.
4.2.2.26 Офисные помещения в жилой зоне гостиницы должны быть отделены от помещений иного назначения глухими противопожарными перегородками I типа и противопожарными перекрытиями II типа и должны быть обеспечены изолированными эвакуационными выходами.
4.2.2.27 При размещении в составе гостиниц ресторанов, варьете и других общественных помещений, на эксплуатируемых кровлях гостиниц летних ресторанов, кафе, смотровых и прогулочных площадок с единовременной вместимостью более 50 человек следует предусматривать не менее 2-х эвакуационных выходов.
Вместимость общественных помещений, размещаемых выше 16 этажа, не должна превышать 100 мест.
4.2.2.28 Здания гостиниц следует проектировать, как правило, высотой не более 16 этажей (или до 50 м от средней планировочной отметки проезда, предназначенного для подъезда пожарных автомашин, до отметки пола верхнего этажа).
4.2.2.29 В зданиях гостиниц с отметкой пола верхнего этажа выше 26 м (или 10 этажей и более) следует предусматривать устройство незадымляемых лестничных клеток. Поэтажные входы в лестничную клетку обычного типа и незадымляемую лестничную клетку не должны сообщаться с одним и тем же отсеком коридора (при делении последнего на отсеки).
4.2.2.30 В зданиях гостиниц, оборудованных всем комплексом СПЗ (средств пожарной защиты) 50% надземных лестничных клеток допускается проектировать с выходом наружу через вестибюль (при нечетном количестве лестниц на одну меньше).
4.2.2.31 Лифтовые холлы могут также отделяться от примыкающих коридоров раздвижными перегородками с учетом того, что они будут открыты в обычных условиях и иметь ручной или автоматический привод для закрывания.
4.2.2.32 Во всех помещениях с окнами следует предусматривать открывающиеся створки (фрамуги, форточки) размером не менее 0,6 м × 0,8 м.
4.2.2.33 Указатели устанавливаются на высоте от 0,5 м до 2 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки пути эвакуации.
4.2.2.34 Окна помещений, оснащенных системой кондиционирования воздуха, допускается ориентировать во внутренние дворики и атриумы. При этом указанные окна должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 или должны быть защищены системой автоматического пожаротушения, расположенной над ними со стороны помещений.
4.2.3 Пожарная сигнализация
4.2.3.1 Пожарная сигнализация в гостиницах должна быть напрямую связана с местным отделением или экстренной службой.
4.2.3.2 Сигнализация должна срабатывать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Кроме того, через отдельные аудиосистемы с записью сообщения об эвакуации должна передаваться информация по меньшей мере на государственном, английском и русском языках. Громкоговорители должны быть расположены таким образом, чтобы информация могла быть четко услышана во всех помещениях гостиницы, и должен быть отдельный громкоговоритель во всех гостевых комнатах. Громкость сообщения должна составлять не менее 70 дБ.
4.2.3.3 Командный микрофон с возможностью зонирования должен располагаться рядом с панелью пожарной сигнализации. Зоны оповещения должны совпадать с зонами эвакуации и позволять поэтапную эвакуацию.
4.2.3.4 Система пожарной сигнализации должна быть сопряжена с:
- системой управления зданием;
- телефоном;
- радио связью;
- системами контроля доступа для возможности беспрепятственной эвакуации и беспрепятственного входа пожарной бригады (входные барьеры и т.д.).
4.3 Участок и территория
4.3.1 При проектировании гостиниц и гостиничных комплексов (кроме мотелей) в городах их участки рекомендуется размещать в пешеходной доступности от транспортных узлов (в радиусе не более 700 м).
4.3.2 Мотели следует размещать преимущественно при въездах в города и другие населенные пункты на пересечениях внешних и внутренних транспортных магистралей.
4.3.3 Благоустроенные площадки перед входами в помещения общественного и жилого назначения должны приниматься из расчета не менее 0,2 м2 на одного проживающего.
4.3.4 Необходимость размещения на участке спортивных и детских площадок, а также зимних садов, оранжерей, зеленых партеров и других зон отдыха и досуга определяется заданием на проектирование или проектом.
4.3.5 Хозяйственную зону, изолированную от зоны гостей в гостиницах вместимостью больше 100 мест, следует предусматривать с проездом для грузового транспорта, ширину которого рекомендуется принимать не менее 4,5 м, и устройством разворотной площадки размером не менее 12,0 м × 12,0 м, с подъездами автотранспорта к разгрузочным площадкам и дебаркадерам.
4.3.6 При проектировании гостиниц здания рекомендуется располагать с учетом ориентации по сторонам света и шумоизоляции.
4.3.7 Рекомендуется размещать здание гостиницы так, чтобы окна максимального количества номеров выходили на сторону с наилучшем видом из возможных. Гостиница должна быть лучше всего видна со стороны главных дорог.
4.3.8 Покрытие дорог для легкового транспорта, наземных стоянок рекомендуется асфальтовое, с бордюрами и нарисованной разметкой. При этом должен иметься противозагрязняющий слой с геотекстилем, в основании - слой из бетонной крошки/гравия толщиной, соединяющий слой из битумной эмульсии и слой для асфальтового покрытия.
4.3.9 Число мест на автостоянках в зависимости от категории и вида гостиницы принимается не менее указанных в Таблице 2.
Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе открытые для сторонних посетителей предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, следует увеличивать с учетом мощностей этих предприятий, но не более чем на 20%.
 
Таблица 2 - Число мест на автостоянках
 
	Виды гостиниц
	Количество мест на автостоянках в процентах, не менее, от количества номеров при гостиницах категорий

	
	 *
	**
	***
	****
	*****

	Гостиницы
	10
	10
	20
	30
	30

	Мотели
	80
	80
	80
	80
	-


 
4.3.10 Главный подъезд и подъездные пути должны быть шириной не менее 7 м для проезда туристических автобусов. Минимальная ширина места высадки должна быть не менее 4 м.
4.3.11 Открытая площадка для кратковременной стоянки у главного входа проектируется из расчета одновременного размещения не менее 5 легковых автомобилей и 1 автобуса на каждые 200 мест.
4.3.12 Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать не более 22,5 м2 при примыкании автостоянок к проезжей части улиц и проездов - не более 18,0 м2.
Размеры одного машино-места на автомобильных парковках следует принимать: для легковых автомобилей - не менее 2,5 м × 5,5 м, для спецавтотранспорта, управляемого инвалидом с нарушением функций опорно-двигательного аппарата или для транспорта, перевозящего такого инвалида - не менее 3,5 м × 8,0 м; для туристских автобусов - не менее - 3,5 м × 15,0 м.
4.3.13 На автостоянках должны быть предусмотрены места для инвалидов не менее 3-х машино-мест для гостиниц вместимостью свыше 200 мест и не менее 1 машино-места - для гостиниц меньшей вместимости.
Размеры одного машино-места следует принимать: для грузовых автомобилей - не менее 3,0 м × 8,0 м, автопоездов - не менее 3,5 м × 20,0 м.
4.3.14 На Рисунке 1 представлены рекомендуемые схемы и минимальные размеры парковочных мест и подъездных путей.
 
Рисунок 1 - Схемы и минимальные размеры парковочных мест
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4.3.15 Парковка и подъездные пути должны быть бетонными с эпоксидным двухкомпонентным покрытием с растворителем, с нанесенными разметками и, включая: маркировку, нумерацию парковочных мест и указатели, показывающие направление движения транспорта. Бетонное покрытие подъездных путей должны иметь откос.
4.3.16 В подземных парковках рекомендуются:
- бетонные стены закрашивать в два слоя в различных направлениях безвоздушной краской из краскопульта;
- потолки покрывать тепловой и акустической изоляцией, закрашенной безвоздушной краской;
- обеспечить механическую защиту сантехнических труб.
4.3.17 В подземных гаражах-стоянках системы вентиляции следует предусматривать раздельными для каждого этажа.
4.3.18 Подземные гаражи-стоянки, размещаемые на незастроенной территории, должны быть оборудованы вытяжными вентиляционными шахтами с высотой над уровнем земли не ниже 3 м, расположенными на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) другого назначения и зон отдыха населения.
4.3.19 В помещениях подземных гаражей-стоянок для удаления дыма допускается использовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, если она отвечает требованиям СП РК 4.02-101.
4.3.20 В гостиницах с многоэтажными подземными парковками рекомендуется устанавливать лифт, соединяющий подземный паркинг и приемно-вестибюльную зону.
4.4 Объемно-планировочные решения
4.4.1 Входная группа помещений
4.4.1.1 Крыльца основных входов должны оборудоваться пандусами с уклоном не более 1:12. Крыльца и пандусы с высотой верхней отметки от земли 0,45 м и более должны иметь ограждения.
4.4.1.2 Входы в здания гостиниц рекомендуется оборудовать устройствами для защиты от атмосферных осадков.
4.4.1.3 Входы в гостиницы категорий *** и более необходимо оборудовать раздвижными дверями с электронными устройствами.
4.4.1.4 В гостиницах вместимостью более 300 мест категорий *** и выше необходимо, а в гостиницах меньшего комфорта и вместимости с организованным заездом рекомендуется предусматривать багажные входы и вестибюли, рекомендуемые площади которых указаны в Приложении В, а также комнаты для временного хранения багажа. Рекомендуется оборудовать их средствами механизации, обеспечивающими перемещение багажа от автомашины к лифту или до любой иной промежуточной точки.
4.4.1.5 В гостиницах вместимостью 500 и более мест, при необходимости, имеющих багажные входы и вестибюли, следует предусматривать рольганги или транспортеры для подачи багажа от зоны разборки к грузовому лифту.
4.4.1.6 По возможности зона приема пищи должна иметь прямой доступ к вестибюлю, в маленьких гостиницах они могут непосредственно примыкать к вестибюльной зоне.
4.4.1.7 В крупных гостиницах возможна установка флагштоков перед входом. Высота флагштоков должна быть не менее 6,0 м. Размер флага должен быть не менее 1,2 м × 1,8 м. Флагшток необходимо располагать на таком расстоянии от здания, чтобы шум, создаваемый при колыхании флага на ветру, не мешал гостям. Флаги рекомендуется подсвечивать с помощью установленных на земле прожекторов.
4.4.2 Комплекс жилых помещений
4.4.2.1 Типы номеров гостиниц, их соотношение и площади должны соответствовать указаниям Приложения Б.
4.4.2.2 Номера могут проектироваться в составе одной жилой комнаты либо дополняться передней, санитарным узлом, гардеробной. 
Допускается объединение двух и более смежных номеров, а также устройство при номерах кабинетов для представительств фирм.
4.4.2.3 Номера повышенной комфортности (апартаменты, президентские, люкс), как правило, проектируются в составе двух и более жилых комнат с отдельной кухней и раздельным санузлом. Количество санитарных узлов, состав других дополнительных помещений и оборудования, включая кухонное, определяется заданием на проектирование.
4.4.2.4 Количество и площади гостиных в гостиницах категорий *** и выше определяются заданием на проектирование или проектом.
4.4.2.5 В номерах предусматриваются, как правило, шкафы для верхней одежды, белья, багажа, размещенные в передней или жилой комнате из минимального расчета 1 шкаф (размерами от 0,60 м × 0,55 м) на одного проживающего. Допускается устройство как встроенных шкафов, так и корпусной мебели.
4.4.2.6 В номерах повышенной комфортности с числом комнат 3 и более при спальных помещениях следует предусматривать гардеробные площадью не менее 6 м2.
4.4.2.7 Санитарные узлы в гостиницах должны предусматриваться в номерах, в гостиницах **, * категории для определенного количества номеров допускается проектировать на этаже.
Примечание. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации, размещение санитарных узлов следует указывать в задании на проектирование.
4.4.2.8 Санитарно-техническое оборудование номеров гостиниц различных категорий, а также общих санузлов на жилых этажах приведено в Приложении Б.
4.4.2.9 Высоту жилых помещений гостиниц следует принимать не менее указанной в СП РК 3.02-101, учитывая классификацию по количествам звезд:
- *, ** - 2,5 м; 
- *** - 2,7 м;
- **** - 3,0 м;
- ***** - 3,0 и более.
В зависимости от объемно-планировочного решения зданий в целях оптимального использования пространства высоту жилых помещений встроенных гостиниц вместимостью до 50 мест категории *, ** допускается уменьшать до 15%.
4.4.2.10 Высота вспомогательных помещений номеров должна быть не менее 2,1 м. Ширина номеров гостиниц должна быть не менее 2,4 м, ширина прихожих номеров - не менее 1,0 м.
4.4.2.11 Внутренние лестницы номеров проектируются в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101. Допускается устройство деревянных лестниц с забежными ступенями. Устройство внутренних лестниц, а также входов в номера должно рассчитываться на возможность вноса (выноса) крупной мебели и смену внутреннего оборудования при ремонте.
4.4.2.12 При устройстве лестниц число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. В двухуровневых номерах внутренние лестницы допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см.
4.4.2.13 В номерах и гостиных допускается устройство лоджий и балконов с ограждениями высотой не менее 1,2 м. Ширина балконов должна быть не менее 1,2 м, лоджий - 1,4 м.
4.4.2.14 В гостиничных номерах рекомендуется предусматривать рабочую зону размером не менее 1,4 м × 0,65 м. Также рекомендуется предусмотреть наличие сейфа в номере.
4.4.2.15 Если гостиница расположена ближе чем на 7 км от аэропорта или от автотрассы, то стены номеров рекомендуется изолировать рулонной звукоизоляцией.
4.4.2.16 В номерах рекомендуется устанавливать управляемую систему обогрева и охлаждения. Для окон рекомендуется иметь сдвоенные изолированные стекла. Если гостиница находится ближе чем на 5 км от аэропорта, взлетно-посадочных полос, то все окна, как минимум, должны иметь акустические двойные изолированные стекла.
4.4.2.17 В гостиницах рекомендуется устройство дверей, замков с системой электронного ключа (электронной карточки). Система электронного ключа должна иметь следующие дополнительные характеристики:
- детекторы дыма во всех гостевых комнатах;
- информацию о замках на 3-ей дорожке магнитной карты;
- замок должен принимать карты толщиной от 0,2 мм до 1,1 мм;
- оперативное запоминающее устройство с единой или мульти системой кодировки дорожек для возможного будущего обновления программы замков;
- выключение кондиционирования и освещения в номере при отсутствии в ней людей.
4.4.2.18 Помещения поэтажного обслуживания следует, как правило, блокировать, предусматривая один блок на 30 или менее мест в гостиницах категории *****; на 40 или менее мест - ****; на 50 или менее мест - ***; на 60 или менее мест - **.
4.4.2.19 Минимальный состав помещений поэтажного обслуживания может быть представлен только комнатой дежурного персонала.
Состав и площади помещений поэтажного обслуживания приведены в Таблице 3.
 
Таблица 3 - Состав и площади помещений поэтажного обслуживания
 
В квадратных метрах
	Помещение
	Площадь, не менее

	Комната дежурного персонала со встроенными шкафами для чистого белья
	10 (16)1)

	Помещение старшей горничной (зав. поэтажным хозяйством, кастелянши)2)
	12

	Кладовая грязного белья3)
	6

	Кладовая уборочного инвентаря
	4

	Площадка разборки грязного белья при бельепроводе
	4

	Комната бытового обслуживания4)
	6-8

	Помещение для хранения тележек горничных5)
	8 (12)1)

	Помещение чистки обуви6)
	8

	Санузел персонала - унитаз, умывальник, душ
	4

	1) Цифры в скобках - для категорий **** и *****; 
2) В гостиницах вместимостью 300 мест и более; 
3) В гостиницах вместимостью до 100 мест допускается заменять шкафами; 
4) В гостиницах категорий ****** при проживании на этаже менее 30 человек - допускается размещать через этаж; 
5) Для категории *** и выше; 
6) Для гостиниц категорий **** и *****. Для гостиниц категорий ** и выше могут применяться спецустройства для чистки обуви на этажах или в вестибюле.


 
4.4.3 Приемно-вестибюльные помещения
4.4.3.1 Состав и площади помещений приемно-вестибюльной группы приведены в Приложении В.
4.4.3.2 В вестибюле гостиниц рекомендуется обеспечить возможность доступа к интернету, сидячим местам для отдыха, бару, администраторской (ресепшн).
4.4.3.3 За стойкой администратора должен быть шкаф с выдвижными ящиками, включая прилегающий декоративный шкаф или стеллаж. Расстояние между регистрационной стойкой и шкафом должно быть не менее 1,2 м и не более 1,5 м.
4.4.3.4 Стойку регистрации рекомендуется делать высотой не менее 1,2 м со стороны гостей и высотой не менее 0,9 м со стороны обслуживающего персонала. Для каждой рабочей секции обслуживающего персонала должна быть выделена площадь не менее 1,8 м2. Необходимо иметь одну такую рабочую секцию на каждые 80 гостевых номеров.
4.4.3.5 Комнату хранения багажа рекомендуется располагать вплотную к стойке администратора.
4.4.3.6 Стойка регистрации должна быть оборудована специальным местом для расчета с клиентами (кассой) со следующими требованиями к электрооборудованию:
- наличие двойной электрической розетки - не менее двух;
- наличие телефонного гнезда - не менее двух;
- наличие двойной электрической розетки для осветительного и другого оборудования - не менее двух;
- наличие аудиосистемы;
- наличие радиосвязи с управлением в холле. 
4.4.4 Предприятия питания
4.4.4.1 Типы и вместимости предприятий питания (кроме столовых для персонала) представлены в Таблице 4.
 
Таблица 4 - Типы и вместимости предприятий питания
 
	Минимальное число мест в предприятиях питания (в процентах к вместимости гостиниц)

	Виды предприятий
	Категория гостиницы

	
	*
	**
	***
	****
	*****

	Рестораны
	-
	60
	75
	90
	95

	Кафе
	50
	25
	15
	10
	10

	Столовые
	50
	-
	-
	-
	-

	Буфеты
	10
	10
	5
	5
	-

	Бары:
	 
	 
	 
	 
	 

	- при вестибюле
	1
	1
	1,5
	2
	3

	- на жилых этажах
	-
	-
	5
	10
	10

	- при бассейне
	-
	-
	-
	1
	1

	- при сауне
	-
	-
	-
	2
	2

	- при спорткомплексе
	-
	-
	-
	3
	3

	- при зальном комплексе
	-
	-
	3
	3
	5


 
4.4.4.2 При проектировании приобъектных гостиниц, гостиниц в составе многофункциональных зданий, а также при реконструкции гостиниц количество посадочных мест, виды и специализация предприятий общественного питания определяются заданием на проектирование или проектом.
4.4.4.3 В гостиницах категорий от ** до ***** следует предусматривать столовые и буфеты для персонала из расчета одновременной минимальной посадки до 30% наибольшей смены в столовых и до 2% в буфетах.
4.4.4.4 Зона ресторана должна иметь блоки обслуживания гостей, шкафы для хранения, кассу и служебные помещения. В ресторане должна быть зона хранения продуктов и напитков площадью не менее 5 м2.
4.4.4.5 В служебной зоне ресторанов должно быть выделено место для мытья посуды и котлов, два отделения для хранения стеклянной, фарфоровой посуды и чистых приборов. Эта зона должна занимать 10% - 15% общего кухонного пространства.
4.4.4.6 Рекомендуется иметь в наличии детектор углекислого газа, расположенный в пределах места для разлива и хранения напитков.
4.4.4.7 В предприятиях питания при гостиницах рекомендуется устройство жироуловителей. Жироуловители бывают горизонтальные и вертикальные, размеры оборудования могут быть изменены по индивидуальному техническому требованию.
4.4.5 Помещения бытового обслуживания и торговли
4.4.5.1 В составе гостиниц в соответствии с их вместимостью и категорией следует предусматривать помещения бытового обслуживания и торговли, показатели площадей которых следует принимать по Таблице 5.
 
Таблица 5 - Помещения бытового обслуживания и торговли
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Показатели площади, не менее

	Парикмахерская1)
	0,25 на 1 проживающего в гостиницах от 50 мест

	Комплексный приемный пункт2) (мелкий ремонт одежды, химчистка, стирка, глажение и т.п.)
	12 при вместимости 50-300 мест, 18 при вместимости 301-500 мест

	Кассы продажи билетов на транспорт3)
	3 на одну кассу

	Кассы продажи билетов в театры и на другие культурные и спортивные мероприятия4)
	3 на одну кассу

	Торговые киоски5)
	3-4 на один киоск

	Магазины6)
	По заданию на проектирование

	1) Предусматривается для гостиниц категорий *** и выше. В гостиницах категорий **** и ***** следует проектировать парикмахерскую-салон - с косметическим кабинетом, помещениями для массажа, маникюра и педикюра и пр. 
2) Рекомендуется для гостиниц категорий ** и *** вместимостью на 100 и более мест. 
3),6) В гостиницах категорий *** и выше. 
4),5) Для гостиниц всех категорий.


 
4.4.5.2 При торговых киосках различного назначения предусматриваются подсобные помещения из расчета не более 3,0 м2 на киоск, располагаемые вне общественных зон гостиницы.
4.4.5.3 Комната составления букетов должна иметь кондиционер и в ней должна поддерживаться высокая влажность при температуре +16°С. Зона составления букетов должна иметь рабочие столы, пространство для мусорных ведер, корыто с водой, полки для горшков, контейнеры и декоративные изделия. Двери должны быть двойными и распашными для простоты перемещения тяжелых тележек с большими букетами.
Может потребоваться малая холодильная камера или холодильные шкафы с высокой влажностью (95%).
4.4.5.4 Прачечная, предназначенная для гостей должна иметь размеры не менее 15 м2.
4.4.5.5 Рекомендуется располагать прачечную в подвальном помещении, изолированно от номеров, в целях обеспечения максимальной шумоизоляции.
4.4.6 Помещения культурно-досугового назначения
4.4.6.1 Для обеспечения изоляции в конференц-залах рекомендуется использование передвижных стен со звуковой изоляцией не менее 48 дБ, отделка стен должна гармонировать с оформлением зала.
Примечание. Складывающиеся подвижные стены типа «гармошка» использовать не рекомендуется.
4.4.6.2 В залах для встреч освещенность должна быть достаточной для проведения бизнес встреч, презентаций, ведения записей. В помещении рекомендуется устанавливать освещение с регулятором яркости света от 50 лк до 400 лк.
4.4.6.3 Если в гостиницах имеются залы для встреч, то необходимо предусмотреть вспомогательные зоны такие как зона приема и регистрации участников конференций, помещения для предварительных функций. Эти зоны должны быть оборудованы так, чтобы был доступ крупного оборудования для выставок, презентаций, банкетов.
4.4.6.4 В больших залах площадью более 100 м2 рекомендуется использовать розетки на уровне пола для подключения к электрической сети, телефонной сети, для модема, для аудиовизуальной системы. Такие розетки должны закрываться безопасными и надежными крышками с запорными механизмами. В залах для встреч должен быть обеспечен доступ в интернет преимущественно через Wi-Fi.
4.4.7 Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения
4.4.7.1 В гостиницах категорий **** и ***** рекомендуется предусматривать спортивно-оздоровительные центры со спортивным и (или) тренажерным залом, в гостиницах категории ***** - плавательный бассейн с сауной, в гостиницах категории **** - сауну.
Единовременная вместимость спортивного или тренажерного залов принимается не менее 10% вместимости гостиницы, сауны - не менее 1%. Площадь зеркала воды плавательного бассейна принимается не менее 0,55 м2 на 1 место в гостинице.
Рекомендуемые размеры и площади сооружений и помещений физкультурно-оздоровительного назначения для гостиниц категорий **** и ***** приводятся в Приложении Г.
Состав и площади вспомогательных и технических помещений, а также конструкцию покрытий и высоту помещений физкультурно-оздоровительного назначения следует принимать в соответствии с нормами проектирования физкультурно-оздоровительных зданий и сооружений. Сауны следует проектировать согласно требованиям СП РК 3.02-117 и других нормативных документов по проектированию общественных зданий, а также Приложения Д.
4.4.7.2 В гостиницах категорий **** и ***** при помещениях физкультурно-оздоровительного назначения следует предусматривать медицинский кабинет: при вместимости до 500 мест - от 14 м2, при большей вместимости - до 36 м2.
4.4.7.3 Состав и площади помещений для хранения (кладовые), ремонта (мастерская) и проката инвентаря и снаряжения определяются заданием на проектирование или проектом.
Помещения инструкторов следует принимать при вместимости до 500 мест от 20 м2, при большей вместимости - до 42 м2.
4.4.7.4 При проектировании тренажерных залов необходимо предусмотреть наличие напольных розеток для тренажеров.
4.4.7.5 Тренажеры должны находиться в закрытом помещении. Не рекомендуется организовывать проход из зала в крытый бассейн, так как хлористые испарения и влага портят оборудование тренажерного зала.
4.4.7.6 Открытые и крытые бассейны при гостиницах проектируются минимальной глубиной не менее 0,9 м, максимальной глубиной не более 3 м.
4.4.7.7 Отдельно от основного бассейна предусматривается детский бассейн с максимальной глубиной 0,4 м и постепенным уклоном.
4.4.7.8 В открытых бассейнах пространство для принятия солнечных ванн должно быть не менее 60 м2.
4.4.7.9 При бассейнах рекомендуется предусматривать оборудованные раздевалки с душевыми и туалетами.
4.4.7.10 Бильярдная зона должен иметь прямую связь с главным баром. Бильярдные зоны должны быть организованы так, чтобы не мешать потоку гостей.
Требуемая общая площадь для одной игры, исключая зрительские зоны, зависит от размеров столов. Столы для пула и бильярда 4,45 м × 6,25 м.
Освещение должно размещаться над столами и покрывать всю площадь стола.
4.4.8 Спортивные помещения в курортных гостиницах
4.4.8.1 В зависимости от размера гостиницы особенно для курортных отелей, возникает потребность в центрах досуга и спорта. Количество спортивных объектов зависит от типа гостиницы и профиля ожидаемых гостей.
4.4.8.2 Площадку для игры в бадминтон рекомендуется располагать ориентацией север-юг. Площадка может представлять собой лужайку или мощенную площадку. Общий размер бадминтонного поля - 17,5 м × 9 м.
4.4.8.3 Площадка для игры в пляжный волейбол располагается ориентацией север-юг. По всему размеру площадки должен быть снят верхний слой грунта на минимальную глубину 50 см и туда засыпают слой мелкозернистого просеянного песка минимум 50 см кронштейны для крепления сеточных столбов заливают в бетон перед засыпкой песка. Линии разметки делаются из хлопчатобумажных лент или 1-дюмового каната с люминесцентной окраской, крепящегося к песку с помощью шпилек. Общий размер волейбольной площадки - 16 м × 8 м.
4.4.8.4 Площадка для дартса должна иметь прямую связь с главным баром. В защищенных от солнца местах ориентация может быть любой. Там где влияние солнечного света может мешать игре - ориентация север-юг. Площадки для дартса должны быть организованы так, чтобы не мешать гостям.
Требуемая площадь для одиночной игровой площадки за исключением зрительских зон составляет 2 м × 3 м.
4.4.8.5 Площадка для шахмат должна соединяться с тихими и спокойными зонами гостиницы. В защищенных от солнца местах ориентация может быть любой. Там где влияние солнечного света может мешать игре - ориентация север-юг. Садовые шахматы должны быть организованы так, чтобы не мешать гостям.
Требуемая площадь для одиночной игровой площадки, за исключением зрительских зон составляет 3,2 м × 3,2 м.
4.4.8.6 При проектировании теннисных площадок необходима крытая терраса рядом с центральным клубом, в тихом месте, связанном с главными активными зонами. По возможности ориентация север-юг. Этот критерий не имеет значения, когда зона полностью защищена от солнца.
Оптимальное количество столов равно четырем, при проектировании необходимо учитывать защиту от солнца и ветра.
Размеры площадки на один стол составляет не менее 4,5 м × 9 м. Все столы должны иметь освещение для вечерней игры.
4.4.8.7 В курортных гостиницах возможно объединения центров досуга, спорта и оздоровительных клубов.
4.4.8.8 Теннисные центры располагаются на ровной, защищенной от ветра площадке, предпочтительно на удалении от жилой зоны, чтобы не беспокоил шум и прожекторное освещение. Ориентация для открытых кортов север-юг.
Весь центр должен включать в себя, как минимум, 4 корта, обычно 6 кортов на 600 гостей, куда входит один центральный корт плюс трибуны для зрителей, билетная касса, спортивный бар, туалеты, кладовая и мастерская. Офис и спортивные бары должны располагаться рядом с центральным кортом.
4.4.8.9 Для продажи билетов и информационной службы должен предусматриваться офис, где также находится инструктор по теннису. Необходима связь с кассовым терминалом. В помещении должна быть обеспечена возможность доступа к интернету. Стены должны иметь пространство для рекламных объявлений.
4.4.8.10 Зрительские трибуны должны быть защищены от солнца и приподняты над центральными кортами. Там, где это возможно, существующий ландшафт местности должен в полной мере использоваться при создании трибун. Другие теннисные корты должны группироваться вокруг центральной зоны и вписываться в ландшафт. Доступ всегда осуществляется через центральную зону. Структурные насаждения должны отделять близлежащие корты.
4.4.8.11 Общий размер одиночного корта, как правило, должен составлять 18 м × 36 м.
Зрительская трибуна центрального корта должна вмещать посадочные места примерно для 120 гостей.
4.4.8.12 Для всех кортов обеспечивается прожекторное освещение. Кронштейны для сеточных мачт должны устанавливаться до монтажа кортов.
4.4.9 Помещения для детей
4.4.9.1 В крупных гостиницах, гостиницах семейного типа рекомендуется проектировать комнаты для детей, комнаты примерной площадью от 25 м2 до 40 м2 для активных игр под наблюдением взрослых.
4.4.9.2 В детских комнатах необходимо устанавливать систему климат контроля.
4.4.9.3 Детская комната должна быть максимально безопасной для детей, рекомендуется использование коврового покрытия.
4.4.9.4 При детских комнатах необходим отдельный туалет.
4.4.9.5 Розетки устанавливаются на высоте не менее 1,8 м.
4.4.10 Административные помещения
4.4.10.1 Помещения администрации, как правило, размещаются на первых этажах вне основных потоков проживающих. Состав помещений администрации и их площади следует определять заданием на проектирование с учетом рекомендаций Приложения Е.
4.4.10.2 В зданиях гостиниц допускается размещение офисов гостиничных объединений и туристских организаций различного типа при условии, что это не снижает комфорта проживания.
4.4.10.3 В курортных гостиницах рекомендуется проектировать помещения отдела организации отдыха. Отдел организации отдыха проектируется в зоне основного скопления гостей, рядом с вестибюлем, помещением для завтраков.
В офисе должна находиться доска для объявлений о ежедневных мероприятиях.
Офис обеспечивается связью с системой учета реализации, интернетом, телевизионной, телефонной сетями. В этом офисе обычно располагается пульт громкоговорящей связи.
На курортах с большой территорией и не менее чем 400 посетителями необходимы дополнительные пункты учета реализации для заказа билетов
4.4.11 Хозяйственные и производственные помещения
4.4.11.1 Минимальный состав и площади хозяйственных и производственных помещений гостиниц приведены в Приложении Ж.
Состав и площади инженерно-технических помещений определяются заданием на проектирование или проектом в соответствии с расчетом по действующим нормативам в зависимости от применяемого оборудования.
4.4.11.2 Служебно-хозяйственные помещения гостиниц, как правило, группируются по выполняемым функциям.
4.4.11.3 Малярные мастерские и склады красок следует отделять от других помещений гостиницы противопожарными перегородками 1-го типа и проектировать с отдельными выходами наружу. Лакокрасочные материалы должны храниться в герметичной таре в количестве не более 50 кг.
4.4.12 Санитарно-гигиенические требования
4.4.12.1 Объем жилых помещений гостиниц (номеров с учетом передней) должен быть не менее 15 м3 на одного проживающего.
4.4.12.2 Относительная влажность воздуха должна быть в гостиницах с кондиционированием в пределах 45% - 50%, без кондиционирования 30% - 65%.
4.4.12.3 Количество поступающего наружного воздуха на 1 человека для жилых помещений рекомендуется принимать в пределах 60 м3/ч.
4.4.12.4 Содержание пыли в воздухе в жилых помещениях гостиниц должно быть не более 0,15 мг/м3.
4.4.12.5 Жилая часть гостиницы и основные общественные помещения должны иметь особую защиту от поступления нежелательных запахов от приготовления пищи, ремонтных работ, эксплуатации автотранспорта и других механических систем и т.д.
4.4.12.6 В гостиницах ****, ***** минимально требуемый уровень освещенности в вестибюльных помещениях 350 люкс.
В гостиницах категорий **** и ***** следует, а в гостиницах иных категорий рекомендуется применять централизованные либо покомнатные системы (установки) дополнительной очистки и омагничивания воды.
В гостиницах на 300 мест и более целесообразно предусматривать системы вторичного использования энергоресурсов.
4.4.12.7 Окисляемость воздуха жилых и общественных помещений гостиниц категорий **** и ***** должна быть не более 6 мГ О2/м3.
Концентрация окиси углерода в помещениях гостиниц не должна превышать значений ПДК (0,002 мГ/л), двуокиси углерода - 0,1%, аммиака - 0,2 мГ/м3, бензопропилена - 0,005 мГ/м3. Допускается озонирование воздуха жилых и общественных помещений и очистка их от двуокиси углерода.
4.4.12.8 Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (напряженность электромагнитного поля - НЭМП) в гостиницах не должны превышать 1 В/м.
4.4.12.9 Наименьшую освещенность помещений гостиниц искусственным светом следует принимать согласно Таблице 6.
 
Таблица 6 - Наименьшая освещенность помещений гостиниц искусственным светом
 
	Наименование помещений
	Наименьшая освещенность (в люксах) при лампах, не менее:
	Поверхность, к которой относится норматив

	
	Накал.
	Люмен.
	

	Номера (жилые помещения)
	30
	75
	0,8 м от пола

	Вестибюль
	50
	100
	пол

	Общие гостиные, холлы, буфеты, бары и др.        
	75
	150
	пол

	Бюро обслуживания, административные помещения, помещения обслуживания проживающих
	75
	200
	0,8 м от пола

	Основные лестницы, общие коридоры, центральная бельевая, мастерские, комнаты чистки и глажения
	30 (50)1)
	100
	пол

	Общие санузлы, санузлы в номерах
	30
	75
	пол

	Общие душевые
	50
	-
	пол

	Помещения обслуживающего персонала
	75
	150
	0,8 м от пола

	Складские помещения
	20
	-
	0,8 м от пола

	Технические помещения
	30
	-
	пол

	1) Число в скобках для мастерских


 
4.4.13 Обеспечение безопасности при эксплуатации
4.4.13.1 В целях обеспечения безопасности рекомендуется на территории гостиниц устанавливать видеонаблюдение. Помещения, снабжаемые камерами видеонаблюдения:
- вестибюль и приемная (ресепшн);
- подвал и наземная парковка;
- приемка товаров;
- вход для персонала;
- въезд в парковку;
- вход в гостиницу с парковки;
- пожарные выходы;
- комнаты хранения (сейфовые ячейки);
- лифтовые холлы;
- коридоры на этажах;
- дополнительные помещения, где необходимо наблюдение (по обстоятельствам) в зависимости от расположения гостиницы и операционных требований.
4.4.13.2 Система видеонаблюдения снабжена цифровой записью и управлением изображением. Система должна записывать в течение 24 часов.
4.4.13.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
4.4.13.4 В целях обеспечения безопасности в тренажерных залах и бассейнах рекомендуется устанавливать настенный телефон для экстренных случаев с возможностью прямого звонка на ресепшен гостиницы.
4.4.13.5 В здании гостиниц должны устанавливаться освещенные указатели над всеми дверями по направлению к пожарным выходам, автоматически зажигающиеся световые указатели и люминесцентные полосы на уровне пола для повышения безопасности при быстро увеличивающемся задымлении.
4.4.13.6 Рекомендуется устанавливать прозрачные или цветные, алюминиевые или поливинилхлоридные защитные угловые накладки, вмонтированные, прибитые или приклеенные по всем углам стен. На всех входах в лифты должны иметься отполированные защитные угловые накладки из нержавеющей стали.
4.4.14 Лифты и другое подъемное оборудование
4.4.14.1 При дебаркадерах, с которых осуществляется подача внутрь здания больших объемов или тяжеловесных грузов, рекомендуется устройство тельферов, ленточных конвейеров, транспортеров и т.п. допускается применение авто - и электрокаров.
4.4.14.2 При предприятиях общественного питания и для связи хозяйственных и производственных служб с потребителями на этажах следует предусматривать подъемники малой мощности. Для подачи на этажи продуктов, белья, расходных средств и т.п. допускается также использование грузовых и грузопассажирских лифтов.
4.4.14.3 В гостиницах вместимостью 300 мест и более при этажности более 5 этажей допускается применение бельепроводов.
4.4.14.4 Лифты в здании гостиниц рекомендуется оснащать аварийной системой электроснабжения. Лифт должен немедленно отправиться с уровня, где возник пожар, и остановиться на безопасном этаже. Рядом с кнопкой вызова лифта должно быть размещено специальное предупреждение: «В случае возникновения пожара лифтом пользоваться запрещается, пользуйтесь лестницей». Надпись должна быть сделана на государственном, русском и английском языках.
4.4.14.5 Рекомендуемые минимальные требования к лифтовым кабинам в зданиях гостиниц:
- нагрузка 1000 кг (мин. 13 человек) с размерами около 1,4 м × 1,6 м (глубина и ширина), 1250 кг (мин. 16 человек) с размерами 1,9 м × 1,4 м, 1350 кг (мин. 18 человек) с размерами 1,9 м × 1,5 м;
- двери, открывающиеся по центру, шириной - не менее 1 м, высотой - не менее 2,1 м;
- электронное устройство считывания карточек, при помощи которого можно управлять лифтом;
- необходимо наличие дистанционных камер наблюдения и двухсторонней телефонной связи со стойкой администратора;
- обязательно наличие телефона или интеркома;
- смонтированные на стене поручни на высоте не менее 0,8 м;
- панель управления, на которой четко обозначена кнопка раскрытия дверей и другие функциональные возможности;
- панель управления в пределах досягаемости людей в инвалидных колясках, оснащенная надписями шрифтом Брайля;
- кабина лифта должна быть оснащена громкоговорителями для трансляции фоновой музыки;
- двери кабины лифта и панель управления должны быть изготовлены из отполированной нержавеющей стали.
4.4.14.6 Лифт рекомендуется оснащать автоматической системой возврата на цокольный этаж либо на этаж, где производится эвакуация с возможностью раскрытия дверей в случае активации сигнала пожарной тревоги.
Остановочная площадка лифта на цокольном этаже должна находиться вблизи вестибюля и, что крайне желательно, в поле зрения стойки администратора.
4.4.14.7 Рекомендуется, чтобы лифт отвечал следующим требованиям:
- программа приведения лифтов в движение должна быть легко изменяемой и контролируемой компьютером в соответствии с фактической нуждой или потребностями специфических гостей (VIP, ограничения и т.д.);
- когда не используется, лифт останавливается на уровне цокольного этажа с открытыми дверями;
- в случае сбоя подачи электроэнергии все лифты останавливаются и стоят с открытыми дверями на ближайшем этаже;
- по крайней мере, один лифт должен быть постоянно подсоединен к аварийному генератору;
- лифты должны иметь систему контроля, позволяющую ограничить доступ в кабину лифта на выбранных этажах;
- должен рассматриваться доступ на этаж гостиничных номеров с помощью карты-ключа в зависимости от вида работы и окружающей обстановки;
- для систем связи, освещения и вентиляции должно быть резервное питание, используемое при авариях.
Служебный лифт должен обеспечивать доступ на все этажи. Минимальный размер кабины служебного лифта 2 м × 1,4 м. В крупных гостиницах рекомендуется устанавливать скоростной лифт со скоростью 1,0 м/сек.
4.5 Конструктивные решения
4.5.1 При проектировании зданий следует применять такие конструктивные решения, которые в максимальной степени отвечали бы требованиям экономичности и индустриализации строительства. При этом должны быть учтены:
- местные условия строительства;
- климатические;
- инженерно-геологические;
- сейсмические;
- экологические.
4.5.2 Конструктивные решения одно- или многоэтажных зданий, как правило, принимаются в виде каркасных или безкаркасных схем. Они должны обеспечивать пространственную устойчивость (жесткость) системы при любых воздействиях.
4.5.3 При определении уровня надежности для определенной несущей конструкции допускается провести как классификацию элементов несущей конструкции, так и классификацию несущей конструкции в целом.
4.5.4 Расчет конструкций на прочность, устойчивость здания производится в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по обеспечению механической прочности конструкций зданий.
4.5.5 При расчете зданий высотой более 40 м на ветровую нагрузку, кроме условий прочности и устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, должны быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные требованиями комфортности.
4.5.6 Соответствие основополагающим требованиям обеспечивается посредством:
- применения качественных строительных материалов;
- целесообразного проектирования и расчета, а также соответствующего строительного исполнения;
- проведения контроля на этапах проектирования, изготовления, строительства и эксплуатации согласно особенностям проекта.
4.6 Проектирование инженерных сетей и систем 
4.6.1 Водо- и теплоснабжение и канализация
4.6.1.1 Допускается проектирование воздушного (совмещенного с системами вентиляции), лучистого и других систем отопления, в том числе с ионизационными и увлажняющими установками.
Для мастерских и части служебных помещений и зон рекомендуется устройство воздушного отопления.
В гостиницах рекомендуется применять системы утилизации выделяемого в здании тепла, в том числе вторичное использование энергии теплоносителей.
4.6.1.2 В трубопроводной системе не должно быть застоев воды в любой точке системы и тупиковых ветвей длиной больше 3 м.
4.6.1.3 Для гарантии спокойной работы сети и для предотвращения гидравлических ударов устанавливаются гасители рядом с быстрозакрывающимися задвижками в тех точках, где это требуется.
Для обеспечения требуемого распределения воды и получения определенного давления в водопроводной сети могут использоваться следующие системы:
- трубопроводная система постоянного давления;
- система подачи воды под давлением из городского водопровода;
- система подачи воды из устанавливаемых на крыше водяных баков;
- система постоянного давления является предпочтительной, где требуется использовать насосы;
- когда температура подаваемой в здание холодной воды больше 28,5°С в любое время года, то следует рассматривать возможность использования теплообменников для охлаждения воды.
4.6.1.4 Низкотемпературная система горячего водоснабжения обеспечивает подвод горячей воды с температурой 60°С к санитарным приборам и арматуре в гостиничных номерах, в общественных зонах, служебных туалетах, прачечных и во всех кухнях. В гостиничные номера должна быть обеспечена подача воды в количестве 50 литр/чел/номер.
Высокотемпературная система горячего водоснабжения обеспечивает подвод горячей воды с температурой 82°С к оборудованию в прачечных и к посудомоечным машинам. Могут использоваться дополнительные подогреватели.
4.6.1.5 В системе горячего водоснабжения должна быть обеспечена механическая циркуляция воды, все высокие точки системы должны автоматически вентилироваться с помощью воздуховыпускных поплавковых клапанов, выпуск должен производиться в безопасных местах.
4.6.1.6 В зданиях гостиниц рекомендуется устанавливать систему бытовых сточных вод. Как минимум, должна быть обеспечена рециркуляция с последующей отчисткой воды после душевых установок.
4.6.1.7 Установка системы бытовых сточных вод следует производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101.
4.6.1.8 Во всех кухонных канализационных трубах должны устанавливаться жиро-маслоуловители. Эти устройства должны быть с хорошими вытяжками в атмосферу, чтобы исключить появление во время их очистки запахов, неприятных для гостей. Вывод жиро-маслоуловителей производится через соединение с водоотводной трубой на уровне земли, находящееся в таком месте, куда может подъехать грузовик для сбора шлама, и из которого выделяющиеся запахи не могут проникать в гостиничные номера.
4.6.1.9 Необходимо обеспечить удаление бытовых стоков из всех точек системы канализации, чтобы гарантировать ее дальнейшую работу. Люки для очистки водоотводных трубопроводов с сильфонами должны располагаться с интервалом не более 15 м.
4.6.2 Вентиляция и кондиционирование
4.6.2.1 Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч; **** - 60 м3/ч; *** - 40 м3/ч; **, * - 30 м3/ч.
4.6.2.2 Вентиляция в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50 должна предусматриваться с механическим обеспечением притока.
В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением.
4.6.2.3 Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения Д.
4.6.2.4 Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях гостиниц принимаются в соответствии с требованиями Приложения И.
4.6.2.5 В жилых помещениях гостиниц должна устанавливаться температура:
- максимально допустимая температуры внутри помещения в летний период 24°С;
- минимально допустимая температуры внутри помещения в зимний период 22°С.
4.6.2.6 В подземных парковках приток воздуха, отток воздуха и определение СО2 должно осуществляться статическими или механическими системами в соответствии с СП РК 4.02-101.
4.6.3 Электроснабжение и электрооборудование
4.6.3.1 Гостиницы категории **** и ***** должны обеспечиваться по I категории надежности электроснабжения. Гостиницы категории ** и *** должны обеспечиваться по II категории надежности электроснабжения.
4.6.3.2 Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории следует предусматривать дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервного источника питания (для компьютерных сетей, систем противопожарной защиты, охранной сигнализации, систем связи).
4.6.3.3 В качестве второго независимого источника питания для электроприемников I категории надежности могут использоваться местные электростанции, электростанции энергосистем, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
4.6.3.4 Электроприемники I категории могут обеспечиваться от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, подключенных через автоматический ввод резерва. К электроприемникам I категории относятся:
- пожарные лифты;
- лифты в жилых помещениях;
- электродвигатели привода вентиляторов для создания подпора воздуха в здании;
- электродвигатели привода вентиляторов удаления дыма;
- насосы спринклерной системы и гидранты;
- важные системы контроля доступа (например, барьерами доступа);
- аварийное освещение и освещение выходов;
- система трансляции объявлений;
- главный холодильник и морозильник;
- система обнаружения огня и пожаротушения;
- телефонное оборудование;
- все другое оборудование системы спасения жизни и важных систем безопасности и охраны.
4.6.3.5 Устройства бесперебойного питания следует предусматривать для компьютерных сетей и систем противопожарной защиты, охранной сигнализации, средств и систем связи.
В зданиях гостиниц следует, как правило, применять систему 380/220 В с глухозаземленной нулевой точкой трансформаторов и с пятипроводной электрической схемой. Во всех питающих сетях следует предусматривать резерв мощности в 15% - 30%, а в коммуникационных блоках - такой же резерв контактных групп.
4.6.3.6 В гостиницах с количеством светильников 300 и более следует предусматривать технические помещения для чистки и мойки электросветильников и временного складирования в контейнерах отработавших люминесцентных ламп из расчета 6 м2 на каждые 300 светильников.
В гостиницах, имеющих помещения (а также лестничные клетки) с высотой более 5 м, следует предусматривать помещение (зону) складирования передвижной (сборно-разборной) площадки (вышки) для смены ламп и ремонта светильников.
4.6.3.7 В номерах необходимо предусматривать общее, а в гостиницах категорий ** и выше также местное и рабочее освещение (прикроватное, умывальника, зеркала и т.д.). В номерах гостиниц категории *** и выше следует применять светорегуляторы общего и прикроватного освещения. В гостиницах категорий **** и ***** рекомендуется применение ДУ освещением и акустическими устройствами, автоматическое включение-выключение освещения.
В общественных помещениях гостиниц следует предусматривать общее, регулируемое по яркости (плавно или скачками) освещение, а также по зонам - местное точечное, рассеивающее, отраженное освещение. В помещениях администрации и на постах дежурных служб следует предусматривать общее и рабочее освещение. При использовании на рабочих местах компьютеров следует предусматривать применение безбликовых рассеивающих ламп.
4.6.3.8 В зависимости от расположения здания, а также в гостиницах категории *** и выше рекомендуется предусматривать люминесцентную рекламу с названием гостиницы и (или) гостиничной цепи, фирменного знака, числа звезд и т.д.
4.6.3.9 В гостиницах рекомендуется устанавливать:
- уличное освещение для стальных мачт высотой более 3,5 м;
- лампы фонарного типа;
- осветительные приборы для парадного подъезда, рекомендуются экстерьерные утопленные лампы прожекторного типа;
- газонное освещение нижнего уровня от 50 Вт;
- водонепроницаемые прожекторы для освещения фасадов зданий и флагов мощностью от 300 Вт.
4.6.3.10 В случаях, оговоренных заданием на проектирование, для зданий гостиниц следует предусматривать наружное охранное освещение (допускается с использованием эвакуационного освещения). Наружное охранное освещение должно обеспечивать 0,5 лк на высоте 0,5 м от поверхности земли или на освещаемой стороне охраняемой плоскости стены (изгороди). Охранное освещение должно иметь возможность автоматического и (или) ручного переключения из дежурного в тревожный (яркий) режим.
4.6.3.11 Для переставляемых декоративных светильников в необходимых зонах общественных помещений или на территории гостиниц следует предусматривать сеть розеток напряжением 12 В с защитой от короткого замыкания.
4.6.3.12 Аварийное освещение следует предусматривать в пределах 5% рабочего освещения.
4.6.3.13 В гостиницах категорий **** и ***** предусматривается обеспечение работы инженерных систем не менее чем от двух раздельных источников, дублирование регулировок (включая ручной режим), индикацию аварийных режимов и ситуаций, запись условий аварий компьютерами и др. Все теплообменные аппараты и насосное оборудование должны иметь не менее 100% резерва. В сблокированных системах необходимо предусматривать возможность раздельной регулировки.
4.6.3.14 В зданиях гостиниц разрешается устройство собственных станций проводного вещания, предназначенных для трансляции программ студии гостиницы, передача сигналов оповещения, сообщений персоналу и др.
4.6.3.15 В гостиницах категорий **** и ***** рекомендуется предусматривать собственные студии телевидения. Головные станции телевидения следует размещать в помещениях площадью не менее 10 м2. Их размещение под помещениями с мокрыми процессами не допускается.
4.6.3.16 В зданиях гостиниц при наличии в них киноконцертных и конференц-залов, помещений для деловых встреч и т.п. следует предусматривать системы звукоусиления, синхронного перевода, диктофонно-стенографические, видеодемонстрационные и иные конференц-системы, дополняемые в случае необходимости линейно-кабельными коммуникациями к выделенной либо открытой сети абонентов. При наличии перечисленных помещений и служб при зальном комплексе рекомендуется организовывать копировально-множительное бюро.
4.7 Доступность для маломобильных групп населения
4.7.1 Проектирование зданий гостиниц необходимо производить в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101.
4.7.2 Крыльца основных входов должны оборудоваться пандусами с уклоном не более 1:12 или подъемными платформами.
4.7.3 Номера для инвалидов на креслах-колясках, слабовидящих и незрячих рекомендуется размещать на первом этаже. Количество таких номеров определяется заданием на проектирование площади допускается увеличивать до 20% против указанных в Приложении В.
4.7.4 Количество номеров для маломобильных групп населения определяется заданием на проектирование, но должно быть не менее 1 номера на 75 гостиничных номеров. Эти номера должны располагаться на нижних этажах рядом с лифтами.
4.7.5 В номерах для маломобильных групп населения рекомендуется установить дополнительный широкоугольный глазок на высоте 1,2 м от пола. Под глазком должна находиться инструкция по безопасности и эвакуации.
4.7.6 Планировка комнаты должна предусматривать маневренность инвалидного кресла (радиус 1,5 м). Свободная ширина, по крайней мере по одну сторону кровати, должна составлять 1,2 м.
4.7.7 Выключатели в номерах для маломобильных групп населения следует располагать на высоте от 0,8 м до 1,2 м от уровня пола.
4.7.8 В гардеробе рекомендуется устанавливать 2 бруса для вешалок на высоте 1,3 м и 1,8 м, соответственно.
4.7.9 Автоматический открыватель двери должен активироваться с помощью электронного дверного замка снаружи и с помощью нажимной кнопки изнутри.
4.7.10 В комнатах для маломобильных групп населения помимо звуковой сирены должны находиться аварийное освещение и мигающая тревожная лампа.
4.7.11 Номера для гостей с ограниченной подвижностью должны иметь устройства системы аварийного вызова в ванной комнате и у изголовья кровати, сигнал которых передается на ресепшн.
4.8 Охрана окружающей среды
4.8.1 При проектировании зданий, строений, сооружений гостиниц должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей и восстановлению природной среды.
4.8.2 В целях соблюдения требований охраны окружающей среды на строительной площадке необходимо учитывать следующие факторы:
- наличие повышенного шумового фона, сопровождающего почти все механизированные строительно-монтажные работы;
- динамическое воздействие работающих механизмов на окружающие строения и грунты;
- выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц различных фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания;
- выработка большого количества строительных отходов (в том числе строительного мусора);
- разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на почву (включая токсичные);
нарушения целостности сложившихся геологических условий и гидрогеологического режима.
4.8.3 На строительной площадке необходимо организовать систему отвода дождевых стоков и талых вод в существующие сети ливневой канализации.
В качестве предупредительных мер от загрязнения поверхностных стоков должен быть предусмотрен организованный сброс и вывоз отходов, регулярная уборка территории.
4.8.4 Снижение воздействия на поверхностные воды при строительстве объекта достигается выполнением следующих условий:
- строительная площадка должна содержаться в чистоте;
- для бытовых нужд рабочих должны использоваться биотуалеты;
- во избежание вывоза грунта со стройплощадки на проезжую часть городских улиц до начала строительства необходимо выполнить устройство подъездов с твердым покрытием, а во время строительства производить обмыв водой колес автомобильного транспорта.
4.8.5 При строительстве главным условием защиты сложившейся экологической системы является сохранение деревьев. При производстве работ запрещаются проезд и стоянка машин, работа механизмов ближе 1 м от границы кроны деревьев. При невозможности выполнить эти требования для защиты корневой системы должно укладываться специальное защитное покрытие.
4.8.6 Повышение отметки поверхности земли у стволов деревьев не должно быть более 0,05 м. Для подсыпки пригодны крупнозернистый песок, гравелистые или щебеночные грунты. Не допускается укладка в пределах корневой системы недренирующих грунтов, а также снятие грунта над корнями деревьев.
Разработку выемок необходимо производить не ближе 2 м от ствола.
4.8.7 В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:
- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов;
- привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;
- закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;
- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транспортные машины.
В зоне радиусом 10 м от стволов деревьев запрещается:
- устанавливать работающие машины;
- складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения и т.д.).
4.8.8 Для сокращения выноса загрязнений с поверхностным стоком рекомендуется предусматривать:
- ограждение зоны озеленения бордюрами, исключающими слив грунта от ливневых дождей на дорожные покрытия;
- устройство поливочных кранов вне здания для регулярных профилактических уборок территории с твердым покрытием и полива озелененных площадок в теплое время года;
- организация сбора ливнестока и отвода в систему городской ливневой канализации.
4.8.9 При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть складские помещения для утилизации энергосберегающих и газоразрядных ламп, аккумуляторов, электроники и т.д.
 
 
5. ЭКОНОМИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Сокращение энергопотребления
5.1.1 В целях выполнения требований энергоэкономии в гостиницах рекомендуется внедрять системы контроля освещения.
5.1.2 В ночное время рекомендуется использовать тусклый свет в фойе и местах общественного пользования.
5.1.3 В целях энергоэкономии рекомендуется использовать систему контроля энергии при помощи электронного ключа. Электронный ключ допускается использовать для выключения кондиционирования и освещения в номере при отсутствие в ней людей и выключения кондиционирования и освещения в номере при отсутствии людей и поддержания оптимальной температуры.
5.1.4 В целях экономии энергии рекомендуется использование люминесцентных ламп, что позволит сократить потребление энергии на освещение на 80%.
5.1.5 В целях обеспечения энергоэкономии в системе горячего водоснабжения рекомендуется:
- устанавливать отдельные котлы для отопления и для нагрева воды;
- уменьшить нагрев воды для бытового использования до 50°С - 60°С.
5.1.6 Для обеспечения максимальной энергоэкономии предусматривается использование системы управления микроклиматом (теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование).
5.1.7 В целях обеспечения эффективности рекомендуется использовать двух, трехслойное остекление с изолированным инертным газом между слоями, тонированное, отражающее, спектрально-селективное стекло.
5.1.8 Для энергоэффективности рекомендуется установка светоотражающей пленки внутри существующих окон.
5.1.9 В целях сохранения температуры воды и экономии энергии на обогрев рекомендуется использование покрытий для бассейнов.
5.1.10 Для энергоэкономии рекомендуется использовать аппараты с инфрокрасными датчиками для снижения энергопотребления, реагирующие на появление человека в коридоре и выходящего из спящего режима.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 При организации земельных работ на всех этапах должно быть предусмотрено своевременное устройство поверхностного водоотвода, исключающего скопление воды в понижениях рельефа в периоды таяния снега и ливней и образования непредусмотренных водотоков, смывающих почвенный слой.
5.2.2 В целях обеспечения рационального использования строительного материала необходима переработка утилизированного материала. Преимущества рециклинга строительных отходов:
обеспечение экономии строительных материалов в местах проведения строительных работ, снижение себестоимости строительства;
- облегчение проблемы утилизации отходов; -способствует решению экологических проблем.
5.2.3 Для снижения водопотребления рекомендуется:
- использование в системе слива очищенной или дождевой воды с предварительной очисткой и обеззараживанием;
- установка счетчиков горячей и холодной воды;
- установка ограничителей расхода воды;
- высадить растения, требующие минимального полива;
- высадить на территории участка растения, приспособленные к местному климату, и использовать для их полива очищенную или дождевую воду;
- максимально утилизировать канализационные использованные воды, производить их очистку и повторно использовать.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Требования к системам противодымной защиты
 
А.1 Противодымная защита должна обеспечиваться комбинированным использованием систем приточной и вытяжной вентиляции, противодымных конструкций и средств их управления.
А.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции должны обеспечивать удаление продуктов горения в надземной части здания из:
- поэтажных коридоров, к которым могут примыкать - без разделения дверями - холлы площадью менее 50 м2;
- холлов площадью более 50 м2, расположенных на путях эвакуации;
- атриумов;
в подземной части здания из:
- коридоров подвальных и цокольных этажей;
- туннелей;
- автостоянок или помещений иного функционального назначения.1)
Примечание. Для помещений, оборудованных автоматическими установками газового пожаротушения, необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
______________________
1) Противодымная защита встроенных, пристроенных автостоянок или помещений иного назначения должна также удовлетворять требованиям к противодымной защите этих помещений, указанным в соответствующих нормах.
 
А.3 Удаление дыма необходимо предусматривать с искусственным побуждением тяги через дымовые клапаны. При пожаре должно производиться открывание дымового клапана, наиболее близко расположенного к месту загорания.
В зданиях гостиниц высотой до 5 этажей допускается предусматривать дымоудаление через окна (фрамуги) в наружных стенах при расстоянии от окон до наиболее удаленной точки помещения не превышающем 18 м и при превышении верхней кромки окон над верхней кромкой дверей не менее чем на 0,2 м, а также через фонари верхнего света.
Количество дыма, удаляемого из помещений по А.2, должно определяться расчётом с учётом подачи в указанное помещение приточного воздуха, выгорания пожарной нагрузки и теплового расширения воздуха при пожаре, но не менее чем на 10% превышающим подачу через открытые (в соответствии с планом функционирования при пожаре инженерного оборудования) дверные проёмы в этом помещении.
При закрывании в помещении дверных проёмов, используемых для эвакуации, перепад давлений между ним и смежными (на путях эвакуации) помещениями при совместном функционировании приточной и вытяжной противодымной вентиляции не должен превышать 150 Па.
В помещениях по А.2 допускается установка дымогазонепроницаемых дверей, открываемых навстречу движению, при условии фиксации дверей в открытом положении устройствами, обеспечивающими при пожаре их автоматическое закрывание и уплотнение в притворах.
А.4 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
- установку вентиляторов в обособленных помещениях с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45;
- применение крышных радиальных вентиляторов с защитой негорючими материалами кровли, примыкающей к месту установки вентилятора. Вентиляторы должны сохранять свою работоспособность при перемещении дыма с температурой, определяемой расчётом при удалении дыма из помещения по А.2, наиболее близко расположенного к вентилятору, в течение 1 часа;
- допускается использование устройств, обеспечивающих снижение температуры дыма до пределов, установленных паспортными данными вентиляторов;
- дымовые вытяжные каналы (шахты и воздуховоды) класса П с пределом огнестойкости не менее EI 60;
- дымовые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60 при сопротивлении дымогазопроницанию не менее 8000 кг-1 м-1 на 1 м2 площади проходного сечения с автоматическим и дистанционным управлениями приводов.
Допускается присоединение ответвлений воздуховодов с дымовыми клапанами к шахтам, в том числе с размещением дымовых клапанов в проемах ограждений подвесных потолков.
А.5 Размещение венткамер систем противодымной вытяжной вентиляции должно производиться выше верхнего эксплуатируемого этажа с учётом обеспечения безопасного доступа в них при пожаре.
А.6 Подача воздуха приточной противодымной вентиляцией должна предусматриваться для зданий гостиниц с отметкой пола верхнего эксплуатируемого этажа более 26 м в соответствии с одним из вариантов, указанных ниже:1)
1) непосредственно в помещения (объёмы), смежные по пути эвакуации с помещениями, указанными в А.2, или в тамбур-шлюзы, отделяющие эти помещения. При этом подачу приточного воздуха на этажи следует производить по специальному каналу либо с использованием шахты лифтов, либо лестничной клетки;
2) непосредственно в лифтовые шахты надземной части зданий, подвальных и цокольных этажей при числе этажей более 2, а также в лифтовые шахты, соединяющие подземную и надземную части зданий;
- в лифтовый холл (на этаже пожара) при шахте лифтов, соединяющей подземную и надземную части зданий (если не предусмотрена подача воздуха непосредственно в эту шахту);
- в тамбур-шлюзы при переходах между зданиями;
- в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа и в тамбур-шлюз (на этаже пожара) при незадымляемой лестничной клетке 3-го типа;
- в лестничные клетки подвальных этажей при 2-х и более подземных этажах;
3) с использованием иных технических решений при соответствующем их обосновании.
Приведенные требования распространяются на здания высотой 5 этажей и более, если условия безопасности людей не обеспечены.
_____________________
1) Если это не противоречит требованиям к встроенным (пристроенным) помещениям иного назначения.
 
А.7 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
- установку вентиляторов общего сантехназначения в обособленных помещениях, выделенных ограждающими конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 45 (допускается установка вентиляторов непосредственно в проемах наружных ограждающих конструкций);
- приточные каналы (шахты и воздуховоды) класса «П», для транзитных каналов, проходящих через помещения, указанные в А.2, с пределами огнестойкости не менее EI 60;
- приточные клапаны, оснащенные приводами с автоматическим, дистанционным и ручным управлениями.
При реализации I варианта подачи приточного воздуха (по А.6) каналы, используемые для подачи приточного воздуха на этаж пожара (лифтовые шахты, лестничные клетки, специальные каналы), должны иметь дымогазонепроницаемые устройства (клапаны, люки, двери и т.д.), автоматически открывающиеся при пожаре на этаже пожара. При подаче приточного воздуха через шахту лифтов необходимо предусматривать меры, исключающие возможность падения людей в шахту.
Двери тамбур-шлюзов и лифтовых холлов, в которые осуществляется подача приточного воздуха, должны обеспечивать сопротивление дымогазопроницанию не менее 50 000 кг-1 м-1.
А.8 Требуемые параметры вентиляционного оборудования, расходы приточного воздуха, удаляемого дыма, число шахт, противопожарных и дымовых клапанов, параметры вентиляционного оборудования определяются расчетом с учётом утечек газов в атмосферу через открытые при пожаре проёмы (см. план совместного функционирования противопожарных систем), неплотности и щели в конструкциях на всех этажах здания гостиницы.
При зонировании лестничных клеток, закрывании проёмов на пути эвакуации (см. план совместного функционирования противопожарных систем) и отказах отдельных элементов противодымной защиты необходимо, чтобы перепад давлений между смежными (на путях эвакуации) помещениями при совместном и раздельном функционировании приточной и вытяжной противодымной вентиляции не превышал 150 Па.
А.9 Управление противодымной защитой (включение или отключение её элементов) должно предусматриваться автоматическое, дистанционное и местное. Автоматическое - от системы обнаружения пожара через центральный пульт управления противопожарными системами автостоянки (гаража), дистанционное - с центрального пульта управления противопожарными системами автостоянки (гаража), местное - от кнопок ручного пуска, установленных перед входами в помещения по Б.2 и выходами из них и непосредственно рядом с элементами противодымной защиты.
А.10 Порядок включения инженерного оборудования противодымной защиты определяется в проекте при разработке плана совместного функционирования при пожаре инженерного оборудования и зависит в первую очередь от вида автоматической установки пожаротушения.
А.11 Противодымная и общеобменная вентиляция должны, как правило, выполняться раздельно. Использование приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования в качестве противодымной вентиляции допускается при выполнении требований к объединённой системе, как к противодымной вентиляции. Для перекрывания каналов общеобменной вентиляции, если они не используются непосредственно в целях противодымной защиты, в месте их присоединения к каналам, используемым в целях противодымной защиты, следует установить нормально-открытые противопожарные клапаны. При пожаре должен быть обеспечен переход вентиляционного оборудования в режим работы противодымной защиты, закрывание нормально-открытых противопожарных поэтажных клапанов и открывание дымового клапана в помещении по А.2.
А.12 Пространство над подвесными потолками коридора следует отделять от примыкающих холлов, тамбуров и лестничных клеток дымонепроницаемыми перегородками из негорючих материалов с уплотнением зазоров в местах прохода инженерных коммуникаций.
А.13 При прокладке кабелей, воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и распространения огня рекомендуется применять для заполнения зазоров между ними унифицированные узлы промышленного изготовления, обеспечивающие дымонепроницаемость мест прохода инженерных коммуникаций.
 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Ориентировочные площади номеров
 
Таблица Б.1 - Минимальные площади и санитарно-техническое оборудование номеров гостиниц различных типов
 
	Категория гостиницы
	Типы номеров
	% номеров с санитарными узлами
	Оборудование санитарных узлов

	
	Количество комнат
	Количество мест
	Жилая площадь, м2 
	
	

	*****
	3-4
	2 (3)
	60-80
	100
	Унитаз, ванна, умывальник, биде, полотенцесушитель, теплый пол, фен, телефон

	
	2
	2
	45 
	
	

	
	1
	2
	25 
	
	

	
	1
	1 (2)
	18 
	
	

	****
	3-4
	2 (3)
	50-65
	100
	Унитаз, ванна, умывальник, биде, полотенцесушитель, теплый пол, фен, телефон

	
	2
	2
	35 
	
	

	
	1
	1
	16 
	
	

	
	1
	1 (2)
	18 
	
	

	
	1
	2
	20 
	
	

	
	3
	2 (3)
	40-50 
	
	

	***
	2
	2
	30
	100
	Унитаз, ванна, умывальник, полотенцесушитель, фен, телефон

	
	1
	1 (2)
	16 
	
	

	
	1
	2
	18 
	
	

	**
	2
	2 (3)
	30-35
	не менее 50
	Ванная комната (душевая) на этаже. Включает кроме ванны (душевого поддона), унитаз и умывальник

	
	1
	1
	12 
	
	

	
	1
	2
	16 
	
	

	
	1
	3
	18 
	
	

	*
	2
	2 (3)
	30
	не менее 25
	Ванная комната (душевая) на этаже. Включает кроме ванны (душевого поддона), унитаз и умывальник

	
	1
	1
	8 
	
	

	
	1
	2
	12 
	
	

	
	1
	 3
	14 
	
	

	Примечания 
1. В многокомнатных номерах повышенной комфортности следует предусматривать как минимум 1 дополнительный санузел. 
2. В гостиницах категорий * и ** количество санитарных узлов на этаже и их дополнительное оборудование определяется заданием на проектирование.


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Состав и минимальные площади помещений приемно-вестибюльной группы
 
Таблица В.1 - Состав помещений вестибюльной группы
 
	Наименование помещений
 
	Вместимость, мест
	Площади помещений, м2, не менее, для гостиниц категорий:
	Примечания
 

	
	
	*
	**
	***
	****
	*****
	

	Вестибюль
	50
	36
	45
	50
	60
	70
	 

	
	100
	70
	90
	90
	100
	120
	 

	
	300
	150
	210
	210
	300
	330
	 

	
	500
	-
	300
	300
	350
	400
	 

	
	800
	-
	-
	400
	480
	560
	 

	
	1000
	 
	-
	-
	600
	-
	 

	Бюро приема и регистрации
	50
	6
	8
	10
	10
	12
	При вестибюле

	
	100
	8
	10
	12
	12
	14
	

	
	300
	10
	10
	12
	12
	14
	

	
	500
	-
	12
	12
	14
	16
	

	
	800
	-
	-
	12
	14
	16
	

	
	1000
	-
	-
	-
	14
	-
	

	Комнаты дежурного персонала
	50
	8
	8
	8
	8
	8
	1-2 комнаты

	
	100
	8
	8
	8
	8
	8
	

	
	300
	8
	8
	8
	8
	8
	

	
	500
	-
	8
	8
	8
	8
	

	
	800
	-
	-
	14
	14
	16
	

	
	1000
	-
	-
	-
	16
	-
	

	Служебный санитарно-гигиенический блок
	50
	3
	3
	6
	6
	6
	Санузел, душевые, комната личной гигиены

	
	100
	3
	3
	6
	10
	10
	

	
	300
	6
	6
	10
	10
	10
	

	
	500
	-
	6
	10
	14
	14
	

	
	800
	-
	-
	14
	14
	14
	

	
	1000
	-
	-
	-
	14
	-
	

	Комната дежурного администратора 
	50
	-
	-
	-
	12
	16
	 

	
	100
	8
	8
	8
	12
	16
	 

	
	300
	8
	8
	8
	12
	16
	 

	
	500
	-
	8
	8
	12
	20
	 

	
	800
	-
	-
	12
	16
	20
	 

	
	1000
	-
	-
	-
	16
	-
	

	Сейфовая
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	При комнатах дежурного персонала или в отделениях банков

	
	100
	-
	6
	6
	8
	8
	

	
	300
	6
	8
	8
	8
	8
	

	
	500
	-
	8
	8
	8
	12
	

	
	800
	-
	-
	8
	8
	12
	

	
	1000
	-
	-
	-
	8
	-
	

	Швейцарская и помещения носильщиков
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	Вблизи главного входа

	
	100
	-
	6
	6
	8
	8
	

	
	300
	-
	6
	6
	8
	10
	

	
	500
	-
	8
	8
	10
	12
	

	
	800
	-
	-
	8
	10
	12
	

	
	1000
	-
	-
	-
	10
	-
	

	Камера хранения
	50
	6
	8
	8
	8
	8
	 

	
	100
	8
	10
	10
	10
	10
	 

	
	300
	10
	12
	12
	12
	12
	 

	
	500
	-
	16
	16
	16
	16
	 

	
	800
	-
	-
	16
	16
	20
	 

	
	1000
	-
	-
	-
	20
	-
	 

	Помещение охраны
	50
	8
	8
	8
	8
	2×8
	Допускается объединение нескольких комнат
 

	
	100
	8
	8
	8
	8
	2×8
	

	
	300
	8
	2×8
	2×8
	2×8
	3×8
	

	
	500
	-
	2×8
	2×8
	2×8
	3×8
	

	
	800
	-
	-
	3×8
	3×8
	4×8
	

	
	1000
	-
	-
	 
	3×8
	-
	

	Помещения посыльных
	50
	-
	-
	8
	8
	8
	 

	
	100
	-
	8
	8
	8
	8
	 

	
	300
	-
	8
	8
	8
	12
	 

	
	500
	-
	8
	8
	12
	12
	 

	
	800
	-
	-
	12
	12
	16
	 

	
	1000
	-
	 
	-
	12
	-
	 

	Отделение связи
	50
	-
	-
	-
	12
	12
	 

	
	100
	12
	12
	12
	12
	12
	 

	
	300
	12
	12
	12
	12
	24
	 

	
	500
	-
	12
	12
	24
	30
	 

	
	800
	-
	-
	24
	30
	42
	 

	
	1000
	-
	-
	-
	42
	-
	 

	Отделение банков, пункт обмена валюты
 
 
	50
	По заданию на проектирование
	Допускается размещение в бюро обслуживания с соответствующим сокращением площадей
 
 

	
	100
	
	

	
	300
	
	

	
	500
	
	

	
	800
	
	

	
	1000
	
	

	Бюро обслуживания, (включая кабинет заведующего, операционный зал, комнату переводчиков, стенографов, машбюро, бюро множительной техники, кассы и др.)
	50
	-
	-
	24
	36
	48
	Допускается совмещать с бизнес центром
 
 

	
	100
	-
	-
	36
	48
	48
	

	
	300
	36
	36
	36
	48
	60
	

	
	500
	-
	48
	48
	90
	120
	

	
	800
	-
	-
	60
	90
	120
	

	
	1000
	-
	-
	-
	120
	-
	

	Гардероб
 
 
 
	50
	6
	6
	6
	6
	8
	Из расчета обслуживания до 10% проживающих и их гостей
 

	
	100
	10
	12
	12
	16
	16
	

	
	300
	20
	24
	24
	30
	30
	

	
	500
	-
	30
	36
	36
	40
	

	
	800
	-
	-
	48
	48
	60
	

	
	1000
	-
	-
	-
	60
	-
	

	Помещение портье
 
 
	100
	8
	8
	8
	8
	8
	При применении системы «Портье»
 

	
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Багажный вестибюль
	100-1000
	По заданию на проектирование из расчета 0,1 м2 на одного гостя из объема организованного потока, но не менее 12 м2.
	Рекомендуется для обеспечения обслуживания организованных потоков

	Помещения для хранения багажных тележек
	100-1000
	Из расчета 3 м2 на 100 проживающих в гостинице, но не менее 3 м2
	При отсутствии багажного вестибюля и подносчиков багажа

	Кладовая уборочного инвентаря
	50-1000
	Из расчета 3 м2 на 100 м2 вестибюля, но не менее 3 м2
	Оборудовать умывальником

	Медпункт
	50
	-
	-
	-
	-
	14
	 

	
	100
	-
	14
	14
	14
	26
	 

	
	300
	-
	14
	14
	26
	26
	 

	
	500
	-
	14
	26
	26
	42
	 

	
	800
	-
	-
	26
	36
	42
	 

	
	1000
	-
	-
	-
	36
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Помещения физкультурно-оздоровительного назначения
 
Таблица Г.1 - Состав и минимальные площади основных и вспомогательных помещений физкультурно-оздоровительного назначения
 
В квадратных метрах
	Помещение
	Площадь гостиниц вместимостью (мест), не менее

	
	 50
	100
	300
	500
	800
	1000

	Спортивный зал
	-
	-
	108 (9×12)
	216 (12×18)
	432 (18×4)
	648 (18×36)

	Помещения при зале:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- снарядная
	-
	-
	12
	18
	30
	36

	- комната инструктора
	-
	-
	8
	8
	12
	8+12

	- раздельные раздевальные с душевыми и санузлами
	-
	-
	2×18
	2×24
	2×30
	2×36

	- комната медсестры
	-
	-
	8
	12
	12
	16

	- хозяйственная кладовая
	-
	-
	4
	4
	6
	8

	- зал тренажеров
	36
	42
	64
	72
	-
	-

	Помещения при зале тренажеров:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- хранение и ремонт тренажеров
	8
	10
	12
	16
	-
	-

	- инструкторская
	8
	8
	8
	8
	-
	-

	- раздельные раздевальные с душевыми и санузлами
	2×12
	2×6
	2×18
	2×24
	-
	-

	- хозяйственная кладовая
	4
	4
	6
	8
	-
	-

	Плавательный бассейн
	-
	-
	17×8
	25×9
	25×12
	25×12

	Помещения при бассейне:
	 
	 
	 

	- технические помещения
	-
	-
	По расчету

	- раздельные раздевальные с душевыми и санузлами
	-
	-
	2×20
	2×30
	2×40
	2×50

	- комната отдыха
	-
	-
	8
	12
	12
	12

	- комната медсестры
	-
	-
	12
	12
	12
	2×12

	- кладовая водного оборудования
	-
	-
	4
	6
	8
	8

	- хозяйственная кладовая
	 
	 
	4
	6
	6
	8

	Сауна без бассейна1) (в составе раздевальной, моечной, парильной, бара, комнаты отдыха)
	-
	20
	30
	50
	80
	100

	Сауна с бассейном
	-
	-
	70
	90
	110
	130

	Помещение инструкторов
	15
	15
	20
	20
	36
	36

	Кладовая спортинвентаря, мастерские, помещения проката
	По расчету

	1) Допускается замена или дополнение русской или восточной баней, состав которых уточняется заданием на проектирование.


 
Приложение Д 
(обязательное)
 
 
Бани сухого жара (сауны)
 
Д.1 Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3.
Д.2 Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода-изготовителя электрокаменки) и должна быть не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы.
Д.3 Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.
Д.4 Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см.
Д.5 Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.
Д.6 Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110°С.
Д.7 В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой должно быть обеспечено также эффективное проветривание парильной после пользования. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном.
Д.8 Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается.
Д.9 Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством с управлением перед входом в парильную.
Д.10 Зашита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.
Д.11 Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.
Д.12 В парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.
Д.13 Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
 
Приложение Е 
(информационное)
 
 
Помещения администрации
 
Таблица Е.1 - Состав и минимальные площади помещений администрации гостиниц
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь гостиниц вместимостью, не менее
	Примечания
 

	
	50
	100
	300
	500
	800
	1000
	

	Кабинет
	12
	12
	16
	20
	24
	30
	Для категорий **** и ***** допускается увеличение на 20%

	Комната отдыха
	-
	-
	12
	12
	12
	12
	Для категорий выше ***

	Санузел
	-
	-
	-
	3
	6
	6
	Для категорий выше ***; 6 м2 с душевой

	Приемная
	-
	8
	12
	12
	16
	20
	 

	Заместители директора
	12
	12
	14
	16
	16
	20
	При наличии должностей

	Главный инженер (техник)
	-
	8
	12
	14
	16
	20
	 

	Завхоз
	10
	12
	12
	16
	16
	18
	 

	Комендант
	-
	-
	8
	10
	10
	12
	При наличии должности

	Отдел кадров
	-
	-
	12
	16
	24
	36
	 

	Архив
	8
	12
	16
	20
	24
	30
	 

	Бухгалтерия,
	16
	22
	30
	38
	44
	54
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- кабинет главного бухгалтера
	-
	-
	8
	12
	14
	16
	 

	- рабочие помещения
	12
	16
	16
	20
	24
	30
	 

	- касса, планово-производственный или аналогичные отделы оперативного планирования,
	4
	6
	6
	6
	6
	8
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- кабинет начальника
	-
	-
	8
	10
	12
	14
	 

	- рабочие помещения
	-
	12
	12
	16
	20
	24
	 

	Отдел труда и зарплаты
	-
	-
	12
	16
	20
	24
	При наличии должностей

	Отдел материально-технического снабжения
	-
	-
	8
	10
	12
	14
	При наличии должностей

	Кабинеты начальников служб эксплуатации (главный энергетик, начальник сантехнической службы, главные специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию, начальник строительной группы и др.)
	-
	-
	8
	8
	12
	16
	При наличии должностей

	Класс повышения квалификации персонала
	-
	-
	-
	36
	36
	36
	 

	Зал собраний
	-
	-
	60
	80
	120
	150
	Допускается проведение общих собраний в столовой персонала и в помещениях зального комплекса


 
Приложение Ж
(информационное)
 
 
Хозяйственные помещения
 
Таблица Ж.1 - Состав и площади хозяйственно-производственных помещений гостиниц
 
В квадратных метрах
	Наименование помещений
	Площадь гостиниц вместимостью (мест)
	Примечания

	
	50
	100
	300
	500
	800
	1000
	

	Центральный диспетчерский пост, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- машинный зал
	-
	-
	-
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	 

	- операционный зал
	-
	-
	12
	18
	24
	30
	 

	- пожарный пост
	по расчету, но не менее 15 м2
	 

	- ремонтная мастерская
	-
	-
	-
	12
	12
	16
	 

	- помещения дежурной ремонтной смены
	6
	8
	10
	14
	18
	22
	 

	- диспетчерская лифтов
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	 

	Узел связи, в том числе:
	12
	14
	64
	68
	94
	110
	Категория *** и выше

	- радиоузел
	6
	8
	8
	8
	8
	16
	

	- телестудия
	-
	-
	30
	30
	42
	42
	

	- ремонтная мастерская
	6
	6
	12
	16
	20
	24
	

	- склад техники
	-
	-
	6
	6
	12
	12
	

	- комната персонала
	-
	-
	8
	8
	12
	16
	

	Центральная бельевая, в том числе:
	28
	40
	52
	74
	90
	118
	В гостиницах категорий ** и

	- отделение чистого белья
	12
	16
	20
	24
	30
	42
	выше следует увеличивать

	- отделение грязного белья
	6
	8
	12
	16
	20
	30
	пропорционально частоте 

	- помещение разборки грязного белья
	6
	8
	8
	12
	12
	12
	смены белья

	- починочная мастерская
	4
	4
	6
	6
	8
	12
	При отделении грязного белья

	- кабинет заведующего бельевым хозяйством
	-
	-
	-
	8
	10
	12
	 

	- разгрузочная площадка
	 
	4
	6
	8
	10
	10
	При отсутствии прачечной 

	Служба дезинфикации
	-
	-
	6
	6
	6
	8
	постельного белья в гостинице

	Служба уборки территории (дворницкая), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- бытовые помещения
	6
	6
	8
	12
	12
	16
	 

	- склад уборочного инвентаря
	-
	4
	4
	6
	8
	10
	При наличии озеленения и

	- склад расходных средств
	-
	4
	6
	8
	10
	12
	дорожно-парковой

	- склад садового инвентаря и уборочной техники
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	зоны

	Мастерские, в том числе:
	40
	60
	106
	140
	156
	212
	 

	- электротехническая
	8
	8
	12
	16
	24
	30
	 

	- сантехническая
	-
	8
	12
	16
	24
	30
	 

	- слесарная
	8
	8
	12
	16
	30
	42
	 

	- КИП и А
	-
	8
	12
	16
	30
	42
	 

	- торгового и технологического оборудования
	-
	-
	12
	24
	36
	48
	 

	- столярная
	16
	16
	30
	36
	42
	48
	 

	- малярная
	8
	12
	16
	16
	24
	30
	 

	- комната художника
	-
	-
	-
	10
	14
	18
	 

	Складские помещения, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В гостиницах категорий **** 

	- резервный склад белья
	6
	8
	12
	16
	20
	30
	и ***** следует

	- склад драпировок 
	-
	6 
	8 
	10 
	12 
	16 
	увеличивать

	- материально-технические склады
	20
	30
	40
	50
	70
	90
	 

	- склад расходных материалов
	12
	16
	20
	24
	30
	40
	 

	- склад мебели
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	 

	- склады технических служб
	по
	по
	по
	по
	по
	по
	Размещать вблизи

	(электротехнический, сантехнический, КИП и А, средств связи и т.д.)
	расч.
	расч.
	расч.
	расч.
	расч.
	расч.
	ремонтных мастерских

	- склад лакокрасочных материалов
	Рассчитывается на хранение не более 50 кг
	С осуществлением необходимых

	- склад пиломатериалов
	16
	20
	24
	30
	40
	60
	противопожарных мероприятий.

	Бытовые помещения производственного персонала
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	На наибольшую смену;

	Прачечная
	-
	-
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	по расч.
	предусмотреть санузлы и душевые

	Хозяйственные кладовые
	1-2 на этаж из расчета 3 м2 на 100 м2 обслуживаемых площадей общественного назначения
	Ниже **** допускается не предусматривать с учетом использования предприятий города


 
Приложение И
(информационное)
 
 
Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий
 
Таблица И.1 - Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях
 
	№ п/п
 
	Помещение
	Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С, не менее
	Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения

	
	
	
	Приток
	Вытяжка

	1
	Жилая комната
	20
	3 кубических метра в час (далее - м3/ч) на 1 квадратный метр (далее - м2) жилых помещений
	 

	4
	Сушильный шкаф для одежды и обуви
	-
	-
	30 м3/ч

	5
	Ванная
	25
	-
	25

	6
	Уборная индивидуальная
	18
	-
	25

	7
	Совмещенное помещение уборной и ванной
	25
	-
	50

	9
	Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в гостиницах
	16
	-
	-

	10
	Постирочная
	15
	По расчету, но не менее 4
	7

	12
	Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые
	12
	-
	0,5

	13
	Машинное помещение лифтов
	5
	-
	По расчету, но не менее 0,5

	14
	Мусоросборная камера
	5
	-
	1 (через ствол мусоропровода)

	Примечания 
1. В угловых помещениях гостиниц расчетная температура воздуха должна приниматься на 2°С выше указанной в таблице. 
2. Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40°С. 


 
Таблица И.2 - Расчетные параметры влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий
 
	№ п/п
	Период года
	Наименование помещения
	Относительная влажность, %
	Скорость движения воздуха м/с

	
	
	
	 оптимальная
	допустимая не более
	оптимальная не более
	допустимая не более

	1
	Холодный
	Жилая комната
	45-30
	60
	0,15
	0,2

	 
	 
	Помещения для отдыха
	45-30
	60
	0,15
	0,2

	 
	 
	Туалет
	 
	 
	0,15
	0,2

	
	
	Ванна
	 
	 
	0,15
	0,2

	2
	Теплый
	Жилая комната
	60-30
	65
	0,2
	0,3


 
Ключевые слова: гостиницы, расчетная вместимость, проектирование, детские группы, площадки, участки, территория, комнаты, вестибюль, помещение, пожарная безопасность, бытовое обслуживание, водоснабжение, водоотведение, санитарно-техническое оборудование, шкафы, электроснабжение, сети наружного освещения, парковочная зона, слаботочные системы, бани.
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