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ВВЕДЕНИЕ
 
Изоляторы временного содержания, специальные приемники, приемники-распределители (далее - специальные учреждения), на проектирование которых распространяется свод правил Республики Казахстан «Проектирование специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества», существенно отличаются от прочих учреждений и мест, обеспечивающих изоляцию от общества (исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, дисциплинарных воинских частей и гауптвахт) по выполняемым ими функциям, составу и правовому статусу содержащихся в них лиц, режиму и продолжительности обеспечиваемой ими изоляции от общества. Перечисленные особенности обуславливают специфичность требований к генплану, составу зданий и помещений, объемно-планировочным и архитектурно-строительным решениям, инженерному обеспечению специальных учреждений, и необходимость использования отдельного свода правил для их проектирования.
Следственные изоляторы, являющиеся еще одним видом учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, не включены в область применения настоящего свода правил в связи с особенностями их функционирования, не позволяющими рационально объединить требования ко всем видам специальных учреждений в едином своде правил: существенно большая сложность и масштабность организации, существенно отличающиеся режим и продолжительность содержания, существенно отличающиеся требования к бытовому и культурному обслуживанию лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Проектирование следственных изоляторов следует осуществлять по отдельному своду правил.
Настоящий свод правил рассматривает только архитектурно-строительные аспекты планирования и обустройства специальных учреждений. Оборудование специальных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и надзора и оснащение камерных помещений, служебных помещений и помещений медицинского назначения мебелью и прочим оборудованием не рассматриваются в настоящем своде правил как не относящиеся к компетенции уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства и должны осуществляться в соответствии с ведомственными нормативными актами органов внутренних дел и национальной безопасности, осуществляющих управление специальными учреждениями.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил содержит приемлемые технические решения, обеспечивающие выполнение требований СН РК 3.02-26.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование следующих специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества (далее - специальных учреждений):
- изоляторов временного содержания;
- приемников-распределителей;
- специальных приемников.
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование следственных изоляторов, исправительных учреждений (тюрем, колоний, арестных домов), дисциплинарных воинских частей и гауптвахт.
1.3 Настоящий свод правил предназначен для применения при проектировании:
- строительства новых специальных учреждений;
- расширения, реконструкции, капитального ремонта и модернизации существующих специальных учреждений;
- переоборудования существующих зданий и помещений, не относящихся к специальным учреждениям и выделяемых для использования в качестве мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соответствии с действующим законодательством.
В случае реконструируемых и переоборудуемых существующих зданий, сооружений и помещений настоящим сводом правил следует руководствоваться в той мере, в какой это допускает существующая планировка и принятые архитектурно-строительные и организационно-технологические решения существующих зданий, сооружений и помещений.
1.4 Настоящий свод правил не исключает возможность применения для проектирования специальных учреждений и иных зданий и помещений, указанных в 1.3, иных правил, допущенных к применению на территории Республики Казахстан в установленном порядке.
1.5 Настоящий свод правил предназначен для проектных организаций и работников органов внутренних дел.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные документы:
Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353-I «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества».
Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
СН РК 3.02-26-2014 «Проектирование специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества».
СП РК 2.02-102-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение».
СП РК 3.02-136-2012 «Полы».
СП РК 3.02-129-2012 «Складские здания».
СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».
СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования».
СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».
СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника».
СНиП РК 2.04-09-2002 «Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования».
СНиП РК 2.04-10-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия».
СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения».
СНиП РК 3.02-04-2009 «Административные и бытовые здания».
СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения».
СНиП РК 3.02-09-2010 «Производственные здания».
СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СНиП РК 4.01-03-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
«Правила устройства электроустановок», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 94.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1665.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан 17 января 2012 года № 87.
«Правила оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых ограничена, а также отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 апреля 2012 года № 430.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины, приведенные в СН РК 3.02-26, а также следующие сокращения:
3.1 АТС: Автоматическая телефонная станция.
3.2 ИТСОН: Инженерно-технические средства охраны и надзора.
3.3 КПП: Контрольно-пропускной пункт.
3.4 УКВ: Ультракороткие волны.
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Проектирование специальных учреждений следует осуществлять исходя из численности штатов рядового и начальствующего состава и лимита наполнения на основании задания на проектирование.
4.2 Специальные учреждения следует проектировать на лимит наполнения, человек, не более:
- изоляторы временного содержания - 125;
- специальные приемники - 300;
- приемники-распределители - 150.
Проектирование специальных учреждений на лимит наполнения сверх указанного выше допускается в исключительных случаях по технико-экономическому обоснованию.
4.3 Защитные сооружения гражданской обороны, устраиваемые в специальных учреждениях в соответствии с заданием на проектирование, следует проектировать в соответствии с СНиП РК 2.04-09 и видом деятельности, которую предполагается осуществлять в помещениях защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, с учетом требований СН РК 3.02-26.
Использование помещений защитных сооружений гражданской обороны в мирное время следует определять в соответствии с заданием на проектирование.
4.4 Архитектурно-планировочные решения специальных учреждений следует принимать с учетом требований функционального зонирования территорий, зданий и помещений с учетом осуществляемой в них деятельности.
4.5 При оценке соответствия предлагаемых проектных решений, материалов, конструкций, изделий, оборудования и систем необходимо учитывать и оценивать опыт использования их для строительства аналогичных специальных учреждений.
При оценке предлагаемых оборудования и систем следует также учитывать:
- их ремонтопригодность, доступность услуг по их техническому обслуживанию и расходы на их техническое обслуживание;
- физическую и функциональную совместимость с другим предлагаемым оборудованием и системами;
- адекватность уровня сложности их эксплуатации операционным потребностям;
- возможные ограничения и сложности, связанные с потенциальной модернизацией или расширением в будущем уникальных или лицензионных систем и оборудования.
4.6 При проектировании отдельно стоящих изоляторов временного содержания по заданию на проектирование следует предусматривать мероприятия по защите их от погромных действий и нападений во время массовых беспорядков, нападений с целью захвата оружия, насильственного освобождения задержанных: устройство на кровле зданий площадок для ведения огня, метания и отстрела спецсредств, применение соответствующих ИТСОН (противотаранных заграждений, ставень с бойницами, специального остекления, дверей усиленной конструкции и т.д.).
 
 
5. ВЫБОР И ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 
5.1 Целесообразность размещения специального учреждения на территории городского (районного) органа внутренних дел или на территории другого специального учреждения или на обособленном земельном участке следует определять на основе технико-экономического анализа. Предпочтение следует отдавать размещению специального учреждения на обособленном земельном участке.
5.2 При выборе площадки для размещения отдельно стоящего специального учреждения необходимо обязательно учитывать:
- наличие и достаточность инженерных коммуникаций;
- наличие и удобство доступа для автотранспорта;
- возможность соблюдения требований режима при размещении специального учреждения на данной площадке;
- удобство доставки подозреваемых и обвиняемых в залы судебных заседаний (для изоляторов временного содержания);
- потребности производства, предполагаемого к размещению на территории специального учреждения.
5.3 Земельные участки под строительство специальных учреждений, как правило, следует размещать на удалении, м, не менее:
- от промышленных предприятий, складских зданий - 30;
- от общественных и жилых зданий - 150.
Удаление земельного участка специального учреждения от соседних объектов должно обеспечивать возможность соблюдения требований режима.
Если заданием на проектирование изолятора временного содержания предусмотрено использование служебных собак, удаление земельного участка от соседних объектов следует принимать с учетом требований к размещению городков для содержания служебных собак.
5.4 Размещение специального учреждения на территории городского (районного) органа внутренних дел допускается при наличии достаточной площади для размещения комплекса зданий и сооружений специального учреждения в соответствии с установленными требованиями, в противном случае земельный участок городского (районного) органа внутренних дел должен быть соответственно увеличен.
5.5 Площади земельных участков отдельно стоящих специальных учреждений для предварительных расчетов следует принимать по Таблице 1 в зависимости от лимита наполнения.
 
Таблица 1 - Ориентировочные площади земельных участков 
отдельно стоящих специальных учреждений
 
	Вид специального учреждения
	Лимит наполнения, мест
	Площадь земельного участка, га

	Изолятор временного содержания
	до 50
	от 0,5 до 0,6

	
	св. 50 до 125
	от 0,7 до 0,8

	Специальный приемник
	до 150
	от 0,8 до 1,0

	
	св. 150 до 300
	от 1,1 до 1,5

	Приемник-распределитель
	до 100
	от 0,5 до 0,8

	
	св. 100 до 150
	от 0,9 до 1,0


 
5.6 Территория специального учреждения должна ограждаться по всему периметру сплошным ограждением высотой, м, не менее:
- приемника-распределителя и специального приемника - 3,0;
- изолятора временного содержания - 4,5.
5.7 На территории отдельно стоящих изоляторов временного содержания размещают:
- здание изолятора временного содержания;
- контрольно-пропускной пункт;
- гараж-стоянку;
- складские здания;
- мусоросборник;
- городок для содержания служебных собак;
- спортивную площадку;
- прогулочные дворы;
- ограждение периметра.
5.8 На территории отдельно стоящих специальных приемников, приемников-распределителей размещают:
- здание приемника;
- гараж-стоянку;
- складские здания;
- производственные мастерские (цеха) (по заданию на проектирование);
- мусоросборник;
- спортивные площадки;
- прогулочные дворы;
- ограждение периметра;
- контрольно-пропускной пункт.
5.9 Здания специальных учреждений следует размещать не ближе 15 м от ограждения территории и, как правило, располагать боковым фасадом к магистральным улицам и дорогам.
5.10 Взаимное расположение зданий и сооружений специальных учреждений принимают, как правило, в соответствии с типовыми схемами генплана согласно Приложению А.
5.11 Дороги для проезда автотранспорта по территории специального учреждения проектируют с учетом вида движения (одностороннее или двустороннее) в соответствии с заданием на проектирование.
Вид движения следует определять в зависимости от вида и интенсивности осуществляемого по дороге трафика. Предпочтительным является одностороннее движение.
5.12 Ширина проезжей части дорог на территории специального учреждения должна быть, м, не менее:
- при одностороннем движении - 3,5 м;
- при двустороннем - 6,0 м.
5.13 Уклон площадок на территории специального учреждения должен быть не более 3°, при этом отвод атмосферных осадков от зданий и сооружений следует организовывать к водостокам.
5.14 Озеленение территории специального учреждения проектируют в соответствии с заданием на проектирование.
 
 
6. КАМЕРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОГУЛОЧНЫЕ ДВОРЫ
 
6.1 Общие положения
6.1.1 Помещения изоляторов временного содержания, приемников-распределителей, специальных приемников, как правило, размещают в отдельно стоящих зданиях. При размещении этих учреждений в одном здании, изолятор временного содержания следует размещать на верхних этажах.
6.1.2 Конфигурацию и площадь камерных помещений, медицинских изоляторов, карцеров (для изоляторов временного содержания), прогулочных дворов, спортивных площадок, мест общего сбора следует принимать по заданию на проектирование с соблюдением минимальных норм площади, приведенных в Таблице 2, и с учетом плана оснащения указанных помещений мебелью и прочим оборудованием.
Оснащение мебелью и прочим оборудованием предусматривается в соответствии с правилами внутреннего распорядка специального учреждения. Размеры и прочие характеристики предметов мебели и оборудования, существенные для целей объемно-планировочного и конструктивного проектирования режимных помещений, следует предусматривать в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью задания на проектирование.
6.1.3 Общие камеры специальных учреждений предусматривают, как правило, на 2 и 4 человека (на 2, 4 и 6 человек - для приемников-распределителей). Медицинские изоляторы для больных предусматривают, как правило, в виде боксированных палат на 2 человека.
6.1.4 Высоту помещений с постоянным и временным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, следует определять не менее 3 м.
6.1.5 Отношение площади световых проемов в камерных помещениях к площади пола должно быть не менее 1:8. Размеры оконных проемов в изоляторах временного содержания и специальных приемниках должны составлять не менее 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине. Размеры оконных проемов в приемниках-распределителях должны составлять не менее 1,4 м по высоте и 1,2 м по ширине. Низ оконных проемов (кроме карцеров) должен находиться на высоте не менее 1,5 м над уровнем пола. Оконные проемы в карцерах должны располагаться у потолка.
6.2 Блоки камерных помещений
6.2.1 Камерные помещения (блоки камерных помещений) для разных категорий лиц, содержащихся в специальном учреждении, для которых предусмотрено раздельное или изолированное содержание в соответствии со статьями 32,46-4 и 46-7 Закона Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», следует размещать в разных зданиях камерных помещений, или на разных этажах здания, или на разных лучах одного этажа.
6.2.2 В пределах этажа здания камерные помещения для содержания однородного (по категории лиц, для которых предусмотрено раздельное или изолированное содержание) контингента объединяют в блоки камерных помещений. Количество камерных помещений в каждом блоке определяется заданием на проектирование с учетом потребностей охраны и надзора в соответствии с предусмотренным режимом содержания в данном блоке камерных помещений.
Число лиц, содержащихся в одном блоке камерных помещений, не должно превышать 100 человек.
6.2.3 Для специальных учреждений с малым лимитом наполнения и несколькими категориями лиц, для которых предусмотрено раздельное или изолированное содержание, допускается объединять в пределах этажа в блок камерных помещений камеры для разных категорий контингента при условии физического отделения камер для разных категорий друг от друга и исключения нежелательной связи между ними.
Предусматриваемые меры физического разделения должны удовлетворять потребностям режимов содержания, предусмотренных для разных категорий контингента. Разделение осуществляют посредством применения ИТСОН (как правило, с использованием решетчатой перегородки с решетчатой дверью).
 
Таблица 2 - Минимальные нормы площади камер, карцеров, 
медицинских изоляторов и прогулочных дворов специальных учреждений
 
	Вид специального учреждения и помещения
	Норма площади, м2 на 1 человека (см. примечания)

	Изоляторы временного содержания

	Камеры и карантинные камеры
	4,0

	Медицинские изоляторы для больных
	7,0

	Карцеры
	4,5

	Прогулочные дворы
	6,0

	Специальные приемники

	Камеры и карантинные камеры
	4,0

	Медицинские изоляторы для больных
	7,0

	Прогулочные дворы
	6,0

	Приемники-распределители

	Камеры и карантинные камеры (накопители)
	4,0

	Камеры для содержания инвалидов, престарелых, женщин, беременных свыше 5 месяцев, и женщин, имеющих при себе детей
	5,0

	Прогулочные дворы
	6,0

	Медицинские изоляторы для больных
	7,0

	Примечания 
1. Для помещений указана площадь поверхности пола, не занятой санузлом и мебелью; определяется как разность общей площади пола, площади санузла и суммы площадей горизонтальных проекций на пол предметов мебели, одновременно установленных (выдвинутых, откинутых, разложенных) в обычное эксплуатационное положение. Длина не менее чем одной из сторон помещения должна превышать 2,5 м. 
2. Если лица проводят в помещении (за исключением карцера) более 10 часов в день, в помещении следует предусматривать не менее 7,5 м2 общей площади помещения на каждого человека, содержащегося в нем. 
3. В помещениях для содержания маломобильных лиц при определении минимальной площади не должна учитываться площадь пространства для маневрирования на инвалидной коляске шириной не менее 0,9 м вдоль одной из сторон спального места. 
4. Для прогулочных дворов указана площадь поверхности пола, не заставленной скамейками и не перекрытой навесом (козырьком), предусмотренным для защиты от дождя. Для прогулочных дворов для беременных женщин и женщин с детьми из расчета также должна исключаться площадь предусмотренных проектом цветников, песочниц и других малых форм. Для прогулочных дворов, используемых также в качестве спортивных площадок, из расчета должна исключаться также площадь, занятая спортивными тренажерами, площадками для игр и столами для настольного тенниса, предусмотренными проектом. Минимальная площадь прогулочного двора должна составлять 20 м2, для прогулочных дворов, используемых также в качестве спортивных площадок - 30 м2 для взрослых, 12 м × 9 м для несовершеннолетних.


 
6.2.4 При размещении камерных помещений для мужчин и камерных помещений для женщин в одном блоке камерных помещений, камерные помещения для женщин следует располагать в торце блока.
6.2.5 Ширину коридоров в блоке камерных помещений следует принимать, м, не менее:
- 2,0 при одностороннем расположении камер;
- 3,0 при двухстороннем расположении камер.
Ширина коридоров, по которым осуществляется перемещение мобильного оборудования (тележки для грязного белья, раздаточные тележки, санитарные и т.д.), должна быть достаточной для провоза оборудования в сопровождении.
Ширина лестничных маршей должна быть не менее 1250 мм при передвижении двух человек в ряд и 1875 мм - при передвижении трех человек в ряд.
6.2.6 Расположение камер в блоке камерных помещений по отношению к коридору следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, как правило, односторонним.
При двухстороннем расположении камер двери противоположных камер должны размещаться одна относительно другой со смещением.
6.2.7 В пределах блока камерных помещений допускается в дополнение к душевым размещать постирочные и сушилки личного белья для лиц, содержащихся в блоке, по заданию на проектирование.
Прочие помещения вспомогательного назначения и кабинеты следует располагать вне блока камерных помещений.
6.2.8 Душевые в блоке камерных помещений предусматривают из расчета 1 сетка на 12 человек для максимальной наполняемости блока.
Постирочные личного белья (см. 6.2.7) предусматривают, как правило, в количестве одной на блок камерных помещений, площадью не менее 10 м2.
Сушилки личного белья (см. 6.2.7) предусматривают смежно с постирочной, площадью не менее 10 м2.
6.3 Карантинные камеры и накопители
6.3.1 Количество карантинных камер в специальных приемниках определяется заданием на проектирование и составляет, как правило:
- 2 камеры при лимите наполнения до 150 человек;
- 3 камеры при лимите наполнения свыше 150 до 200 человек;
- 4 камеры при лимите наполнения свыше 200 человек.
6.3.2 Количество накопителей для вновь прибывших в приемниках-распределителях определяется заданием на проектирование и составляет, как правило:
- 2 камеры при лимите наполнения до 100 человек;
- 3 камеры при лимите наполнения свыше 100 человек.
6.3.3 Карантинные камеры и накопители для вновь поступивших лиц следует размещать рядом с помещением дежурного по учреждению.
6.3.4 Общестроительные конструктивные решения карантинных камер и накопителей для вновь поступивших принимают аналогично обычным камерам.
6.4Карцеры изоляторов временного содержания
6.4.1 Количество карцеров в изоляторе временного содержания определяется заданием на проектирование и составляет, как правило:
- 1 карцер при лимите наполнения до 50 человек;
- 2 карцера при лимите наполнения свыше 50 до 75 человек;
- 4 карцера при лимите наполнения свыше 75 человек.
6.4.2 Карцеры в изоляторах временного содержания следует размещать в конце блока камерных помещений.
6.4.3 Общестроительные конструктивные решения для карцеров изоляторов временного содержания принимают аналогично камерам изоляторов временного содержания. Различия в оборудовании ИТСОН определяются ведомственными нормами.
6.5Медицинские изоляторы для больных
6.5.1 Количество медицинских изоляторов для больных в изоляторе временного содержания определяется заданием на проектирование и составляет, как правило:
- 1 двухместный бокс при лимите наполнения до 75 человек;
- 2 двухместных бокса при лимите наполнения свыше 75 человек.
6.5.2 Количество медицинских изоляторов для больных в специальном приемнике определяется заданием на проектирование и составляет, как правило:
- 3 двухместных бокса при лимите наполнения до 200 человек;
- 4 двухместных бокса при лимите наполнения до 300 человек.
6.5.3 Количество медицинских изоляторов для больных в приемниках-распределителях определяется заданием на проектирование и составляет, как правило:
- 2 двухместных бокса при лимите наполнения до 25 человек;
- 3 двухместных бокса при лимите наполнения свыше 25 до 100 человек;
- 4 двухместных бокса при лимите наполнения свыше 100 до 150 человек.
6.5.4 Общестроительные конструктивные решения медицинских изоляторов для больных принимают аналогично обычным камерам с учетом требований СНиП РК 3.02-08.
6.5.5 Между помещениями медицинского изолятора для больных и коридором следует предусматривать шлюз с умывальником.
6.6Прогулочные дворы, спортивные площадки, места общего сбора
6.6.1 Прогулочные дворы изоляторов временного содержания предусматривают на территории изолятора временного содержания или (при ограниченной площади земельного участка и с разрешения органа внутренних дел) на крыше здания изолятора временного содержания. При расположении прогулочных дворов на уровне первого этажа, они должны располагаться со стороны камерных помещений и иметь из них отдельных выход.
Высоту ограждений и разделяющих перегородок прогулочных дворов изоляторов временного содержания следует принимать не менее 3 м. По верху прогулочных дворов необходимо предусматривать противопобеговую металлическую решетку, покрытую проволочной сеткой, в соответствии с ведомственными нормами оборудования ИТСОН.
Площадь прогулочных дворов изоляторов временного содержания следует определять из расчета одновременного нахождения на прогулке до 25% от лимита наполнения с учетом нормы минимальной площади на одного человека и нормы минимальной площади прогулочного двора в зависимости от типа использования, приведенных в Таблице 2.
Количество изолированных друг от друга прогулочных дворов следует определять с учетом потребностей раздельного (изолированного) содержания различных категорий подозреваемых и обвиняемых.
6.6.2 Прогулочные дворы специальных приемников и приемников-распределителей предусматривают на территории приемника или (при ограниченной площади земельного участка и с разрешения органа внутренних дел) на крыше здания приемника.
При расположении прогулочного двора на уровне первого этажа высоту ограждения прогулочного двора следует предусматривать 2,5 м. При расположении прогулочного двора на крыше здания высоту ограждения следует предусматривать 3,0 м, в этом случае по верху прогулочного двора предусматриваю установку металлической сетки.
Площадь прогулочных дворов специальных приемников и приемников-распределителей следует определять из расчета одновременного нахождения на прогулке до 30% от лимита наполнения с учетом нормы минимальной площади на одного человека и нормы минимальной площади прогулочного двора в зависимости от типа использования, приведенных в Таблице 2.
6.6.3 Суммарную вместимость специально оборудованных прогулочных дворов для женщин с детьми, как правило, принимают равной 50% от численности женщин с детьми, предусмотренной в специальном учреждении.
6.6.4 Конструкция полов прогулочных дворов должна обеспечивать отвод атмосферных осадков.
6.6.5 Полы прогулочных дворов для беременных женщин и женщин с детьми следует задерновывать и засевать травой, а также предусматривать устройство дорожек с покрытием песчано-гравийной смесью.
В прогулочных дворах для женщин с детьми следует предусматривать площади для размещения минимального набора малых форм (песочницы деревянной, вкопанных разновысоких столбов, закрепленного к полу прогулочного двора бревно). Виды и количество малых форм устанавливаются заданием на проектирование.
6.6.6 Во всех прогулочных дворах следует предусматривать площади для размещения и закладные (в полу или ограждении или разделяющей перегородке прогулочного двора) для надежного закрепления скамеек для сидения с количеством посадочных мест (из расчета каждое шириной не менее 0,6 м), равным количеству лиц, выводящихся на прогулку в данный прогулочный двор, и иного оборудования, предусмотренного к установке в прогулочном дворе согласно заданию на проектирование.
6.6.7 В прогулочных дворах, используемых также в качестве спортивных площадок, следует предусматривать размещение спортивных тренажеров, площадок для игр, столов для настольного тенниса в соответствии с заданием на проектирование, а также комнаты для хранения спортивного инвентаря площадью не менее 6 м2.
Количество прогулочных дворов, используемых также в качестве спортивных площадок, определяется заданием на проектирование.
6.6.8 Для целей наблюдения за прогулочным двором (дворами) изолятора временного содержания и приемника-распределителя следует предусматривать установку системы охранного телевидения. При невозможности использования для этой цели охранного телевидения следует устраивать над прогулочным двором (дворами) помост. Конфигурация помоста должна обеспечивать возможность наблюдения всех находящихся в прогулочном дворе (дворах).
Проектирование системы охранного телевидения осуществляют по заданию на проектирование в соответствии с ведомственными нормами.
6.6.9 Для защиты от атмосферных осадков в прогулочных дворах со стороны наружной стены следует предусматривать козырек (навес) с выносом его на 1,5 м внутрь двора. Аналогичный навес следует устанавливать также над помостом (если предусмотрен для наблюдения за прогулочными дворами).
6.6.10 В зоне видимости лиц, находящихся в прогулочных дворах, следует устанавливать уличные часы, показывающие местное время.
6.6.11 Для общих сборов в специальных приемниках и приемниках-распределителях по заданию на проектирование следует предусматривать мощеные площадки из расчета 1,6 м2 на человека.
Допускается не устраивать отдельные площадки для общих сборов в случае использования для этих целей прогулочного двора (дворов), предусмотренного на территории специального учреждения и удовлетворяющего указанному выше условию.
 
 
7. СЛУЖЕБНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
 
7.1 Общие положения
7.1.1 Служебные и вспомогательные здания и помещения следует проектировать в соответствии с действующими строительными нормами и правилами для зданий и помещений соответствующего назначения с учетом особых требований СН РК 3.02-26 и положений настоящего свода правил.
7.1.2 Состав и площади служебных и вспомогательных помещений специальных учреждений следует принимать по заданию на проектирование.
7.1.3 Ориентировочные площади служебных и вспомогательных помещений специальных учреждений в зависимости от лимита наполнения для целей предварительных расчетов приведены:
- для изоляторов временного содержания - в Таблице Б.1 Приложения Б;
- для специальных приемников - в Таблице В.1 Приложения В;
- для приемников-распределителей - в Таблице Г.1 Приложения Г. 
Перечисленные выше таблицы не определяют состав помещений и численность рядового и начальствующего состава специальных учреждений.
7.1.4 В зданиях специальных учреждений в два и более этажей служебные помещения следует предусматривать на первом этаже. В одноэтажных зданиях служебные помещения следует отделять от блока камерных помещений.
Разделение осуществляют посредством принятия соответствующих архитектурно-планировочных решений и применения ИТСОН.
7.1.5 Уборные для сотрудников в специальных учреждениях следует предусматривать с умывальниками в шлюзах, из расчета:
- 1 унитаз и 1 писсуар в мужских уборных на каждые 30 сотрудников мужского пола;
- 1 унитаз и 1 биде в женских уборных на каждые 15 сотрудников женского пола. 
Общую уборную для сотрудников специальных учреждений допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 человек с установкой в уборной 1 унитаза, 1 писсуара и 1 биде.
7.1.6 Гардеробные с душевыми для сотрудников в специальных учреждениях следует предусматривать раздельными для мужчин и женщин. Площадь гардеробной следует принимать не менее 0,6 м2 на 1 человека, площадь душевой - по таблицам Приложений Б, В и Г.
7.1.7 Уборные при комнатах гостиничного типа в приемниках-распределителях для обратившихся за помощью в связи с утратой документов, денег, вещей следует предусматривать с 1 умывальником и 1 унитазом.
7.1.8 При размещении различных специальных учреждений в одном здании санитарные пропускники, медпункты и комнаты культурно-воспитательного назначения, как правило, предусматривают общими.
7.1.9 Тамбуры-шлюзы для прохода людей, предусмотренные проектом, допускается конструировать на основе распашных и раздвижных дверей.
Тамбуры-шлюзы для проезда автотранспортных средств, предусмотренные проектом, допускается конструировать на основе распашных и раздвижных автоматических ворот.
Распашные двери и ворота следует применять при отсутствии возможности установки раздвижных, а также на путях эвакуации.
Тип шлюза (автоматический или полуавтоматический) определяют в задании на проектирование.
7.1.10 Ширину коридоров в группах помещений административно-бытового и хозяйственного назначения следует принимать не менее 1,4 м.
7.2 Дежурные части
7.2.1 Дежурные части в специальных учреждениях следует размещать в противоположной стороне от камерных помещений.
В специальных учреждениях их следует предусматривать в составе:
- помещения (комнаты) дежурного;
- аппаратной;
- комнаты для хранения оружия и комнаты для чистки оружия (только для отдельно стоящих изоляторов временного содержания);
- комнаты отдыха;
- комнаты подогрева и приема пищи дежурной смены.
7.2.2 В непосредственном примыкании к дежурной части следует предусматривать:
- санитарный пропускник;
- комнату медицинского осмотра или кабинет медицинского работника;
- кладовую хранения вещей задержанных (арестованных, доставленных);
- карантинные камеры (накопители) для вновь поступивших (только для специального приемника и приемника-распределителя);
- комнату обыска.
7.2.3 Помещение дежурного следует располагать таким образом, чтобы дежурный мог визуально контролировать вход в здание, въезд на территорию специального учреждения, входы в карантинные камеры для вновь поступивших (накопители).
7.2.4 В приемниках-распределителях рядом с дежурной частью следует располагать дополнительно к 7.2.2:
- фотолабораторию;
- комнату гостиничного типа для обратившихся за помощью в связи с утратой документов, денег, вещей;
- комнату гостиничного типа для конвоя, прибывшего из других регионов.
7.2.5 При комнатах обыска в изоляторах временного содержания необходимо предусматривать одиночные кабины-боксы. Кабины-боксы должны быть длиной от 1,0 м до 1,2 м и шириной от 0,8 м до 1,0 м, без окон и разделяться между собой кирпичными перегородками толщиной 12 см.
Двери в кабинах-боксах следует устанавливать камерного типа с глазками, без окон.
7.2.6 Размещение и оборудование комнат для хранения оружия и комнат для чистки оружия (только для отдельно стоящих изоляторов временного содержания) следует проектировать в соответствии с 7.3.
7.3 Комнаты для хранения оружия и комнаты для чистки оружия
7.3.1 Комнаты для хранения оружия предусматривают только в отдельно стоящих изоляторах временного содержания по заданию на проектирование.
7.3.2 Комнату для хранения оружия располагают смежно с комнатой дежурного. Дверь в комнату для хранения оружия следует предусматривать в соответствии с ведомственными нормами оборудования ИТСОН. Планировочное решение комнаты для хранения оружия, как правило, должно исключать просмотр и возможность обстрела ее двери из вестибюля основного входа.
7.3.3 В комнате для хранения оружия устройство оконных проемов (за исключением окна для выдачи оружия) в наружных и внутренних стенах не допускается.
Для выдачи оружия и боеприпасов следует устраивать окно размером 18 см × 24 см на высоте 110 см от уровня пола, выходящее в комнату для чистки оружия и оборудованное ИТСОН в соответствии с ведомственными нормами.
7.3.4 Комнату для чистки оружия необходимо располагать смежно с комнатой для хранения оружия. Вход в комнату для чистки оружия следует предусматривать из коридора дежурной части или вестибюля.
7.3.5 В комнате для чистки оружия необходимо устанавливать раковины с подводкой горячей и холодной воды.
7.3.6 В комнате для чистки оружия устройство оконных проемов в наружных стенах не допускается.
7.4Контрольно-пропускные пункты
7.4.1 В специальных учреждениях предусматривают КПП для прохода сотрудников и посетителей и КПП для проезда автотранспортных средств.
КПП для прохода сотрудников и посетителей специального учреждения и КПП проезда автотранспортных средств, как правило, предусматривают совмещенными.
7.4.2 Состав помещений КПП специального учреждения устанавливают в соответствии с заданием на проектирование. Как правило, в составе КПП предусматривают:
- комнату для дежурного по КПП (постового) площадью не менее 6,0 м2;
- комнату отдыха дежурного по КПП (постового) площадью не менее 6,0 м2;
- проходную;
- комнату для выписки пропусков площадью не менее 6,0 м2;
- комнату для ожидающих выписки пропуска из расчета не менее 0,4 м2 на 1 человека;
- кладовую для инвентаря, камеру хранения;
- санузел с одним умывальником, одним унитазом и одним писсуаром.
7.4.3 Наружные ограждающие конструкции (стены и перекрытия) сооружений КПП следует проектировать устойчивыми к внешним воздействиям, включая действия противоправного характера, с хорошим обзором и обеспечивающими защиту дежурного по КПП (постового) от нападения.
7.5Кабинеты следователей и адвокатов
7.5.1 Кабинеты следователей и адвокатов в изоляторах временного содержания следует размещать вблизи блоков камерных помещений.
7.5.2 При проектировании кабинетов следователей и адвокатов в изоляторах временного содержания следует предусматривать мероприятия по звукоизоляции перегородок и дверей.
7.6Посты окарауливания и городки для содержания служебных собак
7.6.1 Применение служебных собак для охраны заключенных под стражу в изоляторе временного содержания предусматривается заданием на проектирование.
7.6.2 Количество и виды постов свободного и несвободного окарауливания и штатная численность служебных собак определяются заданием на проектирование.
7.6.3 Размещение и оборудование постов служебных собак осуществляют в соответствии с ведомственными нормами оборудования изоляторов временного содержания инженерно-техническими средствами охраны и надзора.
7.6.4 Городок для содержания служебных собак с тренировочной площадкой следует размещать и оборудовать с соблюдением действующих санитарно-ветеринарных требований.
7.6.5 Состав помещений и оборудование городка для содержания служебных собак определяются заданием на проектирование.
Ориентировочные размеры участка и площади помещений городка для содержания служебных собак с тренировочной площадкой для предварительных расчетов следует принимать в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 3 не определяет состав помещений, численность служебных собак и численный состав сотрудников кинологической службы изолятора временного содержания.
 
Таблица 3 - Примерный состав, размеры участка и площади помещений 
городка для содержания служебных собак с тренировочной площадкой
 
	Наименование помещения
	Ед. изм.
	Показатель при численности служебных собак
	 
	 

	
	
	до 5
	св. 5 до 10
	св. 10 до 15
	св. 15 до 20
	 
	 

	Примерный размер участка городка
	га
	0,10
	0,20
	0,25
	0,30
	 
	 

	Павильоны для размещения собак (на каждую) а):
	 
	 
	 
	 

	- открытый выгул (высота стен 2,1 м)
	м2
	Не менее 2,0 м × 2,5 м
	 
	 

	- закрытая кабина (высотой 2,0 м)
	м2
	Не менее 2,0 м × 1,8 м
	 
	 

	Кормокухня
	м2
	Определяется расстановкой оборудования
	 
	 

	Ветеринарный пункт
	м2
	Определяется расстановкой оборудования
	 
	 

	Изолятор для больных собак и проведения карантинных мероприятий (на каждую собаку) б)
	м2
	Не менее 2,0 м × 1,8 м
	 
	 

	Помещение для мытья собак
	м2
	Не менее 4,0
	 
	 

	Класс службы
	м2
	2,5 на 1 сотрудника для штатной численности дежурной сметы
	 
	 

	Помещение для хранения специального снаряжения и инвентаря
	м2
	6,0
	6,0
	6,0
	8,0
	 
	 

	Кабинет начальника кинологической службы
	м2
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	 
	 

	Помещение хранения уборочного инвентаря
	м2
	0,8 на 100 м2 общей площади, но не менее 4,0
	 
	 

	а) Павильон рассчитывают, как правило, на 5-10 служебных собак 
б)Изолятор для размещения больных, вновь поступающих или возвращающихся из длительной командировки собак, предусматривают из расчета 10% от общего количества служебных собак.
	 
	 

	
	 
	 


 
7.6.6 Городок для содержания служебных собак, как правило, следует размещать на расстоянии не менее 100 м от зданий камерных помещений и зданий производственного назначения и не менее 150 м от зданий жилых, производственных, животноводческих объектов, площадок мусоросборников и свалок.
7.6.7 Территория, занимаемая городком для содержания служебных собак, должна огораживаться забором сплошного заполнения высотой от 2,0 м до 2,5 м с заглублением в землю на 0,3 ми оборудоваться электрическим освещением.
7.6.8 Павильоны для размещения служебных собак выполняют в виде смежно расположенных кабин и выгулов. Расстояние между павильонами должно быть не менее 15 м. В северных районах павильоны располагают фасадом на юг, в южных - на северо-восток.
7.6.9 Изолятор для больных собак и проведения карантинных мероприятий размещают отдельно от основной постройки павильонов, огораживают глухим забором высотой не менее 2 м и оборудуют дезинфицирующим барьером.
7.6.10 Состав ветеринарного пункта определяют ветеринарными нормами и заданием на проектирование.
7.6.11 Для мытья собак предусматривают специально оборудованное для этого теплое помещение.
7.6.12 Городок должен оборудоваться отдельными (от основной части изолятора временного содержания) уборными и гардеробными с душевыми из расчета аналогично 7.1.
7.7Медицинские пункты и кабинеты медицинского работника
7.7.1 Форма организации медицинского обеспечения специального учреждения (кабинет медицинского работника или медицинский пункт) определяется заданием на проектирование.
7.7.2 Состав помещений и оборудование кабинета медицинского работника и медицинского пункта устанавливаются заданием на проектирование в соответствии с «Правилами оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых ограничена, а также отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения».
7.7.3 Проектирование помещений кабинетов медицинского работника и медицинского пункта специальных учреждений следует осуществлять в соответствии с СНиП РК 3.02-08 с учетом особых требований, установленных СН РК 3.02-26, и положений настоящего свода правил.
7.7.4 Перегородки, отделяющие основное помещение медицинских кабинетов от места обслуживания медицинским персоналом лиц, содержащихся в специальном учреждении, допускается по заданию на проектирование выполнять из ударостойкого стекла по металлическому каркасу.
7.8Санитарные пропускники
7.8.1 Санитарные пропускники с дезинфекционными камерами следует размещать на первом этаже в обособленном отсеке.
Санитарные пропускники должны иметь сообщение с комнатой обыска (в изоляторах временного содержания) и удобный проход из блока камерных помещений.
7.8.2 Пропускную способность санитарных пропускников следует рассчитывать на одну санитарную обработку и помывку один раз в семь дней лиц, содержащихся в специальных приемниках и приемниках-распределителях.
7.8.3 В санитарном пропускнике между дезинфекционной камерой и душевыми необходимо устраивать перегородку с окном для приема и выдачи обработанной одежды.
7.8.4 В санитарных пропускниках изоляторов временного содержания душевые необходимо устраивать с учетом обеспечения изоляции лиц, содержащихся в разных камерах.
7.8.5 Проектирование санитарных пропускников следует осуществлять с учетом действующих санитарных правил.
7.9Комнаты для отправления религиозных обрядов
7.9.1 Комнату для отправления религиозных обрядов следует предусматривать в количестве одной в здании блока камерных помещений.
7.9.2 Комнаты для отправления религиозных обрядов следует проектировать универсальными, с тем чтобы их форма, конфигурация и недвижимое оформление не ассоциировались однозначно с каким-либо одним вероисповеданием. В частности, следует избегать возведения и устройства стационарных кафедр, алтарей, минбаров, мирхабов, купелей и т.п. и использования декоративных рельефов религиозного содержания.
7.9.3 В комнате для отправления религиозных обрядов следует предусматривать помимо молельного зала кладовую для хранения религиозной литературы и предметов религиозного культа.
Площадь молельного зала следует принимать не менее 1,5 м2 на одного человека на максимальное единовременное количество молящихся согласно заданию на проектирование при минимальной площади 25 м2.
7.10Прачечные
7.10.1 Размещение и устройство прачечных в специальных учреждениях следует осуществлять с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам коммунального назначения».
7.10.2 Производительность прачечного оборудования принимают по технологическому заданию. Площадь помещений прачечной определяется расстановкой оборудования.
7.10.3 Помещения чистого и грязного белья следует изолировать капитальной стеной или перегородкой.
7.10.4 Сообщение между грязным и чистым отделениями прачечной следует предусматривать только через дверь с уплотнением в притворах.
7.10.5 В прачечных для передачи грязного и чистого белья из зданий (в здания) камерных помещений следует предусматривать грузовые лифты (подъемники), связывающие пути транспортировки (отапливаемые переходы) с помещениями приема и выдачи белья. Помещения и входы для сдачи грязного белья, больничного белья следует предусматривать обособленно от помещений и входов для получения чистого белья.
7.11 Кухни
7.11.1 Размещение и устройство кухонь в специальных учреждениях следует осуществлять с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания».
7.11.2 Производственные помещения кухни следует рассчитывать на работу на сырье.
Потребности в морозильном и холодильном оборудовании и помещениях для хранения продуктов определяют по технологическим нормам в зависимости от предполагаемой частоты и объема доставки продуктов в специальное учреждение.
7.11.3 Кухни следует проектировать на гарантированное трехразовое питание всех лиц, содержащихся в специальном учреждении.
7.11.4 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
7.11.5 Кухни должны соединяться со зданиями камерных помещений отапливаемыми переходами для доставки пищи в термосах при помощи тележек. Для доставки термосов и тележек к путям транспортировки следует предусматривать грузовые лифты (подъемники).
 
 
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
 
8.1 Производственные мастерские (цеха) проектируют с учетом требований, предъявляемых к производственным зданиям и помещениям СНиП РК 3.02-09 и ведомственных норм оборудования ИТСОН.
8.2 Производственные мастерские (цеха), предусмотренные на территории специального приемника и приемника-распределителя, размещают, как правило, в отдельно стоящих зданиях.
Допускается размещение производственных мастерских (цехов) в одном здании с помещениями специального приемника и приемника-распределителя при условии выполнения противопожарных требований в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
8.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения принимают в зависимости от предусмотренных техническим заданием профиля производства, количества рабочих мест и плановых показателей производства.
8.4 Складские здания, предусмотренные на территории специального учреждения, следует проектировать в соответствии со СП РК 3.02-129 и обеспечивать подъездными путями, площадками для маневрирования и стоянками для автотранспорта.
8.5 Все кладовые, размещаемые в зданиях специальных учреждений, следует располагать изолировано от блоков камерных помещений.
 
 
9. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
 
9.1 Общестроительные и конструктивные решения зданий, сооружений и помещений специальных учреждений следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами для зданий, сооружений, помещений соответствующего назначения с учетом особых требований, установленных СН РК 3.02-26, и положений настоящего свода правил.
9.2 Материал для строительства наружных стен зданий специальных учреждений при новом строительстве следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Толщину наружных стен зданий специальных учреждений при новом строительстве следует определять на основании теплотехнических расчетов в соответствии с СНиП РК 2.04-03, при этом толщина наружных стен (без учета толщины утеплителя) помещений с постоянным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия и касс должна быть, мм, не менее:
- из кирпича полнотелого (без пустот) - 510;
- из бетона - 500;
- из железобетона - 200.
9.3 Толщина внутренних стен помещений с постоянным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия и касс должна быть, мм, не менее:
- из кирпича полнотелого (без пустот) - 400;
- из бетона- 380;
- из железобетона - 200.
9.4 При невыполнении требований 9.2-9.3 в существующих зданиях, подлежащих реконструкции или перепрофилированию в специальные учреждения, обязательно укрепление стен и перегородок, не отвечающих требованиям 9.2-9.3. Укрепление стен и перегородок следует осуществлять в соответствии с 9.5 и 9.6.
9.5 Стены и перегородки существующих зданий, выполненные из полнотелого кирпича, бетона, железобетона при отклонении нормативных значений толщин стен в меньшую сторону не более чем на 30% следует укреплять сварной сеткой из арматуры:
- диаметром 10 мм и размерами ячеек 100 мм × 100 мм - внутренние поверхности наружных стен камер, медицинских изоляторов для больных, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия, касс;
- диаметром 6 мм и размерами ячеек 100 мм × 100 мм - стены и перегородки (с двух сторон), разделяющие камеры, медицинские изоляторы, камеры и смежные с ними помещения;
- диаметром 8 мм и размерами ячеек 100 мм × 100 мм - стены и перегородки (с внутренней стороны) комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия, касс.
9.6 Стены и перегородки существующих зданий, выполненные из пустотелого керамического кирпича, керамических камней, следует укреплять по аналогии с 9.5 сварной сеткой с увеличением диаметра арматуры на 2 мм.
9.7 При реконструкции существующих зданий в случае, если невозможно применение утеплителя с наружной стороны стены камеры, допускается располагать утеплитель с внутренней стороны наружной стены камеры. При этом со стороны камеры утеплитель следует защищать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм с размером ячеек 100 мм × 100 м и дополнительной металлической тканой сеткой с размерами ячеек 10 мм × 10 мм.
9.8 Стены (перегородки) камер, медицинских изоляторов для больных, в местах прокладки вентиляционных каналов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, труб отопления и внутреннего теплоснабжения в случае уменьшения нормативной толщины стен следует усиливать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм с ячейкой 100 мм × 100 мм и дополнительной металлической тканой сеткой с размерами ячеек 10 мм × 10 мм.
9.9 В случае уменьшения нормативной толщины внутренних стен камер и применения железобетонных перегородок следует предусматривать мероприятия по звукоизоляции камер.
9.10 Покрытия и перекрытия помещений с постоянным или временным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, должны выполняться сборными беспустотными или монолитными железобетонными толщиной не менее 120 мм.
9.11 Материал для строительства наружных и внутренних стен прогулочных дворов следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Толщина наружных стен прогулочных дворов должна быть, мм, не менее:
- кирпичная - 400 мм;
- бетонная - 380 мм;
- железобетонная - не менее 150 мм.
Толщина внутренних стен прогулочных дворов должна быть, мм, не менее:
- кирпичная - 250 мм;
- бетонная - 200 мм;
- железобетонная - 100 мм.
9.12 Полы в зданиях специальных учреждений следует проектировать в соответствии с СП РК 3.02-136.
9.13 Подстилающие слои полов в прогулочных дворах следует выполнять бетонными толщиной не менее 100 мм, покрытия полов следует выполнять из непылящих, нескользких и морозоводостойких материалов. Устройство покрытий полов из штучных плит не допускается.
9.14 Принимаемые проектные решения по внутренней отделке помещений специальных учреждений должны соответствовать СНиП РК 3.02-04, СНиП РК 2.04-10 и СНиП РК 2.01-19, помещений медицинского назначения - СНиП РК 3.02-08 и «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам здравоохранения».
9.15 Внутренние поверхности стен камерных помещений следует штукатурить гладко и окрашивать клеевой краской светлых «теплых» тонов. Для окраски других помещений зданий специальных учреждений также следует выбирать краски светлых «теплых» тонов.
9.16 В кухонных помещениях с влажным режимом, иных помещениях с влажным режимом, а также в помещениях, требующих частой влажной уборки стен и перегородок (помещениях дезинфекционных камер, душевых, процедурных, перевязочных, комнатах для мойки и хранения посуды) следует предусматривать облицовку стен и перегородок керамической плиткой на высоту 1,8 м, а выше облицовки следует предусматривать окраску стен водостойкими красками.
В местах установки умывальников, за исключением камерных помещений, следует предусматривать облицовку стен из керамической плитки на высоту 600 мм от прибора и на ширину не менее 200 мм от оборудования и приборов с каждой стороны.
Потолки помещений с влажным режимом также окрашиваются водостойкими красками.
Допускается предусматривать облицовку стен керамической плиткой на всю высоту указанных помещений.
9.17 В соответствии с заданием на проектирование в камерных помещениях допускается предусматривать облицовку керамической плиткой поверхностей стен и перегородок со стороны санузла, а также устройство панели из керамической плитки над умывальником.
9.18 В коридорах зданий камерных помещений и комнатах обыска на высоте 1,6 м от поверхности пола следует предусматривать устройство ленточной панели из материалов, обеспечивающих возможность влажной уборки, высотой 250 мм.
9.19 Для размещения унитазов и умывальников в камерах, карантинных камерах, карцерах следует предусматривать устройство отдельных кабин с дверьми, открывающимися наружу. Кабина должна иметь перегородки высотой 1 м от пола санитарного узла.
9.20 Для размещения санузла в медицинских изоляторах для больных следует предусматривать устройство закрытой камеры санузла размером 1,1 м × 1,6 м с открыванием дверей наружу. При санузле следует предусматривать шлюз для размещения умывальника.
9.21 Заполнение дверных и оконных проемов помещений с постоянным и временным нахождением лиц, содержащихся в специальном учреждении, следует предусматривать по заданию на проектирование в соответствии с ведомственными нормами оборудования ИТСОН.
Заполнение дверных и оконных проемов прочих помещений следует осуществлять в соответствии с общестроительными нормами, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.
9.22 Двери камерных помещений должны навешиваться с левой стороны относительно входов в камеры и открываться в сторону коридора.
Следует предусматривать ограничение угла открывания дверного полотна ограничителем (упором) в полу из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека, при этом необходимо предусматривать возможность полного открывания дверей.
Примечание - Вместо установки ограничителя допускается по заданию на проектирование предусматривать цепочку поверху дверей для выполнения этой функции.
9.23 Оконные переплеты в камерах и медицинских изоляторах для больных следует выполнять створными и оборудовать форточками для вентиляции.
ИТСОН, устанавливаемые в оконных проемах, оборудованных форточками, должны предусматривать возможность открывания форточки.
9.24 В оконных проемах камер вместо подоконников следует предусматривать откосы с закругленными углами.
9.25 Внутреннее остекление камер следует предусматривать из обычного стекла, а наружное из стекла типа «Мороз».
 
 
10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 
10.1 Проектирование хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, горячего водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения (если предусмотрено) следует осуществлять в соответствии с применимыми строительными правилами с учетом обязательных требований к инженерному обеспечению специальных учреждений, установленных СН РК 3.02-26.
10.2 В целях удовлетворения потребностей в мощностях инженерных систем в случае возможного превышения численности лиц, содержащихся в специальном учреждении, сверх лимита наполнения, рекомендуется рассчитывать мощность инженерных систем на количество лиц, содержащихся в специальном учреждении, превышающее лимит наполнения в два раза.
10.3 Водоснабжение специальных учреждений следует проектировать в соответствии с СНиП РК 4.01-02.
Водоснабжение специальных учреждений рекомендуется предусматривать от местных водопроводных сетей.
10.4 Канализационную суть специального учреждения следует подключать к местной канализационной системе.
При невозможности подключения к местной канализационной системе, следует предусматривать локальную систему очистки сточных вод.
Очистные сооружения должны следует рассчитывать на работу при нагрузке, превышающей расчетную пиковую нагрузку не менее чем на одну треть.
10.5 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения и канализации следует проектировать в соответствии с СНиП РК 4.01-03 с учетом особенностей, указанных в настоящем разделе.
10.6 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализационные стояки следует размещать за пределами камер, карцеров и медицинских изоляторов для больных и прокладывать в вертикальных штробах в стенах со стороны коридора или в технических нишах, расположенных между камерами.
Подводки трубопроводов к санитарным приборам камерных помещений прокладываются скрыто: трубопроводы водоснабжения - в штробах, трубопроводы канализации - обетонируются, при этом следует предусматривать мероприятия по надежной фиксации крепёжных элементов лючков сифонов, прочисток и ревизий.
Прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и канализации за пределами блоком камерных помещений и медицинских изоляторов для больных следует предусматривать в обычном порядке.
10.7 Как правило, следует предусматривать раздельную подачу воды для каждой группы из 10 камерных помещений, а также для каждого блока камерных помещений с установкой отключающей арматуры на ответвлениях от внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода.
10.8 При реконструкции существующих специальных учреждений или перепрофилировании зданий иного назначения под специальные учреждения, в качестве резервного горячего водоснабжения допускается устанавливать аварийные источники горячего водоснабжения - электроводонагреватели.
10.9 В зданиях и помещениях, относящихся к предприятиям общественного питания, следует предусматривать резервное сетевое горячее водоснабжение, а в случае отсутствия технической возможности, в качестве резервного горячего водоснабжения допускается устанавливать аварийные источники горячего водоснабжения - электроводонагреватели.
В комнатах для мытья и хранения посуды зданий камерных помещений в качестве источника аварийного горячего водоснабжения следует предусматривать установку электроводонагревателей.
10.10 Рекомендуется предусматривать отдельный нагреватель для подачи горячей воды повышенной температуры на кухню и вспомогательные подогреватели на посудомоечных машинах для доведения температуры горячей воды до температуры, требуемой для посудомоечной машины.
10.11 Для прачечной специального учреждения, как правило, предусматривают отдельный нагреватель.
10.12 Регулировку температуры горячей воды, подаваемой к душам санитарных пропускников, следует предусматривать через общий смеситель, располагаемый за пределами помещения.
10.13 В медпунктах следует предусматривать установку умывальников с локтевыми смесителями. В прочих помещениях установка умывальников с локтевыми смесителями может предусматриваться заданием на проектирование.
10.14 В комнатах подогрева пищи, мытья и хранения посуды следует предусматривать установку раковины, трехгнездовой ванны для мытья посуды, трап диаметром 100 мм и поливочный кран с подведением холодной и горячей воды.
В постирочных личного белья лиц, содержащихся в специальном учреждении, следует предусматривать установку стиральных машин и раковин для стирки, трап диаметром 100 мм и поливочный кран с подведением холодной и горячей воды.
В помещениях для хранения уборочного инвентаря следует предусматривать установку раковины для мытья рук, трап диаметром 50 мм и поливочный кран с подведением холодной и горячей воды.
В камере для временного хранения пищевых отходов следует предусматривать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды и трап диаметром 100 мм.
Помещение аккумуляторной следует оборудовать раковиной и трапом. В случае расположения аккумуляторной в подвальном помещении, вместо трапа допускается устройство водосборного приемника с автоматической откачкой воды.
Санитарно-техническое обеспечение помещений медпункта следует предусматривать в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам здравоохранения».
10.15 В качестве источника теплоснабжения зданий специальных учреждений, как правило, следует предусматривать внеплощадочные тепловые сети.
Проектирование собственной котельной для теплоснабжения специального учреждения следует предусматривать, как правило, только при отсутствии источников централизованного теплоснабжения.
10.16 При проектировании собственной котельной специального учреждения ее следует располагать с подветренной стороны по отношению к зданиям камерных помещений, ближе к центру нагрузок. Котельную следует, по возможности, размещать на более низких отметках рельефа по отношению к зданиям камерных помещений.
10.17 Для отопления камерных помещений специальных учреждений допускается использовать водяное и воздушное отопление.
10.18 В зданиях специальных учреждений, как правило, следует предусматривать однотрубные регулируемые центральные системы отопления. Системы отопления следует проектировать в соответствии с СНиП РК 3.02-02 и СП РК 4.02-101 с учетом обязательных требований СН РК 3.02-26 к системам отопления в специальных учреждениях и положений настоящего свода правил.
10.19 Вертикальные каналы в строительных конструкциях для прокладки воздуховодов и труб системы водяного отопления, как правило, объединяют с каналами для прокладки водопроводно-канализационных труб.
Доступ к таким каналам следует предусматривать снаружи камерных помещений.
10.20 В камерах, карантинных камерах, карцерах, медицинских изоляторах для больных специальных учреждений нагревательные приборы (радиаторы и панели) системы водяного отопления следует размещать под окнами и крепить наглухо хомутами к стене.
При невозможности скрытой прокладки подающего и обратного трубопровода отопления в указанных помещениях, следует предусматривать ограждение трубопровода, исключающее доступ лиц, содержащихся в камере, к нему.
Трубопроводы и оборудование системы отопления в прочих помещениях допускается располагать в соответствии с общепринятой практикой, если иное не указано в задании на проектирование.
10.21 Системы вентиляции и кондиционирования помещений специальных учреждений следует выполнять в соответствии с СП РК 4.02-101 с учетом особых требований к вентиляции, установленных в СН РК 3.02-26, и с учетом положений настоящего свода правил.
10.22 Расчетную температуру воздуха в отопительный период и кратность воздухообмена в помещениях в зависимости от их назначения следует принимать по Таблице 4.
10.23 В служебных помещениях специальных учреждений, как правило, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.
Удаление воздуха из рабочих комнат и кабинетов рекомендуется предусматривать с естественным побуждением.
10.24 В рабочие комнаты, кабинеты, в помещения архива, комнату психологической разгрузки и другие помещения с постоянным пребыванием людей подачу приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и при необходимости в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен которых определен по вытяжке.
Допускается часть приточного воздуха, предназначенного для общественных и административно-бытовых помещений, подавать в коридоры или в смежные помещения в объеме не более 50% расхода воздуха, предназначенного для обслуживаемого помещения.
В кабинетах следователей вентиляцию следует проектировать с использованием приточно-вытяжных вентиляционных клапанов (оконных или внутристенных).
10.25 В молельном зале комнаты для отправления религиозных обрядов предусматривают приточную систему вентиляции с механическим побуждением, производительность которой определяют по усредненным показателям тепло- и влагопоступлений, характерных для него с учетом существа проводимых обрядов. Приточный агрегат оснащают фильтром для очистки от пыли, калорифером и оросительным устройством для нагрева и увлажнения воздуха в холодное время года. Раздачу воздуха следует производить в нижнюю зону; удаление - из верхней зоны с помощью вытяжных отверстий. Отверстия следует оснащать заслонками и «незадуваемыми» козырьками. Лепестковые клапаны на вытяжных отверстиях устанавливать не допускается.
10.26 Забор наружного воздуха приточными системами следует предусматривать через воздухозаборные решетки в наружных стенах на высоте не менее 2,0 м от земли.
10.27 Вытяжные каналы (шахты) должны быть, как правило, выведены на кровлю.
10.28 Вентиляционные решетки и диффузоры обычного типа допускается устанавливать в помещениях, недоступных для лиц, содержащихся в специальном учреждении, а также в помещениях, доступных для указанных лиц, при их расположении на высоте более 4,5 м над уровнем пола.
В иных случаях следует использовать вентиляционные решетки, выполненные из стали сплошного сечения, приваренные или заделанные внутри стен и потолков.
Места размещения вентиляционных решеток и диффузоров в помещениях, доступных для лиц, содержащихся в специальном учреждении, согласовывают с заказчиком.
 
Таблица 4 - Расчетная температура воздуха и кратность 
воздухообмена в помещениях специальных учреждений
 
	Наименование помещения а)
	Температура воздуха в помещении в отопительный период, °С
	Кратность воздухообмена в 1 ч.
	 

	
	
	приток воздуха
	удаление воздуха
	 

	Камеры, карантинные камеры, карцеры
	20
	По расчету на ассимиляцию СО2, но не менее 36 м3/ч на 1 человека
	 

	Камера для содержания женщины с ребенком
	22
	80 м3/ч на 1 человека
	Естественная в размере притока
	 

	Комната для отправления религиозных обрядов
	18
	По расчету, но не менее 40,0 м3/ч наружного воздуха на 1 человека
	 

	Кабинеты, рабочие комнаты, комнаты оперативных дежурных
	18
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/ч на 1 человека
	 

	Зал совещаний
	18
	По расчету на ассимиляцию СО2, но не менее 36,0 м3/ч на человека
	 

	Аппаратная
	18
	2 б)
	2 б)
	 

	Архив
	18
	-
	2
	 

	Комната психологической разгрузки
	18
	-
	1
	 

	Комната отдыха дежурного наряда
	18
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/ч на 1 человека
	 

	Комната подогрева и приема пищи
	18
	2-х кратный воздухообмен, но не менее 40,0 м3/ч на 1 место
	 

	Класс службы
	18
	2
	2
	 

	Кладовая уборочного инвентаря
	16
	-
	1
	 

	Комната для чистки и глажения одежды
	18
	-
	1,5
	 

	Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей
	16
	-
	1,0
	 

	Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	16
	-
	2,0
	 

	Электрощитовая
	16
	-
	1
	 

	Комната хранения оружия
	18
	1
	1
	 

	Комната для чистки оружия
	18
	8
	10
	 

	Уборная
	16
	 
	50 м3/ч на 1 унитаз, 25 м3/ч на 1 писсуар
	 

	Душевая
	25
	-
	5,0
	 

	Помещения медпункта
	Согласно нормам для учреждений здравоохранения
	 

	а) Для помещений, не указанных в таблице, расчетные показатели принимают по строительным нормам в зависимости от назначения помещения и по технологическому заданию. 
б) Показатели кратности воздухообмена определяются по расчету на ассимиляцию теплоизбытков согласно технологическому заданию, но не менее указанных в таблице.
	 

	
	 


 
10.29 Для прачечных, как правило, предусматривают обогрев в часы простоя и вентиляцию для отведения сгенерированного тепла во время использования. При этом кондиционирование воздуха не предусматривают, весь приточный воздух следует отводить, а помещение прачечной должно находиться при отрицательном давлении во время использования.
 
 
11. СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
 
11.1 Системы связи и слаботочные сети комплекса специального учреждения следует проектировать в объеме задания на проектирование в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», СНиП РК 3.02-10 и настоящим сводом правил.
11.2 Вновь строящиеся специальные учреждения, как правило, следует оборудовать системами интеллектуального управления зданиями, обеспечивающими интеграцию различных телекоммуникационных и инженерных систем и систем безопасности специального учреждения. Требуемая степень интеграции определяется заданием на проектирование. Использование автономных систем не рекомендуется.
Рекомендуется обеспечивать интеграцию или взаимодействие (в случае автономного функционирования) следующих систем:
- системы управления энергопотреблением;
- системы резервного и аварийного энергоснабжения;
- системы управления общим и аварийным освещением;
- системы телекоммуникаций;
- системы автоматического обнаружения и тушения пожаров и борьбы с задымлением;
- системы управления безопасностью;
- системы диспетчеризации инженерного оборудования;
- а также иных систем при наличии указания в задании на проектирование. 
Системы интеллектуального управления зданиями следует проектировать в соответствии с действующими нормативами.
11.3 Системы телекоммуникаций вновь строящихся специальных учреждений следует выполнять с использованием структурированных кабельных сетей, проектируемых и монтируемых в соответствии с требованиями строительных норм и правил для соответствующих видов зданий (административных, жилых, производственных, медицинских, центров управления, наружных установок).
Горизонтальную (этажную) разводку структурированной кабельной сети следует выполнять звездообразной конфигурации.
11.4 Телефонную связь от городской или районной АТС следует предусматривать в комнатах дежурных, в кабинетах руководства, медицинских работников, комнатах спецчастей, бухгалтерии и других помещениях, определяемых заданием на проектирование.
11.5 Административно-хозяйственной телефонной связью следует соединять служебные кабинеты и помещения с постоянным местом работы личного состава, а также комнаты психологической разгрузки, классы службы, залы совещаний и другие помещения, определяемые заданием на проектирование.
11.6 Установку оборудования для селекторной связи с городским (районным) органом внутренних дел предусматривают по заданию на проектирование.
11.7 Для организации радиосвязи в отдельно стоящих зданиях специальных учреждений стационарные радиостанции УКВ следует устанавливать в аппаратной помещения дежурного по специальному учреждению.
На крышах этих учреждений следует предусматривать устройство радиомачт, высота которых определяется заданием на проектирование. Все антенно-мачтовые сооружения радиосвязи должны присоединяться к системе молниезащиты зданий и сооружений.
11.8 Для обеспечения устойчивой радиосвязи рекомендуется устанавливать ретрансляторы или усилители в зоне покрытия.
11.9 Установку электронных часов следует предусматривать в следующих помещениях специальных учреждений:
- в прогулочных дворах, спортивных площадках в зоне видимости прогуливающихся, занимающихся спортом;
- в коридорах зданий камерных помещений;
- в помещениях краткосрочных свиданий;
- в помещениях дежурной части;
- на постах;
- в служебных кабинетах;
- зале совещаний;
- прочих помещениях по заданию на проектирование.
 
 
12. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 
12.1 Электроснабжение, электрооборудование и искусственное освещение в специальных учреждениях следует проектировать в соответствии с СП РК 4.04-106, СП РК 2.04-104, «Правилами устройства электроустановок» с учетом особых требований, установленных в СН РК 3.02-26, и настоящим сводом правил.
12.2 Искусственное освещение должно обеспечивать следующую освещенность, лк:
- камер, карцеров, медицинских изоляторов для больных - 300;
- прогулочных дворов - 20;
- других помещений - по действующим нормам или заданию на проектирование.
12.3 Для рабочего освещения служебных помещений специальных учреждений следует, как правило, предусматривать светильники с люминесцентными лампами, за исключением помещений с неблагоприятными условиями среды и с временным пребыванием людей, где необходимо предусматривать светильники с компактными люминесцентными либо светодиодными лампами.
12.4 Для рабочего освещения камер, карцеров, медицинских изоляторов для больных следует предусматривать светильники с люминесцентными лампами, компактными люминесцентными лампами, либо светодиодными лампами в соответствии с заданием на проектирование.
Для дежурного освещения камер, карцеров, медицинских изоляторов для больных следует предусматривать светильники (патроны) с компактными люминесцентными или светодиодными лампами.
12.5 Светильники рабочего освещения в камерных помещениях, как правило, следует размещать на потолке. Светильники (патроны) дежурного освещения - в нишах над дверью. Светильники следует ограждать металлическими решетками независимо от места размещения.
12.6 Выключатели рабочего освещения камер и медицинских изоляторов для больных следует устанавливать в коридорах у входов в эти помещения. Выключатели дежурного освещения следует устанавливать в комнате дежурного.
12.7 Для освещения изолированных санузлов камерных помещений следует предусматривать патроны с компактными люминесцентными или светодиодными лампами, устанавливаемые в нише, огражденной металлической решеткой. Управление освещением предусматривают в автоматическом режиме посредством инфракрасного детектора включения освещения, реагирующего на присутствие человека в помещении санузла. Инфракрасные детекторы включения освещения рекомендуется устанавливать в нише совместно с патронами для ламп и камерами видеонаблюдения, или непосредственно на стене помещения санузла.
12.8 Аварийное освещение безопасности должно включаться автоматически при выключении рабочего освещения.
12.9 Аварийное эвакуационное освещение должно включаться автоматически при выключении рабочего освещения, а также при включении системы оповещения о пожаре.
12.10 В светильниках аварийного освещения допускается использовать только лампы накаливания. Люминесцентные лампы допускается применять для аварийного освещения, если расчетная температура окружающей среды помещения составляет не менее 5°С.
12.11 Наружное искусственное освещение проектируют в объеме задания на проектирование.
Светильники наружного освещения следует размещать по территории специального учреждения на отдельных опорах, кровлях зданий и сооружений, выполненных из негорючих материалов.
При устройстве светильников на зданиях и сооружениях, между деревянными конструкциями и кожухом светильника должен предусматриваться слой асбеста толщиной не менее 10 мм, а питающий электрический кабель должен быть заключен в металлический рукав или трубу из негорючего материала.
12.12 Светильники наружного освещения следует выбирать и размещать таким образом, чтобы они обеспечивали требуемую освещенность освещаемых зон, не создавая при этом проблем из-за рассеянного света, попадающего в окна камерных помещений соседних с освещаемыми зонами.
12.13 Светильники наружного освещения не должны создавать помех для персонала и (или) систем видеонаблюдения, осуществляющих наблюдение за территорией и периметром специального учреждения.
 
 
13. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОХРАНЫ И НАДЗОРА
 
13.1 Комплекс инженерно-технических средств охраны и надзора предусматривают по заданию на проектирование в соответствии с ведомственными нормами.
13.2 Задание на проектирование должно содержать технические спецификации предусматриваемых к установке ИТСОН, а также требования к их установке:
- требования к материалу исполнения, высоте и толщине ограждения периметра;
- размещение, тип и технические характеристики противопобеговых заграждений, козырьков и сеток;
- количество, размещение и инженерное оборудование постов охраны и постов окарауливания служебными собаками;
- места установки и технические характеристики бронированных дверей, металлических дверей, дверей усиленной конструкции, решетчатых перегородок, а также требования к оборудованию их специальными замками (в том числе электромеханическими);
- места установки и тип защитного остекления;
- места установки и технические характеристики металлических жалюзи, штор, ставень, решеток на окна и запорных механизмов на них;
- места установки и технические характеристики отсекающих решеток дверных и оконных проемов;
- требования к основному и дополнительному охранному освещению периметра (размещение и тип опор светильников, минимальная требуемая освещенность, типы источников света, типы светильников, технические характеристики камер видеонаблюдения, используемых в комплексе с охранным освещением периметра);
- требования к средствам механизации и автоматизации КПП по пропуску людей и автотранспортных средств;
- требования к строительным решениям, применению и размещению специального оборудования для обеспечения защиты от возможных нападений и погромных действий во время массовых беспорядков, нападений с целью захвата оружия и прочих противоправных действий;
- идентификацию тараноопасных направлений, тип и требуемые характеристики противотаранных заграждений;
- места размещения и технические характеристики оборудования систем обнаружения проникновения, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной сигнализации, тревожной сигнализации;
- места размещения оборудования и абонентских устройств системы оперативной связи и их технические характеристики;
- технические характеристики систем подавления сотовой связи и систем пеленгации сотовой связи для предотвращения несанкционированных звонков.
13.3 Вопросы оборудования зданий и помещений специальных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и надзора и вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий режимных помещений следует решать комплексно, с безусловным обеспечением соблюдения требований режима.
13.4 Для вновь проектируемых специальных учреждений полотно ограждения периметра комплекса специального учреждения следует предусматривать, как правило, из монолитного железобетона. При невозможности применения монолитного железобетона по климатическим и геологическим условиям конструкцию основного ограждения допускается предусматривать из других материалов.
Конструкция ограждения периметра должна обеспечивать возможность установки и монтажа на нем средств видеонаблюдения и обнаружения, предусмотренных проектом оборудования ИТСОН.
13.5 В качестве источников света для основного и дополнительного охранного освещения периметра следует использовать высокоразрядные лампы и светодиодные светильники (прожекторы).
13.6 Расстояние между светильниками (прожекторами) охранного освещения, их мощность и конструкцию следует выбирать из расчета создания сплошной, равномерной полосы света, необходимой по нормам освещенности.
13.7 Питающие и распределительные линии охранного освещения периметра следует прокладывать независимо от других электросетей. Фидер резервного питания охранного освещения периметра следует прокладывать отдельно от основного (рабочего) фидера.
Сеть охранного освещения периметра выполняют отдельно от сети наружного освещения и разделяют на самостоятельные участки.
13.8 При использовании систем видеонаблюдения освещенность периметра, обеспечиваемая системой охранного освещения, должна соответствовать требованиям технических условий на типы устанавливаемых телепередающих устройств.
13.9 При установке металлических и бронированных дверей, отсекающих решеток в лестничных клетках необходимо соблюдать требования СНиП РК 2.02-05.
13.10 Управление запирающими устройствами (электромеханическими замками) камерных помещений должно обеспечивать одновременную разблокировку всех электромеханических замков при отключении источников электропитания.
13.11 Питающие, распределительные, управляющие линии электромеханического и электронного оборудования ИТСОН следует выполнять с учетом требований «Правил устройства электроустановок» и СНиП РК 3.02-10.
13.12 Соединительные линии от средств обнаружения, оперативной телефонной связи, громкоговорящего оповещения, камер видеонаблюдения следует выполнять, как правило, автономными кабелями.
13.13 Средства электропитания технических средств охраны должны обеспечивать:
- бесперебойное электроснабжение всех элементов комплекса технических средств охраны;
- стабильность тока и напряжения в пределах норм, оговариваемых в технической документации на аппаратуру;
- независимость электропитания приемников технических средств охраны от других потребителей;
- автоматическое переключение с основного источника питания на резервный без перерывов в работе оборудования. На случай непредвиденного перерыва при переключении на резервный источник питания следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания с встроенными комплектными аккумуляторными батареями, которые не требуют специального помещения;
- контроль за параметрами тока и напряжения, защиту от перегрузок и короткого замыкания;
- безопасность и удобство эксплуатации.
 
 
14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
14.1 Противопожарную защиту специальных учреждений проектируют в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», СНиП РК 2.02-05 и настоящим разделом.
14.2 При размещении производственных мастерских (цехов) в одном здании со специальным приемником или приемником-распределителем, их следует разделять противопожарной стеной 1-го типа и оборудовать обособленными выходами, ведущими непосредственно наружу.
14.3 При устройстве комнат для отправления религиозных обрядов, эти помещения должны выгораживаться противопожарными перегородками 1 типа, а для установки подсвечников, светильников и других устройств с открытым огнем следует предусматривать негорючие основания.
14.4 Помещения для разогрева пищи следует устраивать в виде специально изолированных, выгороженных перегородками 1 типа помещений.
14.5 Помещения для хранения личных вещей задержанных (арестованных, доставленных) и постельных принадлежностей должны быть выгорожены противопожарными преградами 1 типа (за исключением зданий V степени огнестойкости).
14.6 Для систем автоматической пожарной сигнализации следует применять тепловые и дымовые автоматические пожарные извещатели, а также ручные пожарные извещатели. При выборе автоматических пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения следует руководствоваться положениями СП РК 2.02-102.
Сигналы пожарной тревоги по отдельным шлейфам сигнализации выводятся, как правило, на самостоятельные приемно-контрольные приборы. Допускается подключить шлейфы пожарной сигнализации к приемно-контрольным приборам (концентраторам) охранно-тревожной сигнализации, если количество шлейфов менее 10. Сигнал пожарной тревоги должен подаваться дежурному по специальному учреждению. Система оповещения о пожаре предусматривает установку электрических звонков с сигнальной лампой по центру коридоров и снаружи у входов и рупорных громкоговорителей, располагаемых рядом со звонками, включенных в трансляционный усилитель у дежурного по специальному учреждению.
14.7 Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования, а также тип автоматической пожарной сигнализации определяют в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений в соответствии с СП РК 2.02-102.
14.8 Система оповещения при пожаре должна учитывать особенности содержания лиц, находящихся в здании, и функционировать на всех этапах эвакуации.
Систему оповещения при пожаре следует проектировать зональной.
Количество оповещателей, их установка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания персонала специального учреждения и лиц, содержащихся в специальном учреждении.
Расстановку громкоговорителей необходимо определять исходя из условия обеспечения четкой слышимости передаваемого текста.
Динамики и другие средства звукового оповещения следует устанавливать в вестибюлях, коридорах, залах и других помещениях, связанных с постоянным или временным пребыванием персонала специального учреждения и лиц, содержащихся в специальном учреждении.
Громкоговорители (динамики) системы оповещения в помещениях должны быть без регуляторов громкости и должны быть подсоединены к сети использования без разъемных устройств.
Управление системой оповещения при пожаре должно осуществляться, как правило, из помещения дежурного.
14.9 Площадь безопасной зоны, в которую осуществляется эвакуация лиц, содержащихся в специальном учреждении, должна предусматривать не менее 1,5 м2 общей площади на каждого эвакуируемого, а сама безопасная зона должна находиться на расстоянии не менее 15 м от зданий.
 
 
15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 
Решения по обеспечению доступности для маломобильных групп населения следует принимать в соответствии с СП РК 3.06-101.
 
 
16. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
 
16.1 Следующие меры, позволяющие добиться энергосбережения, рекомендуется предусматривать при проектировании системы кондиционирования отработанного и приточного наружного воздуха:
- использовать роторные теплообменники или теплообменники сухого тепла всегда, когда возможно;
- аккумулировать тепло для последующего использования для нагревания и охлаждения;
- использовать приводы переменной скорости в охладительных башнях, вентиляторах, насосах, подающих и отводящих вентиляторах и холодильных установках;
- использовать системы переменного объема воздуха в административных помещениях и других зонах, не требующих постоянного воздушного потока;
- минимизировать перепады давления в системах постоянного объема воздуха;
- предусматривать перенастройку температуры приточного воздуха в зависимости от температуры наружного воздуха;
- использовать циклы с экономайзером, когда температура и влажность наружного воздуха удовлетворяют требованиям, предъявляемым к микроклимату внутри помещений;
- использовать циклы прогрева во время запуска вентиляторов;
- использовать тепло, отводимое от стояков бойлеров, для предварительного нагрева воздуха для горения или подпиточной воды;
- использовать теплообменники естественного охлаждения для получения охлаждающей воды с помощью охладительных башен, а не холодильных установок, когда позволяют условия наружного воздуха;
- использовать для нагревания воду, отводимую от оборудования механического охлаждения, и восстановленное тепло (например, от прачечного оборудования);
- использовать локальные системы меньшего размера для обслуживания помещений с непостоянным присутствием людей или используемых сезонно;
- использовать модульные системы, позволяющие включать и выключать различные модули поэтапно в зависимости от необходимости;
- использовать системы испарительного охлаждения в аридной зоне вместо водяных холодильных установок и охладительных башен, а также использовать системы испарительного охлаждения в других климатических зонах для кондиционирования приточного воздуха для некоторых помещений, таких как кухни и прачечные;
- использовать тепловые насосы всегда, когда возможно.
16.2 Следующие меры, позволяющие добиться энергосбережения, рекомендуется предусматривать при проектировании системы горячего водоснабжения:
- использовать модульные системы, позволяющие включать и выключать различные модули и регулировать их производительность независимо друг от друга;
- использовать раздельные энергоэффективные водонагреватели, позволяющие отключать центральные бойлеры во время теплой и жаркой погоды;
- поддерживать пониженную температуру горячей воды в точках водоразбора лицами, содержащимися в специальном учреждении (с обеспечением мер безопасности для поддержания требуемого качества воды).
16.3 Следующие меры, позволяющие добиться энергосбережения, рекомендуется предусматривать при проектировании системы освещения:
- максимально использовать естественное освещение (с учетом требований безопасности и исключения нежелательных визуальных контактов);
- предусматривать возможность регулирования мощности осветительной арматуры;
- использовать программируемые системы управления освещением с датчиками дневного света и другими автоматическими датчиками;
- использовать высокоразрядные лампы (натриевые и металлогалогенные лампы высокого давления) для охранного освещения периметра.
16.4 Следующие меры, позволяющие добиться энергосбережения, рекомендуется предусматривать при проектировании ограждающих конструкций:
- использовать двойные ограждающие конструкции для зданий камерных помещений, в которых внутреннюю ограждающую конструкцию выполняют в соответствии с потребностями безопасности, а наружная ограждающая конструкция обеспечивает тепло- и влагоизоляцию;
Примечание - Дополнительная выгода от использования двойных ограждающих конструкций - возможность прокладки инженерных сетей внутри такой ограждающей конструкции, а не в зонах, доступных лицам, находящимся в камерных помещениях.
- использовать стеновые блоки с внутренним теплоизоляционным заполнителем;
- использовать наружные изоляционные и отделочные системы;
- применять отражающие покрытия на кровле и стенах, когда затраты на охлаждение превышают затраты на отопление;
- использовать козырьки для затенения остекления на восточном, южном и западном фасадах здания;
- использовать в служебных помещениях двойное остекление, обеспечивающее пониженные теплопоступления от солнечного излучения через остекление.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)
 
 
Типовые схемы генплана специальных учреждений
 
[image: ]
 
Экспликация зданий и сооружений:
 
	Номер на генплане
	Наименование здания, сооружения

	1
	Здание изолятора временного содержания

	2
	Контрольно-пропускной пункт

	3
	Прогулочные дворы

	4
	Зоны, охраняемые служебными собаками (посты окарауливания)

	5
	Гараж-стоянка

	6
	Городок для содержания служебных собак с тренировочной площадкой

	7
	Мусоросборники

	8
	Спортивная площадка

	9
	Ограждение, оборудованное ИТСОН


 
Рисунок А.1 - Типовая схема генплана отдельно стоящего изолятора
временного содержания
 
[image: ]
 
Экспликация зданий и сооружений:
 
	Номер на генплане
	Наименование здания, сооружения

	1
	Здание специального приемника

	2
	Контрольно-пропускной пункт

	3
	Производственные мастерские

	4
	Гараж-стоянка

	5
	Мусоросборник

	6
	Спортивная площадка

	7
	Ограждение, оборудованное ИТСОН


 
Рисунок А.2 - Типовая схема генплана отдельно стоящего 
специального приемника
 
[image: ]
 
Экспликация зданий и сооружений:
 
	Номер на генплане
	Наименование здания, сооружения

	1
	Здание приемника-распределителя

	2
	Прогулочный двор

	3
	Контрольно-пропускной пункт

	4
	Производственные мастерские

	5
	Гараж-стоянка

	6
	Спортивная площадка

	7
	Мусоросборник

	8
	Ограждение, оборудованное ИТСОН


 
Рисунок А.3 - Типовая схема генплана отдельно стоящего приемника-распределителя
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)
 
 
Ориентировочные площади служебных помещений изоляторов временного содержания

Таблица Б.1 - Ориентировочные площади служебных помещений изоляторов
временного содержания
 
	Помещение
	Ед. изм.
	Показатели при лимите наполнения, мест

	
	
	от 20 до 30
	св. 30 до 50
	св. 50 до 75
	св. 75 до 100
	св. 100

	Кабинет начальника
	м2
	14
	16
	16
	18
	20

	Кабинет заместителя начальника
	м2
	-
	12
	12
	12
	14

	Кабинет заместителя начальника, он же командир конвойного подразделения
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Комната старшины
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Комната для личного состава конвойного подразделения
	м2
	10
	14
	20
	22
	24

	Комната психологической разгрузки
	м2
	26
	26
	32
	38
	38

	Класс службы
	м2
	16
	16
	16
	20
	24

	Комната для хранения одежды наряда
	м2
	8
	8
	10
	10
	12

	Комната спецчасти
	м2
	-
	-
	12
	12
	12

	Вестибюль
	м2
	0,2 на 1 человека личного состава, но не менее 10

	Комната дежурного
	м2
	12
	12
	14
	16
	18

	Комната хранения оружия
	м2
	8
	8
	10
	12
	14

	Комната чистки оружия
	м2
	6
	6
	10
	12
	12

	Аппаратная
	м2
	6
	6
	8
	8
	10

	Комната обыска
	м2
	10
	12
	12
	14
	16

	Кабины-боксы при комнате обыска (1 кабина-бокс размером 0,9 м × 1,2 м)
	кол-во кабин
	2
	2
	4
	4
	6

	Кладовая для хранения вещей задержанных
	м2
	8
	12
	16
	20
	24

	Санитарный пропускник с дезинфекционной камерой и душевыми с открытыми кабинами (1 душевая сетка на 20-25 человек)
	м2
	Определяется расстановкой оборудования
	 

	Кабинеты следователей (1 кабинет площадью 12 м2)
	кол-во кабинетов
	2
	2
	4
	6
	8
	 

	Кабинеты адвокатов (1 кабинет площадью 12 м2)
	кол-во кабинетов
	1
	1
	2
	2
	3
	 

	Комната для свиданий
	м2
	12
	12
	12
	14
	14
	 

	Кабинет медицинского работника в медпункте
	м2
	12
	12
	12
	12
	12
	 

	Процедурная в медпункте
	м2
	12
	12
	12
	12
	12
	 

	Комната подогрева пищи смежная с комнатной мойки и хранения посуды
	м2
	8
	8
	10
	10
	12
	 

	Комната мойки и хранения посуды смежная с комнатой подогрева пищи
	м2
	6
	6
	8
	8
	10
	 

	Кладовая предметов вещевого имущества для выдачи задержанным
	м2
	6
	6
	8
	12
	16
	 

	Кладовая хранения чистого белья и постельных принадлежностей
	м2
	8
	8
	10
	10
	12
	 

	Кладовая хранения грязного белья и постельных принадлежностей
	м2
	6
	6
	8
	10
	12
	 

	Душевая для личного состава (1 душевая сетка на 10 человек)
	м2
	Определяется расстановкой оборудования
	 

	Аккумуляторная
	м2
	8
	8
	8
	8
	8
	 

	Кислотная смежная с аккумуляторной
	м2
	6
	6
	6
	6
	6
	 

	Кладовая уборочного инвентаря
	м2
	4
	4
	4
	4
	4
	 

	Помещение для временного хранения пищевых отходов
	м2
	4
	4
	4
	4
	4
	 

	Примечание - Комнаты для хранения и чистки оружия следует предусматривать, как правило, в зданиях изоляторов временного содержания, отдельно стоящих от органов внутренних дел.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)
 
 
Ориентировочные площади служебных помещений специальных приемников

Таблица В.1 - Ориентировочные площади служебных помещений специальных приемников
 
	Помещение
	Ед. изм.
	Показатели при лимите наполнения, мест

	
	
	от 50 до 100
	св. 100 до 150
	св. 150 до 20
	св. 200 до 250
	св. 200 до 300

	Кабинет начальника
	м2
	14
	14
	18
	20
	20

	Приемная
	м2
	8
	8
	10
	10
	10

	Кабинет заместителя начальника
	м2
	-
	-
	12
	12
	12

	Кабинет начальника планово-производственной части (при наличии собственного производства)
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Кабинет начальника спецчасти
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Комната инспекторов спецчасти
	м2
	12
	12
	12
	18
	18

	Архив личных дел смежный с комнатой инспекторов спецчасти
	м2
	6
	6
	6
	6
	6

	Кабинет инспектора по трудовому использованию
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Кабинет инспектора по кадрам
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Комната бухгалтерии
	м2
	12
	12
	12
	18
	18

	Касса смежная с комнатой бухгалтерии
	м2
	6
	6
	6
	6
	6

	Комната секретаря-машинистки
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	Класс службы
	м2
	20
	22
	22
	24
	26

	Комната психологической разгрузки
	м2
	16
	16
	20
	20
	22

	Зал совещаний
	м2
	28
	30
	36
	40
	46

	Комната командиров отделений
	м2
	6 на 1 человека, но не менее 10

	Комната для младшего начальствующего состава
	м2
	12
	12
	16
	20
	26

	Комната для хранения одежды наряда
	м2
	6
	8
	10
	12
	12

	Фотолаборатория
	м2
	12
	12
	12
	14
	14

	Вестибюль
	м2
	0,2 на 1 человека личного состава, но не менее 10

	Комната дежурного
	м2
	12
	14
	14
	14
	16

	Аппаратная
	м2
	6
	8
	10
	10
	12

	Комната обыска арестованных
	м2
	12
	12
	14
	16
	20

	Санитарный пропускник с дезинфекционной камерой и душевыми кабинами (1 душевая сетка на 20-25 человек)
	м2
	Определяется расстановкой оборудования

	Комната отдыха и приема пищи дежурного наряда
	м2
	12
	12
	14
	14
	16

	Комната подогрева пищи
	м2
	6
	8
	8
	10
	10

	Комната мойки и хранения столовой посуды и термосов
	м2
	8
	8
	10
	12
	12

	Комната приема пищи
	м2
	от 16 до 30
	от 31 до 45
	от 46 до 60
	от 61 до 75
	от 76 до 90

	Камера для хранения пищевых отходов
	м2
	6
	6
	6
	6
	6

	Помещения медпункта:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- кабинет врача
	м2
	12
	12
	12
	12
	12

	- процедурная
	м2
	10
	10
	10
	10
	10

	- стерилизационная
	м2
	8
	8
	8
	10
	10

	- комната медицинского осмотра при дежурной части
	м2
	10
	10
	10
	10
	10

	- аптека
	м2
	-
	-
	-
	10
	10

	- кабинет врача-терапевта
	м2
	-
	-
	-
	-
	12

	- кабинет врача-венеролога в блоке камерных помещений
	м2
	10
	10
	10
	10
	10

	- смотровая
	м2
	10
	10
	10
	10
	10

	- помещение для забора крови
	м2
	6
	6
	6
	6
	6

	Кладовая для хранения вещей арестованных
	м2
	0,1 на 1 человека, но не менее 6

	Сушилка одежды и обуви для арестованных
	м2
	0,1 на 1 человека, но не менее 6

	Кладовая хранения чистого белья
	м2
	6
	8
	8
	10
	10

	Кладовая хранения грязного белья
	м2
	6
	8
	8
	10
	10

	Кладовая хранения постельных принадлежностей
	м2
	6
	8
	10
	12
	16

	Кладовая хранения имущества
	м2
	6
	8
	10
	12
	14

	Аккумуляторная со смежной кислотной
	м2
	8
	8
	8
	8
	8

	Кислотная смежная с аккумуляторной
	м2
	6
	6
	6
	6
	6

	Душевая для личного состава (1 душевая сетка на 10 человек)
	м2
	Определяется расстановкой оборудования

	Кладовая уборочного инвентаря
	м2
	4
	4
	4
	4
	4

	Примечания 
1. Столовые или буфеты для личного состава в отдельно стоящих зданиях специальных приемников следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование. 
2. При лимите наполнения 75 и более человек, как правило, предусматривают столовые с кухней на местном сырье, состав и площади помещений устанавливаются заданием на проектирование. 
3. Необходимость проектирования склада и гаража устанавливается заданием на проектирование (при отсутствии общего гаража с органом внутренних дел при совместном размещении).

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(информационное)
 
 
Ориентировочные площади служебных помещений приемников-распределителей

Таблица Г.1 - Ориентировочные площади служебных помещений приемников-распределителей
 
	Помещение
	Ед. изм.
	Показатели при вместимости приемника-распределителя, мест

	
	
	от 15 до 25
	свыше 25 до 100
	свыше 100 до 150

	Кабинет начальника
	м2
	14
	16
	20

	Кабинет заместителя начальника
	м2
	-
	12
	14

	Кабинет старшего оперуполномоченного уголовного розыска
	м2
	12
	12
	12

	Кабинет оперуполномоченного уголовного розыска (1 кабинет площадью 12 м2)
	кол-во кабинетов
	2
	4
	6

	Кабинет старшего инспектора
	м2
	12
	12
	12

	Кабинет инспектора (1 кабинет площадью 12 м2)
	кол-во кабинетов
	2
	4
	6

	Комната бухгалтерии
	м2
	12
	12
	18

	Помещение кассы смежное с комнатой бухгалтерии
	м2
	6
	6
	6

	Комната секретаря-машинистки
	м2
	12
	12
	12

	Кабинет инспектора по трудоустройству и трудоиспользованию
	м2
	12
	12
	12

	Комната командира взвода (отделения)
	м2
	-
	10
	10

	Комната старшины
	м2
	-
	10
	10

	Класс службы
	м2
	30
	30
	30

	Зал совещаний
	м2
	30
	45
	45

	Комната психологической разгрузки
	м2
	12
	16
	20

	Комната для личного состава
	м2
	12
	16
	26

	Комната для хранения одежды наряда
	м2
	8
	8
	10

	Фотолаборатория (две комнаты; указана площадь каждой комнаты)
	м2
	6
	6
	6

	Комната гостиничного типа для обратившихся за помощью с утратой документов, денег и вещей
	м2
	12
	12
	12

	Помещения медпункта:
	м2
	 
	 
	 

	- кабинет медицинского работника
	м2
	12
	12
	12

	- процедурная
	м2
	12
	12
	12

	- стерилизационная
	м2
	8
	8
	8

	- комната медицинского осмотра при дежурной части
	м2
	10
	10
	10

	Комната гостиничного типа для прибывающего конвоя
	м2
	18
	18
	18

	Вестибюль
	м2
	0,2 на 1 человека личного состава, но не менее 16

	Комната инспектора-дежурного
	м2
	16
	18
	22

	Накопитель для вновь прибывших (1 комната площадью 10 м2)
	кол-во комнат
	2
	2
	3

	Комната обыска задержанных
	м2
	10
	10
	12

	Аппаратная
	м2
	8
	8
	10

	Аккумуляторная со смежной кислотной
	м2
	8
	8
	8

	Кислотная смежная с аккумуляторной
	м2
	6
	6
	6

	Санитарный пропускник с дезинфекционной камерой и душевыми с открытыми кабинами (1 душевая сетка на 20-25 человек)
	м2
	Определяется расстановкой оборудования

	Комната подогрева и приема пищи дежурного наряда
	м2
	8
	10
	10

	Комната отдыха дежурного наряда
	м2
	12
	12
	12

	Комната подогрева пищи
	м2
	6
	8
	10

	Комната мойки и хранения посуды и термосов
	м2
	6
	8
	8

	Комната приема пищи (из расчета 2 посадок)
	м2
	12
	от 12 до 30
	от 31 до 45

	Помещение для временного хранения пищевых отходов (оборудованное подводкой горячей, холодной воды, канализационным сливом)
	м2
	6
	6
	6

	Бытовая комната для задержанных
	м2
	8
	10
	12

	Кладовая хранения вещей задержанных
	м2
	0,15 на 1 человека

	Кладовая хранения чистого постельного белья
	м2
	6
	8
	10

	Кладовая хранения грязного постельного белья
	м2
	6
	8
	10

	Кладовая хранения постельных принадлежностей
	м2
	6
	8
	10

	Кладовая хранения хозинвентаря
	м2
	8
	10
	12

	Кладовая архива
	м2
	6
	8
	10

	Комната личной гигиены женщин (задержанных)
	м2
	6
	6
	6

	Кладовая уборочного инвентаря
	м2
	4
	4
	4

	Душевые для личного состава (1 душевая сетка на 10 человек)
	м2
	Определяется расстановкой оборудования

	Примечания 
1. Столовые или буфеты для сотрудников в отдельно стоящих зданиях приемников-распределителей следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование. 
2. При лимите наполнения 50 и более человек, как правило, предусматривают столовые, состав и площади которых устанавливаются заданием на проектирование. 
3. Состав и площади помещений бухгалтерии при наличии собственного производства устанавливают в соответствии с заданием на проектирование. 
4. Необходимость и проектирование склада и гаража для автотранспорта устанавливаются заданием на проектирование.


 
Ключевые слова: блок камерных помещений, изолятор временного содержания, инженерно-техническое средство охраны и надзора, камера, карцер, медицинский изолятор, приемник-распределитель, проектирование, специальное учреждение, специальный приемник.
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