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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования, ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую социально-экономическую системы.
Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к производственным зданиям.
Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения и параметры к требованиям рабочих характеристик СН РК «Производственные здания» и не является единственным способом их выполнения.
Настоящий свод правил разработан в развитии и уточнении государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения к размещению, объемно-планировочным решениям, функциональным группам, составу и площадям помещений, инженерному обеспечению производственных зданий.
1.2 Настоящий свод правил содержит основные положения, которые направлены на защиту жизни и здоровья людей. Они распространяются на здания и производственные помещения всех отраслей промышленности.
1.3 Положения настоящего свода правил должны соблюдаться на всех этапах проектирования и строительства производственных зданий, производственных, лабораторных и мастерских помещений.
1.4 Приемлемые решения настоящего свода правил не распространяются на здания и помещения для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок.
1.5 Для использования труда инвалидов следует соблюдать дополнительные требования, оговоренные в соответствующих пунктах настоящего свода правил, в зависимости от вида инвалидности.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие нормативные документы:
СП РК 1.04-108-2013 Правила повторного применения строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении.
СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.
СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СП РК 3.02-108-2013 Административные и бытовые здания.
СП РК 3.02-129-2012 Складские здания.
СП РК 3.02-137-2013 Крыши и кровли.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 5746-2003 Лифты пассажирские основные параметры и размеры.
ГОСТ 8823-85 Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.
ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями, а также термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту:
3.1 Инженерное оборудование здания: Система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование).
3.2 Класс опасности объекта: Категория объекта, устанавливаемая в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации, неионизирующего излучения, оказывающих неблагоприятное влияние на окружающую среду и здоровье человека, определяемое организацией, осуществляющей данный вид деятельности, с последующей выдачей санитарно-эпидемиологического заключения органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.3 Лучистое отопление: Передача теплоты от более нагретых поверхностей к менее нагретым посредством инфракрасного излучения. Это излучение имеет такие же свойства, как и электромагнитное излучение в любом другом диапазоне: распространяется прямолинейно, не поглощается прозрачным воздухом или вакуумом. Лучистая теплота поглощается частицами пыли или двуокисью углерода, содержащимися в воздухе.
3.4 Оценка воздействия на окружающую среду: Процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства.
3.5 Здания и сооружения производственного назначения: Производственные объекты, в которых размещены промышленные и сельскохозяйственные производства, эксплуатирующие технологическое оборудование и обеспеченные необходимым условием для труда людей.
3.6 Производственный объект: Объект хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с использованием процессов, оборудования и технологии, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
3.7 Пролет: Внутренний объем, ограниченный двумя рядами колонн и торцевыми стенами. Также пролетом именуется расстояние между опорами основных конструкций покрытия. Расстояние между опорами вдоль их ряда именуется шагом.
3.8 Рекуператор: Теплообменник, в котором приточный холодный воздух подогревается уходящим из помещения горячим воздухом.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Основные положения
4.1.1 В проектах строительства производственных зданий должны предусматриваться:
а) основные характеристики производственных процессов, используемые материалы и оборудование, возможные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, ориентировочные объемы образования отходов производства и потребления;
б) комплекс санитарно-гигиенических, организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие вредных производственных факторов;
в) повторное и оборотное водоснабжение в производственных процессах;
г) локальная очистка производственных сточных вод, позволяющая их сброс в систему водоотведения населенного пункта.
4.1.2 Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольные и подвальные), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, антресолей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей (в горизонтальной проекции) и переходов в другие здания.
В общую площадь здания не включаются площади технического подполья высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций), над подвесными потолками, а также площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников.
4.1.3 Площадь помещений, занимающих по высоте два этажа и более в пределах многоэтажного здания (двухсветных и многосветных), следует включать в общую площадь в пределах одного этажа.
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.
4.1.4 На производственных объектах удельная площадь, приходящаяся на 1 работающего, должна составлять не менее 4,5 м2, высота помещений - не менее 3,2 м.
4.1.5 Площадь рабочего места должна составлять не менее 2,2 м2 (за исключением кабин и объектов, величина свободной площади которых оговаривается специальными требованиями).
4.1.6 В норматив не входят площади, занимаемые оборудованием, зонами обслуживания, проходами, проездами, местами промежуточного складирования и резервными площадями для последующего расширения производств.
4.1.7 В случае невозможности доведения параметров шума до требований действующих санитарных норм необходимо:
а) для стационарного оборудования предусматривать создание звукоизолированных кабин, дистанционное управление процессом;
б) для ручного инструмента предусматривать размещение рабочих мест, исключающее воздействие шума на других рабочих.
4.1.8 Искусственное освещение предусматривается рабочее и аварийное. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте должна быть не менее 500 люкс (далее - лк), малой точности и грубых работ - не менее 200 лк.
4.1.9 В случаях, когда работы выполняются с применением бинокулярных стереоскопических микроскопов, освещенность рабочей зоны монтажного стола за пределами микроскопа устанавливается в соответствии с Приложением А. Освещенность на объектах, находящихся в поле зрения микроскопа, должна плавно регулироваться, и ее верхний предел должен быть не менее 20 000 лк.
4.1.10 Для напряженных зрительных работ уровни освещенности рабочих мест с экранами визуального наблюдения принимаются в соответствии с Приложением Б.
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 Обеспечение пожарной безопасности
4.2.1.1 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности должны определяться из доли и суммированной площади помещений той или иной опасности в этом здании.
4.2.1.2 Оценку реальной опасности возникновения пожара следует производить на основе рассмотрения планов зданий, помещений, установок и оборудования, на которых указываются:
а) места сосредоточения горючих материалов или места возможного образования пожаровзрывоопасной горючей среды,
б) вероятные источники зажигания,
в) категория помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности,
г) класс пожарной опасности строительных конструкций.
4.2.1.3 Степень огнестойкости зданий, допустимое число этажей и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека (в дальнейшем - площадь этажа) следует принимать по Таблице 1.
Площадь этажа и допустимое число этажей установлены для зданий с помещениями одной категории. При размещении в здании помещений различных категорий площадь этажа и допустимое число этажей определяется по общей категории здания (или пожарного отсека), которая устанавливается в технологической части проекта в соответствии с нормами технологического проектирования.
При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в Таблице 1.
 
Таблица 1 - Площади этажей в пределах пожарного отсека, здания
 
	Категории зданий или пожарных отсеков
	Допустимое число этажей
	Степень огнестойкости зданий
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, зданий

	
	
	
	одноэтажных
	многоэтажных

	
	
	
	
	в 2-этажа
	в 3-этажа и более

	А, Б
	6
	I
	Не ограничивается

	А, Б (за исключением зданий нефтеперерабатывающей, газовой, химической и нефтехимической промышленности)
	6
	II
	То же

	
	1
	IIIа
	5200
	-
	-

	А - здания нефтеперерабатывающей, газовой, химической и нефтехимической промышленности
	6
	II
	Не ограничивается
	5200
	3500

	
	1
	IIIа
	3500
	-
	-

	Б - здания нефтеперерабатывающей, газовой, химической и нефтехимической промышленности
	6
	II
	Не ограничивается
	10400
	7800

	
	1
	IIIа
	3500
	-
	-

	В
	8
	1,11
	Не ограничивается

	
	3
	III
	5200
	3500
	2600

	
	2
	IIIа
	25000
	10400**
	-

	
	1
	IIIб
	15000
	-
	-

	
	2*
	IVa
	2600
	2000
	-

	
	2
	IV
	2600
	2000
	-

	
	1
	V
	1200
	-
	-


 
4.2.1.4 Выбор размеров здания и пожарных отсеков, а также расстояния между зданиями следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты, наличия и удаленности пожарных служб, их вооруженности, возможных экономических и экологических последствий пожара.
При отсутствии необходимых расчетных данных следует руководствоваться положениями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, а также другими действующими нормативно-правовыми актами.
4.2.1.5 Расстояние между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости следует принимать по Таблице 2.
 
Таблица 2 - Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
производственных зданий в зависимости от степени огнестойкости и категории
производств по взрывопожарной и пожарной опасности
 
	Степень огнестойкости здания, строения и сооружения
	Минимальное расстояние, м, при степени огнестойкости зданий, сооружений
	 

	
	I, II, IIIа
	III
	IIIб, IV, IVa, V
	 

	I, II, IIIа
	9 * - для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности; Не нормируется для зданий и сооружений с производствами категорий Г и Д
	9
	12
	 

	III
	9
	12
	15
	 

	IIIб, IV, IVa, V
	12
	15
	18
	 

	* Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, IIIа степеней огнестойкости с производствами категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности допускается уменьшать с 9 м до 6 м при соблюдении одного из следующих условий: 
1) здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
2) удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В1-В4 менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.


 
4.2.1.6 Количественная оценка вероятности возникновения пожаров может быть выполнена по ГОСТ 12.1.004 или на основе статистических данных по аналогичным объектам.
4.2.1.7 В одноэтажных зданиях IVa степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать категории А и Б общей площадью не более 300 м2. При этом указанные выше помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-ого типа и перекрытиями 3-его типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1.
Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и С3 категорий А и Б площадью не более 75 м2.
4.2.1.8 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасностям следует определять в соответствии с действующими документами по пожарной безопасности.
4.2.1.9 Допускается здания IIIа степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 категории В проектировать до 6 этажей включительно при применении ограждающих конструкций (стен и покрытий) класса К0, плит перекрытий с минимальным пределом огнестойкости EI 0,75 при оборудовании пожароопасных помещений установками автоматического пожаротушения и выделении этих помещений противопожарными перегородками 1-го типа. При этом площадь этажа для зданий высотой 3 этажа и более не должна превышать 10400 м2.
В одноэтажных зданиях IIIа степени огнестойкости класса пожарной опасности С1 категории В при применении ограждающих конструкций (стен и покрытий) класса К0, плит перекрытий с минимальным пределом огнестойкости EI 75 и выделении этих помещений противопожарными перегородками 1-го типа допускается принимать площадь этажа более 50000 м2 при оборудовании помещений категорий А, Б и В установками автоматического пожаротушения.
4.2.1.10 Помещения категории Б мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности допускается размещать в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости с числом этажей не более 8.
4.2.1.11 Помещения категорий А, Б, B1, B2, В3 следует отделять одно от другого противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
а) в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-ого типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-ого типа;
б) в зданиях II и III и IIIб степени огнестойкости, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 с помещениями категории В1-В3 - противопожарными перегородками 2-ого типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-его типа;
в) в зданиях IV степени огнестойкости категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-ого типа и перекрытиями 3-его типа.
4.2.1.12 Для несущих стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б, В, следует предусматривать огнезащиту, обеспечивающую минимальный предел огнестойкости этих конструкций не менее EI 0,75. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
4.2.1.13 Колонны и перекрытия этажерок, площадок, размещаемых в зданиях I, II, III, IIIа, IIIб, IVa степени огнестойкости, следует проектировать из материалов группы негорючих, а в зданиях IV степени огнестойкости допускается проектировать из материалов групп Г1 и Г2.
4.2.2 Эвакуация из зданий и помещений
4.2.2.1 Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IIIб, IV, IVa и V степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.
Эвакуационные пути из помещений категорий В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через тамбуршлюзы помещений категории А и Б.
4.2.2.2 Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположенных во встройках и вставках высотой не более четырех этажей с помещениями категорий В4, Г и Д, допускается предусматривать через помещение категории В4, Г или Д наружу при условии расположения выходов с двух сторон встроек и вставок (если встройка или вставка разделяет здание на изолированные части).
4.2.2.3 Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещения категорий А и Б, и имеющего один эвакуационный выход через помещение категорий А и Б не должно превышать 25 м.
4.2.2.4 Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенные на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, IIIа и IVa степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницах 2-го типа из негорючих материалов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д. При этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений, установленных в Таблице 3. Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на лестницах 2-го и 3-го типов, выполненных из негорючих материалов, из указанных помещений, в которых расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м.
4.2.2.5 Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки.
4.2.2.6 Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 108 м2, для помещений категорий А и Б, 400 м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.
4.2.2.7 Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает:
а) 15 чел. - в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории;
б) 50 чел. - в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 - В3;
в) 100 чел. - то же, категорий В4, Г и Д.
4.2.2.8 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или на лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в Таблице 3. Для помещений площадью более 1000 м расстояние, указанное в Таблице 3, включает длину пути по коридору до выхода наружу или в лестничную клетку.
 
Таблица 3 - Расстояние до эвакуационного выхода
 
	Объем помещения, тыс. м3
	Категория помещения
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Расстояние, м, при плотности людского потока в общем проходе, чел/м2

	
	
	
	
	до 1
	св. 1 до 3
	св. 3 до 5

	До 15
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	40
	25
	15

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа,
	С0
	100
	60
	40

	
	
	IIIб, IV
	С1
	70
	40
	30

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	50
	30
	20

	30
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	60
	35
	25

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	145
	85
	60

	
	
	IIIб, IV
	С1
	100
	60
	40

	40
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	80
	50
	35

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	160
	95
	65

	
	
	IIIб, IV
	С1
	110
	65
	45

	50
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	120
	70
	50

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	180
	105
	75

	60 и более
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	140
	85
	60

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	200
	110
	85

	80 и более
	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	240
	140
	100

	Независимо от объема
	В4, Г,
	I, II, III, IIIа
	С0
	Не ограничивается

	
	
	IIIб, IV 
	С1 
	160 
	95 
	65 

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	120
	70
	50

	То же
	Д
	I, II, III, IIIа
	С0, С1
	Не ограничивается

	
	
	IV, IVa, V
	С2, С3
	160
	95
	65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
4.2.2.9 Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого прохода.
Расстояния до выхода для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, равной 50 м2; при других числовых значениях площади разлива, указанных в Таблице 4, расстояния умножаются на коэффициент 50/F, где F - возможная площадь разлива, определяемая в технологической части проекта.
При промежуточных значениях объема помещений расстояния до выхода определяются линейной интерполяцией.
4.2.2.10 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по Таблице 4 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа.
4.2.2.11 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью не более 1000 м до ближайшего выхода наружу или на лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в Таблице 4.
 
Таблица 4 - Расстояние по коридору до выхода наружу
 
	Расположение выхода
	Категория помещения
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Расстояние по коридору, м, до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку при плотности людского потока в коридоре, чел/м2

	
	
	
	
	До 2
	св. 2 до 3
	св. 3 до 4
	св. 4 до 5

	Между двумя выходами наружу или лестничными клетками
	А, Б
	І, IІ, IIIа
	С0
	60
	50
	40
	35

	
	В1-В3
	I, II, IIIа,
	С0
	120
	95
	80
	65

	
	
	IIIб, IV,
	С1
	85
	65
	55
	45

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	60
	50
	40
	35

	
	В4, Г, Д
	I, II, III, IIIа,
	С0
	180
	140
	120
	100

	
	
	IIIб, IV
	С1
	125
	100
	85
	70

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	90
	70
	60
	50

	В тупиковый коридор
	Независимо от категории
	I, II, III, IIIа,
	С0
	30
	25
	20
	15

	
	
	IIIб, IV,
	С1
	20
	15
	15
	10

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	15
	10
	10
	8


 
4.2.2.12 Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных зданий высота принимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния увеличиваются: при высоте помещения 12 м - на 20%; 18 м - на 30%, 24 м - на 40%, но не более 140 м для помещений категорий А, Б и 240 м для помещений категории В1-В4; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной интерполяцией или разрабатываются специальные технические условия, которые согласовываются в установленном порядке.
В Таблицах 3-5 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания, при других сочетаниях, не предусмотренных указанными таблицами, расстояние и численность людей принимаются по худшему из этих показателей для данной категории помещения.
4.2.2.13 Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в Таблице 5, но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяется интерполяцией.
4.2.2.14 Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м - на 20%, 18 м - на 30%, 24 м - на 40%; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией.
 
Таблица 5 - Количество людей на эвакуационный выход
 
	Объем помещения, тыс. м3
	Категория помещения
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери), чел., не более

	До 15
	А, Б
	I, II, IIIа,
	С0
	45

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа,
	С0
	110

	
	
	IIIб, IV,
	С1
	75

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	55

	30
	А, Б
	I, II, IIIа,
	С0
	65

	
	В1-B3
	I, II, III, IIIа,
	C0
	155

	
	
	IIIб, IV
	С1
	110

	40
	А, Б
	1,11, IIIа
	С0
	85

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа,
	С0
	175

	
	
	IIIб, IV
	С1
	120

	50
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	130

	
	В1-ВЗ
	I, II, III, IIIа,
	С0
	195

	
	
	IIIб, IV
	С1
	135

	60 и более
	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	150

	
	В1-В3
	I, II, III, IIIа,
	С0
	220

	
	
	IIIб, IV
	С1
	155

	80 и более
	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	260

	Независимо от объема
	В4, Г
	I, II, III, IIIа,
	С0
	260

	
	
	IIIб, IV,
	С1
	180

	
	
	IVa, V
	С2, С3
	130

	То же
	Д
	Не нормируется


 
4.2.2.15 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IVa степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3 следует принимать не более:
а) в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1-В3 - 50 м, категорий В4, Г и Д - 80 м;
б) в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1-В3 - 40 м, категорий В4, Г и Д - 60 м.
Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене, в одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1-В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м.
4.2.2.16 Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел.
4.2.2.17 При наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ширину марша лестницы следует принимать не менее 1,2 м.
4.2.2.18 Незадымляемые лестничные клетки 2-го типа Н2 должны разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через каждые 30 м по высоте в зданиях категорий Г и Д и 20 м - в зданиях категории В (с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки).
4.2.2.19 Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или на лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в Таблице 6, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 0,9 м.
 
Таблица 6 - Количество людей на эвакуационный выход из коридора
 
	Категория наиболее пожароопасного помещения, выходящего в коридор
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из коридора, чел.

	А, Б
	I, II, IIIа
	С0
	85

	В1-В3
	I, II, III, IIIа
	С0
	175

	
	IIIб, IV
	С1
	120

	
	IVa, V
	С2, С3
	85

	В4, Г, Д
	I, II, III, IIIа
	С0
	260

	
	IIIб, IV
	С1
	180

	
	IVa, V
	С2, С3
	130


 
4.2.3 Предотвращение распространения пожара
4.2.3.1 При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания. В этом случае требования к площади этажа определяются как для многоэтажного здания.
При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения указанные в Таблице 1 площади этажей допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IIIа и IIIб степеней огнестойкости.
4.2.3.2 При сочетаниях, не предусмотренных настоящим сводом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из показателей для данной категории здания или разрабатываются специальные технические условия, которые согласовываются в установленном порядке.
4.2.3.3 В одноэтажных зданиях IVa степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 м2, при этом указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1.
Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и С3 категорий А и Б площадью не более 75 м2.
4.2.3.4 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара.
4.2.3.5 Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
а) в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
б) в зданиях II, III и IIIб степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IIIа степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - 2-го типа,
в) в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 с помещениями категории В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, с помещениями категорий А и Б - противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа.
4.2.3.6 Подвалы при размещении в них помещений категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 3000 м каждая, при этом ширина каждой части (считая от наружной стены) не должна превышать 30 м. В указанных помещениях следует предусматривать окна шириной не менее 0,75 м и высотой не менее 1,2 м, с приямками шириной не менее 0,8 м и длиной 1,8 м для установки дымососа.
4.2.3.7 Суммарную площадь окон следует принимать не менее 0,2% площади пола помещений. В помещениях площадью более 1000 м следует предусматривать не менее двух окон. Перекрытия над подвалами должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.
4.2.3.8 Коридоры должны быть шириной не менее 2 м с выходами непосредственно наружу или через обособленные лестничные клетки. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа.
4.2.3.9 Подвалы с помещениями категорий В1-В3, которые по требованиям технологии производства не могут быть размещены у наружных стен, следует разделять противопожарными перегородками на части площадью не более 1500 м каждая с устройством дымоудаления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.3.10 Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в помещения категорий А и Б, а паровозов и тепловозов - также в помещения категорий В1-В3 и в помещения с конструкциями покрытий классов К2 и К3.
4.2.3.11 Перед лифтами в помещениях категорий А и Б на всех этажах следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с постоянным подпором воздуха. В машинных отделениях лифтов зданий категорий А и Б следует предусматривать постоянный подпор воздуха в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2.3.12 Зенитные фонари со светопропускающими элементами из материалов групп Г3 и Г4 допускается применять только в зданиях I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 в помещениях категорий В4, Г и Д с покрытиями из материалов с пожарной опасностью НГ и Г1 и рулонной кровлей, имеющей защитное покрытие из гравия.
4.2.3.13 Общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15% общей площади покрытия, площадь проема одного фонаря - не более 12 м2 при удельной массе светопропускающих элементов не более 20 кг/м2 и не более 18 м2 при удельной массе светопропускающих элементов не более 10 кг/м2, при этом рулонная кровля должна иметь защитное покрытие из гравия.
4.2.3.14 Расстояние (при свете) между этими фонарями должно составлять не менее 6 м2 при площади проемов от 6 м2 до 18 м2 и не менее 3 м при площади проемов до 6 м2.
При совмещении фонарей в группы они принимаются за один фонарь, к которому относятся все указанные ограничения.
4.2.3.15 Между зенитными фонарями со светопропускающими заполнениями из материалов групп Г3 и Г4 в продольном и поперечном направлениях покрытия здания через каждые 54 м должны устраиваться разрывы шириной не менее 6 м.
Расстояние по горизонтали от противопожарных стен до указанных зенитных фонарей должно составлять не менее 5 м.
4.2.3.16 Лестницы 3-го типа, предназначенные для доступа пожарных подразделений, должны иметь ширину не менее 0,7 м.
4.3 Параметры участка и территории
4.3.1 Проектирование производственных зданий необходимо производить в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.
4.3.2 Проектируемые объекты производственных зданий, как правило, следует размещать компактно в составе групп с кооперацией подсобно-вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно-бытового обслуживания.
4.3.3 Отдельные здания и сооружения размещаются на площадке объекта так, чтобы в местах организованного и неорганизованного забора воздуха системами вентиляции и кондиционирования, содержание вредных веществ в наружном воздухе не превышало 30% предельно-допустимой концентрации (далее - ПДК) для рабочей зоны производственных помещений в соответствии с действующими санитарными требованиями.
4.3.4 Как правило, на территории объекта выделяются функциональные зоны:
а) производственная;
б) административно-хозяйственная;
в) транспортно-складская;
г) вспомогательных объектов.
На объектах, использующих вредные вещества, административно-хозяйственная и вспомогательная зоны отделяются от производственной и транспортно-складской разрывами шириной не менее ширины циркуляционных зон, возникающих от сопредельных производственных зданий.
4.3.5 В целях недопущения транспортных трафиков въезды на территорию производственных зданий рекомендуется располагать вдали от проезжих улиц и дорог.
4.3.6 Подъездные пути для грузовых и легковых машин по возможности должны быть раздельными.
4.3.7 Проезды на территории производственных зданий для грузового транспорта должны быть шириной не более 10 м с радиусом закругления не менее 4 м. Подъездные пути для легкового транспорта должны быть шириной не более 6,5 м и радиусом закругления не менее 4 м.
4.3.8 Высоту и вид ограждения рекомендуется принимать по Таблице 7.
4.3.9 Погрузочные площадки рекомендуется располагать на заднем дворе вне поля зрения общественности.
 
Таблица 7 - Рекомендуемые параметры ограждения
 
В метрах
	Характеристика предприятий, зданий и сооружений
	Высота ограждения
	Вид ограждения

	1 Предприятия и объекты, на территории которых предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а также другие предприятия и объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности
	1,6
	Стальная сетка или железобетонное решетчатое ограждение

	2 Предприятия по переработке пищевых, сельскохозяйственных и других продуктов, ограждаемые по санитарным требованиям (мясомолочные и рыбообрабатывающие предприятия, овощеконсервные, винодельческие заводы и т. п.)
	от 1,6 до 2,0
	Стальная сетка с цоколем или железобетонное решетчатое с цоколем ограждение

	3 Предприятия по производству ценной продукции, склады ценных материалов и оборудования, при размещении их в нескольких неохраняемых зданиях
	от 1,6 до 2,0
	Стальная сетка или железобетонное решетчатое ограждение

	4 Предприятия по производству особо ценных материалов, оборудования и продукции (драгоценные металлы, камни и т. п.)
	2,0
	Железобетонное сплошное ограждение

	5 Объекты на территории предприятий, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артезианские скважины, водозаборы и т. п.)
	от 1,2 до 1,6
	Стальная сетка

	Примечание - При проектировании ограждений допускается применение оград из других материалов с учетом технической и экономической целесообразности.


 
4.4 Объемно-планировочные решения зданий
4.4.1 Архитектурно-планировочные положения производственных помещений
4.4.1.1 По объемно-планировочному решению промышленные здания рекомендуется подразделять на одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности, а также сплошной и павильонной застройки.
4.4.1.2 Производства, в которых технологический процесс протекает по горизонтали и характеризуется тяжелым и громоздким оборудованием, крупногабаритными изделиями и значительными динамическими нагрузками, целесообразно размещать в одноэтажных зданиях.
В многоэтажных зданиях размещают производства с вертикально направленными технологическими процессами для предприятий легкой, пищевой, радиотехнической и аналогичных видов промышленности.
4.4.1.3 Площадь первого этажа многоэтажного здания допускается принимать по нормам одноэтажного здания, если перекрытие над первым этажом является противопожарным 1 -го типа.
4.4.1.4 Стены производственных зданий должны удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечивать поддержание необходимого влажно-температурного режима в здании;
- быть прочными и устойчивыми под действием статических и динамических нагрузок; быть огнестойкими и долговечными;
- быть технологическими в устройстве и иметь хорошие эксплуатационные качества;
- иметь возможно меньшую массу и хорошие технико-экономические показатели.
4.4.1.5 Стены из мелкоразмерных элементов (кирпича и мелких блоков) могут устраиваться для зданий, имеющих небольшие размеры, много дверей и технологических проемов, а также связанных с производством, где наблюдаются повышенная влажность и агрессивная среда.
4.4.1.6 Многоэтажные складские здания категорий Б и В следует проектировать шириной не более 60 м.
4.4.1.7 В производственных зданиях и помещениях, требующих по условиям технологии поддержания в них стабильных параметров воздушной среды и размещения инженерного оборудования и коммуникаций, допускается предусматривать:
а) подвесные (подшивные) потолки и фальшполы - когда для доступа к коммуникациям не требуется предусматривать проход для обслуживающего персонала. Для обслуживания указанных коммуникаций допускается проектировать люки и вертикальные стальные лестницы;
б) технические этажи - когда по условиям технологии для обслуживания инженерного оборудования, коммуникаций и вспомогательных технологических устройств, размещаемых в этих этажах, требуется устройство проходов.
4.4.1.8 Помещения и участки для производств с избытками явного тепла (более 23 Вт/м2), а также для производств со значительными выделениями вредных газов, паров и пыли следует размещать у наружных стен зданий и сооружений. Наибольшая сторона этих помещений должна примыкать к наружной стене здания или сооружения.
Если по условиям технологии указанные производственные помещения и участки не могут быть размещены у наружных стен зданий и сооружений, то допускается иное размещение с обязательным обеспечением притока наружного воздуха системами вентиляции.
4.4.1.9 Для размещения производств, характеризующихся избытками явного тепла (более 23 Вт/м2) без поступления в воздух помещений вредных веществ в виде паров, газов и пыли, следует предусматривать здания с конструктивными элементами стен и кровли, обеспечивающими естественный управляемый воздухообмен. При условии выделения вредных веществ проектирование естественного воздухообмена не допускается.
4.4.1.10 При проектировании производств с возможным выделением вредных веществ следует предусматривать устройство изолированных кабин, помещений или операторских зон с оптимальными условиями труда для дистанционного управления оборудованием.
4.4.1.11 В случае возможного прохождения электромагнитного поля через строительные конструкции в соседние помещения применяют строительные материалы и конструкции из различных экранирующих материалов (перегородки, металлические листы, сетки).
4.4.1.12 В помещениях для плазменной технологии:
а) предусматривается наличие площади, не занятой оборудованием, из расчета не менее 10 м2 на одного работающего и высоту помещения от нижней точки пола не менее 3,5 м;
б) стены и потолки покрываются звукопоглощающей облицовкой с защитным покрытием из негорючего перфорированного материала, поглощающего ультрафиолетовые излучения. Высота облицовки при отсутствии звукопоглощающей защиты на самом оборудовании должна быть не менее 2,7 м.
4.4.1.13 В местах возможного воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и др.) и таких вредных веществ, как ртуть, растворители, биологически активные вещества, следует предусматривать покрытия полов, устойчивые к действию указанных веществ, не допускающие их сорбцию и хорошо поддающиеся очистке и обезвреживанию.
4.4.1.14 Ввод железнодорожных путей в здания допускается предусматривать в соответствии с технологической частью проекта и с учетом требований ГОСТ 9238.
Верх головок рельсов железнодорожных путей должен быть на отметке чистого пола.
4.4.1.15 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину - более ширины дверного или воротного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,2 м. При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м.
4.4.1.16 Цветовое оформление помещений и оборудования выполняется с учетом наименьшего коэффициента отражения (не более 0,4).
4.4.1.17 В отапливаемых помещениях на постоянных рабочих местах при работе в положении стоя, материал для покрытия пола должен иметь коэффициент теплоусвоения не более 6 (ккал/м2·ч·град), или пол покрыт деревянными щитами или теплоизолирующими ковриками.
4.4.1.18 Складские помещения производственных зданий следует отделять от других помещений в соответствии с требованиями СП РК 3.02-129.
4.4.1.19 В складских помещениях для хранения пищевых продуктов необходимо предусматривать: ограждающие конструкции без выступающих ребер и из материалов, не разрушаемых грызунами; сплошные и без пустот полотна наружных дверей, ворот и крышек люков; устройства для закрывания отверстий каналов систем вентиляции; ограждения стальной сеткой (с ячейками размерами не более 12 мм × 12 мм) вентиляционных отверстий в стенах и воздуховодах, расположенных в пределах высоты 1,2 м над уровнем пола, и окон подвальных этажей (конструкции ограждения стальной сеткой окон должны быть открывающимися или съемными).
4.4.1.20 В проектах таких складских зданий необходимо предусматривать указания о тщательной заделке отверстий для пропуска трубопроводов (в стенах, перегородках и перекрытиях) и сопряжений ограждающих конструкций помещений (внутренних и наружных стен, перегородок между собой и с полами или перекрытиями).
4.4.1.21 Для покрытий полов складских помещений, предназначенных для хранения пищевых продуктов, не допускается применение дегтей и дегтевых мастик и других экологически вредных материалов.
Складские помещения, предназначенные для хранения пищевых продуктов, могут быть оборудованы дератизационными системами.
4.4.1.22 Погрузочно-разгрузочные рампы и платформы должны иметь не менее двух рассредоточенных лестниц или пандусов.
4.4.1.23 Погрузочно-разгрузочные рампы и платформы следует проектировать с учетом требований защиты грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов от атмосферных осадков. Навес над железнодорожными погрузочно-разгрузочными рампами и платформами должен не менее чем на 0,5 м перекрывать ось железнодорожного пути, а над автомобильными рампами должен перекрывать автомобильный проезд не менее чем на 1,5 м от края рампы.
4.4.1.24 Отметка края погрузочно-разгрузочной рампы для автомобильного транспорта со стороны подъезда автомобилей должна быть равной 1,2 м от уровня поверхности проезжей части дороги или погрузочно-разгрузочной площадки.
4.4.1.25 Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства. Уклон пандусов следует принимать не более 16% при размещении их в закрытых помещениях и не более 10% при размещении снаружи зданий.
4.4.1.26 В складских помещениях в проемах ворот в наружных стенах следует монтировать докшелтеры, изолируя внутреннее пространство склада от воздействий внешней среды.
4.4.1.27 В зависимости от температурно-влажностного режима помещений покрытия могут быть утепленные и холодные.
4.4.1.28 Утепленные покрытия устраивают в отапливаемых помещениях, а также в зданиях с незначительными избыточными тепловыделениями (термические цеха, цеха горячей штамповки и др.).
4.4.1.29 Над неотапливаемыми помещениями, а также в горячих цехах со значительными тепловыделениями устраивают холодные покрытия, в которых отсутствуют теплоизоляционный слой и пароизоляция.
4.4.1.30 В зависимости от эксплуатационного режима ограждающая часть покрытий может быть вентилируемой, частично вентилируемой и невентилируемой. Назначением вентиляционных продухов является отвод водяных паров из-под кровельного ковра. Вентилируемые покрытия устраивают также в южных районах для обеспечения защиты помещений от перегрева. Кроме того, вентиляционные продухи обеспечивают повышение надежности и эксплуатационных качеств покрытия.
4.4.1.31 Проектирование вновь строящихся и реконструируемых административных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий, дополнительных специальных помещений и устройств социально-бытового назначения в зависимости от классификации производственных процессов следует проектировать в соответствии с положениями СП РК 3.02-108.
4.4.1.32 При наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в здании следует предусматривать пассажирский лифт, если невозможно организовать рабочие места инвалидов на первом этаже. Кабина лифта должна иметь размеры не менее: ширина - 1,1 м, глубина - 2,1 м, ширина дверного проема - 0,85 м.
4.4.1.33 При проектировании, строительстве и реконструкции промышленных предприятий, на которых допускается временное хранение производственных отходов, предусматривают специальные стационарные склады или площадки.
4.4.1.34 В случаях временного хранения отходов в стационарных складах предусматривается соблюдение установленных гигиенических нормативов предельного содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и требований к микроклимату производственных помещений.
4.4.1.35 При осуществлении хранения промышленных отходов на специально организованных площадках на территории предприятия путем складирования в открытом виде или в негерметизированной открытой таре необходимо предусматривать, чтобы содержание вредных веществ в воздухе на высоте до 2-х метров от поверхности земли не превышало 30% значений предельно допустимых концентраций (ПДК) для воздуха рабочей зоны, а содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и почве на территории предприятия не превышало установленных ПДК этих веществ и требований по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами.
4.4.1.36 Площадка для хранения отходов выделяется в подветренной зоне территории, покрывается неразрушаемым и непроницаемым для вредных веществ влагостойким материалом с оборудованием автономной системой ливневых стоков с уклоном в сторону очистных сооружений, обеспечивающих улавливание вредных веществ, очистку и обезвреживание таких стоков.
4.4.1.37 Предусматривается также защита от воздействия атмосферных осадков и ветра на массу складируемых отходов.
4.4.1.38 В местах временного хранения отходов предусматриваются стационарные или передвижные погрузо-разгрузочные механизмы и приемники для перемещения и погрузки отходов для вывоза на полигоны.
4.4.2 Проектирование окон, дверей, ворот в производственных помещениях
4.4.2.1 При строительстве зданий без окон и световых фонарей, размещение производственных помещений с постоянными рабочими местами в подвальных и цокольных этажах с недостаточным естественным освещением необходимо предусматривать следующее:
а) искусственное освещение;
б) устройство для ультрафиолетового облучения;
в) устройство комнат для кратковременного отдыха работающих на расстоянии не более 100 м от рабочих мест с естественным освещением (коэффициентом естественного освещения не менее 0,5%);
г) обеспечение постоянно действующей принудительной вентиляции в соответствии с требованиями действующих санитарных нормативов.
4.4.2.2 Фонари должны быть незадуваемыми. Длина фонарей должна составлять не более 120 м. Расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной стеной должно быть не менее 6 м. Открывание створок фонарей должно быть механизированным (с включением механизмов открывания у выходов из помещений), дублированным ручным управлением.
4.4.2.3 В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается использовать конструкции покрытий из стальных и алюминиевых листов и эффективного негорючего утеплителя.
4.4.2.4 Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
4.4.2.5 Рулонный ковер на участках покрытия легкосбрасываемых конструкций следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
4.4.2.6 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более
Примечания - Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3 мм, 4 мм и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8 м2; 1 м2 и 1,5 м2. Армированное стекло и стеклопакеты к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
4.4.2.7 Характер остекления, форму и размеры окон принимают на основе светотехнического расчета, исходя из условий обеспечения необходимого светового режима для работающих, которые обслуживают технологический процесс.
Световые проемы могут иметь вид отдельных окон и лент. Может быть и сплошное остекление, которое, как и ленточное, устраивают в помещениях, где необходимо иметь хорошее естественное освещение.
4.4.2.8 Остекление может быть одинарное и двойное. Двойное остекление на высоту 4 м применяют в случае, если рабочие места расположены возле внешних стен на расстоянии не менее 2 м, а также в районах с расчетной зимней температурой минус 30°С и ниже при любом размещении рабочих мест.
4.4.2.9 По конструктивному решению оконные переплеты бывают глухие и створные. Створные переплеты, которые отворяются внутрь и наружу, применяют в зданиях, где нужна естественная вентиляция. Проемы, предназначенные только для освещения, заполняют глухими оконными переплетами.
4.4.2.10 Металлические переплеты изготовляют из прокатных и гнутых профилей. Стальные переплеты целесообразно устраивать из отдельных блоков-переплетов или панелей. Деревянные переплеты применяют для зданий с нормальным температурно-влажностным режимом помещений.
4.4.2.11 Двери, ведущие из производственных помещений наружу или на лестничную клетку, должны отворяться в сторону выхода.
4.4.2.12 Для пропуска средств напольного транспорта в наружных стенах промышленных зданий устраивают ворота. Их расположение и количество определяют с учетом специфики технологического процесса, характера объемно-планировочного решения зданий.
4.4.2.13 Размеры ворот в свету для наземного транспорта следует принимать с превышением габаритов транспортных средств (в загруженном состоянии) не менее чем на 0,2 м по высоте и 0,6 м по ширине.
4.4.2.14 В цехах, которые выпускают большеразмерную продукцию, ворота могут иметь размеры до нескольких десятков метров. Снаружи здания перед воротами предусматривают пандусы с уклоном 1:10.
Во избежание больших теплопотерь отапливаемых зданий и появления в них сквозняков ворота оборудуют воздушно-тепловыми навесами.
4.4.2.15 По конструктивному решению ворота могут быть распашные, раздвижные, подъемные, откатные и так далее. Полотна распашных и раздвижных ворот следует принимать в соответствии с заданием на проектирование. Обвязку выполняют из металлических профилей. Разрешается в полотнах ворот делать калитки для пропуска людей.
4.4.2.16 Рамы ворот, обрамляющие проем, могут быть сборными и монолитными железобетонными. В пределах шага колонн, между которыми расположены ворота, фундаментную балку не укладывают.
4.4.2.17 Номинальные размеры проемов: ширина 1 м, 1,5 м, 2 м и высота 1,8 м, 2 м, 2,3 м и 2,4 м. Ширину и расположение их определяют расчетом с учетом обеспечения безопасности эвакуации людей из помещений и здания в целом. Возле наружных дверей устраивают тамбуры, глубина которых на 0,4 м - 0,5 м больше ширины дверного полотна.
4.4.3 Внутрицеховые конструкции и лестницы
4.4.3.1 Для создания нужных условий эксплуатации и ремонта технологического оборудования в промышленных зданиях устраивают технологические обслуживающие площадки, антресоли и этажерки.
4.4.3.2 Технологические площадки предназначены для обслуживания установленного в цехе оборудования, складирования материалов и сырья. Чаще всего такие площадки нужны в цехах, технологический процесс в которых организован по вертикали (пищевое, химическое и другие виды производства). Площадки могут опираться на основные конструкции каркаса здания, на самостоятельные опоры или технологическое оборудование и нередко представляют собой многоэтажные ярусы.
4.4.3.3 Все эти виды устройств выполняют из железобетонных, металлических сборных или монолитных конструкций. Их пространственную жесткость обеспечивают установкой стальных связей. На уровне каждого яруса обязательно устраивают ограждения высотой не менее чем 1 м. Сообщение между ярусами осуществляют с помощью металлических лестниц.
4.4.3.4 По назначению лестницы в производственных помещениях бывают:
- основные;
- служебные;
- пожарные;
- аварийные.
Основные лестницы по своему конструктивному решению аналогичны лестницам гражданских зданий.
4.4.3.5 Лестничные марши и площадки могут изготовляться в виде цельных железобетонных элементов и из отдельных ступеней по косоурам и плоских площадочных плит. Уклон маршей принимают 1:2 с размерами ступеней 0,3 м × 0,15 м. Марши имеют ширину 1,35 м, 1,5 м и 1,75 м, высоту подъема - от 1,2 м до 2,1 м.
4.4.3.6 Рядом с лестничными клетками устраивают пассажирские и грузовые лифты.
4.4.3.7 Служебные лестницы устраивают для осмотра и обслуживания оборудования и наиболее ответственных строительных конструкций. Рекомендуется их выполнять из металлических профилей (швеллеров и уголков) и крепят к строительным конструкциям, полу и оборудованию.
4.4.3.8 Служебные лестницы для интенсивного пользования. Ширина маршей от 600 мм до 1000 мм, шаг проступей 200 мм - 300 мм. Высота маршей - от 600 мм до 6000 мм. Марши имеют ограждения с поручнями. Если лестница предназначена для индивидуального пользования, то ставят вертикально стремянки шириной 600 мм. Шаг проступей из стержней 300 мм.
4.4.3.9 Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать не менее 1:2 при ширине проступи 0,3 м; для подвальных этажей и чердаков допускается принимать уклон маршей лестниц 1:1,5 при ширине проступи 0,26 м.
4.4.3.10 В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы.
4.4.3.11 Пожарные лестницы устраивают для зданий высотой более 10 м, а также в местах перепадов высот смежных пролетов. Их обычно размещают на глухих участках стен через 200 м по периметру здания. Для зданий высотой до 30 м лестницы размещают вертикально, а при большей высоте - наклонно, шириной не менее 0,7 ми промежуточными площадками не реже чем через 8 м по высоте. Лестницы оборудуют перилами. Крепят лестницы к стенам или каркасу анкерами из уголков или швеллеров через 2,4 м - 3,6 м по высоте.
4.4.3.12 Аварийные лестницы размещают снаружи здания. Лестницы имеют многомаршевую конструкцию и сообщаются с помещениями через площадки или балконы, устраиваемые на уровне эвакуационных выходов. Ширину лестниц принимают не менее 0,7 м, уклон маршей - не более чем 1:1. Ограждения должны иметь высоту не менее 0,8 м. Делают их из стали или железобетона, как и пожарные лестницы.
4.4.3.13 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1:1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м.
4.4.3.14 В многоэтажных зданиях высотой более 15 м при наличии постоянных рабочих мест или оборудования, которое необходимо обслуживать более трех раз в смену, следует предусматривать пассажирские лифты в соответствии с требованиями ГОСТ 5746. Грузовые лифты должны предусматриваться в соответствии с технологической частью проекта по ГОСТ 8823. Число и грузоподъемность лифтов следует принимать в зависимости от пассажиро- и грузопотоков. При численности работающих (в наиболее многочисленную смену) не более 30 на всех этажах, расположенных выше 15 м, в здании следует предусматривать один лифт.
4.4.4 Кровли
4.4.4.1 В промышленном строительстве для скатных и малоуклонных покрытий следует применять кровли в соответствии с СП РК 3.02-137.
4.4.4.2 Для отапливаемых зданий в целях экономии рекомендуется использовать рулонные или мастичные кровли, которые устраивают по покрытиям с уклоном от 1,5% до 12%.
4.4.4.3 Для обеспечения водонепроницаемости кровлю укладывают в несколько слоев, количество которых зависит от уклона покрытия:
- свыше 15% - двухслойные без защитного слоя; 
- от 10% до 15% - трехслойные без защитного слоя;
- от 2,5% до 10% - трехслойные с защитным слоем;
- до 2,5% - четырехслойные (и более) с защитным слоем.
4.4.4.4 Полотнища рулонных материалов при уклонах до 15% располагают параллельно, а при уклонах свыше 19% - перпендикулярно к коньку с напуском полотнищ одно на другое от 50 мм до 100 мм.
4.4.4.5 На кровлях с уклоном до 12% включительно в зданиях с высотой до карниза или верха парапета более 10 м, а также на кровлях с уклоном более 12% в зданиях высотой до низа карниза более 7 м, следует предусматривать ограждения в соответствии с ГОСТ 25772 вне зависимости от высоты здания.
4.4.4.6 В местах примыкания рулонных кровель к выступающим элементам и в местах устройства температурных швов в покрытии укладывают дополнительные слои водоизоляционного ковра.
Ковер заводят на выступающие элементы, прикрепляют к ним гвоздями или дюбелями, а стыки защищают промазкой или обивают оцинкованной сталью. На участках ендов всех скатных покрытий укладывают защитный гравийный или слюдяной слой.
Пункт 4.4.4.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 01.08.18 г. № 171-НҚ (см. стар. ред.)
4.4.4.7 Водоотвод с покрытий промышленных зданий бывает наружный и внутренний. Наружный водоотвод делают неорганизованным при высоте здания не более чем 12 м, а также организованным через водосточные воронки.
Для неотапливаемых зданий, как правило, проектируют свободное сбрасывание воды с кровли. Внутренний отвод воды с покрытий неотапливаемых зданий допускается при наличии производственных тепловыделений, которые обеспечивают положительную температуру в здании или при специальном обогреве водосточных воронок и труб.
4.4.4.8 При устройстве внутреннего водоотвода расположение водоприемных воронок, отводных труб и стояков, которые собирают и отводят воду в ливневую канализацию, устраивают соответствующими размерам площади покрытия и поперечного профиля.
При устройстве покрытия необходимо создать уклон в сторону водоприемных воронок путем укладки в ендовах слоя легкого бетона переменной толщины.
4.4.4.9 Воронки должны быть равномерно размещены на плане кровли. Максимальное расстояние между ними не должно превышать 48 м - 60 м. В поперечном направлении здания на каждой продольный разбивочной оси здания следует располагать не менее двух воронок.
4.4.4.10 В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения на кровле допускается использовать парапет высотой не менее 0,6 м.
4.4.4.11 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более следует проектировать один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли), в том числе зданий:
а) одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице;
б) многоэтажных - из лестничной клетки.
4.4.4.12 В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы.
4.5 Доступность для маломобильных групп населения
4.5.1 Санитарные узлы для людей с недостатками зрения и инвалидов, пользующихся креслом-коляской, должны размещаться не далее 60 м от рабочего места. Не допускается смежное размещение мужских и женских уборных для инвалидов по зрению.
4.5.2 При организации специальных рабочих мест для маломобильных граждан рекомендуется предусматривать:
- использование специальных приспособлений для управления и обслуживания оборудования, компенсирующих анатомо-морфологические и физиологические недостатки и ограничения инвалидов;
- применение специально разработанного ручного инструмента, форма, размеры и величина сопротивления приводных элементов которого обеспечивают надежный захват и эффективное использование;
- расположение систем управления оборудованием, технологической или организационной оснастки, обрабатываемых деталей на рабочем месте в пределах досягаемости моторного поля, учитывающих антропометрические размеры и физические ограничения инвалида;
- использование для регулировки высоты рабочей поверхности стола и элементов рабочего стула легко досягаемых и управляемых механизмов, имеющих надежную фиксацию;
- выделение дополнительных площадей, обеспечивающих возможность подъезда, разворота на рабочем месте и выполнения работы в инвалидной коляске;
- оснащение оборудования и мебели на рабочем месте индикаторами (визуальные, акустические, тактильные), учитывающими возможности и ограничения отдельных групп инвалидов (слепые, слабовидящие, глухие) в восприятии информации для беспрепятственного нахождения своего рабочего места и выполнения работы;
- при выборе рациональных источников света следует учитывать светоотдачу источника, оттенка света. Для инвалидов с остаточным зрением следует предусматривать общее и местное освещение;
- в помещениях, где предусматривается пребывание инвалидов с сердечнососудистыми заболеваниями и туберкулезом, кратность воздухообмена должна быть повышенной.
4.5.3 Расстановка станков, оборудования и мебели на рабочем месте, предназначенном для труда инвалида, пользующегося для передвижения креслом-коляской, должна обеспечивать возможность подъезда и разворота инвалидной коляски, а на рабочем месте слепого и слабовидящего - возможность работы без помех от передвижений в помещении других работников. Для удобного нахождения своего рабочего места слепым работником станки, оборудование или мебель должны быть снабжены тактильными ориентирами. Оргтехоснастка рабочих мест для инвалидов (рабочие столы, верстаки, стеллажи, шкафы) должны соответствовать антропометрическим данным исполнителя, как указано в Таблице 8.
4.5.4 При размещении производственных помещений выше второго этажа предусматриваются тихоходные пассажирские лифты.
4.5.5 Вспомогательные, специальные и санитарно-бытовые помещения располагают в одном здании с производственными цехами или соединяют с ним теплым переходом.
4.5.6 Искусственное освещение рабочей зоны и рабочих мест инвалидов с остаточным зрением следует организовывать наиболее тщательно, предусматривая общее и местное освещение.
 
Таблица 8 - Организация рабочего места для маломобильных сотрудников
 
	Параметры и рабочее положение
	Рост человека, мм, не менее

	
	 
низкий
	средний
	высокий

	Высота рабочего стола при обычной работе сидя
	700
	725
	750

	Высота стола для особо точных работ при работе сидя
	900
	950
	1000

	Высота рабочей поверхности для работы на станках и машинах при работе сидя
	800
	825
	850

	Высота рабочей поверхности для работы на станках и машинах при работе стоя
	1000
	1050
	1100

	Высота рабочей поверхности при работе, где возможно изменение рабочего положения, - сидя или стоя
	950
	1000
	1050

	Примечание - Примерная высота для ног от отметки пола до нижней поверхности стола - 600 мм - 625 мм, ширина зоны для ног - 400 мм.


 
4.5.7 Шкафы или стеллажи, входящие в оборудование рабочего места инвалида с остаточным зрением, должны быть с вмонтированными светильниками с автоматическим включением при открывании дверей шкафа.
4.6 Конструктивные решения
4.6.1 Расчет конструкций здания необходимо производить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по обеспечению механической прочности конструкций зданий.
4.6.2 Здания сплошной застройки в зависимости от наличия и расположения внутренних колонн подразделяются на многопролетные ячейковые и зальные.
4.6.3 Пролет может оборудоваться подвесными балочными кранами грузоподъемностью от 1 т до 5 т или опорными мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 т до 500 т.
4.6.4 Покрытия одноэтажных пролетных зданий выполняются в основном из унифицированных плоских элементов - плит, балок, ферм, последовательно передающих друг другу собранную нагрузку.
4.6.5 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей - не менее 4,5 м.
4.6.6 В зальных зданиях большой глубины с пролетами до 100 м обеспечивают маневренность крупногабаритных машин и экспериментальной аппаратуры. Они оборудуются подвесными и напольными средствами транспорта.
4.6.7 Пролеты зальных зданий до 100 м перекрываются облегченными фермами из высокопрочных сплавов, вантовыми конструкциями, железобетонными арками и оболочками двоякой кривизны.
4.6.8 Здания павильонной застройки подразделяются на одно-двухпролетные, павильонные и зальные. Одно-двухпролетные здания применяются для цехов с избыточным тепловыделением.
4.7 Проектирование инженерных сетей и систем 
4.7.1 Вентиляция, отопление, кондиционирование
4.7.1.1 Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий и сооружений следует производить в соответствии с требованиями СП РК 4.02-101.
4.7.1.2 В зданиях с искусственным освещением пространство между фермами по гигиеническим и санитарно-техническим соображениям желательно отделить подвесным потолком, над которым, в так называемом техническом чердаке, размещаются воздуховоды, электропроводки и т.д.
4.7.1.3 Механическая вентиляция предусматривается для помещений и отдельных участков, в которых нормируемые микроклиматические параметры и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не могут быть обеспечены естественной вентиляцией, а также для помещений и зон без естественного проветривания. Допускается проектирование совмещенной вентиляции - механической с частичным использованием естественного притока или удаления воздуха.
4.7.1.4 Количество воздуха, необходимое для обеспечения нормативных параметров воздушной среды в рабочей зоне, следует определять расчетным методом, учитывая неравномерность распределения вредных веществ, тепла и влаги в объеме помещений, в частности:
а) в помещениях с тепловыделениями расчет ведется по избыткам явного тепла;
б) в помещениях с тепло- и влаговыделениями расчет ведется по избыткам явного тепла, влаги, скрытого тепла с учетом необходимого предупреждения конденсации влаги на поверхностях строительных конструкций и оборудования;
в) в помещениях с одновременным выделением в воздух нескольких вредных веществ расчет ведется по тому веществу, которое требует наибольшего расхода воздуха для обеспечения его предельно допустимой концентрации (ПДК) (при однонаправленном действии вредных веществ расход воздуха определяется по каждому веществу с последующим их суммированием);
г) в помещениях с одновременным выделением вредных веществ, тепла и влаги расчет ведется по каждому виду производственных выделений, при этом для проектирования используются результаты расчета с наибольшим расходом воздуха.
Количество выделяющихся в помещениях вредных веществ, тепла и влаги следует принимать по данным технологической части проекта, нормам технологического проектирования или паспорта на технологическое оборудование.
4.7.1.5 При отсутствии необходимых сведений проводятся исследования по оценке валовых выделений вредных веществ, тепла и влаги от технологического оборудования, работающего с полной нагрузкой в натурных или лабораторных условиях, допускается использование результатов натурных исследований на аналогичных предприятиях или данных, полученных путем расчетов, что должно быть отражено в проекте.
4.7.1.6 При проектировании естественной и механической вентиляции в производственных помещениях расход наружного воздуха на одного работающего следует принимать в соответствии с требованиями Приложения В.
4.7.1.7 Содержание вредных веществ в приточном воздухе (при выходе из воздухораспределителей и др. приточных отверстий) следует определять расчетным методом с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более 30% ПДК в воздухе рабочей зоны для производственных и административно-бытовых помещений.
4.7.1.8 Распределение приточного воздуха и удаление воздуха из помещений производственных и административно-бытовых зданий предусматривается с учетом режима их использования в течение суток или года, а также имеющихся поступлений тепла, влаги и вредных веществ.
4.7.1.9 В производственных помещениях в зависимости от характера и выраженности факторов производственной среды приточный воздух следует подавать:
а) в помещениях со значительными влаго- и теплоизбытками в зоны конденсации влаги на ограждающих конструкциях зданий;
б) в помещениях с выделением пыли струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне;
в) в помещениях различного назначения без выделения пыли допускается подача приточного воздуха, направленного снизу вверх из воздухораспределителей, расположенных в обслуживаемой или рабочей зоне;
г) в помещениях с незначительными теплоизбытками допускается подача воздуха из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне, струями (вертикальными, направленными сверху вниз; горизонтальными или наклонными - вниз);
д) в помещениях с источниками выделений вредных веществ, которые невозможно оборудовать местными отсосами, приточный воздух подается непосредственно на постоянные рабочие места, если они находятся у этих источников.
4.7.1.10 В производственных зданиях отводятся площади под приточные вентиляционные камеры. Вход в приточные камеры должен быть из помещения, коридора, тамбура или снаружи.
Забор наружного воздуха в камеру приточной вентиляции производится на высоте не ниже 2-х м от земли.
4.7.1.11 Удаление воздуха, наиболее загрязненного или имеющего наиболее высокую температуру, из помещений системами вентиляции следует предусматривать:
а) при выделении пылей и аэрозолей из нижней зоны. Загрязненный воздух не следует направлять через зону постоянного пребывания людей;
б) при выделении вредных газов и паров из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м - не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.
4.7.1.12 Оборудование, характеризующееся выделением вредных веществ, пыли, тепла, влаги, должно быть оснащено устройствами местной вытяжной вентиляции (отсосами открытого или закрытого типа), встроенными в технологическое оборудование либо максимально приближенными к нему.
4.7.1.13 Включение систем местной вытяжной вентиляции, удаляющей от технологического оборудования вредные вещества 1 и 2 классов опасности, следует блокировать с этим оборудованием таким образом, чтобы оно не могло работать при отключенной местной вытяжной вентиляции.
4.7.1.14 В тех случаях, когда остановка производственного процесса при отключении вытяжной вентиляции невозможна или при остановке оборудования (процесса) продолжается выделение вредных веществ в воздух помещений в концентрациях, превышающих ПДК, следует предусматривать установку резервных вентиляторов для местных отсосов с их автоматическим переключением.
4.7.1.15 Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года, а также с устройствами, препятствующими накоплению болезнетворных микроорганизмов в камерах орошения кондиционеров.
4.7.1.16 Системы отопления (отопительные приборы, теплоносители - воздушный, водяной и паровой, электрический и газовый или теплоотдающая поверхность), проектируемые для зданий и сооружений предприятий, не должны являться дополнительными источниками поступления неблагоприятных факторов (в том числе запахов) в производственные помещения.
4.7.1.17 Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучателями допускается предусматривать при условии полного удаления продуктов горения непосредственно от газовых горелок в атмосферу (наружу) и при соблюдении гигиенических требований к качеству воздуха рабочей зоны.
4.7.1.18 При использовании в производственных помещениях систем лучистого отопления (обогрева) параметры микроклимата на рабочих местах (независимо от вида теплоносителя) должны соответствовать значениям, указанным в Приложении Г. При этом источники выделения тепла не должны размещаться в зоне прямого воздействия теплового излучения на органы зрения.
4.7.1.19 Воздушные и воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогревом воздуха) следует предусматривать у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, у ворот и проемов в наружных стенах без тамбуров и открывающихся не менее чем на 40 минут в смену, у технологических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления 15°С и ниже, а также при соответствующем обосновании и при более высоких расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжительности открывания ворот и других проемов.
4.7.1.20 Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50°С у наружных дверей и не выше 70°С у наружных ворот и проемов.
4.7.1.21 Воздушные и воздушно-тепловые завесы рассчитываются с учетом того, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:
а) 14°С для производственных помещений при легкой физической работе (с общими энерготратами 68 Вт/м2 - 88 Вт/м2);
б) 12 °С для производственных помещений при работе средней тяжести (с общими энерготратами 113 Вт/м2 - 145 Вт/м2);
в) 8°С для производственных помещений при тяжелой работе (с общими энерготратами 177 Вт/м2);
г) 5°С для производственных помещений при тяжелой работе (с общими энерготратами 177 Вт/м2) и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее от дверей, ворот или проемов.
4.7.2 Водоснабжение и канализация
4.7.2.1 На производственных предприятиях проектируются и оборудуются системы хозяйственно-питьевого и технического (при необходимости) водоснабжения.
Качество подаваемой воды должно соответствовать действующим гигиеническим нормативам.
4.7.2.2 Системы водоснабжения и канализации должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101, обеспечивая поступление воды в основное и вспомогательное оборудование и приборы в достаточных объемах и давлениях, необходимых для нормального и безопасного функционирования без поломок и утечек.
4.7.2.3 Расчетная потребность предприятия в технической воде в значительной мере зависит от типа используемого оборудования и принятой схемы технологического процесса. Расчетная потребность предприятия в технической воде может определяться только по технологическим данным водопотребляющего оборудования.
4.7.2.4 При проектировании промышленной канализации необходимо ориентироваться на технико-экономические показатели.
4.7.2.5 На предприятиях пищевой промышленности целесообразно устанавливать общую сеть канализации для совмещенного отведения стоков. Если на предприятии есть выбросы вредных и специфических загрязнений, то в таком случае необходимо устанавливать специальные очистные установки:
- отстойники;
- жироуловители;
- шерстеулавливатели;
- нейтрализаторы.
4.7.2.6 Объединение в канализационных сетях стоков, которые могут привести к химическим реакциям с выделением ядовитых или взрывоопасных паров и газов или с образованием в трубах большого количества нерастворимых веществ, не допускается.
4.7.2.7 При эксплуатации насосных станций промышленных сточных вод не допускается:
а) переполнение приемного резервуара сточных вод и попадание их в помещение насосной станции;
б) размещение в здании насосной насосов другого назначения;
в) применение для привода насосов электродвигателей открытого исполнения;
г) работа насосов при выключенной приточно-вытяжной вентиляции помещения;
д) устройство бытовых и вспомогательных помещений (мастерских, электростанций, щитовых, диспетчерских) над заглубленным машинным отделением.
4.7.3 Электроснабжение и освещение
4.7.3.1 Система электроснабжения, заземление и защитные меры электробезопасности, освещение выполняются согласно требованиям СП РК 2.04-104 и других действующих нормативных документов.
4.7.3.2 Для ограничения вредного воздействия на работающих отраженной блескости при проектировании осветительных установок необходимо предусматривать:
- использование источников света в осветительной арматуре (использование открытых ламп не допускается);
- применение светильников с экранирующими отражателями и рассеивателями (желательно применение специальных светильников уменьшенной яркости и увеличенной площади);
- соблюдение высоты подвеса светильников;
- соблюдение специальных приемов освещения, заключающихся в ограничении яркости светящей поверхности и в размещении светильников по отношению к рабочей поверхности и глазу работающего при выполнении работ с поверхностями, которые обладают направленным или направленно-рассеянным (смешанным) отражением, то есть блестящими. Размещение светильников по отношению к рабочей поверхности и глазу работающего осуществляется в соответствии с положениями действующих методических документов по оценке освещенности рабочих мест;
- применение антибликовых покрытий и специальных антибликовых фильтров на видеодисплейных терминалах;
- использование матовых покрытий (окраски) рабочих поверхностей и оборудования, а также стен помещения, являющихся фоном;
- цветовое оформление помещений и оборудования следует выполнять с учетом наименьшего коэффициента отражения (не более 0,4).
4.7.3.3 При проектировании освещения следует предусматривать мероприятия, ограничивающие значения показателя ослепленности и наибольшей допустимой яркости рабочей поверхности, в частности:
- правильное устройство осветительных установок (наличие отражателей, рассеивателей из молочного стекла, затенителей);
- соблюдение требуемых уровней освещенности;
- ограничение площади освещаемых или светящихся поверхностей;
- рекомендуемое соотношение яркости рабочей поверхности и яркости прилегающих к ней поверхностей (стол, оборудование) - 3:1, а рабочей поверхности и окружающих поверхностей (стены, перегородки, колонны) - 10:1. Для работ с видеодисплейными терминалами отношение яркостей в зоне наблюдения (экран, документ, поверхность стола) должно быть не более 10:1;
- применение светильников с большим защитным углом, создаваемым отражателем или планками экранирующей решетки;
- использование солнцезащитных средств - светорассеивающие шторы, жалюзи, светозащитные козырьки.
Показатель ослепленности для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также помещений с временным пребыванием людей и площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования, не ограничивается.
4.7.3.4 При проектировании помещений без естественного освещения необходимо предусматривать:
- использование в осветительных установках общего и местного освещения источников света со спектральным составом, приближенным к спектру естественного света: газоразрядных источников света или светодиодов белого свечения (с коррелированной цветовой температурой от 2400 K до 6700 K);
- повышение нормируемой освещенности для соответствующего разряда зрительных работ на одну ступень по шкале освещенности;
- устройство динамического освещения, т.е. освещения, при котором предусматривается изменение уровня освещенности или спектрального состава излучения источников света в динамике рабочего дня, в периоды, предшествующие развитию утомления;
- использование специальных архитектурных приемов, имитирующих естественное освещение (витражи, ложные окна и т.д.).
4.8 Охрана окружающей среды
4.8.1 Оценку воздействия на окружающую среду необходимо определять в соответствии с требованиями Приложения Д.
4.8.2 Предприятия и промышленные узлы на площадях залегания полезных ископаемых и общераспространенных полезных ископаемых допускается располагать по согласованию с уполномоченным органом.
4.8.3 Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:
а) в прибрежных полосах водных объектов;
б) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
в) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;
г) в зеленых зонах городов;
д) на землях заповедников и их охранных зон;
е) на землях природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения;
ж) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения уполномоченного органа;
з) в опасных зонах отвалов предприятий;
и) в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием подземных выработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;
к) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;
л) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.
Примечание - Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий.
4.8.4 При выполнении строительных работ, связанных с нарушением земель, следует предусматривать снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы. Снятие плодородного слоя почвы производится на землях всех категорий.
4.8.5 Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории.
4.8.6 Для вновь строящихся предприятий площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного человека, работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 и более человек на 1 га территории предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Общий размер участков, предназначенных для озеленения, должен быть не менее 15% от площади территории предприятия. При реконструкции предприятий площадь участков, предназначенных для озеленения, может быть менее 3 м2 на одного человека, работающего в наиболее многочисленной смене.
4.8.7 В качестве озеленения допускается применять «передвижные сады», размещая деревья и кустарники в контейнерах.
4.8.8 Для исключения отрицательного влияния производственных объектов на окружающую среду следует выполнять мероприятия по очистке и обезвреживанию промышленных стоков, улавливанию и очистке технологических и вентиляционных выбросов, внедрению безотходной и малоотходной технологий своевременному удалению, обезвреживанию и утилизации отходов производства.
4.8.9 Сохранение деревьев при строительстве является главным условием защиты сложившейся экологической системы.
При производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки. При невозможности выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие.
4.8.10 При хранении материалов инертного состава (каменные материалы, песок и т.п.) должны быть приняты меры для предотвращения размыва ливневыми и талыми водами и выноса материалов в водотоки. Это достигается складированием на возвышенных площадках с уплотненной или защищенной покрытием поверхностью, вертикальной планировкой территории, устройством нагорных и водоотводных канав по периметру площадки для хранения. Хранение материалов инертного состава в прибрежных полосах (зонах) рыбохозяйственных водоемов допускается только по согласованию с уполномоченным органом.
4.8.11 Хранение материалов, активно взаимодействующих с водой (цемент, известь, соли и т.п.) следует осуществлять только в специальных складах под крышей или, более предпочтительно, в герметических емкостях с механизированной погрузкой и разгрузкой.
4.8.12 Хранение органических вяжущих (битум, гудрон, деготь, смола и т.п.) должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах ямного типа или в герметических емкостях. Хранение органических вяжущих в открытых ямах и емкостях не допускается.
4.8.13 При подземном хранении веществ и материалов, захоронении в согласованном с органами госнадзора порядке вредных веществ и отходов производства должны предусматриваться меры, исключающие их распространение за пределы отведенных для этих целей мест и проникновение в подземные и поверхностные воды.
 
 
5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
5.1 Сокращение энергопотребления
5.1.1 В целях снижения эксплуатационных энергозатрат целесообразно принимать объемно-планировочные решения здания с минимальным значением показателя компактности, равного отношению площади поверхности наружной оболочки здания к заключенному в ней объему.
5.1.2 Рекомендуемые технические средства повышения энергоэффективности зданий:
а) использование альтернативных источников энергии;
б) применение тепловых насосов;
в) снижение температуры отопительных систем;
г) улучшенная теплоизоляция фасадов и кровель;
д) централизованное управление вентиляционными системами и перекачивающими насосами;
и) использование избыточного технологического тепла.
5.1.3 В целях повышения энергоэффективности зданий необходимо:
а) оптимальная ориентация зданий по сторонам света, функциональное зонирование помещений, в том числе по температурно-влажностным параметрам микроклимата;
б) удельное уменьшение объемов и площадей зданий на основе новых унифицированных решений;
в) формирование зданий из модулей с учетом последующего блокирования, позволяющего сократить площади ограждающих конструкций;
г) оптимизация соотношений площадей светопрозрачных и глухих ограждений с учетом ориентации таких ограждений по сторонам света;
д) разработка новых многослойных ограждающих конструкций (вентилируемых, гелиоактивных, регулируемых и др.) и полимерных светопрозрачных ограждений;
е) разработка несущих конструкций на основе современной энергосберегающей технологии.
5.1.4 Во входах в здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15°С и ниже следует предусматривать устройство тамбуров-шлюзов или воздушно- тепловых завес.
5.1.5 Избыточные тепловыделения могут быть использованы для обогрева холодных зон, участков (прямое использование, установка утилизаторов, устройство оазисов с помощью теплонасосов).
5.1.6 В производственных зданиях с теплонедостатками в холодный период года сокращение расходов тепла может осуществляться точечно с помощью инфракрасного газового отопления, локального отопления при помощи завес и т. д.
Система инфракрасного излучения способствует равномерному распределению температуры по высоте помещения, к тому же при инфракрасном излучении возможно поддерживать температуру воздуха на 4°С - 5°С ниже нормативной. Возможно осуществление сокращения воздухообмена с помощью местных отсосов и рециркуляции, а также компенсационных укрытий.
5.1.7 Для производств с высокими требованиями к воздухообмену (от 1,5-кратного и выше) допускается использование рекуператоров воздуха.
5.1.8 Размещение административно-бытовых помещений внутри структуры производственных зданий, как показано на рисунке 1, позволяет оптимизировать затраты на обогрев помещений, системы вентиляции и кондиционирования.
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Рисунок 1 - Пример расположения встроенных административно-бытовых помещений
 
5.1.9 Обеспечить оптимальную работу системы отопления и кондиционирования воздуха с точки зрения экологии, безопасности и энергетики путем регулярного технического обслуживания и проверки систем квалифицированным персоналом.
5.2 Рациональное использование природных ресурсов
5.2.1 В целях рационального использования природных ресурсов при строительстве производственных зданий допускается использование строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении в соответствии с требованиями СП РК 1.04-108.
5.2.2 В проектах планировки и застройки городов и их пригородных зон следует предусматривать рациональное использование ценных природных ландшафтов и их охрану, выделение ландшафтно-рекреационных территорий, ограничение рекреационных нагрузок на ландшафт в соответствии с его устойчивостью, соблюдение режимных требований особо охраняемых территорий - государственных заповедников и заказников, природных национальных парков, ботанических садов и дендрологических парков, а также памятников природы - лесных, водных и геологических.
5.2.3 По экономическим соображениям, требованиям экологии, а также ограниченным запасам воды в природных источниках на промышленных предприятиях рекомендуется сооружать оборотные системы технического водоснабжения. В оборотных системах технического водоснабжения вода используется многократно.
В зависимости от изменения качества воды в процессе ее использования оборотное водоснабжение подразделяется на:
- «чистые циклы» для воды, которая при использовании только нагревается;
- «грязные циклы» для воды, которая только загрязняется;
- «смешанные циклы» для воды, которая при использовании одновременно и нагревается, и загрязняется.
5.2.4 При выполнении работ по строительству следует рассматривать следующие направления рационального расходования природных ресурсов:
- сокращение земельных площадей, отводимых в соответствии с действующими нормативами для постоянного, временного и разового использования, максимальное сбережение сельскохозяйственных угодий, особенно пашни, пойм и лесных водоохранных полос вдоль рек других земель, непосредственно прилегающих к рыбохозяйственным водоемам;
- уменьшение объема использования в сооружениях природных ресурсов (грунт, минеральные материалы, лес, почва и т.п.);
- сохранение плодородного слоя почвы на землях, отводимых для временного и разового использования, рекультивация нарушенных земель, восстановление нарушенных условий обитания и воспроизводства всех животных и рыб;
- предотвращение возможности возникновения отрицательных гео- и гидродинамических явлений, изменяющих природные условия (эрозия, осушение, заболачивание, оползни, осыпи и т.п.), а также изменение гидрологического и биологического режимов естественных водоемов.
 
Приложение А
(обязательное)
 
 
Требуемая освещенность рабочей зоны при работе с микроскопом
 
Таблица А.1 - Освещенность рабочей зоны монтажного стола за пределами микроскопа
 
	Размер объекта различения, угловые минуты
	Время точной зрительной работы в процентах ко времени рабочей смены
	Освещенность (лк), не менее
	Яркость рабочей поверхности,
кд/м2

	менее 1,5
	более 60
	4000
	от 300 до 500

	
	от 60 до 30
	3000
	

	
	менее 30
	2000
	

	от 1,5 до 3,0
	более 60
	2000
	от 150 до 300

	
	от 60 до 30
	1500
	

	
	менее 30
	1000
	

	от 3,5 до 5,0
	более 60
	1000
	от 750 до 150

	
	от 60 до 30
	750
	

	
	менее 30
	500
	


 
Приложение Б
(обязательное)
 
 
Требуемая освещенность при работе с экранами визуального наблюдения
 
Таблица Б.1 - Уровни освещенности рабочих мест с экранами визуального наблюдения
 
	Тип экрана
	Освещенность (лк), не менее

	
	На рабочем столе
	В плоскости экрана при коэффициенте отражения

	
	
	0,2-0,4
	0,4-0,6
	0,6-0,8

	Телевизионные: 
	 
	 
	 
	 

	с яркостью знака от 0,5 кд/м2 до 150 кд/м2 включительно 
	200
	200-300
	100-200
	75-100

	от 150 кд/м2 до 500 кд/м2 включительно
	400
	300-500
	200-300
	150-200

	Дисплейные устройства с обратным контрастом:
	 
	 
	 
	 

	с яркостью знака от 0,5 кд/м2 до 150 кд/м2 включительно
	300
	200-400
	100-200
	75-150

	от 150 кд/м2 до 500 кд/м2 включительно
	400
	200-400
	100-200
	75-150

	Дисплейные устройства с прямым контрастом
	300
	100-150
	50-75
	50


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Расход воздуха на рабочих местах 
 
Таблица В.1 - Минимальный расход наружного воздуха на одного работающего
 
	Помещения (участки, зоны)
	С естественным проветриванием
	Без естественного проветривания
	Приточные системы

	
	расход воздуха
	

	
	на 1 чел. м3/ч
	на 1 чел. м3/ч
	обмен/ч
	% общего воздухообмена, не более
	

	Производственные
	30*
20**
	60
	1
	-
	Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратности воздухообмена 10 обменов и более в 1 ч.

	
	-
	60 
90 
120
	-
-
-
	20 
15 
10
	С рециркуляцией при кратности воздухообмена менее 10 обменов в 1 ч.

	Общественные и административно-бытовые
	По требованиям соответствующих строительных норм и правил
	60
20***
	-
	-
	-

	* При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3. 
** При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более. 
*** Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в которых люди находятся до 3 ч. непрерывно.


 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Микроклимат производственных помещений
 
Таблица Г.1 - Показатели микроклимата производственных помещений, 
оборудованных системами лучистого отопления (обогрева)
 
	Температура воздуха, °С
	Интенсивность теплового облучения головы, Вт/м2
	Интенсивность теплового облучения туловища, Вт/м2
	Относительная влажность воздуха, %
	Скорость движения воздуха, м/с, не более

	11
	60
	150
	15-75
	0,4

	12
	60
	125
	15-75
	0,4

	13
	60
	100
	15-75
	0,4

	14
	45
	75
	15-75
	0,4

	15
	30
	50
	15-75
	0,4

	16
	15
	25
	15-75
	0,4

	Примечание - Приведенные требования к показателям на период 8-часовой рабочей смены применительно к человеку, одетому в комплект одежды с теплоизоляцией 0,155°С × м2/Вт (спецодежда от общих загрязнений) и выполняющему работу средней тяжести (категория Па - Пб). Гигиенические требования к иным условиям должны быть установлены на основе результатов специальных физиолого-гигиенических исследований теплового состояния работающих.


 
Приложение Д (информационное)
 
 
Классификация видов деятельности, оказывающих воздействие 
на окружающую среду, по значимости и на основе оценки
 
Д.1 Производственная деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду по значимости и полноте оценки, разделяется на 4 категории - I, II, III, IV.
I категория - виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных.
II категория - виды деятельности, относящиеся к 3 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых, все виды лесопользования и специального водопользования.
III категория - виды деятельности, относящиеся к 4 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.
IV категория - виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также все виды использования объектов животного мира, за исключением любительского (спортивного) рыболовства и охоты.
Д.2 Виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, являются неклассифицируемыми.
Д.3 Дифференцированные требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду объектов разных категорий устанавливаются инструкцией по проведению оценки воздействия на окружающую среду.
 
Ключевые слова: производственные здания, категория помещения, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания.
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