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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил СП РК «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» разработан на основе положений Технических регламентов Республики Казахстан, строительных норм и действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.
В своде правил приводятся приемлемые строительные решения и параметры, обеспечивающие выполнение требований строительных норм СН РК «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» при проектировании и строительстве новых и реконструкции действующих складских сооружений и помещений данной категории.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых складских зданий и помещений, предназначенных для хранения сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 3.02-71-2013 Административные и бытовые здания
СП РК 3.02-26-2012 Полы
СП РК 2.01-07-2013 Защита строительных конструкций от коррозии
СП РК 3.02-42-2012 Складские здания
СП РК 3.02-69-2013 Производственные здания
СП РК 3.02-07-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СП РК 4.01-03-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений
СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» по состоянию на текущий год.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются термины с соответствующими определениями, изложенными в строительных нормах «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений».
 
 
4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Генеральные планы складов удобрений и пестицидов следует проектировать в соответствии с требованиями нормативного документа по проектированию генеральных планов промышленных предприятий, а глубинных складов - в соответствии с требованиями нормативного документа по проектированию генеральных планов сельскохозяйственных предприятий.
4.1.2 При проектировании складских зданий и помещений следует учесть перечень пестицидов и агрохимикатов, включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан.
4.1.3 Склады агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует располагать, как правило, с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления в теплый период года) по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.
4.1.4 Санитарные и зооветеринарные расстояния (разрывы) от складских зданий и сооружений для агрохимикатов, пестицидов и консервантов до зданий и сооружений соседних предприятий и других объектов следует принимать по таблице 1.
4.1.5 Расстояния между зданиями и сооружениями склада удобрений и пестицидов следует принимать в зависимости от степени огнестойкости этих зданий и сооружений.
4.1.6 Подсчет общей площади, площади этажа здания (пожарного отсека), площади застройки, строительного объема складских зданий следует производить в соответствии с требованиями СП РК 3.02-69.
4.1.7 Сооружения складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов (тоннели, галереи, эстакады, каналы, бункера, силосы и др.) следует проектировать в соответствии с требованиями норм при сооружении промышленных предприятий.
4.1.8 Административные, бытовые здания и помещения для работающих на складах следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 3.02-71.
4.1.9 Для хранения насыпью в буртах и затаренных в мешки слеживающихся удобрений и непылящих химмелиорантов, а также пестицидов следует предусматривать складские здания.
4.1.10 Складские здания для удобрений и пестицидов, как правило, следует проектировать одноэтажными, прямоугольной формы в плане с параллельно расположенными пролетами одинаковой ширины и высоты. Здания с пролетами разной ширины и высоты или с пролетами двух взаимно перпендикулярных направлений допускается проектировать по требованиям технологии. Перепады высот менее 1,2 м в складских зданиях не допускаются.
4.1.11 Грунтовые воды на выбранной территории строительства должны находиться на глубине не менее 1,5 м от планировочных отметок.
4.1.12 Многоэтажные складские здания допускается проектировать при технико-экономическом обосновании.
4.1.13 Воздухоопорные пневматические сооружения следует применять для хранения удобрений в соответствии с Временной инструкцией по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений.
4.1.14 При размещении складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует предусматривать необходимые мероприятия, исключающие попадание вредных веществ в водоемы. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояния от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
 
Таблица 1 - Санитарные и зооветеринарные расстояния (разрывы)
 
	Здания и сооружения предприятий и другие объекты, до которых определяется расстояние
	Расстояние от складских зданий и сооружений для агрохимикатов, пестицидов и консервантов, м

	Здания и сооружения по производству и переработке пищевой продукции
	Прирельсовых 1000 
Расходных 200

	Здания и сооружения для хранения пищевой продукции
	Прирельсовых 1000 
Расходных 200

	Здания и сооружения для содержания животных, зверей и птиц
	100

	Здания для хранения кормовых добавок
	50

	Здания и сооружения складов нефти и нефтепродуктов
	Не менее противопожарных (как до соседних промышленных предприятий)

	Здания и сооружения других предприятий, за исключением 1-5 настоящей таблицы
	Не менее противопожарных, в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений

	Поверхностные водные объекты (реки, озера, водохранилища и др.) кроме водохозяйственных
	500

	Поверхностные водные объекты (реки, озера, водохранилища и др.) рыбохозяйственного назначения
	2000

	Источники централизованных систем водоснабжения, водопроводные сооружения и водоводы
	Не менее зоны санитарной охраны


 
4.1.15 Для хранения исслеживающихся удобрений и порошковидных (пылевидных) химмелиорантов (фосфоритная, известняковая, доломитовая мука и др.) следует предусматривать, как правило, силосы и силосные корпуса, бункеры и батареи бункеров. Удобрения (за исключением аммиачной селитры), затаренные в контейнеры, следует хранить в штабелях под навесами или на открытых площадках.
4.1.16 В расходных складах допускается предусматривать отделенные сплошными перегородками помещения для хранения не более 100 т порошковидных (пылевидных) агрохимикатов.
4.1.17 В зависимости от способов хранения агрохимикатов и пестицидов складские здания следует разделить на части внутренними подпорно-разделительными стенами и перегородками. Допускается при технико-экономическом обосновании отделять насыпь агрохимикатов подпорными стенами от наружных стен складских зданий.
4.1.18 Для хранения пестицидов следует предусматривать, как правило, отдельно стоящие складские здания. Складские здания расходных складов пестицидов площадью не более 200 м2 допускается проектировать сблокированными со складами для агрохимикатов.
4.1.19 Жидкие агрохимикаты и консерванты хранятся, как правило, в резервуарах. Резервуары, как правило, располагаются группами. По периметру резервуарного парка устанавливается специальная железобетонная стена или земляная обваловка. Для перехода через ограждение резервуаров следует предусматривать переходные мостики. Расстояние между мостиками следует принять не более 80 м, а их количество не менее 2. Высоту ограждения резервуаров следует принять не более 3,5 м.
4.1.20 По периметру наружных стен складских зданий следует проектировать отмостки шириной, превышающей вынос кровли (за наружную поверхность стены) на 0,3 м, с уклоном 0,05-0,1 от здания.
4.1.21 При выборе площадки для строительства складов следует учитывать наличие площадок, пригодных под взлетно-посадочные полосы для взлета самолетов и вертолетов сельскохозяйственной авиации (по заданию на проектирование), осуществляющей авиационно-химические работы.
4.1.22 Ограждение территории складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует предусматривать сплошное не менее 2,0 м от уровня планировочных отметок.
4.1.23 Санитарно-защитные зоны для складов химических консервантов кормов следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
4.1.24 Сооружения складов удобрений и пестицидов (тоннели, галереи, эстакады, каналы, бункера, силосы и др.) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативного документа по сооружению промышленных предприятий.
4.1.25 Общая площадь складского здания для удобрений и пестицидов определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), галерей (по горизонтальной проекции), тоннелей, площадок, антресолей, рамп и переходов в другие здания.
ПРИМЕЧАНИЕ - Площади технического подполья (высотой до 1,8 м в свету под первым, цокольным или подвальным этажом) и площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов и конвейеров в общую площадь здания не включаются.
4.1.26 Для размещения технологического и энергетического оборудования (тукосмесительные установки, разгрузочные устройства и др.), которое допускается устанавливать открыто (по нормам технологического проектирования, по специальным перечням, утвержденным в установленном порядке, или в соответствии с технологической частью проекта), следует предусматривать открытые площадки.
Для размещения оборудования, которое не может быть установлено на открытой площадке из-за неблагоприятного влияния атмосферных осадков, ветра, пыли и эксплуатация которого не требует поддержания определенной плюсовой температуры и постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует проектировать не отапливаемые здания.
4.1.27 Для хранения удобрений (насыпью и в таре) следует проектировать складские здания, а для хранения неслеживающихся удобрений (неслеживающихся гранулированных удобрений, фосфоритной, известняковой и доломитовой муки и др.) - как правило, силосы и силосные корпуса. В глубинных складах допускается предусматривать хранение неслеживающихся удобрений (фосфоритной, известняковой или доломитовой муки) в количестве не более 1000 т в отдельном помещении складского здания.
4.1.28 Складские помещения для пестицидов общей площадью до 500 м2, как правило, следует предусматривать в складских зданиях для удобрений. При необходимости в большей площади складских помещений для пестицидов допускается проектировать для их хранения отдельные складские здания.
4.1.29 Для хранения аммиачной селитры следует проектировать одноэтажные складские здания II степени огнестойкости. Допускается складские помещения для аммиачной селитры размещать в складских зданиях для других удобрений или для пестицидов.
Штабели аммиачной селитры в мешках следует устраивать не более 700 т; расстояние между штабелями для проезда механизмов - не менее 1,5 м, проходы - 1 м.
4.1.30 В составе складов, кроме указанных в п. 4.1.21 складских зданий и сооружений, в соответствии с требованиями технологии хранения удобрений и пестицидов и заданием на проектирование допускается предусматривать: тукосмесительные установки, площадки, навесы и сараи для обезвреживания и хранения тары, для приготовления растворов, эмульсий и суспензий, для хранения средств механизации и оборудования, а также автовесы, компрессорную и аккумуляторную (зарядную) станцию.
4.1.31 Вспомогательные здания и помещения для работающих на складах удобрений и пестицидов следует проектировать в соответствии с требованиями нормативного документа по сооружению промышленных предприятий.
На глубинных складах при количестве работающих не более 25 человек в смену допускается проектировать не отапливаемую уборную с выгребом и в складском здании предусматривать шкафы для хранения уличной, домашней и рабочей одежды и рукомойники простейшего типа.
4.1.32 При проектировании складов следует предусмотреть: устранение непосредственного контакта работающих с хранимыми веществами, могущими оказывать вредное действие; комплексную механизацию технологических операций на складах; своевременное удаление и обезвреживание отходов (при мытье тары, стеллажей, оборудования и др.), являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов и могущих привести к загрязнению окружающей природной среды (почвы, водоемов, воздуха).
4.2Рекомендуемые проектные решения
4.2.1 Геометрические параметры складских зданий с применением деревянных арок или рам следует назначать кратными:
ширину пролетов - 3 м; 
шаг рам (арок) - 4,5 м.
При разработке проектов реконструкции существующих зданий допускаются отступления от указанных параметров.
При использовании мобильных средств механизации для обеспечения их свободного маневрирования минимально допустимая площадь отсека, свободная от колонн, должна быть не менее 6×12 м.
4.2.2 При проектировании одноэтажных складских зданий необходимо принимать следующие параметры:
- пролеты 12, 18 и 24 м, допускается пролет 6 м в зданиях для пестицидов;
- шаг опор (колонн) 6 м, допускается шаг 3 м по крайним рядам; для деревянных рам и арок допускается шаг 4,5 м;
- высота (от пола до низа несущих конструкций на опоре) кратная 0,6 м, но не менее 3,6 м, допускается высота кратная 0,3 м (в пределах от 3,6 до 7,2 м) в зданиях с несущими наружными и внутренними стенами или опорами из кирпича или других штучных строительных материалов.
4.2.3 Высоту складских зданий следует принимать наименьшей исходя из габаритов оборудования и допускаемой высоты складирования удобрений и пестицидов. Расстояние по вертикали от верха насыпи или штабеля удобрений и от верхних выступающих частей технологического оборудования (за исключением подъемно-транспортного и другого оборудования, размещение которого регламентировано соответствующей нормативно-технической документацией) до низа несущих конструкций покрытия следует принимать не менее 0,4 м.
4.2.4 Высота от пола помещений (или площадок, мостиков и т.п.) до низа несущих конструкций покрытия, подвешенного оборудования и коммуникаций должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей.
4.2.5 Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных мешках в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч на складские помещения для хранения в каждом из них селитры в количестве не более1750 т.
4.2.6 Рабочие места кладовщиков, учетчиков и операторов допускается по требованиям технологии хранения удобрений и пестицидов размещать непосредственно в складских помещениях и при необходимости ограждать остекленными перегородками высотой 1,8 м.
4.2.7 Складские здания для удобрений и пестицидов следует проектировать преимущественно с применением сборных несущих и ограждающих конструкций, а также конструкций и изделий из местных строительных материалов в соответствии с Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов.
Неотапливаемые складские здания для удобрений следует проектировать, как правило, с применением деревянных клееных несущих конструкций.
Несущие конструкции складских зданий для аммиачной селитры следует проектировать железобетонными. Применение деревянных конструкций в складских зданиях для аммиачной селитры не допускается, а в зданиях для кальциевой и натриевой селитр может быть допущено, если исключается непосредственный контакт деревянных конструкций с этими удобрениями.
4.2.8 Стены неотапливаемых зданий для удобрений, а также для пестицидов, которые допускается хранить при температурах ниже 0°С, следует проектировать из асбестоцементных волнистых листов, с цоколем высотой 0,6 - 0,9 м из влагостойких материалов (железобетонных панелей, бетонных блоков, кирпича и др.), а стены, воспринимающие нагрузку от удобрений, - из железобетонных панелей, бетонных блоков и кирпича.
Стены отапливаемых складских зданий и помещений для пестицидов следует проектировать из асбестоцементных панелей с утеплителем, из легких бетонов (ячеистых или поризованных), а также из кирпича и природного камня.
4.2.9 Перегородки, разделяющие на части складские помещения для удобрений или отделяющие насыпь удобрений (за исключением всех селитр) от наружных стен этих помещений, следует проектировать, как правило, деревянными, а в складских помещениях для селитры - железобетонными.
Высота перегородок должна быть кратной 0,6 м и превышать высоту насыпи (штабеля) удобрений у этих перегородок не менее чем на 0,2 м.
4.2.10 Покрытия неотапливаемых складских зданий для удобрений и пестицидов следует проектировать из асбестоцементных волнистых листов (по обрешетке или прогонам) с уплотнением продольных и поперечных соединений между листами; допускается при обосновании проектировать покрытия этих зданий с кровлей из рулонных материалов.
Покрытия отапливаемых складских зданий и помещений для пестицидов, которые должны храниться только при положительных температурах внутреннего воздуха, следует проектировать из асбестоцементных плит с утеплителем.
4.2.11 Складские здания для удобрений и пестицидов следует проектировать без внутренних водостоков, шириной не более 72 м. Вынос кровли (за наружную поверхность стен) необходимо принимать не менее 0,2 м, а в зданиях, в которых удобрения соприкасаются с наружными стенами, - 0,7 м.
4.2.12 Полы в складских зданиях для удобрений и пестицидов следует проектировать в соответствии с требованиями нормативного документа СП РК 3.02-26 и нормами настоящего раздела.
Полы в складских помещениях для удобрений (за исключением аммиачной селитры) следует проектировать асфальтобетонными, а при отсутствии воздействия растворов кислот - бетонными. В складских помещениях для аммиачной селитры следует предусматривать безыскровые полы с кислотостойкими покрытиями.
4.2.13 На участке строительства складских зданий для удобрений и пестицидов уровень пола следует располагать выше на не менее чем 0,2 м уровня опасного капиллярного поднятия грунтовых вод и выше планировочной отметки земли примыкающих к зданиям участков.
Уровень грузовой платформы (рамп) следует проектировать ниже уровня пола складских помещений для удобрений на 0,02 м.
4.2.14 Противокапиллярную гидроизоляцию несущих стен складских зданий для удобрений следует проектировать из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 0,02 м.
4.2.15 Ворота складских зданий для удобрений и пестицидов следует принимать типовыми: распашными или раздвижными. Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных или раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания. Размеры ворот в свету для пропуска безрельсового транспорта должны превышать габаритные размеры груженных транспортных средств по высоте на 0,2 м и по ширине на 0,6 м.
4.2.16 Окна в складских зданиях для удобрений (преимущественно при применении в зданиях напольной передвижной механизации)следует располагать в верхней части наружных стен, а в складских зданиях и помещениях для пестицидов - с учетом освещения проходов (проездов) между стеллажами.
Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении принимать 0,1. В складских помещениях для пестицидов не менее 20% окон необходимо проектировать с открывающимися створками переплетов.
Складские здания и помещения для удобрений при обосновании допускается проектировать без световых проемов.
4.2.17 Защиту от коррозии строительных конструкций складских зданий и сооружений для удобрений и пестицидов следует предусматривать в соответствии с СП РК 2.01-07 с учетом Приложения М и рекомендуемых решений настоящего раздела к конструкциям складских зданий, помещений и сооружений.
4.2.18 В складских зданиях следует предусматривать площадки и мостики для обслуживания оборудования и безопасного производства работ, при этом в складских помещениях для аммиачной селитры они должны иметь сплошной настил и борта (закраины) высотой 0,15 м.
4.2.19 Вводы железнодорожных путей в складские помещения для удобрений, грузовые платформы (рампы), пандусы для проезда транспортных средств следует проектировать в соответствии с рекомендациями СП РК 3.02-42. В складские помещения для аммиачной селитры вводы железнодорожных путей не допускаются.
4.2.20 При расчете складских зданий и сооружений для удобрений следует принимать:
а) объемный вес, углы внутреннего трения (углы естественного откоса) и коэффициенты трения удобрений по дереву нестроганому, бетону и металлу - согласно приложению;
б) нормативное давление на конструкции от удобрений - как сыпучих тел;
в) коэффициент перегрузки 1,3.
4.2.21 Высота одноэтажных зданий (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре) должна быть не менее 3,6 м для расходных складов и не менее 6 м для прирельсовых складов.
Высоту складских зданий следует принимать, исходя из габаритов оборудования и высоты складирования агрохимикатов, пестицидов и консервантов.
При проектировании покрытий складов по аркам (рамам) следует принимать высоту не менее 3,6 м от пола до низа арок (рам) на расстоянии 1,5 м от линии, ограничивающей отсыпку буртов или укладку штабелей агрохимикатов, пестицидов и консервантов вдоль наружных стен склада.
Расстояние по вертикали до верха буртов или штабелей агрохимикатов, пестицидов и консервантов от верха выступающих частей технологического оборудования (за исключением подъемно-транспортного и другого оборудования, размещение которого регламентировано соответствующей нормативно-технической документацией) до низа несущих конструкций покрытия складских зданий должно быть не менее 0,2 м.
4.2.22 Высоту от головки рельса до низа несущих конструкций навеса, сооружаемого над участками приема и выдачи пестицидов (площадками, рампами, железнодорожными путями) на прирельсовых складах следует устанавливать 6,0 м.
На расходных складах высота от уровня площадки до низа несущих конструкций должна быть не менее 3,6 м.
4.2.23 Высота от пола помещений (или площадок, мостиков и т.п.) до низа несущих конструкций покрытия, подвешенного оборудования и коммуникаций должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей.
4.2.24 Степень огнестойкости складских зданий и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности
Примечание - При определении площади этажа для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) следует также учитывать, что между противопожарными стенами допускается хранить не более 5000 т селитры насыпью и не более 2500 т селитры в специальных мешках. Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных мешках в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных перегородками из материалов группы НГ с пределом огнестойкости R 45 на складские помещения для хранения в каждом из них селитры в количестве не более 1750 т.
4.2.25 Силосы и силосные корпуса для удобрений допускается проектировать без лифта для подъема людей в надсилосную галерею, в которой отсутствуют постоянные рабочие места.
4.2.26 Расстояние от наиболее удаленной части надсилосного помещения до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м.
4.2.27 Рабочие места кладовщиков, учетчиков и операторов допускается по требованиям технологии хранения агрохимикатов, пестицидов и консервантов размещать непосредственно в складских помещениях и при необходимости ограждать остекленными несгораемыми перегородками высотой 1,8 м.
4.2.28 Складские здания для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует проектировать преимущественно каркасными, с применением сборных несущих и ограждающих конструкций, а также конструкций и изделий из местных строительных материалов.
Несущие деревянные (преимущественно клееные) конструкции рекомендуется применять в складских зданиях для сухих агрохимикатов (в неотапливаемых зданиях). Деревянные конструкции в складах для аммиачной селитры не допускаются, а в зданиях для кальциевой и натриевой селитр могут быть допущены, если исключается непосредственный контакт деревянных конструкций с этими удобрениями.
Несущие конструкции складских зданий для аммиачной селитры рекомендуется проектировать в основном железобетонными.
4.2.29 Стены складских зданий, как правило, следует проектировать сборными из панелей заводского изготовления. Допускается предусматривать стены с использованием листовых материалов, а также из кирпича и природного камня.
4.2.30 Складские помещения для хранения не более 1500 т аммиачной селитры допускается отделять от других помещений, в том числе от складских помещений для удобрений и пестицидов сплошными (без проемов), перегородками из материала группы НГ с пределом огнестойкости не менее EI 45.
4.2.31 Подпорно-разделительные стены, разделяющие на части складские помещения для агрохимикатов, и подпорные стены, отделяющие насыпь агрохимикатов от наружных стен, следует проектировать сборными деревянными или сборными железобетонными.
Высота подпорно-разделительных и подпорных стен должна быть кратной 0,6 м и превышать высоту насыпи у этих стен не менее чем на 0,2 м.
4.2.32 Покрытия складских зданий, как правило, следует проектировать с применением плит (панелей) индустриального изготовления.
Покрытия отапливаемых и охлаждаемых складских зданий и помещений для пестицидов следует проектировать преимущественно из железобетонных плит с эффективным утеплителем и с рулонной кровлей.
4.2.33 Складские здания для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует проектировать без внутренних водостоков, шириной не более 72 м. Вынос кровли (за наружную поверхность стен) необходимо принимать не менее 0,2 м.
4.2.34 Полы в складских зданиях для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует проектировать безуклонными.
4.2.35 Полы в складских помещениях для агрохимикатов (за исключением аммиачной селитры) следует проектировать асфальтобетонными, а при отсутствии воздействия растворов кислот - бетонными. В складских помещениях для аммиачной селитры следует предусматривать безыскровые полы с кислотостойкими покрытиями, допускается устройство асфальтобетонных полов (кроме помещений для устойчивой селитры).
4.2.36 Полы в складских помещениях для пестицидов должны быть стойкими к воздействиям растворов кислот и щелочей, а в помещениях для взрывоопасных веществ - также и безыскровыми; в помещениях доя пестицидов допускается применение асфальтобетонных полов, а при отсутствии воздействия растворов кислот - бетонных полов.
4.2.37 Уровень пола складских зданий агрохимикатов, пестицидов и консервантов должен быть выше уровня опасного капиллярного поднятия грунтовых вод на участке строительства и выше планировочной отметки земли примыкающих к зданиям участков не менее чем на 0,2 м.
4.2.38 В зданиях с грузовыми платформами (рампами) уровень пола складских помещений для пестицидов следует располагать выше уровня грузовых платформ на 0,02 м.
4.2.39 Уровень пола складских зданий для затаренных агрохимикатов следует принимать, как правило, на уровне головки рельсов; допускается при обосновании принимать уровень пола на отметках 1,2 м от уровня головки рельсов. При устройстве полов на уровнях ниже уровня грузовых платформ следует предусматривать конструктивные мероприятия (бордюрные камни, пандусы на проездах и т.п.), предотвращающие проникновение атмосферных и талых вод с грузовых платформ в помещения склада.
Высота грузовых платформ железнодорожного транспорта должна быть равной 1,1 м от уровня головки рельса для колеи 1520 мм. Высоту грузовых платформ автомобильного транспорта следует принимать равной 1,2 м от уровня поверхностей подъездных дорог или погрузочно-разгрузочных площадок.
Рекомендуемые геометрические размеры эстакад устройств верхнего слива жидких агрохимикатов на сливных пунктах прирельсовых складов: высота не менее 3,5 м, ширина не менее 1,5 м и длина:
- при одном сливном стояке не менее 6 м;
- при двух и более сливных стояках - равной расстоянию между крайними стояками с превышением этого расстояния по 3 м в каждую сторону.
4.2.40 Противокапиллярная гидроизоляция для стен складских зданий готовится из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 0,02 м, а также рекомендуется применять листовые гидроизоляционные материалы.
4.2.41 Ворота складских зданий для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует принимать распашные, раздвижные или откатные. Для эвакуации людей допускается предусматривать в воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания. Размеры ворот в свету для пропуска безрельсового транспорта должны превышать габаритные размеры груженых транспортных средств по высоте на 0,4 м. Ширина проезда приведена в [1].
4.2.42 Окна в складских зданиях для агрохимикатов следует располагать в верхней части наружных стен, а в складских зданиях и помещениях для пестицидов - с учетом освещения проходов (проездов) между стеллажами.
Складские здания и помещения для агрохимикатов, пестицидов и консервантов допускается проектировать без оконных проемов. В этом случае должны быть предусмотрены шахты дымоудаления в соответствии с требованиями СП РК 3.02-07.
В складских помещениях для пестицидов, характеризующихся температурой воспламенения или вспышки ниже 100°С, не следует оставлять оконные проемы.
4.2.43 Защиту от коррозии железобетонных конструкций различных частей складских зданий следует предусматривать согласно СП РК 2.01-07 с учетом степени агрессивности среды агрохимикатов к конструкциям, приведенной в таблице 2.
4.2.44 В складских помещениях для аммиачной селитры площадку для обслуживания оборудования следует проектировать из сплошного настила и борта (закраины) высотой 0,15 м.
4.2.45 Вводы железнодорожных путей в складские здания для сухих агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 3.02-69.
4.2.46 Вводы железнодорожных путей в здания для незатаренных сухих агрохимикатов следует предусматривать, как правило, на эстакадах, а в здания для затаренных агрохимикатов - на уровне пола. Эстакады следует проектировать в соответствии с требованиями нормативного документа по сооружению промышленных предприятий.
4.2.47 Для проезда напольных транспортных средств ширину пандусов следует проектировать на 0,6 м больше максимальной ширины груженого транспорта. При размещении пандусов в закрытом помещении их продольный уклон следует принимать не более 16%, при размещении пандусов снаружи зданий - не более 10%. Поперечный уклон пандусов следует принимать равным нулю.
4.2.48 В складах агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует применять конструкции стен, покрытий и др. с гладкими поверхностями, предотвращающими накопление пыли.
4.2.49 Площадь подвальных и цокольных помещений категории В следует принимать не более 3000 м2.
4.2.50 Ограждения на кровле и устройство пожарных лестниц и выходов на кровлю складских зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 3.02-69. Допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий для удобрений с покрытием по аркам или рамам при отсутствий горизонтальных участков на кровле и при уклоне скатов 15 и более градусов (к горизонтали).
 
Таблица 2 - Степень агрессивности при эксплуатации складов 
в строительно-климатических зонах по влажности
 
	Конструкции из железобетона
	Номера условных зон деления складов по условиям эксплуатации
	Степень агрессивности при эксплуатации складов в строительно-климатических зонах по влажности

	
	
	сухой
	нормальный
	влажный

	Стены и колонны от уровня пола на высоту, превышающую на 0,5 м уровень их засыпки удобрениями (внутри склада); подпорно-разделительные и подпорные стены на всю высоту (с обеих сторон);
	1
	Средняя
	Средняя
	Сильная

	Верхняя часть стен и колонн - выше зоны 1, балки, фермы и плиты покрытия (внутри склада)
	2
	Слабая
	Слабая
	Средняя

	Наружные поверхности склада на высоту 1 м от пола, боковая поверхность рампы на всю высоту колонны подсилосного этажа
	3
	Средняя
	Средняя
	Сильная

	Фундаментные блоки, фундаментные плиты, фундаментные балки
	4
	Средне- или сильноагрессивная в зависимости от степени агрессивного воздействия грунтовых вод


 
4.2.51 Легкосбрасываемые ограждающие конструкции в складских зданиях следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 3.02-69.
4.2.52 Рекомендуется использовать конструкции стеллажей в качестве опор для покрытия и крепления ограждающих конструкций наружных стен.
4.2.53 При расчете складских зданий и сооружений для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует принимать:
а) объемный вес, углы внутреннего трения (углы естественного откоса) и коэффициенты трения удобрений по дереву нестроганному, бетону и металлу - согласно приложению В;
б) нормативное давление на конструкции от удобрений - как для сыпучих тел;
в) коэффициент перегрузки 1,3.
 
 
5. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
 
5.1Система водоснабжения и канализации
5.1.1 Водопровод и канализацию складов удобрений и пестицидов следует проектировать в соответствии с правилами настоящего раздела и СП РК 4.01-03.
5.1.2 В складских зданиях и помещениях для пестицидов следует предусматривать производственный водопровод для подачи воды на производственные нужды (мытье полов и стеллажей, охлаждение компрессоров, мытье и обезвреживание тары, транспортных средств и др.) в соответствии с [2], [3].
При отсутствии в районе расположения склада централизованных систем водоснабжения допускается проектировать водопровод склада с использованием ближайшего местного источника (пруд, озеро, ручей и т.п.) с установкой насосов в помещениях складов, а на расходных складах при обосновании предусматривать использование привозной воды. Для производственных нужд допускается использование не питьевой воды при условии устройства отдельной системы производственного водопровода и пригодности воды для этих нужд.
5.1.3 Производственный водопровод и канализацию складов пестицидов следует проектировать в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и рекомендуемыми решениями настоящего раздела.
5.1.4 В складских зданиях и помещениях для пестицидов, оборудованных внутренним производственным водопроводом, следует предусматривать установку кранов (для мытья полов и стеллажей) диаметром 20 мм из расчета радиуса действия 30 м и напора на спрыске не менее 5 м.
5.1.5 Расход производственных сточных вод следует принимать равным расходу воды на соответствующие производственные нужды.
5.1.6 Для смывания агрессивных жидкостей при попадании на работающих жидкого аммиака и консервантов следует предусматривать аварийную душевую установку с быстродействующим пуском воды и напорным баком вместимостью не менее 200 л.
5.2Система отопления и вентиляции
5.2.1 Системы отопления и вентиляции складских зданий и сооружений для удобрений и пестицидов следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 3.02-07 и нормами настоящего раздела.
5.2.2 Теплоснабжение складов удобрений и пестицидов при обосновании допускается предусматривать от котельных; при технической возможности и экономической целесообразности допускается применять электрические нагревательные устройства.
5.2.3 В складских помещениях для удобрений и пестицидов следует предусматривать естественную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в час.
По требованиям технологической части проекта в складских помещениях для пестицидов, а также в помещениях для расфасовки и перезатаривания пестицидов допускается предусматривать аварийную вентиляцию.
5.2.4 Метеорологические условия - температуру, относительную влажность и скорость движения внутреннего воздуха - при проектировании отопления и вентиляции в складских помещениях следует принимать по табл. 3.
 
Таблица 3 - Метеорологические условия в помещениях в холодный и
переходный периоды года
 
	Наименование помещений
	Метеорологические условия в помещениях в холодный и переходный периоды года

	
	температура воздуха, °С
	относительная влажность, %, не более
	скорость движения воздуха, м/с, не более

	1. Складские помещения для удобрений и неотапливаемые помещения для пестицидов
	Не нормируется
	0,3

	2. Отапливаемые складские помещения для пестицидов
	8-10
	75
	0,4

	3. Помещения для расфасовки и перезатаривания пестицидов, лаборатории для проверки качества пестицидов
	16-23
	75
	0,3


Примечание - Метеорологические условия в помещениях, указанных в таблице, в теплый период года не нормируются.
 
5.2.5 Для удаления пыли, взрывоопасных, взрывопожароопасных и вредных веществ от мест их образования и выделения (в складских помещениях, транспортерных галереях, перегрузочных узлах и др.) следует проектировать системы местных отсосов в соответствии с требованиями технологической части проекта.
5.2.6 В складских помещениях для агрохимикатов и пестицидов, как правило, предусматривают естественную вентиляцию.
В складских помещениях для пестицидов, а также для расфасовки и перезатаривания пестицидов допускается предусматривать аварийную вентиляцию.
В помещениях насосных и компрессорных на складах жидких агрохимикатов следует предусматривать установку газоанализаторов и устройство механической аварийной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 8.
5.2.7 Параметры микроклимата - температуру, относительную влажность и скорость движения внутреннего воздуха при проектировании отопления и вентиляции в складских помещениях следует принимать по таблице 4.
5.2.8 Для удаления пыли, взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ от мест их образования и выделения (в складских помещениях, транспортных галереях, перегрузочных узлах и др.) следует проектировать системы местных отсосов.
 
Таблица 4 - Параметры микроклимата в складских помещениях 
в холодный и переходный периоды года
 
	№ п.п.
	Наименование помещений
	Параметры микроклимата в помещениях в холодный и переходный периоды года

	
	
	Температура воздуха, °С
	Относительная влажность воздуха, %, не более
	Скорость движения воздуха, м/с, не более

	1
	Складские помещения для агрохимикатов и неотапливаемые помещения для пестицидов
	Не нормируются
	0,3

	2
	Отапливаемые складские помещения для пестицидов
	8-10
	75
	0,4

	3
	Помещения для расфасовки и перезатаривания пестицидов, лаборатории для проверки качества пестицидов
	16-23
	75
	0,3

	Примечание - Параметры микроклимата в помещениях, указанных в таблице, в теплый период года не нормируются.


 
5.2.9 В складских помещениях периодически действующее во время выделения вредностей вентиляционное оборудование может устанавливаться как в помещениях, так и под навесами.
5.3Система электроснабжения
5.3.1 Электротехнические установки складов следует проектировать в соответствии с правилами настоящего раздела и [5].
5.3.2 Категория электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения глубинных складов следует принимать в соответствии с действующими нормами.
5.3.3 На грузовых платформах (рампах) следует предусматривать штепсельные розетки на напряжение до 42 В для подключения переносных светильников для освещения железнодорожных вагонов.
5.3.4 Категория электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения расходных складов приведены в [4], [5].
Электроустановки помещений насосных и компрессорных следует предусматривать во взрывопожарном исполнении.
5.3.5 Расстояния от поверхности труб и приборов отопления до места хранения пестицидов должно быть не менее 2 м, а от места хранения до электропроводов, рубильников, электроприборов (кроме отопительных), водопроводных и канализационных труб не менее 1 м.
5.3.6 Молниезащиту складов следует устраивать согласно СП РК 2.04-36. 
 
 
6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 
6.1 Категории взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в этих зданиях и помещениях удобрений и пестицидов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Определение категорий складских помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в нормативных документах по пожарной безопасности, от высшей (А) к низшей (Д).
6.2 При производстве работ с аммиачной селитрой, другими взрывоопасными агрохимикатами и пестицидами следует предусматривать следующие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность: использование искрогасителей на выхлопных трубах двигателей технологического оборудования и грузопогрузочных машин, недопущение использования открытого огня, оборудование рабочих мест первичными средствами пожаротушения (Приложение Н).
6.3 Помещения складов пестицидов площадью от 100 до 500 м оборудуются:
- системой автоматической пожарной сигнализации при хранении пестицидов с температурой вспышки 120°С и выше - автоматической пожарной сигнализацией:
- системой автоматического пожаротушения при хранении пестицидов с температурой вспышки ниже 120°С;
Площадь помещения определяется в границах стен, имеющих предел огнестойкости не менее R45.
6.4 При проектировании сливной эстакады с тупиковым железнодорожным путем расчетная длина пути должна быть увеличена на 20 м в сторону упорного бруса для обеспечения возможности расцепки цистерн в случае пожара.
6.5 Охлаждение неизолированных резервуаров жидкого аммиака следует предусматривать путем орошения их водой в течение 1 ч с интенсивностью 0,2 л/с на 1 м расчетной длины орошения.
6.6 Наибольшую допускаемую площадь этажа между противопожарными стенами складских зданий для удобрений и пестицидов следует принимать по табл. 5.
6.7 Перегородки, отделяющие складские помещения для хранения взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч; двери в этих перегородках должны быть с пределом огнестойкости 0,6 ч.
Складские помещения для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) в количестве не более 1500 т допускается отделять от других помещений, в том числе от складских помещений для удобрений и пестицидов, сплошными (без проемов) несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
6.8 Складские здания, оборудованные высотными стеллажами, следует проектировать одноэтажными II и III степени огнестойкости с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.
6.9 В помещениях и коридорах дымоудаление на случай пожара предусматривается в соответствии с требованиями СП РК 3.02-07.
 
Таблица 5 - Площадь этажа между противопожарными стенами
 
	Категория складов
	Степень огнестойкости зданий
	Площадь этажа между противопожарными стенами, м2

	
	
	одноэтажных
	двухэтажных
	многоэтажных

	А
	II
	5200
	-
	-

	Б
	II
	7800
	-
	-

	В
	II
	10 500
	7800
	5200 (6)

	
	III
	3500
	2500
	2200 (3)

	
	IV
	2200
	1200
	-

	
	V
	1200
	-
	-

	Д
	II
	Не ограничивается

	
	III
	5200
	3500
	3000 (3)

	
	IV
	3500
	2200
	-

	
	V
	2200
	1200
	-


 
Примечания
1. В графе «многоэтажных» цифры в скобках означают наибольшее допускаемое количество этажей.
2. При определении по табл. 5 площади этажа для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) следует также учитывать, что между противопожарными стенами допускается хранить не более 5000 т селитры насыпью и не более 2500 т - селитры в специальных мешках.
 
6.10 Конструкции рамп и навесов, примыкающих к зданиям II, III, IIIa, IVa степеней огнестойкости, следует предусматривать из несгораемых материалов.
6.11 При оборудовании складских помещений установками автоматического пожаротушения площади этажей допускается увеличивать на 100% за исключением зданий IIIа, IIIб и IVa степеней огнестойкости.
6.12 Обеспечение эвакуации людей из складских зданий (количество и размещение эвакуационных выходов, расстояния от рабочих мест до выходов, размеры проходов, коридоров, дверей, маршей и площадок лестниц, тамбуров и др.) следует предусматривать в соответствии с СП РК 3.02-69.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Таблица А.1 - Унифицированные значения характеристик твердых агрохимикатов
 
	Наименование удобрения
	Объемный вес, кгс/м
	Угол естественного откоса (угол внутреннего трения), град.
	Коэффициент трения удобрения

	
	
	
	 
 
по металлу
	по бетону
	по дереву нестроганному

	Аммиачная селитра
	840
	25
	0,3
	0,5
	0,4

	Карбамид
	650
	35
	0,2
	0,4
	0,9

	Селитра натриевая
	1400
	35
	0,3
	0,5
	0,4

	Удобрения азотные всех видов (кроме аммиачной селитры, карбамида, селитры натриевой)
	1000
	35
	0,3
	0,5
	0,4

	Фосфоритная мука
	1800
	40
	0,3
	0,5
	0,4

	Шлак фосфатный мартеновский и апатитовый концентрат
	2000
	40
	0,3
	0,5
	0,4

	Удобрения фосфорные всех видов (кроме фосфоритной муки, шлака фосфатного мартеновского и апатитового концентрата)
	1200
	35
	0,5
	0,5
	0,4

	Удобрения калийные всех видов
	1400
	35
	0,3
	0,5
	0,3

	Известняковая и доломитовая мука
	1700
	35
	0,3
	0,5
	0,4

	ПРИМЕЧАНИЕ - При проектировании складских зданий и сооружений для хранения различных удобрений следует принимать характеристики удобрений исходя из наиболее неблагоприятных условий


 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Таблица Б.1 - Ассортимент минеральных удобрений
 
	Удобрение
	Внешний вид
	Вид поставки или упаковка (массой, кг)

	Азотные

	Аммиачная селитра
	Белые гранулы
	Мешки (45+1 и 50+1)

	Карбамид
	Белые или слабоокрашенные гранулы
	Без тары, мешки (35-50)

	Сульфат аммония гранулированный или кристаллический
	Гранулы или кристаллы
	Мешки (45-50) без тары

	Селитра кальциевая техническая
	Крупные чешуйки светло-коричневого цвета
	Мешки (52-57)

	Селитра натриевая
	Бесцветные прозрачные кристаллы с серовато-желтым оттенком
	Мешки (50+1)

	Сульфат аммония натрия
	Кристаллическая соль, окрашенная органическими примесями
	Мешки (40+1) без тары

	Хлористый аммоний
	Белый с желтым оттенком мелкокристаллический порошок
	Без тары, мешки (до 50)

	Фосфорные

	Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата
	Гранулы
	Без тары

	Суперфосфат аммонизированный из фосфатов Каратау
	Серые гранулы
	То же

	Суперфосфат двойной гранулированный
	Светло-серые гранулы
	Без тары, мешки (35, 40, 45 и 50)

	Шлак фосфатный мартеновский
	Тонко измельченный серый порошок
	Без тары

	Мука фосфоритная
	Тонко измельченный серый порошок
	То же

	Калийные

	Калий хлористый в гранулах
	Белые и красно-бурые гранулы
	Без тары

	Калий хлористый крупнозернистый гранулированный
	Гранулы розового и бурого цвета
	То же

	Калий сернокислый удобрительный
	Мелкие кристаллы белого цвета
	«

	Хлор-калий электролит
	Сильнопылящий порошок
	Без тары, мешки 50

	Калимагнезия гранулированная или порошковидная
	Гранулы неправильной формы
	Без тары

	Калийно-магниевый концентрат
	Серые гранулы
	То же

	Каинит природный
	Кристаллы розовато - бурого цвета
	«

	Сульфат калия технический
	Белые рассыпчатые кристаллы
	«

	Соль калийная смешанная, 40%
	Кристаллы от бледно-розового до красно-бурого цвета
	Без тары

	Сложные

	Нитрофоска
	Гранулы серого цвета с розовым оттенком
	Мешки (35, 40, 45, 50), без тары

	Нитроаммофоска
	Гранулы серого цвета с розовым оттенком
	Мешки (35, 40, 45, 50)

	Диаммоний фосфат гранулированный для удобрений
	Гранулы темно-серого цвета
	Мешки (30,40, 50)

	Аммофос
	Гранулы серого цвета
	Мешки (35, 40, 45, 50)

	Фосфорно-калийное удобрение прессованное
	Пластинки серого цвета
	Мешки (35, 40, 45, 50)

	Сложносмешанное гранулированное удобрение многомарочное
	Гранулы
	То же

	Нитроаммофос
	Гранулы розового цвета
	«

	Известковые

	Мука известняка
	Светло-серый пылящий порошок
	Без тары

	Местные известковые материалы
	Слабо сыпучий порошок грубого помола
	Без тары

	Сланцевая зола
	Пылевидная
	То же

	Шлаки феррохромовые самораспадающиеся
	Тонкий пылящий порошок темного цвета
	«

	Шлаки сталеплавильные (мартеновские), электросталеплавильные (конверторные)
	То же
	«

	Цементная пыль
	Тонкий сильно пылящий порошок
	«

	Гипсосодержащие материалы

	Сыромолотый гипс
	Порошок светло-серого цвета
	«

	Фосфогипс
	Темно-серый порошок
	«

	
	
	
	


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Объемная масса, коэффициенты трения, аэродинамические свойства 
и плотность основных видов непылящих химических мелиорантов 
и фосфоритной муки
 
В.1 Объемная масса основных видов непылящих химических мелиорантов и фосфоритной муки приведена в таблице В.1.
В.2 Коэффициенты трения фосфоритной муки, порошковидных удобрений и химических мелиорантов приведены в таблицах В.2 и В.3.
В.3 Аэродинамические свойства и плотность порошковидных удобрений и химических мелиорантов приведены в таблице В.4.
 
Таблица В.1 - Характеристика основных видов не пылящих, 
порошковидных химических мелиорантов и фосфоритной муки
 
	Наименование
	Объемная масса, т/м3

	Порошковидные (пылевидные) материалы

	Сланцевая зола
	1,0-1,4

	Известняковая мука
	1,0-1,7

	Фосфоритная мука
	1,36-1,8

	Фосфатшлак
	2,0

	Доломитовая мука
	1,0-1,7

	Непылящие местные известковые материалы

	Известковый туф
	0,8-0,9

	Гажа (озерная известь)
	0,8

	Мел рыхлый
	1,17

	Доломитовая мука природных залежей
	1,17

	Торфотуф
	0,5

	Сыромолотый гипс
	1,3

	Фосфогипс
	0,68-0,75


 
Таблица В.2 -Коэффициент трения фосфоритной муки по стали Ст. 3 
(при массовой доле воды 1,38%)
 
	Давление на поверхность трения, мПа
	Коэффициент трения при скорости скольжения, м/с

	
	1,0
	5,0
	7,0
	8,0
	9,0

	0,74
	0,427
	0,404
	0,416
	0,424
	0,327

	1,11
	0,344
	0,429
	0,414
	0,387
	0,409

	1,48
	0,309
	0,365
	0,349
	0,327
	0,247

	1,75
	0,366
	0,359
	0,338
	0,347
	0,349

	2,23
	0,302
	0,232
	0,291
	0,284
	0,291


 
Таблица В.3 - Коэффициент внешнего трения скольжения 
порошковидных удобрений и химических мелиорантов по различным 
конструкционным материалам при скорости скольжения 
0,5 - 0,8 м/с и давлении на поверхность трения 0,4 МПа
 
	Порошковидные удобрения и химические мелиоранты
	Массовая доля воды, %
	Поверхность трения

	
	
	Сталь
	сталь окрашенная
	дерево
	резина гладкая
	полиэтилен

	Сланцевая зола
	0,15
	0,16
	0,16
	0,27
	0,23
	0,15

	
	0,54
	0,26
	0,21
	0,30
	0,31
	0,26

	Известняковая мука
	0,40
	0,22
	0,21
	0,25
	0,31
	0,30

	
	3,67
	0,34
	0,33
	0,35
	0,46
	0,58

	Фосфоритная мука
	1,24
	0,25
	0,23
	0,32
	0,35
	0,25

	
	4,72
	0,37
	0,32
	0,43
	0,41
	0,27


 
Таблица В.4 - Аэродинамические свойства и плотность порошкообразных 
удобрений и химических мелиорантов
 
	Порошковидные удобрения и химические мелиоранты
	Плотность, кг/м3
	Скорость, м/с

	
	
	витания
	трогания (веяния)

	Фосфоритная мука
	2575
	1,36
	19,9

	Доломитовая мука
	2800
	3,75
	18,0

	Известняковая мука
	2500 - 2750
	2,65
	12,5

	Фосфатшлак
	2704
	0,85
	Нет данных


 
Приложение Г
(информационное)
 
 
Технологические схемы хранения удобрений 
и непылящих химических мелиорантов
 
Г.1 Технологические схемы хранения удобрений и непылящих химических мелиорантов, механизация процессов и коэффициенты использования площадей секций для хранения удобрений приведены в таблице Г.1.
 
Таблица Г.1
 
	Наименование
	Эскиз
	Механизация
	Коэффициент использования площади секций для хранения удобрений

	1 Горизонтальная, продольно поперечная с внутренними проездами
	[image: ]
	Загрузка и выгрузка мобильными машинами
	Незатаренных 0,57
Затаренных взрыво- и пожароопасных (ВПО) 0,38
Затаренных взрыво- и пожаробезопасных (ВПБ) 0,45

	2 Горизонтальная, продольная с внутренними проездами
	[image: ]
	Загрузка и выгрузка мобильными машинами
	Незатаренных 0,67 
Затаренных ВПО 0,56 S 
Затаренных ВПБ 0,70

	3 Горизонтальная, продольно-поперечная без внутренних проездов
	[image: ]
	Загрузка стационарно установленными механизмами; выгрузка мобильными машинами
	Незатаренных 1,0

	4 Горизонтальная, поперечная без внутренних проездов
	[image: ]
	Загрузка и выгрузка мобильными машинами
	Незатаренных 1,0 
Затаренных ВПО 0,65 
Затаренных ВПБ 0,85

	5 Горизонтальная продольно-поперечная
	[image: ]
	Загрузка и выгрузка стационарно установленными механизмами
	Незатаренных 1,0 
Затаренных ВПО 0,60 
Затаренных ВПБ 0,88

	6 Горизонтальная, продольная без внутренних проездов
	[image: ]
	Загрузка и выгрузка мобильными машинами
	Незатаренных 1,0 
Затаренных ВПО 0,65 
Затаренных ВПБ 0,92

	7 Горизонтальная продольная
	[image: ]
	Мобильные машины и стационарно установленные механизмы для перемещения контейнеров
	С автокраном не менее 0,35 
С козловым краном (с кран-балкой не менее 0,80) 
С автопогрузчиком: 
- при вместимости 1200 т и более - 0,60 
- при вместимости менее 1200 т - 0,40

	8 Вертикальная
	[image: ]
	Стационарно установленные механизмы
	 

	9 Горизонтально-вертикальная
	[image: ]
	Стационарно установленные механизмы и мобильные машины
	 


 
Приложение Д 
(информационное)
 
 
Таблица Д.1 - Насыпная плотность удобрений
 
	Удобрения
	Насыпная плотность, т/м3

	1 Натриевая селитра
	1,10-1,40

	2 Кальциевая селитра
	0,90-1,13

	3 Сульфат аммония
	0,80-0,94

	4 Хлористый аммоний
	0,58-0,60

	5 Аммиачная селитра
	0,80-0,83

	6 Карбамид
	0,63-0,71

	7 Суперфосфат простой порошковидный
	1,02-1,20

	8 Суперфосфат двойной гранулированный
	0,86-1,00

	9 Суперфосфат аммонизированный из апатитового концентрата
	0,97-1,20

	10 Фосфоритная мука
	1,62-1,80

	11 Фосфатшлак мартеновский
	2,00-2,05

	12 Калий хлористый
	0,91-1,10

	13 Сульфат калия
	1,25-1,40

	14 Калийная соль
	1,00-1,20

	15 Сильвинит
	1,10-1,30

	16 Каинит
	1,30-1,40

	17 Аммофос
	0,80-0,90

	18 Нитрофоска
	1,00-1,16

	19 Нитроаммофос
	0,90-0,97

	20 Нитроаммофоска
	0,90-1,05


 
Приложение Е 
(обязательное)
(Приложение Е представлено в соответствии с оригиналом)
 
Методика определения размеров отсеков и объемов 
размещаемых в них буртов 
 
Е.1 Основные положения
Е.1.1 Методика служит для определения длины и ширины прямоугольных в плане отсеков при заданных значениях объемов размещаемых в них буртов.
Е.1.2 Бурты могут ограничиваться по четырем сторонам разновысокими подпорными стенами.
Е.1.3 При заданных размерах отсеков и высот подпорных стен, ограничивающих бурты, методика позволяет аналитическим путем определить максимальные объемы этих буртов.
Е.1.4 В основу расчетов положен метод первоначального нахождения параметров, так называемого исходного бурта, с последующим вычитанием отсекаемых от него частей (подпорными стенами и верхней горизонтальной плоскостью, ограничивающей бурт).
Е.1.5 Методика содержит примеры расчетов длины отсека и объема бурта.
Е.1.6 На основании формул, приведенных в методике, составлены программы для выполнения расчетов с помощью ЭВМ.
Условные обозначения:
L - длинная (L ≥ В) сторона отсека (бурта), м;
В - короткая сторона отсека (бурта), м,
Н - высота бурта, м;
α - угол естественного откоса сыпучего материала, градусы;
h1; h2 ; h3; h4 - высоты пригруза сыпучего материала к подпорным стенам, м;
V - объем бурта, м3;
Vг - объем исходного бурта, м3;
V1, V2, V3, V4- объемы частей исходного бурта, отсекаемые подпорными стенами соответственно № 1, 2, 3, 4, м3;
Vz - объем верхней части исходного бурта, отсекаемой горизонтальной плоскостью на высоте Н, м ;
W ~ длинная сторона основания исходного бурта, (W ≥К), м;
К - короткая сторона основания исходного бурта, м;
Нс - высота исходного бурта, м;
Lc; Bc - стороны основания исходного бурта (обозначение на начальном этапе расчета), м;
Wг - длинная сторона основания верхней отсекаемой части исходного бурта (Wг ≥ Кг), м;
Кг - короткая сторона основания верхней отсекаемой части исходного бурта, м; 
Ii - расчетная длина подпорных стен № 1, 2, 3, 4, м;
т - безразмерный коэффициент, принимаемый по таблице Е.1;
Vд - объем удобрений, заданный, который необходимо разместить в отдельном отсеке, м3;
Wn; Кn - приближение значения соответственно длины и ширины исходного бурта, м;
ρ - коэффициент, определяемый по номограмме;
Ln; Вn - приближенные значения соответственно длины и ширины исходного бурта, м;
ΣhiL; ΣhiB - суммы высот пригруза к подпорным стенам, расположенным параллельно, соответственно сторонам L и В, м;
W = LС  иK=BСпри LС ≥ BС
W = ВC и K = LCпри LC < BC,
 
	2
	-Для
	L/B
	= 1,5
	и
	I1//L;

	3
	-Для
	L/B
	= 2,0
	и
	I1//L;

	4
	-Для
	L/B
	= 3,0
	и
	I1//L;

	5
	-Для
	L/B
	≥ 5,0
	и
	I1//L;

	6
	-Для
	L/B
	= 1,5
	и
	I1//L;

	7
	-Для
	L/B
	= 2,0
	и
	I1//L;

	8
	-Для
	L/B
	= 3,0
	и
	I1//L;

	9
	-Для
	L/B
	≥ 5,0
	и
	I1//B;


 
E.2 Определение приближенных значений длины и ширины отсека (бурта)
Е.2.1 Длина отсека (бурта) (рисунки Е.2 и Е.3) определяется при заданных Vд; В; h1; h2; h3; h4; H; α по формулам:
 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
 
Е.2.2 При выполнении расчетов с помощью ЭВМ по программе, составленной на основании приведенных формул, получают значения длин отсеков с любой наперед заданной точностью.
Е.2.3 Ширина отсека (бурта) определяется при заданных Vд; В; h1; h2; h3; h4; H; α по формулам:
 
[image: ]
 
Е.2.4 При определении значения ширины отсека фактическая высота бурта Н должна быть заведомо меньше, чем высота исходного бурта Нс.
Е.3 Последовательность определения объема буртов
Е.3.1 Заданные величины: L; В; h1; h2; h3; h4; H.
E.3.2 Условия:
1 - h1 ≥ h2 ≥ h3 ≥ h4 ≥ 0
2 - Разность высот пригруза к длинным стенам отсека не должна превышать значения В tq α, к коротким стенам - L tq α.
3 - H > h1
Е.3.3 Определяемые величины
Е.3.3.1 Расчетные длины подпорных стен Ii, и коэффициент т, для различных схем расположения подпорных стен отсеков приведены в таблице Е.1.
 
Таблица Е.1 - Расчетные длины подпорных стен Ii, и коэффициент т
 
	№ схемы
	Схема
	Индекс подпорных стен
	Значения при расположении подпорных стен параллельно
	тi

	
	
	
	L
	В
	

	1
	[image: ]
	1
	LC
	ВС
	0,667

	
	
	2
	LC
	ВС
	0,667

	
	
	3
	L
	В
	0

	
	
	4
	L
	В
	0

	2
	[image: ]
	1
	LC
	ВС
	0,667

	
	
	2
	L+h4ctq α 
	В+h4ctq α 
	0,333 

	
	
	3
	L+h4ctq α
	В+h4ctq α
	0,333

	
	
	4
	L
	В
	0

	3
	[image: ]
	1
	LC
	BC
	0,667

	
	
	2
	L+hsctq α
	В+ hsctq α
	0,333

	
	
	3
	L+h4ctq α
	В+ h4ctq α
	0,333

	
	
	4
	L
	В
	0

	ПРИМЕЧАНИЯ
1 Величина Ii должна удовлетворять условию Ii ≥ 2 h1 ctq α 
2 Индексы при h и I обозначают порядковые номера подпорных стен.


 
Е.3.3.2 Объем бурта:
V = VC - V1 - V2 -V3 - V4 - Vг                          (Е.5)
 
Е.3.3.3 Объем исходного бурта:
 
[image: ]
 
Е.3.3.4 Объем частей исходного бурта V1; V2: V3 V4 отсекаемые подпорными стенами:
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Е.3.3.5 Объем верхней отсекаемой части бурта (рисунок Е .4, а):
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Vгопределяют только при Н<НС(рисунок Е.4, б)
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Пример определения длины отсека и объема бурта
Задано:
Vд = 773 м3; 
H2L = 2,2 m; 
H = 3,4 m; 
B = 9 m; 
H3B = 1,6 m; 
A = 40°; 
h1L= 2,8 м; 
h4B= 0;
Проверяем выполнение трех условий:
a) h1 ≥ h2 ≥ h3 ≥ h4 ≥ 0 
2,8 > 2,2 > 1,8 > 0;
б) разность высот пригруза к длинным сторонам отсека не должны превышать величины Btq α 
h1L-h2L<Btq α 
2,8-2,2 < 9 × 0,839; 
в) hi<H 
2,8 < 6.
Условия выполнены. Определяем первое приближенное значение длины исходного бурта:
[image: ]
Таким образом, значение коэффициента ρ следует находить по графику. При этом замечаем, что для рассматриваемого примера указания примечаний 1, 2 и 3 к номограмме не применимы.
Находим ρ = 0,28.
Определяем второе приближенное значение длины исходного бурта Wn2no формуле:
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Находим приближенное значение длины бурта по формуле:
 
[image: ]
Откуда Ln= 30,65-1,6 × 1,192 = 28,74
Проверяем выполнение условия: разность высот пригруза к коротким сторонам отсека не должна превышать величину Lx tq α.
h3В - h4B < Lnx tq α
1,6 < 28,74 × 0,839.
Условие выполнено.
Принимаем длину отсека (бурта) равной L = Ln = 28,7 м и определяем фактическую максимальную вместимость отсека с размерами в плане 28,7 × 9 м по формулам Е.5 и Е.6.
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W= 28,7+1,6×1,192 = 30,6
Vc= 0,25 × 14,962 × 0,839(30,6-0,333 × 14,96) = 1202,6
Находим объемы отсекаемых частей бурта по формуле Е.7:
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По таблице определяем, что взаимное расположение подпорных стен относится к схеме 1 (таблица Е.1).
По таблице Е.1 находим значения расчетных длин подпорных стен I1,І2, I3, I4и коэффициентов m1, m2, m3, m4.
l1 = l2 = Lc = W = 30,6; 
l2 = l4 = B = 9;
m1 = т2 = 0,667;
т3 = m4 = 0.
Проверяем выполнение условия l1 > 2h1 ctq α.
30,6 > 2 × 2,8 × 1,192
Условие выполнено.
V1 = 0,52,82 × 1,192 × (30,6-0,667 × 2,8 × 1,192) = 132,6;
V2 = 0,5 × 2,82 × 1,192 × (30,6-0,667 × 2,2 × 1192) = 83,2;
V3 = 0,5 × 1,62 × 1,192 × 9 = 13,7;
V4 = 0.
Определяем объем верхней отсекаемой части:
Так как Н < НС;
Н = 3,4;
Нс = 0,5K tq α = 0,5 × 14,96 × 0,839 = 6,28
 
Vг = 0,25K2tgα(Wг-0,333Kг)                             (E.14)
 
где Кг = K - 2Н с tq α = 14,96-2 × 3,4 × 1,192 = 6,85; 
Wг = W-2 Н ctq α = 30,6 - 2 × 3,4 × 1,192 = 22,49; 
Vг = 0,25 × 6,852 × 0,839 × (22,49-0,333 × 6,85) = 198,9
Фактический объем бурта, размещенного в отсеке с размерами 28,7 × 9, равняется: 
V = 1202,6-132,6-83,3-13,7-0-198,9 = 774,2 (м3)
Разность между заданным для размещения объемом бурта и фактическим V составляет:
V-VД = 774,2-773 = 1,2 м3
Несовпадение заданного и фактического объемов составляет 0,1%, что для практических расчетов является допустимым.
Е.4 Определение объема бурта при неполном использовании площадки отсека
При размещении в отсеке технологического оборудования часть отсека площадью FH остается незаполненной (рисунок Е.5).
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В этом случае объем хранимых сыпучих материалов по приведенной на рисунке Е.5 форме бурта с достаточной для практических целей точностью определяют по формуле:
 
Vф = V - VH                                 (Е.15)
 
где Vф - фактический объем бурта, м3;
V - объем полного бурта в отсеке размерами (при использовании всей площади отсека для складирования хранимого материала) определяют в м3 по формуле Е.5:
 
V=Vc-V1-V2-V3-V4-VГ                              (E.5)
 
VH - незаполненная часть бурта, образующаяся в результате уменьшения площади складирования (в отсеке В × L) на величину FH, м3:
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где FH - площадь отсека, не заполняемая складируемым материалом, м2;
lH - часть периметра полного бурта (на площади В ×L)в границах не заполняемой площади FH, м;
һH - значение высоты пригруза складируемого материала к подпорной стене (в месте устройства не заполняемой части отсека), принятое для определения V, м;
lδ - длина граничной линии на полу отсека между буртом и не заполняемой площадью отсека FH, м.
При FH = 0 принимать lδ= lH.
 
Приложение Ж
(информационное)
 
 
Расчет вместимостей и площадей складов
 
Потребность в складской вместимости вычисляют по формуле:
 
V = (F - σ)/K                              (Ж.1)
 
где V - вместимость склада, т; 
σ - норма внесения, т/га; 
F - площадь, подлежащая удобрению, га; 
K - коэффициент оборачиваемости. 
Годовой грузооборот склада, т:
 
Qг = F × α                                  (Ж.2)
 
Количество удобрений, подлежащих приему на склад в одну смену, т:
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где: Дпр - время приема удобрений в течение года, сут.; 
h - число смен в сутках.
Расчетное количество удобрений, подлежащих выдаче со склада в одну смену, определяют по формуле:
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где QBC- количество выдаваемых удобрений в смену, т;
ПВ - выдача удобрений в течение определенного времени года, %;
ДB - продолжительность выдачи удобрений, сут.;
h - число смен в сутках.
Общая площадь склада определяется:
 
F = FСК + FПЛ + FПР + FC                                (Ж. 5)
 
где F - общая площадь склада, м2; 
FСК - суммарная площадь секций для хранения, м2; 
FПЛ - площадь приемных и отгрузочных площадок, м2; 
FПР - суммарная площадь проходов и проездов вне секций хранения, м2; 
FC - площадь служебных и бытовых помещений, м2.
Для приближенных расчетов суммарная площадь секций может быть определена через коэффициент использования площади по формуле:
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где Fг - площадь складирования, м2; 
K - коэффициент использования площади.
В зависимости от способа хранения площадь складирования вычисляют по формулам:
а) при хранении незатаренных удобрений в бурте:
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где Q - количество хранимых удобрений, т; 
Р - удельная нагрузка, т/м2.
 
Р = Н × γ                                    (Ж.8)
 
где Н - средняя высота отсыпки бурта удобрений, м; 
γ - объемная масса удобрений, т/м3;
б) при хранении затаренных удобрений в штабелях, а также на плоских или стоечных поддонах:
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где f - площадь, занимаемая одним упаковочным местом (мешком, одним плоским или стоечным поддоном), м2;
nM - число мест в штуках, определяют делением массы хранимых удобрений на среднюю массу одного места (мешка, плоского или стоечного поддона);
kn - коэффициент плотности укладки штабеля, принимается в пределах 1 - 1,3 в зависимости от способа хранения;
п - число рядов мешков по высоте в штабеле, число ярусов поддонов;
в) при хранении удобрений на стеллажах
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где Q - масса хранимых грузов, т;
qc- вместимость одного стеллажа, т;
fс- площадь, занимаемая одним стеллажом, м2.
 
Приложение З 
(информационное)
 
 
Показатели запыленности воздуха в складах минеральных удобрений 
и химических мелиорантов
 
З.1 Показатели запыленности воздуха в складах минеральных удобрений и химических мелиорантов приведены в таблице З.1.
 
Таблица З.1
 
	Технологическая операция
	Средства механизации
	Источник пылеобразования
	Средняя концентрация пыли, мг/м3

	
	
	
	Грузы гранулированные и кристаллические
	Грузы порошковидные

	В вагоне общего назначения

	Разгрузка вагона
	МВС-4М
	Работа рушителей
	280
	2500

	То же
	То же
	Сброс удобрения из ковша МВС на ленточный транспортер МВС
	390
	4600

	В складском помещении

	Разгрузка вагонов общего назначения
	Ленточный транспортер ЛТ-10
	Сброс удобрения с концевого барабана транспортера в насыпь
	90
	-

	То же
	Конвейер ленточный передвижной ПКС-80
	Сброс удобрения с концевого барабана транспортера в насыпь
	30
	1300

	Разгрузка вагона типа «Хоппер»
	Конвейер ленточный горизонтальный
	Сброс удобрения с концевого барабана конвейера в насыпь
	60
	160

	То же
	Приемное устройство
	Поступление удобрения из разгрузочного люка вагона в бункер приемного устройства
	120
	-

	«
	То же
	Поступление удобрения из бункера приемного устройства на наклонный транспортер
	55
	-

	Разгрузка вагона типа «Хоппер»
	Повышенный путь
	Поступление удобрения из разгрузочного люка вагона в насыпь
	235
	-

	 
	 
	Поступление удобрения из разгрузочного люка вагона в автомобиль
	41
	-

	Внутрискладские операции
	Кран грейферный ОК-32
	Сброс удобрения из ковша крана в насыпь
	35
	115

	То же
	То же
	Сброс удобрения из ковша крана в бункер-накопитель
	58
	85

	«
	Погрузчик многоковшовый
	Сброс удобрения с концевого барабана погрузчика в насыпь
	28
	300

	Внутрискладские операции
	Бульдозер ДТ-54
	Перемещение удобрения к насыпи
	14
	1900

	То же
	Сбрасывающая тележка Б-6550-60П
	Сброс удобрения с тележки в насыпь
	24
	370

	То же
	То же
	Сброс удобрения с ленточного транспортера МВС в приемное устройство
	-
	190

	Разгрузка вагона типа «Хоппер»
	Конвейер ленточный передвижной КЛП-80
	Поступление удобрения из разгрузочного люка вагона на конвейер
	65
	-

	Разгрузка вагона типа «Хоппер»
	Приемное устройство
	Поступление удобрения из разгрузочного люка вагона в бункер приемного устройства
	20
	180

	Разгрузка вагона типа «Хоппер»
	Повышенный путь
	Поступление из разгрузочного люка вагона в автомобиль
	35
	-

	Выдача удобрений со склада
	Ленточный транспортер
	Сброс удобрения с концевого барабана транс портера в автомобиль
	-
	208

	То же
	Погрузчик фронтальный перекидной ПБ-35
	Сброс удобрения из ковша погрузчика в автомобиль
	59
	-

	«
	Бункер-накопитель
	Поступление удобрения из течки бункера в автомобиль
	-
	274


 
Приложение И
(информационное)
 
 
Характеристика основных видов минеральных удобрений 
по пожароопасным свойствам
 
И.1 Характеристика основных видов минеральных удобрений: внешний вид, основной химический состав, характеристика степени агрессивности, характеристика пожаро- и взрывоопасности (класс опасности, категория производства и класс помещения) приведена в таблице И.1.
И.2 Класс опасности определяется по ГОСТ 19433-88х.
 
Таблица И.1 - Характеристики основных видов минеральных удобрений
 
	Наименование удобрения
	Внешний вид
	Основной химический состав удобрения
	Содержание воды, %
	Характеристика степени агрессивности
	Пожаро- и взрывоопасность
Класс опасности. Категория производства. Класс помещения

	1 Аммиачная селитра
	Гранулы
	NH4NO3
	0,2-0,3
	Является окислителем. Выделение токсичных окислов азота и кислорода
	Пожароопасна. При температуре 210°С и взаимодействии с серой, кислотами, суперфосфатом, хлорной известью, порошковыми металлами (особенно с пинком) разлагается с выделением азота и кислорода. Выделяющийся кислород может вызвать загорание горючих материалов и, как следствие, пожар. В случае загрязнения аммиачной селитры органическими материалами или при сильном пожаре, разложение аммиачной селитры может перейти во взрыв. Класс 5. Подкласс 9.1

	2 Карбамид
	Гранулы
	CO(NH2)2
	0,25
	Выделение аммиака при взаимодействии с известковыми материалами
	При нормальных условиях пожаро- и взрывобезопасен. Температура воспламенения более 220°С, температура самовоспламенения - 715°С. Класс 9. Подкласс 9.2

	3 Сульфат аммония
	Кристаллы. Гранулы
	(NH4)2SO4
	0,2 
0,6
	Выделение аммиака при взаимодействии с известковыми материалами
	Не горюч. При нагревании до 235°С разлагается с выделением аммиака и трехокиси серы

	Фосфорные

	4 Суперфосфат из апатитового концентрата гранулированный
	Гранулы
	Са(Н2РО4)2×Н2О+Н3РО4+СаSO4
	3,5
	Содержит свободную кислоту в пересчете на Р2О5 - 2,5%
	Пожаро- и взрывобезопасен. Класс 9. Подкласс 9.1

	5 Суперфосфат двойной гранулированный
	Гранулы
	Са(Н2РО4)2×Н2О+Н3РО4
	3,0-4,0
	Содержит свободную кислоту в пересчете на Р2О5 - 2,5-5%
	Пожаро- и взрывобезопасен. Класс 9. Подкласс 9.2

	6 Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау
	Гранулы
	CNH4PO4 
Mq(H2PO4)2
	3,0
	Не агрессивен
	Пожаро- и взрывобезопасен. Класс 9. Подкласс 9.1

	Калийные

	7 Калий хлористый
	Гранулы
	КСГ
	0,5
	При влажности до 0,5% некоррозионноопасен
	Не горюч. Пожаро- и взрывобезопасна. Класс 9. Подкласс 9.2

	 
	Мелкие кристаллы
	КСl
	1,0
	При влажности до 1,0% некоррозионноопасен
	То же

	8 Соль калийная, смешанная, 40%
	Кристаллы
	KCl + NaCl
	2,0
	При влажности до 2,0% некоррозионноопасен
	«

	Комплексные

	9 Аммофос
	Гранулы
	NH4H2PO4 
(NH4)2HPO4
	1,0
	Выделение NH3 при взаимодействии с известковыми материалами
	Пожаро- и взрывобезопасен. Класс 9. Подкласс 9.2. Категория 923

	10 Нитрофоска
	Гранулы
	NH4NO3+(NH4)2HPO4 + NH4H2PO4+KNO3+CaHPO4
	1,5
	При нагревании разлагается с выделением окислов азота и кислорода
	Взрывобезопасна. Пожароопасна. Горюча. При повышенных температурах склонна к тепловому самонагреванию. Класс 9. Подкласс 9.1

	11 Азофоска
	Гранулы
	NH4NO3+(NH4)2HPO4
	1,0
	Слабый окислитель
	Невзрывобезопасна. Пожароопасна Трудногорюча. Класс 9. Подкласс 9.1

	
	
	NH4H2PO4+KC1
	
	
	

	12 Нитроаммофоска
	Гранулы
	NH4NO3+(NH4)2HPO4
	0,8
	To же
	То же

	
	
	NH4H2PO4+KC 1
	
	
	

	13 Нитроаммофос
	Гранулы
	NH4NO3 (NH4)2HPO4
	1,5
	«
	Невзрывоопасен. При нагревании выше 170°С имеет склонность к саморазложению и тлению. Класс 9. Подкласс 9.1.

	
	
	NH4H2PO4
	
	
	

	14 Нитрофос
	Гранулы
	 
	1,5
	 
	Невзрывоопасен. При нагревании выше 170°С имеет склонность к саморазложению и тлению. Класс 9. Подкласс 9.1

	15 Диаммофоска
	Гранулы
	(NH4)2HPO4
	1,3
	 
	Пожаро- и взрывобезопасен. Класс 9. Подкласс 9.1

	
	
	KC 1
	
	
	

	16 Аммофосфат
	Гранулы
	(NH4)2HPO4
	1,5
	 
	Пожаро- и взрывобезопасен. Класс 9. Подкласс 9.1


 
Приложение К
(обязательное)
 
 
Таблица К.1 - Классификация помещений складов агрохимикатов, 
пестицидов и консервантов по взрывной и пожарной опасности
 
	Наименование помещений
	Классификация пожароопасных зон помещений по [6]

	Секция для хранения затаренных и незатаренных агрохимикатов с взрывопожароопасными свойствами (аммиачная селитра)
	П-II

	Секция для хранения взрывопожаробезопасных затаренных в сгораемую тару агрохимикатов
	П-IIа

	Секция для хранения незатаренных сгораемых агрохимикатов
	П-II

	Секция для хранения незатаренных агрохимикатов и химмелиорантов с взрывопожаробезопасными свойствами
	Нормальное

	Навес или площадка с твердым покрытием для хранения агрохимикатов в контейнерах и для размещения тукосмесительного оборудования
	П-III

	Тукосмесительный отсек для размещения тукосмесительного оборудования
	П-II

	Секция для чрезвычайно- и высокоопасных пестицидов
	В-Iа

	Отапливаемая секция
	В-Iа

	Секция препаратов-окислителей
	П-І

	Секция взрывопожароопасных пестицидов
	В-Iа

	Изолированная секция высоколетучих пестицидов
	В-1а

	Секция пестицидов, не требующих особых условий хранения
	П-IIа

	Помещение для приготовления применяемых форм пестицидов
	В-Iа

	Отапливаемое помещение для расфасовки и перезатаривания пестицидов
	В-Iа

	Помещение для хранения пустой необезвреженной тары
	П-IIа

	Площадка для приготовления применяемых форм пестицидов
	В-Iг

	Склады жидкого аммиака и консервантов:
	 

	резервуарный парк
	В-1г

	сливо-наливные эстакады
	В-Iа

	компрессорные и насосные
	B-I6

	операторная
	Нормальное


 
Приложение Л 
(информационное)
 
 
Таблица Л.1 - Характеристика помещений по условиям эксплуатации 
и опасности поражения электрическим током и степень защиты 
оболочки электрических машин и аппаратов
 
	Помещение склада
	Характеристика помещения
	Степень

	
	по условиям эксплуатации
	по опасности поражения электрическим током
	защиты оболочки электрических машин и аппаратов

	Изолированная секция высоколетучих пестицидов (фумигантов)
	Влажное
	Повышенной опасности
	JP 55

	Секция чрезвычайно- и высокоопасных пестицидов
	То же
	То же
	То же

	Отапливаемая секция
	Нормальное
	"
	"

	Секция препаратов окислителей
	Влажное помещение с химически активной средой
	"
	"

	Секция легковоспламеняющихся жидких пестицидов
	Влажное
	"
	"

	Секция горючих порошкообразных пестицидов
	То же
	"
	"

	Секция с искусственным охлаждением
	"
	"
	"

	Секция химических консервантов
	"
	"
	"

	Секция регуляторов роста растений
	"
	"
	"

	Секция пестицидов, не требующих особых условий хранения
	"
	"
	"

	Отсек биопрепаратов
	Нормальное
	"
	"

	Помещение для приготовления применяемых форм пестицидов
	Сырое с химически активной или органической средой
	Особо опасное
	JP 55

	Помещение для обезвреживания и мойки транспортных и технологических машин
	То же
	Особо опасное
	JP 55

	Отапливаемое помещение для расфасовки и перезатаривания пестицидов
	Пыльное с химически активной или органической средой
	То же
	JP 51

	Помещение для хранения необезвреженной тары
	То же
	Повышенной опасности
	То же

	Венткамера
	Нормальное
	То же
	JP 20

	Электрощитовая
	То же
	Особо опасное
	То же

	Теплопункт
	Сухое
	Нормальное
	"

	Помещение для инвентаря
	Влажное
	Повышенной опасности
	JP 41

	Участки приема и отгрузки пестицидов
	Влажное
	Повышенной опасности
	JP 41

	Резервуарный парк, сливоналивные эстакады
	Сырое с химически активной или органической средой
	Особо опасное
	JP 55

	Компрессорная, насосная
	Влажное с химически активной или органической средой
	Повышенной опасности
	JP 41

	Операторная
	Сухое
	Нормальное
	JP 20

	Аварийный душ
	Сырое
	Особо опасное
	JP 55


 
Приложение М
(обязательное)
 
 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА КОНСТРУКЦИИ
 
М.1 Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на конструкции может быть различна и зависит от расположения конструкций в объеме склада, поэтому следует разделить конструкции на четыре условные зоны:
зона 1 соответствует оценке степени агрессивного воздействия минеральных удобрений, приведенных в табл. П.1;
зона 2 для всех конструкций оценивается на одну ступень ниже по сравнению с первой зоной;
зона 3 по степени агрессивного воздействия приравнивается к первой зоне;
зона 4 не зависит от зоны влажности, так как дана для растворов удобрений и грунтовых вод.
М.2 Перечень конструкций, входящих в каждую условную зону, и степень агрессивного воздействия удобрений на конструкции из разных материалов в зависимости от их расположения в объеме склада приведены в табл. М.2 (по наиболее агрессивным для каждого материала удобрениям, таким, как аммиачная селитра, сульфат аммония, калийные удобрения, карбамид и др., помещенные в табл. М.1).
М.3 Покрытие пола в помещениях, предназначенных для хранения пестицидов, должно обладать коррозионной стойкостью и непроницаемостью. Оценка степени агрессивного воздействия пестицидов на материалы покрытия при увлажнении в период мокрой уборки с учетом механических воздействий приведена в табл. М.4.
 
Таблица М.1 - Оценка агрессивного воздействия удобрений при контакте 
их со строительными конструкциями из разных материалов
 
	Наименование удобрений
	Зона влажности
	Степень агрессивного воздействия* на конструкции из

	
	
	цементного бетона, асбестоцемента
	железобетона
	армоцемента
	дерева
	углеродистой стали
	кирпича

	
	
	
	
	
	
	
	глиняного
	силикатного

	1. Азотные удобрения

	Сульфат аммония
	Сухая
	Слабая
	Средняя
	Средняя
	Неагрессивная
	Средняя
	Слабая
	Слабая

	Сульфат аммония - натрия
	Нормальная
	Средняя
	»
	Сильная
	Слабая
	Сильная
	»
	Средняя

	Селитра аммиачная*
	Влажная
	Сильная
	Сильная
	»
	Средняя
	»
	Средняя
	Сильная

	Селитра натриевая*
	Сухая
	Слабая
	Слабая
	Слабая
	Не применяется
	Слабая
	Неагрессивная
	Слабая

	Селитра калиевая*
	Нормальная
	»
	Средняя
	Средняя
	
	Средняя
	Слабая
	»

	Селитра кальциевая*
	Влажная
	Средняя
	»
	Сильная
	
	»
	Средняя
	Средняя

	Карбамид (мочевина)
	Сухая
	Слабая
	Слабая
	Слабая
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	»
	Средняя
	Средняя
	Слабая
	Средняя
	Слабая
	Слабая

	
	Влажная
	Средняя
	Сильная
	Сильная
	Средняя
	Сильная
	Средняя
	Средняя

	2. Калийные удобрения

	Калий хлористый
	Сухая
	Слабая
	Средняя
	Средняя
	Неагрессивная
	Средняя
	Слабая
	Слабая

	
	Нормальная
	Средняя
	»
	Сильная
	Слабая
	»
	»
	Средняя

	
	Влажная
	»
	Сильная
	»
	Средняя
	Сильная
	Средняя
	»

	Сульфат калия, калимагнезия, каинит, сильвинит, карналлит, калийная смешанная соль (40%-ная)
	Сухая
	Неагрессивная
	Слабая
	Слабая
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	Слабая
	Средняя
	Средняя
	Слабая
	Средняя
	Слабая
	Слабая

	
	Влажная
	Средняя
	Сильная
	Сильная
	Средняя
	Сильная
	Средняя
	Средняя

	3. Фосфорные удобрения

	Суперфосфат гранулированный, Суперфосфат аммонизированный гранулированный, Суперфосфат аммонизированный порошковидный
	Сухая
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	»
	Слабая
	Средняя
	»
	Средняя
	»
	»

	
	Влажная
	Слабая
	Средняя
	Сильная
	Слабая
	»
	»
	Слабая

	Суперфосфат простой, суперфосфат двойной
	Сухая
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	»
	»
	Слабая
	»
	Средняя
	»
	»

	
	Влажная
	Слабая
	Слабая
	Средняя
	Слабая
	»
	»
	Слабая

	Фосфоритная мука
	Сухая 
Нормальная 
Влажная
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	4. Комплексные удобрения

	Аммофос: гранулированный удобрительный, нитроаммофос гранулированный
	Сухая
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	»
	Слабая
	Слабая
	»
	Средняя
	»
	Слабая

	
	Влажная
	Слабая
	Средняя
	Средняя
	Слабая
	Сильная
	Слабая
	Средняя

	Нитрофоска азотно-сульфатная, нитроаммофоска
	Сухая
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Слабая
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	Слабая
	Слабая
	Средняя
	Средняя
	Средняя
	»
	Слабая

	
	Влажная
	Средняя
	Средняя
	Сильная
	»
	»
	Слабая
	Средняя

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица М.2 - Оценка агрессивного воздействия пестицидов на строительные материалы
 
	Наименование пестицидов
	Зона влажности
	Степень агрессивного воздействия на конструкции из

	
	
	цементного бетона
	железобетона
	дерева
	углеродистой стали
	кирпича (глиняного и силикатного)

	1. Секция для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)

	Порошки:
	Сухая, нормальная
Влажная
	Неагрессивная
Слабая
	Неагрессивная

	гранозан,
	
	
	

	фосфид цинка,
	
	
	

	пентатиурам,
	
	
	

	гексатиурам
	
	
	

	Жидкости:
	Сухая, нормальная
Влажная
	Слабая
	Средняя
	Слабая
	Средняя
	Неагрессивная

	метафос
	
	
	
	
	
	

	глифтор
	
	
	
	
	
	

	хлорпикрин
	
	
	
	
	
	

	дихлорэтан
	
	
	
	
	
	

	2. Секция пожароопасных порошковидных ядовитых веществ

	Цинеб, симазин, фентиурам, пропазин, феназон, политриазин
	Сухая
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Не применяется
	Неагрессивная
	Неагрессивная

	
	Нормальная
	»
	»
	
	»
	»

	
	Влажная
	Слабая
	Слабая
	
	Слабая
	»

	3. Секция пожароопасных жидких ядовитых веществ

	Гамма-изомер гексахлорана, гептахлор, карбофос, фталофос
	Сухая, нормальная, влажная
	Слабая
	Средняя
	Не применяется
	Средняя
	Неагрессивная

	Бутифос, бетанал, эптам, нитран-К гексахлорана, рицифон, полихлорпинен
	Сухая, нормальная, влажная
	Слабая
	Средняя
	Не применяется
	Средняя
	Неагрессивная


 
ПРИМЕЧАНИЕ. Степень агрессивного воздействия пестицидов на строительные конструкции из разных материалов приведена ввиду того, что при погрузочно-разгрузочных работах они могут быть рассыпаны или разлиты; при приготовлении растворов рабочих концентраций возможен пролив жидкостей.
 
Таблица М.3 - Оценка степени агрессивного воздействия минеральных удобрений на конструкции 
складов павильонной застройки и силосного типа в условных зонах их эксплуатации
 
	Номера условных зон деления по условиям эксплуатации
	Условия эксплуатации конструкций склада
	Материал конструкций
	Конструкции и элементы, входящие в условные зоны
	Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на конструкции для зон влажности

	
	
	
	
	сухой
	нормальной
	влажной

	1
	Контакт с массой минеральных удобрений внутри склада
	Железобетон**
	Стены и колонны на высоту, превышающую на 0,5 м уровень засыпки; подпорные стенки на всю высоту с обеих сторон (в складах павильонной застройки), внутренняя поверхность силосов
	Средняя
	Средняя
	Сильная

	
	
	Глиняный кирпич
	Стены и столбы на высоту, превышающую на 0,5 м уровень засыпки
	Слабая
	Слабая
	Средняя

	
	
	Силикатный кирпич
	Стены и столбы от цоколя до высоты, превышающей на 0,5 м уровень засыпки
	»
	Средняя
	»

	
	
	Сталь Ст3
	Внутренняя поверхность силосов, труб для пневмоподачи удобрений и бункеров приемных устройств
	»
	»
	»

	2
	Атмосфера внутри склада запыленная минеральными удобрениями
	Железобетон**
	Верхняя часть стен и колонн с отметки зоны I, конструкции покрытия
	Слабая
	Слабая
	Средняя

	
	
	Глиняный кирпич
	Верхняя часть стен и столбов с отметки зоны I
	Неагрессивная
	»
	Слабая

	
	
	Силикатный кирпич
	Тоже
	Слабая
	»
	Средняя

	
	
	Асбестоцемент
	Стены на всю высоту с отметки зоны I и кровля склада; внутренняя поверхность приемного устройства с отметки зоны I
	Неагрессивная
	»
	»

	
	
	Армоцемент
	Стены на всю высоту
	Слабая
	Средняя
	»

	
	
	Сталь Ст3
	Конструкции покрытия; резьбовые соединения; закладные детали и сварные швы; конструкции внутри приемного устройства и насосной станции
	 
	 
	 

	3
	Наружная атмосфера и контакт с просыпающимися и пылящими удобрениями
	Железобетон**
	Стены склада на высоту 1 м, боковая поверхность рампы на всю высоту и навес над рампой - в складах павильонной застройки; внешняя поверхность подсилосной площадки и опорных колонн - в складах силосного типа
	Средняя
	Средняя
	Сильная

	
	
	Глиняный кирпич
	Стены на высоту 1 м
	Слабая
	Слабая
	Средняя

	
	
	Силикатный кирпич
	Стены на высоту 1 м
	»
	Средняя
	»

	
	
	Асбестоцемент
	Стены на всю высоту, навес над рампой
	»
	»
	»

	
	
	Армоцемент
	Стены на всю высоту
	»
	Сильная
	»

	
	
	Сталь Ст3
	Конструкции приемного устройства, насосной, бункеров, галерей, навеса ворот
	»
	Средняя
	»

	4
	Контакт с растворами удобрений и агрессивными грунтовыми водами
	Железобетон**
	Фундаменты складов всех типов: соприкасающиеся с грунтом, поверхность заглубления приемного устройства, облицовка каналов приямков
	Средняя или сильная в зависимости от степени агрессивного воздействия грунтовых вод


 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Условия эксплуатации конструкций в таблице приведены для складов незатаренных удобрений. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Принимается, что условия эксплуатации конструкций в складах затаренных удобрений отличаются следующим: 
а) в зоне 1 высота нижней части стен принята 1 м;
б) в зоне 2 степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на конструкции, за исключением металлических конструкций, оценивается как неагрессивная.
 
Таблица М.4 - Оценка степени агрессивного воздействия растворов пестицидов на материалы покрытия пола
 
	Наименование пестицидов
	Степень агрессивного воздействия на материалы покрытия пола из

	
	Шлакоситалловой плитки, полимербетона
	полиэтилена, полипропилена, полиамидов, поливинилхлорида, стеклопластика
	асфальтобетона

	1. Секция для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)

	Метафос, глифтор, гранозан, фосфид цинка, пентатиурам, гексатиурам
	Неагрессивная
	Неагрессивная
	Слабая

	2. Секция пожароопасных ядовитых веществ

	Гамма-изомер гексахлорана, гептахлор, карбофос, фталофос, цинеб, симазин фентиурам, пропазин
	Неагрессивная
	Слабая

	Секция окислителей

	Перманганат калия, хлорат магния, хлорат-хлорид кальция
	Неагрессивная
	Слабая


 
Приложение Н
(информационное)
 
 
Нормы первичных средств пожаротушения
 
Н.1 Склады твердых минеральных удобрений (единица измерения защищаемой площади 500 м):
огнетушитель пенный (химический, воздушно-пенный) - 1 шт.;
бочка с водой (емкость не менее 0,2 м) и ведро - 1 шт.
Н.2 Склады аммиачной селитры, аммиачной воды и жидкого аммиака (единица измерения защищаемой площади 100 м):
огнетушитель пенный (химический, воздушно-пенный) - 1 шт.;
огнетушитель аэрозольный и углекислотно-бромэтиловый - 1 шт.*;
* Вместо аэрозольных огнетушителей могут устанавливаться углекислотные. Ящик с песком (емкость не менее 0,5 м ) и совковая лопата - 1 шт.
Примечания
1. Во всех случаях необходимо иметь не менее одного огнетушителя на помещение.
2. Каждое помещение рекомендуется обеспечивать пенными огнетушителями только одного типа.
Н.3 Огнетушители и другие первичные средства пожаротушения должны размещаться в помещениях на видных и легкодоступных местах, по возможности ближе к выходам из помещений.
Н.4 При необходимости ящики с песком емкостью 0,5 м могут быть заменены ящиками емкостью 1,0 или 3,0 м. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключить попадание в ящик атмосферных осадков. 
Н.5 На территории склада помимо указанных первичных средств пожаротушения должен быть оборудован пожарный щит с набором пенных огнетушителей - 2 шт., ломов - 2 шт., багров - 2 шт., топоров - 2 шт., лопат - 2 шт. Здесь же необходимо иметь ящик с песком и приставные лестницы (не менее одного на каждое здание).
Склады пестицидов:
категории производств А, Б (единица защищаемой площади 400 м):
а) огнетушитель углекислотный - 2 шт.;
б) огнетушитель пенный химический, воздушно-пенный, жидкостный - 4 шт.;
в) ящик с песком (емкость не менее 0,5 м) и лопаты - 1 шт.;
г) войлок, кошма, ткань хризотиловая (1×1 м, 2×1,5 м, 2×2 м) - 1 шт.
категории производств В (единица защищаемой площади 500 м): 
а) огнетушитель углекислотный - 2 шт.;
б) огнетушитель пенный химический, воздушно-пенный, жидкостный - 4 шт. 
категории производств Г (единица защищаемой площади 600-800 м):
а) огнетушитель углекислотный - 2 шт.;
б) огнетушитель пенный химический, воздушно-пенный, жидкостный - 4 шт.;
в) бочка с водой (емкость не менее 0,2 м3) и ведро - 2 шт.
Примечания
1. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения из расчета 50% расчетного количества.
2. Помимо пожарного оборудования на территории складов в местах, определяемых пожарной охраной, должны быть размещены пожарные пункты (шкафы, щиты, окрашенные в красный цвет с надписью «Пожарный пункт N...») со следующим минимальным набором пожарного оборудования (инвентаря), шт.: топоров - 2, ломов и лопат - 2, багров железных - 2, ведер, окрашенных в красный цвет - 2.
3. Территория обеспечивается пожарными щитами из расчета 1 щит на 5000 м2.
4. В зимнее время огнетушители переносятся в отапливаемые помещения.
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