

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: СН РК 3.02-14-2014 «Проектирование объектов санитарно-эпидемиологических служб»
Статус документа: действующий. Дата: 01.07.2015 г.
[bookmark: _GoBack][bookmark: ContentStart]ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 3.02-14-2014

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ

DESIGN OF OBJECTS OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SERVICES

Содержание
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
5.1 Основные положения
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости
5.3 Требования по пожарной безопасности
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
5.5 Проектирование инженерных сетей и систем
5.6 Обеспечение доступности для маломобильных групп населения и безопасности при эксплуатации здания
5.7 Охрана окружающей среды
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1 Требования к сокращению энергопотребления
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
[bookmark: ContentEnd] 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению участка, объемно-планировочному решению, инженерному обеспечению объектов санитарно-эпидемиологических служб, возводимых на территории Республики Казахстан.
1.2 Строительные нормы должны соблюдаться на этапах проектирования лабораторий, складских помещений, вивариев, отделений с учетом функционально-организационных особенностей объектов санитарно-эпидемиологических служб.
1.3 Данный документ распространяется на проектирование, строительство вновь возводимых и реконструируемых объектов санитарно-эпидемиологических служб.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Кодекс Республики Казахстан «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 9 января 2007 года № 212-III.
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 13.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 87.
Правила устройства электроустановок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
РДС РК 1.01-01-2014 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.
СН РК 3.02-08-2013 Административные и бытовые здания.
СН РК 3.02-29-2012 Складские здания.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 4.03-01-2013 Газораспределительные системы.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружения.
 
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются термины по РДС РК 1.01-01, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Биологическая безопасность: Система медико - биологических, организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от воздействия биологических агентов (далее - БА).
3.2 Вирусологическая лаборатория: Лаборатория, выполняющая исследования по выделению вирусов из биологического материала и объектов окружающей среды, определению антигенов и антител.
3.3 Временные лаборатории (эпидемиологические отряды, экспедиции): Лаборатории, функционирующие периодически, организовываются при возникновении эпидемических вспышек.
3.4 Виварий: Подразделение организации, где содержатся разные виды лабораторных животных, используемых для экспериментов.
3.5 Дезактивация: Удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо среды.
3.6 Объекты санитарно-эпидемиологических служб: Здания органов и организации, осуществляющих государственный санитарно - эпидемиологический надзор, а также организующих проведение санитарно - профилактических и противоэпидемиологических мероприятий на соответствующей территории, на транспорте.
3.7 Пандус: Сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске.
3.8 Патогенный биологический агент (далее - ПБА): Патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, хламидии, простейшие, грибы, микоплазмы, эндо- и эктопаразиты), генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы, яды биологического и растительного происхождения (токсины), гельминты, а также материал (включая кровь, другие биологические жидкости и экскременты организма), вероятные на содержание перечисленных агентов.
3.9 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: Состояние здоровья населения, среды обитания человека, при которых отсутствует вредное воздействие факторов и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.
3.10 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: Организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболевания и массовых отравлений и их ликвидацию.
3.11 Чистая зона: Помещение или группа помещений лаборатории, где не проводятся манипуляции с БА.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Целью нормативных требований настоящих строительных норм является обеспечение безопасности объектов санитарно-эпидемиологических служб на всех стадиях жизненного цикла в течение всего срока эксплуатации, защита жизни и здоровья людей и имущества, создание благоприятных условий для работы, а также охрана окружающей среды, требования к энергетической эффективности и ресурсосбережению.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Объекты санитарно-эпидемиологических служб должны быть спроектированы и возведены таким образом, чтобы обеспечивалась конструктивная долговечность и ремонтопригодность, сохранялась устойчивость к воздействиям, в том числе внешним и климатическим факторам всех сезонов и соответствующих зон в течение всего срока службы.
4.2.2 В объектах санитарно-эпидемиологических служб необходимо обеспечить предотвращение возникновения пожара, раннее его обнаружение и оповещение системами автоматической сигнализации, ограничение опасности задымления и распространения огня, также доступ для пожарных сил, создание условий максимально быстрой ликвидации пожара и безопасной эвакуации людей, в том числе с ограниченными возможностями.
4.2.3 В объектах санитарно-эпидемиологических служб должны создаваться необходимые комфортные условия для пребывания людей, обеспечивающие защиту жизни и здоровья в процессе эксплуатации зданий с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.4 С целью сохранения устойчивости несущих и ограждающих конструкций во время эксплуатации, а также на время эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями передвижения, необходимо использовать огнестойкие строительные материалы и изделия.
4.2.5 При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо создание условий для персонала, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия обслуживаемого населения, предупреждение, выявление и ликвидация опасного и вредного влияния среды обитания человека на здоровье, готовность организаций здравоохранения к проведению противоэпидемических профилактических мероприятий.
4.2.6 В объектах санитарно-эпидемиологических служб, в процессе эксплуатации необходимо обеспечить охрану здоровья людей, а также создание условий (освещение, инсоляция помещений, звукоизоляция) для пребывания, с учетом функционально-организационных особенностей, места расположения территории, ориентации, планировки, состояния окружающей среды (воздуха, воды, почвы) и микроклимата в помещениях.
4.2.7 Внутренние инженерные системы объектов санитарно-эпидемиологических служб должны обеспечивать благоприятный микроклимат, включая влажность и скорость движения воздуха, а также температуру внутренних поверхностей стен, теплоустойчивость ограждающих конструкций и теплоусвоение поверхности полов.
4.2.8 Необходимо предусмотреть рациональное использование природных ресурсов с сохранением работоспособности строительных конструкций, материалов и изделий с учетом расчетного срока службы объектов санитарно-эпидемиологических служб, максимального использования отходов.
4.2.9 В объектах санитарно-эпидемиологических служб необходимо учесть применение устройств обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции, обеспечивающих экономию и сокращение потребления энергии.
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
5.1 Основные положения
5.1.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов санитарно-эпидемиологических служб должны осуществляться в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям» и «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», а также настоящих строительных норм и других действующих нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства на территории Республики Казахстан.
5.1.2 Объекты санитарно-эпидемиологических служб необходимо размещать на самостоятельных земельных участках.
5.1.3 При проектировании под строительство объектов санитарно-эпидемиологической службы не допускается выделять земельный участок на территориях, ранее использовавшихся под свалки, поля ассенизации, скотомогильники, кладбища, имеющих загрязнение почвы органического, химического, радиационного характера.
5.1.4 Через территорию объектов санитарно-эпидемиологической службы не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).
5.1.5 Структура и состав помещений объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо проектировать с учетом функционального назначения учреждений, централизации лабораторных и дезинфекционных мероприятий, а также численности обслуживаемого населения.
5.1.6 Состав и площадь помещений вивариев должны определяться объемом и характером проводимых исследований, а также видом и количеством лабораторных животных (мыши, крысы, морские свинки, кролики, кошки, собаки, куры, голуби и т.д.).
5.1.7 Условия работы с установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать вредное воздействие на человека. Критерии безвредности условий работ с источниками физических факторов воздействия на человека, в том числе предельно допустимые уровни воздействия, устанавливаются согласно санитарным нормам и другим действующим нормативным документам на территории Республики Казахстан.
5.1.8 С целью достижения безопасной работы лифтов необходимо выполнить требования, предъявляемые к ним.
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости
5.2.1 С целью безопасной эксплуатации объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо обеспечить выполнение требований, исключающих угрозу нарушения строительных конструкций, сетей инженерно-технического снабжения, сведение к минимуму повреждений, которые могут привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических, юридических лиц, а также окружающей среде.
5.2.2 При проектировании и строительстве объектов санитарно-эпидемиологических служб в сейсмических районах следует соблюдать требования действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.2.3 Строительные конструкции и основание объектов санитарно -эпидемиологических служб следует проектировать, таким образом, чтобы в процессе строительства, эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и животных, окружающей среде, а также растениям в результате:
а) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
б) разрушения всего здания;
в) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания и геологических массивов прилегающей территории;
г) повреждения части здания, сетей или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.
5.2.4 Основания объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо проектировать согласно требованиям СН РК 5.01-02, а также других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.2.5 При проектировании железобетонных, стальных и деревянных конструкций необходимо предусматривать меры, обеспечивающие их долговечность, в соответствии с действующими нормативными документами на территории Республики Казахстан.
5.2.6 Ограждающие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям в соответствии с действующими нормативными документами на территории Республики Казахстан.
5.2.7 Наружные ограждающие конструкции (стены и перекрытия) зданий (сооружений) контрольно-пропускного пункта (КПП) должны быть устойчивыми к внешним воздействиям, включая действия противоправного характера, и иметь хороший обзор, а также обеспечивать защиту сотрудника охраны от нападения.
Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации.
5.2.8 Требуемую степень долговечности ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозо-, влаго- и биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды).
5.2.9 Ограждающие конструкции должны предусматриваться с минимальным количеством типоразмеров изделий и возможностью взаимозаменяемости применяемых элементов.
5.2.10 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб с целью обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий и сооружений с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
5.3 Требования по пожарной безопасности
5.3.1 Пожарная безопасность здания должна соответствовать требованиям технических регламентов «Общие требования к пожарной безопасности», «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.3.2 В процессе проектирования объектов санитарно - эпидемиологических служб с целью обеспечения пожарной безопасности необходимо предусмотреть правильную планировку складских помещений.
5.3.3 С целью повышения предела огнестойкости и снижения пожарной опасности внутренних и наружных поверхностей стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки.
5.3.4 При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов санитарно - эпидемиологических служб необходимо обеспечить:
а) исключение возможности возникновения пожара;
б) предотвращение или ограничение опасности задымления помещений при пожаре;
в) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на людей, имущество и здание;
г) сохранение устойчивости объекта санитарно - эпидемиологических служб, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
д) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
е) эвакуацию людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп персонала с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
ж) возможность доступа состава подразделений пожарных сил и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания;
и) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
к) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба государственному имуществу, а также имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, жизни и здоровью людей, животных и растений.
5.3.5 В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо предусматривать эвакуационные выходы, их количество должно определяться расчетным временем эвакуации.
5.3.6 Противопожарные стены должны опираться на фундамент или фундаментные балки и возводиться на всю высоту здания, они должны возвышаться над кровлей.
5.3.7 Противопожарные стены могут и не возвышаться над кровлей, если все элементы покрытия и крыши, за исключением кровли, выполнены из несгораемых материалов. Кроме того, в зданиях с наружными стенами из сгораемых или трудносгораемых материалов противопожарные стены должны выступать за плоскость наружных стен, за карнизы и свесы крыш.
5.3.8 Предел огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений должен быть не менее требуемого предела огнестойкости соответствующего типа противопожарной стены.
5.3.9 При разделении здания на пожарные отсеки следует принимать стену более высокого и широкого отсека.
5.3.10 Число лестниц и расположение их в плане объекта санитарно -эпидемиологических служб необходимо устанавливать в зависимости от архитектурно -планировочного решения, степени огнестойкости здания, этажности и интенсивности людских потоков.
5.3.11 Во всех лестницах ширину маршей необходимо принимать одинаковой, ширину площадок равной ширине марша или больше ее.
5.3.12 Двери грузовых лифтовых шахт должны блокироваться навесными замками, распорками, простейшими извещателями и т.п.
5.3.13 При решении планировки входных тамбуров необходимо учитывать свободное движение людских потоков.
5.3.14 Объекты санитарно-эпидемиологических служб нужно оборудовать системой противопожарной защиты, необходимо предусмотреть следующие обязательные элементы:
- противодымная защита;
- внутренний противопожарный водопровод и автоматическое пожаротушение;
- лифты для пожарных подразделений;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.
5.3.15 Управление всеми системами следует осуществлять из одного центрального пульта.
5.3.16 В объектах санитарно-эпидемиологических служб системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения следует предусматривать раздельными.
5.3.17 Пожарные извещатели в изолированных лестничных колодцах, в лифтовых шахтах или в других подобных местах следует рассматривать как отдельную зону.
5.3.18 Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.
5.3.19 Электротехническое оборудование не должно быть источником опасности и должно исключать распространение горения за пределы здания.
5.3.20 Требования пожарной безопасности к электротехническому оборудованию устанавливаются исходя из его конструктивных особенностей и области применения, а также должно применяться в соответствии с действующими нормативными требованиями на территории Республики Казахстан.
5.3.21 Электротехническое оборудование должно быть стойким к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиках, а также к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).
5.3.22 Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.
5.4 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации
5.4.1 Требования к участку
5.4.1.1 Дезинфекционные отделы или отделения следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках к основному объекту санитарно-эпидемиологических служб.
5.4.1.2 Подходы и подъездные пути к санитарным пропускникам, помещениям дезинфекционных камер и для дезинфекционной обработки санитарного транспорта дезинфекционных отделов или отделений следует предусматривать обособленными от выходов и выездов.
5.4.1.3 Здания лабораторий должны располагаться на самостоятельных земельных участках или на территории объектов санитарно-эпидемиологических служб.
5.4.1.4 При проектировании помещений лабораторий объектов санитарно-эпидемиологических служб их необходимо размещать:
- в самостоятельном здании;
- во встроенно-пристроенных помещениях или на отдельных этажах.
5.4.1.5 Допускается временные лаборатории размещать в приспособленных зданиях, помещениях с учетом обеспечения безопасности, достаточным количеством воды, электроэнергией, а также системой канализации.
5.4.1.6 Территорию складского комплекса необходимо обеспечить ограждением и освещением в соответствии с требованиями действующих правил устройства электроустановок.
5.4.1.7 Склады дезинфекционных средств не следует размещать в основных зданиях санитарно-эпидемиологических служб.
5.4.1.8 Помещения вивариев необходимо размещать в отдельно стоящем здании, в объектах санитарно-эпидемиологических служб или на верхних этажах.
5.4.1.9 Отдельно стоящие здания вивариев должны быть огорожены глухим забором и отделены от жилого массива санитарно-защитной зоной, территорию необходимо озеленять.
5.4.1.10 Помещения вивариев необходимо обеспечить охраной и пожарной сигнализацией, следует предусмотреть удобные подъездные пути.
5.4.2 Помещения отделений
5.4.2.1 В дезинфекционных отделах или отделениях следует предусматривать «чистую» и «заразную» зоны.
5.4.2.2 В «заразной» зоне следует размещать помещения:
- для приема инфицированных вещей и белья;
- загрузочные дезинфекционных камер;
- кладовые дезинфицирующих и стиральных средств;
- для ожидания, переодевания, смотровые, душевые;
- стиральные цеха.
5.4.2.3 Размещение мест постоянного пребывания персонала в помещении для хранения средств дезинфекции не допускается.
5.4.2.4 При объединении в одном здании или сооружении отдельных участков с различными санитарно-гигиеническими условиями следует предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия вредных факторов на работающих, а также лиц, находящихся в этом объекте (изоляция, воздушные завесы, расположение в отдельном помещении и другие).
5.4.2.5 Лабораторные помещения следует разделять для средств дезинфекции (стерилизации), дезинсекции и дератизации, дезактивации в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.4.2.6 Помещения камер для хранения биологических, лечебно-профилактических и диагностических препаратов с регулируемым температурным режимом следует разделять на отсеки с устройством общего тамбура.
5.4.2.7 Для стен, потолков и поверхностей конструкций в отделениях дезинфекции с выделением вредных, а также агрессивных веществ следует предусматривать отделку, предотвращающую сорбцию и допускающую влажную уборку, мытье.
5.4.2.8 В помещениях для производства дезинфекционных средств следует предусматривать полы с покрытиями, устойчивыми к воздействию химических веществ.
5.4.2.9 Для внутренней отделки должны использоваться материалы в соответствии с функциональным назначением помещений в объектах санитарно-эпидемиологических служб.
5.4.2.10 Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.
5.4.2.11 В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту и потолка должны быть гладкими, влагостойкими, устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств.
5.4.3 Лабораторные помещения
5.4.3.1 Помещения лабораторий санитарно-эпидемиологических служб должны иметь конструктивное архитектурно-планировочное исполнение и оснащение техническими системами безопасности, обеспечивающими в совокупности защиту от несанкционированного проникновения.
5.4.3.2 Основными требованиями, предъявляемыми к периметровым системам безопасности, должны быть:
- устойчивость к внешним климатическим факторам всех сезонов и соответствующих климатических зон;
- защищенность от индустриальных помех, а также вызываемых транспортными средствами, воздействия птиц и животных.
5.4.3.3 Термальные комнаты, холодильные камеры, боксы для заражения эмбрионов, для исследования на стерильность следует проектировать без окон.
5.4.3.4 Комнаты для занятий следует размещать в лабораториях.
5.4.3.5 Оконные переплеты боксов с целью безопасности необходимо предусматривать с применением уплотняющих прокладок, без форточек и фрамуг.
5.4.3.6 В санитарно-химической лаборатории пол следует покрывать кислотоупорным материалом.
5.4.3.7 При входе в бактериологические отделения следует предусматривать санитарный пропускник.
5.4.3.8 В бактериологических отделениях следует предусматривать «чистую» и «заразную» зоны.
5.4.3.9 При проектировании помещений для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (далее ПЦР) необходимо предусматривать следующее:
а) выделить отдельные помещения для зон пробоподготовки, приготовления реакционной смеси, учета результатов (детекции);
б) помещение пробоподготовки следует располагать вблизи комнаты приема материала;
в) комнату для детекции размещать дальше от других зон или в изолированном отсеке;
г) в каждой зоне предусмотреть достаточное количество места для размещения холодильников/морозильников, лабораторного оборудования, реагентов, автоматических пипеток (дозаторов), наконечников, пластиковой и стеклянной посуды, защитной одежды, обуви, одноразовых перчаток без талька, уборочного инвентаря и другого расходного материала, используемых только в данной комнате;
д) при размещении помещений для ПЦР исследований в самостоятельном здании следует предусмотреть следующие помещения: приема материала, регистрации и первичной обработки образцов, для врачей, гардероб, туалет, душевую, складские комнаты, автоклавную, моечную.
5.4.3.10 В предбоксах следует предусматривать входы из помещений лаборантов для исследования по санитарной бактериологии и капельных инфекций бактериологических отделений, рабочих комнат врачей, а также лаборантов вирусологических отделений.
5.4.3.11 В вирусологических отделениях необходимо предусматривать «чистую» и «заразную» зоны.
5.4.3.12 При входе в лабораторию следует размещать регистратуру и помещение для приема проб.
5.4.3.13 При наличии в лаборатории пункта для забора материала предусматриваются раздельные туалеты для персонала и обследуемых лиц.
5.4.3.14 В лабораториях, выполняющих микробиологические исследования, следует предусматривать входы в соответствии с действующими нормативными документами на территории Республики Казахстан.
5.4.3.15 При планировке помещений микробиологических лабораторий следует исключить вероятность перекреста чистых и заразных потоков.
5.4.3.16 Полы в лабораториях следует выполнять с учетом воздействия кислот и щелочей.
5.4.3.17 Помещения для работы с огне - и взрывоопасными веществами следует оборудовать углекислотными огнетушителями, а также другими средствами пожаротушения.
5.4.3.18 Все работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями производятся в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, при выключенных электроприборах и газовых горелках.
5.4.3.19 На объектах, занятых проведением экспериментальных, диагностических и производственных работ, а также хранением патогенных БА I-II групп, следует устанавливать пропускной режим.
5.4.3.20 Помещения, где проводится работа с ПБА, следует оборудовать бактерицидными облучателями.
5.4.3.21 Ограждения для стационарных лабораторий, в которых проводится работа с ПБА I-II групп патогенности или материалом, вероятным на зараженность, должны быть капитальными в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.4.3.22 В случае внешнего ограждения не допускается наличие незапираемых дверей, ворот, калиток, а также проломов и других повреждений.
5.4.3.23 При проектировании радиологической лаборатории необходимо предусмотреть «грязную» и «чистую» зоны.
5.4.3.24 В грязной зоне радиологической лаборатории следует размещать:
а) помещение для подготовки, хранения и озоления проб;
б) зону для радиохимического исследования (грязная зона);
в) помещение для дезактивации посуды, контейнеров, оборудования, белья и специальной одежды.
5.4.3.25 В чистой зоне радиологической лаборатории следует размещать:
а) помещение для подготовки, хранения и озоления проб;
б) зону для радиохимического исследования (чистая зона);
в) зону для жидких радиоактивных отходов, контейнеров и специальных цистерн.
5.4.3.26 Между грязной и чистой зонами должен предусматриваться санитарный пропускник.
5.4.3.27 Помещения радиологических групп следует проектировать в соответствии с основными санитарными правилами на территории Республики Казахстан по обеспечению радиационной безопасности.
5.4.3.28 Указанные помещения следует проектировать с непосредственным сообщением между собой.
5.4.3.29 В помещении заразной зоны следует устанавливать проходной автоклав с автоматической блокировкой дверей.
5.4.3.30 Входные двери в шлюзы следует предусматривать самозакрывающимися и снабженными замками.
5.4.3.31 Все боксы должны иметь предбокс, где устанавливаются раковины для мытья рук (рукомойники), зеркало и ёмкости с дезинфицирующими растворами.
5.4.4 Административные и бытовые помещения
5.4.4.1 Проектирование административных помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СН РК 3.02-08 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.4.4.2 При организации рабочего места в помещениях объектов санитарно-эпидемиологических служб следует учитывать площади рабочего места, условия вентиляции и освещенности, в том числе особенности инвалидов и других групп персонала с ограниченными возможностями передвижения.
5.4.4.3 При расположении крупногабаритного оборудования на рабочих местах и коллективного пользования площади помещений следует увеличивать в соответствии с требованиями СН РК 3.02-08 и техническими документами на эксплуатацию оборудования.
5.4.4.4 Организационные и административные отделы необходимо располагать вблизи с группами служебных и бытовых помещений.
5.4.4.5 Медицинские архивы, вестибюли, помещения для стирки белья, санитарные пропускники для населения, отделения дезинфекционных камер, буфеты для персонала, ремонтные мастерские допускается размещать в цокольном этаже.
5.4.4.6 В объектах санитарно-эпидемиологических служб допускается предусматривать буфеты.
5.4.5 Складские помещения
5.4.5.1 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо предусмотреть хозяйственно-складские помещения в соответствии с СН РК 3.02-29 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.4.5.2 С целью обеспечения безопасности противопожарные разрывы должны быть всегда свободны, их не допускается использовать для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянки транспорта.
5.4.5.3 На складе следует устанавливать металлические стеллажи для хранения мелкотарных дезинфекционных средств и деревянные полки для стеклянных бутылей с дезинфекционными средствами.
5.4.5.4 Помещения камер для хранения биологических, лечебно-профилактических и диагностических препаратов с температурным режимом следует разделять на отсеки с общим тамбуром.
5.4.5.5 Для покрытия полов, стен, потолков, внутренних конструкций склада следует применять отделочные материалы обеспечивающие защиту от химических воздействий и не накапливающие их на своей поверхности, предотвращающие сорбцию вредных или агрессивных веществ, допускающие влажную уборку, мытье (керамическая плитка, масляная краска).
5.4.5.6 Температура помещений должна быть не ниже допустимого уровня в соответствии с действующими нормативными документами на территории Республики Казахстан.
5.4.5.7 Помещение склада оборудуется вентиляцией (естественной или механической), обеспечивающей содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше предельно допустимых концентраций.
5.4.5.8 Отопление складов допускается только централизованное (паровое, водяное).
5.4.5.9 Объекты санитарно-эпидемиологических служб следует оборудовать грузовыми подъемниками.
5.4.5.10 Количество подъемников определяется согласно требованиям действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан. При этом для бактериологической и вирусологической лаборатории подъемники должны предусматриваться отдельными.
5.4.5.11 Необходимо предусмотреть склад чистого (запасного) инвентаря, размещать его рядом с дезинфекционно-моечным отделением.
5.4.5.12 Помещения для хранения дезинфекционных средств следует предусматривать сухими.
5.4.5.13 Дезинфекционные средства следует хранить в местах, скрытых от воздействия прямых солнечных лучей.
5.4.6 Помещения виварий
5.4.6.1 Помещения вивариев должны состоять из следующих групп помещений, обособленных одно от другого:
- для содержания животных;
- карантина;
- изолятора;
- для манипуляционных;
- для заражения животных;
- кухни и прочих помещений.
5.4.6.2 Земноводные животные и рыбы, используемые в экспериментах, должны размещаться в цокольных или подвальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
5.4.6.3 Помещения изолятора, карантина, для заражения животных, кухни, для обработки ловушек и приготовления приманок, а также сжигания мелких животных и отходов следует проектировать с отдельными входами снаружи.
5.4.6.4 В каждом виварии должно быть помещение для приема поступающих животных.
5.4.6.5 В вивариях, содержащих мелких грызунов, перед приёмным отделением устанавливается утеплённый тамбур, в который въезжает и разгружается машина с прибывшими животными.
5.4.6.6 При размещении вивария в лабораторных корпусах приемное отделение и утепленный тамбур связываются с виварием лифтом, используемым только для подъема лабораторных животных.
5.4.6.7 К комнатам карантина примыкает помещение изолятора для больных животных и с подозрением на заболевания.
5.4.6.8 Помещения для размещения лабораторных животных должны оборудоваться шкафами для клеток, подключенными к системе вентиляции.
5.4.6.9 Помещение затравочной камеры следует отделять от остальных и снабжать приточно-вытяжной вентиляцией и специальной камерой.
5.4.6.10 Помещения дли сжигания трупов мелких животных и отходов следует предусматривать в котельной.
5.4.6.11 Для хранения трупов животных до патологоанатомического вскрытия следует предусмотреть специальный холодильник диагностического кабинета отделения вивария.
5.4.6.12 Корма и полуфабрикаты следует хранить в специально отведенном для этой цели помещении - складе.
5.4.6.13 Вход в «чистые» помещения вивария в отдельно стоящих зданиях выполняется через гардеробную.
5.4.6.14 Полы в помещениях приема и карантинирования, изоляторов, содержания подопытных и зараженных животных, стерилизационной, кухни, дезинфекционно-моечного отделения, склада инвентаря, бытовых помещениях обслуживающего персонала, в коридорах должны быть из водонепроницаемого материала, без плинтусов, необходим наклон к сливным трапам, желобам, присоединенным к канализации.
5.4.6.15 Светильники и осветительная арматура закрытого типа должны быть доступны для влажной очистки.
5.4.7 Размещение санитарного оборудования
5.4.7.1 Размеры кабин уборных для персонала и душевых следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.4.7.2 Уборные для сотрудников оперативного отделения и лаборатории следует предусматривать отдельными.
5.4.7.3 В лабораториях оборудуются раковины для мытья рук персонала. Также оборудуются раковины или ванны для мытья посуды, инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители.
5.4.7.4 Помещения перед входом в лаборатории инфекционных отделений, бактериологические лаборатории, а также в санпропускники, шлюзы-боксы, полубоксы и санузлы для персонала следует оборудовать умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением, дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.
5.4.7.5 В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку влагостойкими материалами.
5.4.8 Освещение
5.4.8.1 Проектирование естественного и искусственного освещения объектов санитарно-эпидемиологических служб следует осуществлять в соответствии с СН РК 2.04-01 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.4.8.2 Естественное освещение предусматривается для помещений с постоянным пребыванием людей.
5.4.8.3 При проектировании помещения вивариев, следует предусмотреть естественное и искусственное освещение в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.4.8.4 Не допускается проектировать наружные окна в помещениях содержания всех видов лабораторных животных.
5.4.8.5 Помещения лабораторий следует оборудовать естественным и искусственным освещением.
5.4.8.6 Совмещенное освещение помещений объектов санитарно -эпидемиологических служб следует предусматривать в следующих случаях:
а) в помещениях со зрительными работами I - III разрядов точности;
б) когда выбранные по условиям технологии и организации производства объемно-планировочные решения зданий не позволяют обеспечить достаточное по нормам естественное освещение помещений;
в) при повышенных требованиях к интенсивности, качеству и постоянству освещения на рабочих местах, которые трудно или невозможно удовлетворить при одном естественном.
5.4.8.7 Коридоры, используемые в качестве рекреаций, следует оборудовать естественным торцевым или боковым освещением.
5.4.8.8 Осветительные сети должны обеспечивать надежность, долговечность и пожарную безопасность.
5.4.8.9 Сечения проводов и кабелей должны быть рассчитаны из условий нагрева с действующими правилами устройства электроустановок.
5.4.8.10 Освещение вторым светом или только искусственное допускается в помещениях кладовых, санитарных узлов, комнатах личной гигиены, душевых и гардеробных для персонала.
5.4.8.11 Искусственная освещенность (общая и местная), источник света, тип лампы принимаются в соответствии с действующими нормами и нормативными документами на территории Республики Казахстан.
5.4.8.12 Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, следует использовать со сплошными (закрытыми) рассеивателями.
5.4.8.13 С целью обеспечения безопасности и создания комфорта светильники эвакуационного аварийного освещения должны быть подключены к сети, не связанной с рабочим, начиная от щита подстанции, а при наличии одного ввода - от вводно-распределительного устройства (ВРУ).
5.4.8.14 В целях обеспечения нормативных параметров искусственной освещенности рабочие места персонала могут оборудоваться светильниками местного освещения.
5.4.8.15 Освещение на рабочих местах с компьютерной техникой должно соответствовать санитарным требованиям, устанавливающим гигиенические нормы к персональным электронно-вычислительным машинам, организации работы, и других действующих нормативных документов.
5.4.8.16 Рабочие места персонала должны быть устроены с учетом эргономических требований и других действующих норм.
5.4.8.17 Дежурное освещение и установка штепсельных розеток в помещении складов не допускается.
5.4.8.18 В зданиях следует предусмотреть аварийное освещение для случаев нарушения основного (рабочего) питания.
5.4.8.19 По периметру ограждения территории объектов санитарно-эпидемиологических служб должно предусматриваться освещение.
5.4.8.20 Сеть охранного освещения должна быть самостоятельной и выполняться в соответствии с требованиями по техники безопасности Республики Казахстан.
5.5 Проектирование инженерных сетей и систем
5.5.1 Электрооборудование
5.5.1.1 Электротехнические устройства объектов санитарно - эпидемиологических служб следует размещать в соответствии с действующими нормативными документами на территории Республики Казахстан.
5.5.1.2 При проектировании санитарно-эпидемиологических служб необходимо учитывать технические мероприятия, обеспечивающие предупреждение пожаров, с учетом устройств и монтажа электрооборудования, электроосвещения, выполнения заземления, а также молниезащиты.
5.5.1.3 Электрические сети и электрооборудование, установленное на складах, следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
5.5.1.4 При проектировании санитарно-эпидемиологических служб необходимо учитывать автоматическую пожарную сигнализацию, требования к которой должны выполняться в соответствии с СН РК 2.02-02, а также других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.5.1.5 Комплекс охранной, тревожной сигнализации и систем контроля доступа должен содержать источники бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой.
5.5.1.6 Видеокамеры, предназначенные для контроля территории объекта или ее периметра, должны работать при условиях воздействия климатических факторов для наружных установок в соответствии с климатической зоной либо размещаться в герметичных термокожухах, обеспечивающих работоспособность.
5.5.1.7 Электрооборудование лифта не должно допускать появления аварийных ситуаций, аварий или несчастных случаев с людьми.
5.5.1.8 Лифты всех типов оборудуют электрическими контактами.
5.5.1.9 При проектировании объектов санитарно - эпидемиологических служб следует предусматривать инженерные системы, телефонизацию и электрочасофикацию.
5.5.1.10 Типы связи, их объем и назначение определяются в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.5.1.11 Оборудование пожарной сигнализации следует выбирать и размещать с учетом низкого уровня излучения, но при этом стойкого к мощным внешним помехам.
5.5.1.12 Исключить возможность непосредственного прикосновения человека к токоведущим частям, а также защиту возможного воздействия на электрооборудование разрушающих влияний внешней среды и других факторов, которые могут привести к электропоражениям, авариям, пожарам и взрывам.
5.5.1.13 Аппараты электрической защиты должны быть рассчитаны на длительное протекание расчетного тока нагрузки и на кратковременное действие пикового тока.
5.5.2 Водоснабжения и канализация
5.5.2.1 При проектировании систем хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего и холодного водоснабжения, канализации следует предусматривать положения СН РК 4.01-01, СН 4.01-03 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.5.2.2 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем канализации, учитывать технические, экономические и санитарные требования.
5.5.2.3 Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов.
5.5.2.4 В системе горячего водоснабжения присоединение водоразборных устройств к циркуляционным трубопроводам не допускается.
5.5.2.5 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, допускается изолировать для защиты от потерь тепла.
5.5.2.6 Трубопроводы системы холодного водоснабжения (кроме тупиковых пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать для предотвращения конденсации влаги.
5.5.2.7 Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы.
5.5.2.8 Для обеспечения сменности воды в зданиях и сооружениях следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
5.5.2.9 Для объектов санитарно - эпидемиологических служб устройство внутреннего противопожарного водопровода следует предусмотреть в зависимости от степени огнестойкости здания и категории по пожарной опасности, а также функционального назначения здания.
5.5.2.10 При необходимости повышения гидростатического давления выше гарантированного на вводе объектов санитарно-эпидемиологической службы или периодическом его недостатке, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централизованной системе горячего водоснабжения надлежит предусматривать устройство насосной установки.
5.5.2.11 В объектах санитарно-эпидемиологических служб располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под помещениями с длительным пребыванием людей не допускается.
5.5.2.12 Насосные установки и режим их работы следует определять на основании технико-экономического сравнения.
5.5.2.13 При устройстве на каждом вводе самостоятельных насосных установок объединение вводов не требуется.
5.5.2.14 Лаборатория должна иметь централизованные системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления.
5.5.2.15 В случае отсутствия в населенном пункте централизованного водопровода и канализации должны устанавливаться автономные системы.
5.5.2.16 Объединение стоков, при котором происходят химические реакции с выделением вредных газов, не допускается.
5.5.2.17 В случае отвода и спуска производственных сточных вод, выделяющих газы (пары, летучие компоненты и другие), следует предусматривать меры против их проникновения в помещения.
5.5.2.18 После очистки в локальных установках качество сточных вод должно соответствовать техническим условиям приема их в сети наружной канализации и санитарно-гигиеническим требованиям.
5.5.2.19 Оборудование и схему локальных очистных сооружений и устройств следует проектировать в зависимости от концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, и требований к качеству воды в системе оборотного водоснабжения.
5.5.2.20 Растворы эфира и прочих легковоспламеняющихся веществ не допускается выливать в водопроводные раковины или сливные воронки.
5.5.3 Система отопления, вентиляции и кондиционирования
5.5.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования следует проектировать с учетом требований СН РК 4.02-01 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.5.3.2 При проектировании систем отопления зданий необходимо учитывать:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующихся наружных ограждающих конструкций;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования;
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей, а также других источников.
5.5.3.3 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, в которых осуществляется медицинская деятельность.
5.5.3.4 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо обеспечить системы теплоснабжения доступными для текущего ремонта и обслуживания.
5.5.3.5 При проектировании и эксплуатации систем вентиляции необходимо обеспечить уровень шума и вибрации не выше предельно допустимого в соответствии с нормативными документами.
5.5.3.6 Структура, планировка и оборудование помещений должны обеспечивать поточность технологических процессов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, также необходимо исключить перетекание воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые».
5.5.3.7 Вентиляцию следует применять для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в помещениях в пределах допустимых норм.
5.5.3.8 Вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока следует предусматривать из помещений с веществами резкого запаха.
5.5.3.9 Механическую вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (смешанная вентиляция) следует предусматривать в периоды года, когда параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены естественной вентиляцией.
5.5.3.10 Наружный воздух, подаваемый системами приточной вентиляции в боксы, следует очищать в бактериологических фильтрах.
5.5.3.11 Запорные устройства (в том числе обратные клапаны) следует устанавливать на приточных и вытяжных вентиляционных системах в лабораториях для исключения несанкционированного перетока воздуха.
5.5.3.12 Воздуховоды системы приточной вентиляции после бактериологических фильтров следует предусматривать из несорбирующих материалов, с поверхностью, исключающей вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.
5.5.3.13 С целью создания безопасности воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11-Н14) необходимо предусматривать из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, непылящей поверхностью.
5.5.3.14 Приточные и вытяжные решетки должны быть максимально удалены друг от друга в пределах одного помещения.
5.5.3.15 Кратность воздухообмена определяется исходя из расчетов обеспечения заданной чистоты, температуры и относительной влажности воздуха.
5.5.3.16 Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений чистоты, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания.
5.5.3.17 В отделе особо опасных инфекций должно быть предусмотрено автоматическое выключение приточной вентиляции при остановке вытяжной вентиляции.
5.5.3.18 Выброс отработанного воздуха от местных вытяжных устройств должен осуществляться самостоятельными каналами.
5.5.3.19 Для бактериологического, вирусологического, отделений радиационной гигиены, отдела особо опасных инфекций, затравочных камер следует предусматривать отдельные приточно-вытяжные системы.
5.5.3.20 Вентиляционные устройства и электродвигатели следует устанавливать с учетом шумо - виброзащитных требований, а также расчетов.
5.5.3.21 В помещениях необходимо обеспечить аварийную вентиляцию в случае поступления в больших количествах вредных или горючих газов, паров или аэрозолей с учетом несовместимости во время аварии технологического и вентиляционного оборудования.
5.5.3.22 Системы противодымной вентиляции следует предусматривать автономными для каждого пожарного отсека, кроме приточной, предназначенной для защиты лестничных клеток, лифтовых шахт и соседних пожарных отсеков.
5.5.3.23 Удаляемый воздух из помещений, где ведутся работы с патогенными культурами, следует перед выбросом в атмосферу очищать в бактериологических фильтрах.
5.5.3.24 Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из «заразной» зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности).
5.5.3.25 Помещения для хранения биоматериалов в жидком азоте следует оборудовать самостоятельной системой вытяжной и аварийной вентиляции, включающейся автоматически по сигналу газоанализатора.
5.5.3.26 Рабочие места в помещениях, где проводятся работы, сопровождающиеся выделением вредных химических веществ, должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами.
5.5.3.27 В объектах санитарно - эпидемиологических служб следует предусматривать пароснабжение для дезинфекционных камер в соответствии с требованиями.
5.5.3.28 В качестве нагревательных приборов в системах центрального отопления в помещениях бактериологической, вирусологической лаборатории, отдела особо опасных инфекций следует предусматривать приборы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку.
5.5.3.29 Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Их следует размещать у наружных стен, под окнами.
5.5.3.30 При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.
5.5.3.31 При работе с жидким азотом и другими тяжелыми газами, аэрозолями вытяжка организуется только из нижней зоны.
5.5.3.32 В асептических помещениях приток должен преобладать над вытяжкой.
5.5.3.33 В помещениях инфекционного профиля вытяжка преобладает над притоком.
5.5.3.34 В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха приточно-вытяжная система вентиляции помещений чистоты класса А должна работать в непрерывном режиме.
5.5.3.35 Полы в вентиляционных камерах должны иметь непылеобразующее покрытие.
5.5.3.36 Продухи чердачных и подвальных помещений должны быть защищены от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых.
5.5.3.37 Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты классов А и Б необходимо предусматривать кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке.
5.5.3.38 Систему холодоснабжения следует проектировать согласно требованиям нормативных документов.
5.5.3.39 В помещениях приготовления пищи, лабораториях системы газоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.5.4 Мусороудаление
5.5.4.1 Отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, осуществление которых должно происходить в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, а также других нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.5.4.2 Следует обеспечить процесс технологии к каждому виду отходов производства и потребления в зависимости от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, а также других нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.5.4.3 Степень (класс) опасности отходов должны определяться в соответствии с действующими нормативными требованиями.
5.5.4.4 Помещения для хранения мусора следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией, холодильным устройством для хранения биологических отходов, стеллажами, контейнерами для сбора пакетов с медицинскими отходами, весами, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, бактерицидной лампой.
5.5.4.5 Металлические и пластиковые емкости, контейнеры для сбора опасных отходов должны плотно закрываться.
5.5.4.6 Не допускается хранение бытового мусора и медицинских отходов в одном помещении.
5.5.4.7 Запрещается сжигание медицинских отходов на территории объектов санитарно-эпидемиологических служб и населенных пунктов вне специализированных установок.
5.5.4.8 Обезвреживание и захоронение трупов павших животных, конфискатов и отходов следует производить в соответствии с действующими нормативными требованиями.
5.5.4.9 Пол, стены, потолок помещений для временного хранения медицинских отходов следует выполнять из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.
5.5.4.10 Моечная должна оборудоваться ванной с подведением проточной холодной и горячей воды или краном с напольным спуском.
5.5.4.11 В помещениях объектов санитарно - эпидемиологических служб следует предусматривать системы очистки от мусора и пылеуборки, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора, возможность его вывоза.
5.6 Обеспечение доступности для маломобильных групп населения и безопасности при эксплуатации здания
5.6.1 Объекты санитарно - эпидемиологических служб следует проектировать и возводить таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для маломобильных групп населения, работающих или посещающих эти здания, в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01 и других действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.
5.6.2 Объекты санитарно - эпидемиологических служб и прилегающую территорию следует проектировать таким образом, чтобы в процессе эксплуатации участка не возникала угроза наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.
5.6.3 В здании должен быть вход, доступный для маломобильных групп населения, подземного или надземного уровня, соединенного с объектами санитарно-эпидемиологических служб.
5.6.4 Входную группу на территорию необходимо оборудовать доступными элементами информации об объекте для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников.
5.6.5 Входная площадка при входах, доступная для маломобильных групп населения, должна иметь навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия.
5.6.6 Входные двери, доступные для инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими, а также хорошо опознаваемыми и иметь символ, указывающий на их доступность.
5.6.7 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо учитывать пути движения маломобильных групп населения, с целью обеспечения доступа не допускается применять устройства, создающие преграду.
5.6.8 Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении действующих нормативных требований к параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которая обеспечит безопасное движение людей и автомобильного транспорта.
5.6.9 Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.
5.6.10 Не следует применять на путях движения маломобильных групп населения ступеней с открытыми подступенками.
5.6.11 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо
маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
5.6.12 Следует применять лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим.
5.7 Охрана окружающей среды
5.7.1 При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.
5.7.2 При проектировании объектов санитарно - эпидемиологических служб необходимо учитывать возможность антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также предусмотреть мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения, размещению отходов.
5.7.3 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо предусмотреть применение современных технологий, приносящих наименьший вред, а также добычу природных ресурсов в объемах, не приводящих к необратимым явлениям в окружающей среде.
5.7.4 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо учитывать шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в помещения звука, а также шума на территориях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозашиты, которые следует определять в соответствии с СН РК 2.04-02 и других действующих нормативных документов.
5.7.5 Необходимо обеспечить сохранение благоприятного атмосферного воздуха в соответствии с установленными предельно допустимыми концентрациями.
5.7.6 При проведении оценки воздействия на окружающую среду
основные требования определяются в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.
5.7.7 Необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие негативное воздействие на окружающую среду, угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, в соответствии с требованиями нормативных документов в области охраны окружающей среды.
5.7.8 Следует предусмотреть меры по сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов.
5.7.9 Необходимо обеспечить последовательную территориальную организацию, озеленение и благоустройство на всех этапах строительства, реконструкции и эксплуатации объектов санитарно-эпидемиологических служб.
5.7.10 Для снижения нагрузки на окружающую среду необходимо произвести расчет баланса водоотведения с определением экономически обоснованного объема сброса сточных вод с учетом максимально возможного использования оборотного водоснабжения, сбора, очистки и использования дождевых стоков и талых вод.
5.7.11 Сточные воды от изоляторов и карантинов следует собирать в отдельные канализационные колодцы и перед выпуском их в общую канализационную сеть обеззараживать.
 
 
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Требования к сокращению энергопотребления
6.1.1 Объекты санитарно - эпидемиологических служб следует проектировать и возводить таким образом, чтобы были использованы архитектурные, функционально - технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную энергетическую эффективность зданий.
6.1.2 В целях обеспечения нормативных требований в части энергопотребления необходимо установить современную водоразборную и наполнительную арматуру, обеспечивающую сокращение расхода питьевой воды.
6.1.3 При проектировании объектов санитарно-эпидемиологических служб допускается предусматривать устройство автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов, обеспечивающее передачу основных параметров энергоресурсоснабжения.
6.1.4 С целью оптимизации использования энергии инженерного оборудования объектов санитарно-эпидемиологических служб необходимо обеспечить выполнение требований к отдельным системам, распространяющиеся на все их энергетические характеристики, включая задачи правильной установки и эксплуатации, подбора соответствующих габаритов, регулирования и контроля.
6.1.5 Для достижения сокращения энергопотребления необходимо учесть использование инновационных решений, современных строительных материалов, которые существенно влияют на снижение потребления энергии, одновременно способствуют улучшению микроклимата помещений и защите окружающей среды.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов санитарно-эпидемиологических служб должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных, биологических ресурсов, животного и растительного мира.
6.2.2 Необходимо обеспечить установку счетчиков потребления горячей и холодной воды.
6.2.3 При проектировании, строительстве объектов санитарно-эпидемиологических служб следует обеспечить рациональное использование ресурсов, их сохранение, предупреждение истощения, восстановление природных взаимосвязей.
6.2.4 Необходимо обеспечить внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных, мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение и совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов.
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