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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к архитектурно-строительному планированию и проектированию специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, (далее - специальных учреждений) и предназначены для специалистов органов внутренних дел и проектных организаций.
1.2 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование следующих специальных учреждений:
- изоляторов временного содержания;
- приемников-распределителей;
- специальных приемников.
Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование следственных изоляторов, исправительных учреждений (тюрем, колоний, арестных домов), дисциплинарных воинских частей и гауптвахт, проектирование которых осуществляется в соответствии с отдельными строительными нормами.
1.3 Настоящие строительные нормы должны применяться при проектировании новых специальных учреждений, а также при расширении, реконструкции, капитальном ремонте и модернизации существующих специальных учреждений в части, допускающей их реализацию в условиях существующей планировки и принятых архитектурно-строительных и организационно-технологических решений специальных учреждений.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».
СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение».
СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума».
СН РК 3.02-29-2012 «Складские здания».
СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
«Правила устройства электроустановок», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1354.
 
Примечание -При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:
3.1 Изолятор временного содержания: Специальное учреждение, предназначенное для содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений. 
3.2 Инженерно-технические средства охраны и надзора, ИТСОН: Ограждения различного типа; бермы; противопобеговые конструкции; инженерное оборудование постов охраны и постов караульных собак; металлические и бронированные двери, ворота, калитки, решетки, отсекающие решетки; защитное остекление; металлические жалюзи, шторы, барьеры; механические, электромеханические и электронные запорные устройства дверей и окон; охранное освещение; средства механизации и автоматизации контрольно-пропускных пунктов по пропуску людей и автотранспортных средств; противотаранные заграждения и другие защитные конструкции; системы обнаружения проникновения; системы контроля и управления доступом; системы видеонаблюдения; системы охранной сигнализации; системы тревожной сигнализации; системы постовой, оперативной и пейджинговой связи; системы электронного обнаружения местонахождения персонала и лиц, содержащихся в специальном учреждении (браслеты, чипы); системы подавления сотовой связи и системы пеленгации сотовой связи для предотвращения несанкционированных звонков.
3.3 Карантинная камера: Камера для вновь поступивших, в которой они содержатся до перевода в общий блок камерных помещений (находятся на карантине). 
3.4 Карцер: Специально оборудованное камерное помещение для одиночного содержания.
3.5 Лимит наполнения: Максимальное расчетное количество лиц, на содержание которых проектируется специальное учреждение.
3.6 Лица, содержащиеся в специальных учреждениях: Лица, подвергнутые административному аресту, содержащиеся в специальных приемниках; лица, не имеющие определенного места жительства и (или) документов, содержащиеся в приемниках-распределителях; лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержащиеся в изоляторах временного содержания.
3.7 Приемник-распределитель: Специальное учреждение органов внутренних дел, предназначенное для приема и содержания лиц, не имеющих определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, при отсутствии в их действиях признаков административных правонарушений и преступлений и невозможности установления их личности иными способами. 
3.8 Специальные учреждения: Изолятор временного содержания, приемник-распределитель, специальный приемник. 
3.9 Специальный приемник: Специальное учреждение органов внутренних дел, предназначенное для приема и содержания лиц, подвергнутых административному аресту. 
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цели нормативных требований
Целью нормативных требований к проектированию специальных учреждений является:
- обеспечение безопасных условий содержания лиц, содержащихся в специальных учреждениях;
- обеспечение безопасных условий труда сотрудников специальных учреждений;
- обеспечение возможности выполнения специальными учреждениями и их сотрудниками возложенных на них действующим законодательством функций и обязанностей.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Принятые градостроительные, объемно-планировочные и конструктивные решения территории, зданий, сооружений и помещений специального учреждения должны обеспечивать возможность выполнения специальным учреждениям и его сотрудниками возложенных на них функций и обязанностей в соответствии с установленными требованиями к порядку и условиям содержания лиц в специальных учреждениях.
4.2.2 Объемно-планировочное, конструктивное исполнение и инженерное обеспечение зданий, сооружений и помещений специального учреждения должны обеспечивать условия содержания лиц в специальных учреждениях, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности, в соответствии с режимом содержания.
4.2.3 Инженерно-технические решения проекта специального учреждения должны обеспечивать возможность соблюдения установленного режима содержания.
 
 
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 
5.1 Проектирование специальных учреждений должно осуществляться на основе задания на проектирование, составленного с учетом требований настоящих строительных норм.
5.2 Задание на проектирование специального учреждения должно устанавливать (содержать) в обязательном порядке следующую информацию:
- вероятные направления и масштабы изменений в организации и эксплуатации специального учреждения в будущем;
- зонирование территории специального учреждения (функциональное и для целей безопасности);
- циркуляционные потоки и маршруты между различными зонами и внутри зон специального учреждения и места их пересечения с учетом функциональных взаимодействий зон и потребностей перемещения внутри зон, основанные на операционных сценариях по видам деятельности, влияющим на перемещение лиц, содержащихся в специальном учреждении, сотрудников и посетителей специального учреждения, транспорта и имущества по территории специального учреждения;
- штатную численность сотрудников рядового и начальствующего состава специального учреждения с разбивкой по функциональным зонам, зданиям и помещениям;
- лимит наполнения с разбивкой по категориям лиц, для которых требуется раздельное, изолированное содержание или особые условия содержания; 
- состав, количество и размеры административных, служебных, камерных, бытовых, производственных, вспомогательных, зданий, сооружений и помещений; 
- общее количество камер, карантинных камер для вновь поступивших, карцеров, медицинских изоляторов;
- количество (процентное отношение) многоместных и одиночных камер и карантинных камер по каждой категории лиц, содержащихся в специальном учреждении, для которой предусмотрено раздельное, изолированное содержание или особые условия содержания;
- количество и размеры прогулочных дворов, спортивных площадок, мест общего сбора для лиц, содержащихся в специальном учреждении;
- любые особые требования к размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий, сооружений и помещений;
- требования к оборудованию территории, зданий, сооружений и помещений специального учреждения ИТСОН;
- технические спецификации и требования к монтажу ИТСОН, предусмотренных к установке;
- нормы положенности и схемы расстановки мебели, санитарного и прочего стационарного и движимого оборудования камерных помещений, карцеров, медицинских изоляторов для больных, служебных помещений непосредственно влияющие на объемно-планировочное и конструктивное исполнение указанных помещений;
- профиль, характеристики и плановые показатели производства в предусматриваемых производственных зданиях, сооружениях и помещениях.
5.3 Специальные учреждения следует проектировать из расчета использования исключительно внутренней инфраструктуры специального учреждения для выполнения возложенных на него функций и удовлетворения санитарно-бытовых потребностей лиц, содержащихся в специальном учреждении.
5.4 В проектируемых зданиях специальных учреждений допускается предусматривать встроенные защитные сооружения гражданской обороны, состав и вместимость которых определяют в задании на проектирование.
Проект сооружений гражданской обороны должен предусматривать раздельное размещение в них категорий лиц, для которых предусмотрено раздельное содержание от других лиц, и сотрудников специального учреждения.
5.5 Проектирование зданий и сооружений специальных учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», строительных норм на здания и сооружения соответствующего назначения и настоящих строительных норм. 
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЗАСТРОЙКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 
6.1 Комплексы специальных учреждений следует размещать на обособленных земельных участках на удалении от соседних объектов, обеспечивающем соблюдение требований режима, либо на территории городских (районных) органов внутренних дел.
6.2 Вновь строящиеся специальные учреждения не должны размещаться рядом с образовательными учреждениями, действующими культовыми сооружениями, зонами общественного отдыха, спортивными сооружениями.
6.3 Планировочные решения территории специального учреждения должны учитывать потребности функционального зонирования и циркуляционные потоки между различными функциональными зонами. 
6.4 Территория специального учреждения должна ограждаться по всему периметру сплошным ограждением, обеспечивающим исключение нежелательного визуального контакта и эффективно препятствующим несанкционированному проникновению через периметр специального учреждения (в том числе посредством перелезания, подкопа или пролома).
6.5 Для проезда автомобильного транспорта по территории специального учреждения должны устраиваться дороги с твердым покрытием. Схема и ширина проезжей части должны обеспечивать безопасное передвижение транспорта при принятой организации движения. 
Дороги при компоновке генерального плана специального учреждения следует проектировать таким образом, чтобы исключалась возможность разгона автотранспортных средств до скорости свыше 50 км/ч.
Все дороги для проезда по территории специального учреждения должны быть хорошо просматриваемыми. 
Дороги следует проектировать с обеспечением возможности уборки снега с проезжей части.
6.6 Для складских зданий на территории специального учреждения следует предусматривать подъездные пути, площадки для маневрирования и стоянки транспорта.
6.7 Медицинский изолятор для больных должен иметь самостоятельный выход на территорию и подъездные пути, обеспечивающие возможность проезда специального медицинского транспорта.
6.8 Территория специального учреждения должна иметь планировку, обеспечивающую отвод атмосферных осадков от зданий и сооружений к водостокам. 
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 
7.1 Физическая конфигурация специального учреждения определяется лимитом наполнения и штатной численностью сотрудников специального учреждения.
7.2 Специальные учреждения должны проектироваться с учетом обеспечения раздельного, изолированного содержания или содержания в особых условиях, предусмотренного действующим законодательством для категорий лиц, содержащихся в специальном учреждении.
7.3 Здания, сооружения и помещения специальных учреждений должны проектироваться с учетом потребностей охраны и надзора за лицами, содержащимися в специальном учреждении, находящимися в этих зданиях, сооружениях и помещениях.
7.4 Здания специальных учреждений следует проектировать высотой не более четырех этажей.
Пассажирские лифты в зданиях специальных учреждений не предусматривают.
7.5 Камеры специальных учреждений предусматривают общими (за исключением карцеров) и одиночными. Медицинские изоляторы для больных предусматривают в виде боксированных палат.
Доля одиночных камер определяется заданием на проектирование.
7.6 Количество камер должно быть достаточным для вмещения лимита наполнения с учетом потребностей в раздельном, изолированном содержании или содержании в особых условиях для категорий лиц, для которых это предусмотрено в соответствии с действующим законодательством. Количество (процентное соотношение) лиц по указанным категориям и количество соответствующих камер определяются заданием на проектирование в каждом конкретном случае.
7.7 Количество карантинных камер, карцеров, медицинских изоляторов для больных, прогулочных дворов, спортивных площадок, мест общего сбора определяется заданием на проектирование в каждом конкретном случае.
7.8 Камеры однородного контингента в пределах этажа должны блокироваться в блоки камерных помещений с наполнением, оптимальным для потребностей охраны и надзора, в соответствии с заданием на проектирование.
Пересечение блока камерных помещений лестничными клетками не допускается.
7.9 Планировочные решения должны обеспечивать минимальное передвижение лиц, содержащихся в специальном учреждении, в пределах этажа и через другие этажи здания блоков камерных помещений. Перемещение по этажам следует предусматривать по центральной лестничной клетке. 
7.10 Площадь камер, карцеров, медицинских изоляторов для больных и прогулочных дворов должна обеспечивать достойные условия содержания, соответствующие санитарно-гигиеническим потребностям, физическому состоянию и гендерному составу содержащихся в них лиц.
7.11 Устройство камер и карцеров должно обеспечивать надежную изоляцию содержащихся в них лиц от внешней среды и исключать возможность связи со смежными помещениями.
7.12 Камеры, карцеры и медицинские изоляторы для больных специальных учреждений должны иметь естественное освещение. Естественное освещение должно отвечать требованиям СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение». 
Размер и размещение световых проемов в камерных помещениях должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований к естественному освещению и требований режима и безопасности.
7.13 Служебные, вспомогательные, бытовые здания и помещения и гаражи автотранспортных средств следует проектировать в соответствии с применимыми строительными нормами в зависимости от назначения с учетом требований настоящих строительных норм.
Состав, площади и требования к таким зданиям и помещениям определяют в задании на проектирование.
7.14 Складские здания и помещения следует проектировать в объеме задания на проектирование в соответствии с СН РК 3.02-29-2012 «Складские здания» с учетом требований настоящих строительных норм.
Здания хранилищ необходимо группировать по видам хранящегося имущества (продовольственного, вещевого, материально-технического). Допускается хранение различных видов имущества в одном здании при условии, что складские помещения разделены по принадлежности и имеют обособленные входы
Для хранилищ следует предусматривать подъездные пути, площадки для маневрирования и стоянки транспорта, а также необходимые грузоподъемные механизмы и оборудование в зависимости от назначения хранилища.
7.15 Циркуляционные маршруты должны быть простыми, понятными и, по возможности, прямолинейными.
Границы циркуляционных маршрутов, границы и назначение помещений и пространств, выходящих на них, должны быть легко идентифицируемыми и понятными лицам, содержащимся в специальном учреждении, и посетителям, передвигающимся по ним.
7.16 Циркуляционные маршруты посетителей специальных учреждений не должны пересекаться и смешиваться с циркуляционными маршрутами лиц, содержащихся в специальном учреждении, за исключением помещений для свиданий с контролируемым доступом.
7.17 Коридоры для перемещения лиц, содержащихся в специальном учреждении, следует предусматривать без взаимных пересечений, исключая возможность взятия неверного направления поворота.
7.18 Ширину коридоров в блоке камерных помещений следует принимать с учетом схемы расположения камер по коридору. 
Ширина коридоров, по которым осуществляется перемещение мобильного оборудования (тележки для грязного белья, раздаточные тележки, санитарные и т.д.), должна быть достаточной для провоза оборудования в сопровождении.
7.19 Производственные здания и помещения следует проектировать в соответствии с требованиями применимых строительных норм в зависимости от выбранного профиля производства и плановых показателей производственной деятельности, которые устанавливаются в задании на проектирование, с учетом требований настоящих строительных норм.
7.20 Городки для содержания служебных собак (если предусмотрены заданием на проектирование) должны проектироваться с соблюдением норм и санитарных требований, применяемых к содержанию собак и ветеринарным объектам.
 
 
8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
 
8.1 Наружные и внутренние стены (перегородки) помещений с постоянным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия и касс при новом строительстве должны выполняться беспустотными кирпичными, бетонными или железобетонными.
8.2 Толщина наружных стен зданий должна определяться на основании теплотехнических расчетов с учетом 8.3. 
8.3 Толщина наружных и внутренних стен помещений с постоянным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, комнат для хранения оружия, комнат для чистки оружия и касс должна обеспечивать эффективную защиту от проникновения через них.
8.4 Наружные и внутренние стены прогулочных дворов должны выполняться кирпичными, бетонными или железобетонными с толщиной, обеспечивающей эффективную защиту от проникновения через них.
8.5 Покрытия и перекрытия помещений с постоянным или временным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, должны выполняться сборными беспустотными или монолитными железобетонными с толщиной, обеспечивающей эффективную защиту от проникновения через них.
8.6 Полы в камерах специальных учреждений должны выполняться дощатыми беспустотными с креплением к трапециевидным лагам, втопленным в бетонную стяжку по бетонному основанию.
Полы в помещениях медпункта должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям здравоохранения.
Конструкции и материалы оснований и покрытий полов складских помещений следует принимать с учетом восприятия нагрузок от складируемых грузов, вида и интенсивности механического воздействия транспорта.
Полы в других помещениях специальных учреждений должны выполняться в соответствии с нормами в зависимости от функционального назначения помещения.
8.7 В камерах специальных учреждений следует предусматривать закладные в полу и стенах для последующей приварки (крепления наглухо) оборудования камер (кроватей, столов и пр.). Количество, размещение и способ крепления оборудования определяется заданием на проектирование.
8.8 Острые углы и выступы в камерах специальных учреждений не допускаются и должны округляться.
8.9 Внутренняя отделка помещений специальных учреждений должна соответствовать требованиям строительных норм к административным и бытовым зданиям, защите строительных конструкций от коррозии в зависимости от назначения помещения.
Внутренняя отделка помещений медпункта специального учреждения должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям здравоохранения.
8.10 Ограждающие конструкции (стены и перегородки) комнаты отдыха дежурного наряда, комнаты психологической разгрузки, комнаты следователей, комнаты адвокатов должны иметь надежную звукоизоляцию от других помещений.
Стены аппаратной должны быть облицованы звукопоглощающим материалом.
Звукоизоляция и специальные мероприятия по снижению шума в помещениях зданий специальных учреждений должны выполняться в соответствии с СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума».
8.11 Заполнение дверных и оконных проемов помещений с постоянным и временным нахождением лиц, содержащихся в специальных учреждениях, должно проектироваться в соответствии с ведомственными нормами оборудования ИТСОН.
 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 
9.1 Здания специальных учреждений должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, водостоками, теплоснабжением, отоплением и вентиляцией, отвечающими требованиям СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и настоящих строительных норм.
Газоснабжение допускается предусматривать в соответствии с заданием на проектирование. 
Систему кондиционирования воздуха следует предусматривать в соответствии с СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и заданием на проектирование.
9.2 При проектировании инженерных систем специальных учреждений необходимо предусматривать непрерывную их работу 24 часа в сутки 365 дней в году и возможность увеличения количества лиц, содержащихся в специальном учреждении, сверх лимита наполнения. 
9.3 Все системы и компоненты инженерных сетей должны успешно пройти физическую проверку до заселения специального учреждения, чтобы убедиться в их правильной установке, настройке и работе.
9.4 При проектировании тепловых пунктов, вентиляционных камер, насосных холодильных установок и прочего оборудования инженерных систем, которые являются источниками шума и вибрации, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума и вибрации.
9.5 Сооружения водоснабжения (скважины, насосные станции, резервуары, водонапорные башни) следует размещать на участке, позволяющем организацию зоны санитарной охраны, предусмотренной санитарными нормами.
Следует предусматривать хранение аварийного запаса воды в размере не менее чем пятидневной потребности (без учета хранения воды для пожаротушения) и меры по поддержанию надлежащего качества хранимой воды.
9.6 На сетях противопожарного или хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать пожарные краны. Количество пожарных кранов и расход воды на внутреннее пожаротушение, источники наружного противопожарного водоснабжения следует определять согласно требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», при этом нормы расхода воды на тушение зданий для содержания лиц, содержащихся в специальных учреждениях, необходимо принимать как для жилых зданий.
9.7 На ответвлении от внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в коридорах блока камерных помещений и на вводах в камеры необходимо предусматривать установку отключающей арматуры.
9.8 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения и канализационные стояки должны размещаться за пределами камерных помещений. Подводки трубопроводов к санитарным приборам камерных помещений должны прокладываться скрыто. 
9.9 Камеры, карантинные камеры, карцеры и медицинские изоляторы для больных в специальных учреждениях должны быть оборудованы санузлом в составе одного унитаза и одного умывальника с водопроводной водой, подключенных к канализации. Кабины личной гигиены для женщин в камерах допускается предусматривать по заданию на проектирование.
9.10 Санитарно-техническое обеспечение помещений медпункта следует предусматривать в соответствии с действующими нормами для учреждений здравоохранения с учетом требований настоящих строительных норм.
9.11 Камеры следует оборудовать антивандальными (из нержавеющей стали) унитазами и умывальниками. Керамические санитарные приборы допускается предусматривать в камерах для беременных женщин, женщин с детьми и несовершеннолетних. 
9.12 Душевые для лиц, содержащихся в специальных учреждениях, предусматривают в блоке камерных помещений в количестве не менее одной на блок камерных помещений.
9.13 Резервное горячее водоснабжение должно предусматриваться в помещениях медпункта, в санитарных пропускниках, в зданиях и помещениях общественного питания, в комнатах для мытья и хранения посуды в зданиях блоков камерных помещений. 
9.14 Систему отопления, вентиляции и кондиционирования следует проектировать на непрерывную работу в камерных помещениях. 
Для основного оборудования следует предусматривать резервные установки для использования во время технического обслуживания или в случае выхода из строя рабочего оборудования. Обязательному резервированию подлежит оборудование, обслуживающее камерные помещения и критически важные служебные помещения. Основное оборудование системы должно быть сейсмостойким.
9.15 В качестве источника теплоснабжения для зданий специальных учреждений допускается принимать:
- котельные;
- мини ТЭЦ;
- внеплощадочные тепловые сети.
Для здания медпункта или здания блока камерных помещений с постоянным пребыванием больных теплоснабжение должно проектироваться по 1-й категории надежности.
9.16 Отопление зданий специальных учреждений следует проектировать центральным. 
9.17 Установка арматуры, в том числе терморегулирующей, к нагревательным приборам, расположенным в помещениях с постоянным пребыванием лиц, содержащихся в специальном учреждении, не допускается.
9.18 Открытая горизонтальная прокладка подающих и обратных трубопроводов отопления по камерным помещениям, медицинским изоляторам для больных и другим помещением с пребыванием лиц, содержащихся в специальном учреждении, при новом строительстве не допускается. При реконструкции и перепрофилировании зданий другого назначения под специальные учреждения, а также при невозможности организации технического этажа или чердака для прокладки, допускается открытая прокладка подающего и обратного трубопровода отопления в перечисленных помещениях при условии исключения доступа лиц, содержащихся в специальном учреждении, к трубопроводу.
9.19 Расчетную температуру воздуха в отопительный период и кратность воздухообмена в помещениях специальных учреждений принимают по заданию на проектирование.
9.20 Во всех камерных помещениях следует предусматривать:
- приточную вентиляцию с механическим или естественным побуждением;
- вытяжную вентиляцию с естественным или механическим побуждением.
9.21 Удаление воздуха в камерных помещениях при естественной вытяжной вентиляции должно осуществляться через внутристенные вытяжные каналы, самостоятельные для каждого камерного помещения. Внутристенные каналы должны располагаться в стенах со стороны коридора. Устройство вентиляционных каналов в стенах, разделяющих камеры, не допускается. 
9.22 Механическую вытяжную вентиляцию в камерных помещениях следует проектировать: при новом строительстве - в случае невозможности организовать внутристенные каналы, а также при реконструкции существующих зданий специальных учреждений или при перепрофилировании зданий иного назначения под специальные учреждения - в тех случаях, когда невозможно использовать существующие внутристенные каналы и организовать пристенные вентиляционные каналы.
9.23 Удаление воздуха из камерных помещений должно предусматриваться через санузлы этих помещений. 
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
9.24 Подачу приточного воздуха непосредственно в камерные помещения следует предусматривать для медицинских изоляторов для больных, карантинных камер для вновь прибывших, камер и карцеров с расположением приточных воздуховодов в коридорах вдоль продольной стены и установкой на ответвлениях к камерам, карцерам и карантинным камерам шумоглушителей. 
9.25 Приточные и вытяжные отверстия в камерных помещениях должны располагаться под потолком и ограждаться металлическими решетками.
9.26 Самостоятельные приточные и вытяжные системы должны быть предусмотрены для санитарных пропускников и медицинских изоляторов для инфекционных больных.
9.27 Аварийная противодымная вентиляция для удаления дыма при пожаре для зданий специальных учреждений должна предусматриваться в тех случаях, когда средствами архитектурно-планировочных решений невозможно или экономически нецелесообразно предусмотреть все необходимые мероприятия по обеспечению противодымной защиты в соответствии с действующими строительными нормами.
 
 
10 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ СВЯЗИ И СЛАБОТОЧНЫМ СЕТЯМ
 
10.1 Устройство систем связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования, локальных вычислительных сетей и структурированных кабельных сетей служебных зданий и зданий блоков камерных помещений специальных учреждений выполняют в соответствии со строительными нормами для жилых и общественных зданий с учетом требований настоящих строительных норм.
10.2 В специальных учреждениях необходимо предусматривать следующие виды связи и сигнализации: городскую (районную), оперативную и административно-хозяйственную телефонную связь и радиосвязь, охранную, тревожную, автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения о пожаре.
10.3 Помещения, подлежащие оборудованию телефонной связью от городской или районной телефонной сети и административно-хозяйственной телефонной связью, и требования к организации радиосвязи, выбору и размещению оборудования и помехоустойчивости радиосвязи определяются заданием на проектирование. 
10.4 Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре предусматривают в соответствии с СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» и настоящими строительными нормами и проектируют в соответствии с СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
10.5 Системы оперативной телефонной связи, охранной и тревожной сигнализации проектируют на основе задания на проектирование в соответствии с ведомственными нормами оборудования ИТСОН.
10.6 Здания специальных учреждений подлежат радиофикации. Радиофикация зданий специальных учреждений должна предусматриваться из помещения радиоузла специального учреждения для трансляции сигналов от городской радиотрансляционной сети (проводной или радиосети) и от местного радиоузла.
10.7 Громкоговорители от городской радиотрансляционной сети и местного радиоузла должны устанавливаться во всех служебных кабинетах и помещениях.
Громкоговорители от местного радиоузла должны устанавливаться во всех камерных помещениях и медицинских изоляторах для больных и всех помещениях, не указанных выше.
10.8 Радиодинамики в камерных помещениях и медицинских изоляторах для больных должны размещаться в нишах стен и ограждаться металлической решеткой.
10.9 Система кабельного телевидения специального учреждения должна предусматривать ретрансляцию общегородских телевизионных передач и, по заданию на проектирование, местных телепередач. Перечень помещений, подлежащих оборудованию телеприемниками с возможностью приема того или иного вида телевизионных трансляций, определяется заданием на проектирование. 
10.10 Служебные помещения и блоки камерных помещений должны быть оборудованы электронными часами в соответствии с заданием на проектирование.
 
 
11 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ И ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ
 
11.1 Проектирование электроснабжения и электрооборудования комплексов зданий и сооружений специальных учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», норм проектирования электрооборудования и молниезащиты для соответствующих типов зданий. 
11.2 При выборе электрооборудования необходимо следовать требованиям к энергосбережению и энергоэффективности согласно действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам. 
11.3 Электроприемники комплекса зданий и сооружений специальных учреждений следует относить по степени надежности электроснабжения к I особой, I, II, III категории надежности.
К особой группе I категории относятся электроприемники устройств охранной и пожарной сигнализации, средств оперативной связи и сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, пожарных насосов.
К I категории относятся электроприемники аварийного освещения помещений, дежурного освещения режимных помещений, охранного и дежурного наружного периметрального освещения.
Отнесение прочих электроприемников к соответствующим категориям по надежности электроснабжения осуществляют в соответствии с действующими нормами и заданием на проектирование.
11.4 Электроснабжение электроприемников особой группы I категории, а также электроприемников I категории в аварийном режиме должно осуществляться от резервной дизельной электростанции. На время запуска дизельной электростанции для электропитания электроприемников особой группы I категории следует предусматривать источники бесперебойного питания.
11.5 Распределительные трансформаторные подстанции специальных учреждений должны предусматриваться закрытого типа, отдельно стоящими, вне территории режимной зоны специального учреждения.
11.6 На территории специального учреждения все электрические сети независимо от напряжения должны выполняться только кабелями и прокладываться в земле (траншеях) с соблюдением мер электробезопасности. 
11.7 Для подключения бытовых приборов в камерах следует предусматривать штепсельные розетки, которые должны отключаться с поста оператора видеонаблюдения. Суммарную расчетную нагрузку на штепсельные розетки в камерах следует принимать по заданию на проектирование.
11.8 В коридорах блока камерных помещений следует устанавливать штепсельные розетки для подключения бытовых и осветительных приборов по заданию на проектирование.
11.9 В камерах, карцерах и медицинских изоляторах специальных учреждениях электропроводка должна устраиваться скрыто под штукатуркой.
11.10 В зданиях и сооружениях специальных учреждений следует предусматривать следующие виды искусственного освещения: рабочее, аварийное (безопасности и эвакуационное) и дежурное.
Системы искусственного освещения должны обеспечивать требуемый уровень освещенности и качество освещения и отвечать потребностям охраны и надзора.
11.11 Искусственное освещение в специальных учреждениях должно проектироваться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» и настоящими строительными нормами.
11.12 Оборудование, применяемое для освещения зданий, помещений и сооружений специальных учреждений, должно отвечать требованиям Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
11.13 Тип ламп для рабочего освещения зданий, сооружений и помещений специальных учреждений принимают в соответствии с заданием на проектирование.
11.14 Искусственное освещение помещений и прогулочных дворов должно обеспечивать нормативную освещенность, соответствующую санитарно-гигиеническим потребностям и потребностям охраны и надзора.
Охранное освещение периметра должно обеспечивать возможность обзора его телекамерами в ночное время суток с учетом технических характеристик используемых телекамер.
11.15 В камерах, карцерах, медицинских изоляторах для больных необходимо предусматривать рабочее и дежурное освещение. Светильники (патроны) должны ограждаться металлической решеткой. Управление рабочим и дежурным освещением должно осуществляться извне камер. Управление освещением изолированных санузлов камер должно осуществляться в автоматическом режиме. 
11.16 Аварийное освещение (безопасности) следует предусматривать:
- во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием лиц, содержащихся в специальном учреждении;
- в кабинетах начальника и заместителей начальника специального учреждения;
- в помещениях постов видеонаблюдения;
- в аппаратной;
- в комнате для хранения оружия;
- в комнате для чистки оружия;
- в комнатах дежурных;
- в классе службы;
- в комнате для посетителей.
В остальных помещениях аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение предусматривают в соответствии с требованиями СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума».
Светильники аварийного освещения выделяют из числа светильников рабочего освещения.
 
 
12 ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ И НАДЗОРА
 
12.1 Специальные учреждения оборудуют ИТСОН в целях предупреждения побегов и несанкционированных проникновений, предупреждения нарушений установленного порядка и обеспечения защищенности специального учреждения.
12.2 Оборудование комплексов специальных учреждений ИТСОН должно предусматриваться по заданию на проектирование в соответствии с ведомственными нормами.
12.3 Принятый комплекс ИТСОН должен обеспечивать выполнение следующих задач:
- создание условий для охраны специального учреждения и осуществления надзора за лицами, содержащимися в специальном учреждении;
- обеспечение установленного режима пропуска людей и транспортных средств через границу режимной (охраняемой) зоны;
- своевременное обнаружение нарушителей при несанкционированном проникновении через границу режимной (охраняемой) зоны;
- противодействие несанкционированному проникновению через границу режимной (охраняемой) зоны на время, необходимое для принятия мер к предотвращению или пресечению несанкционированного проникновения и задержанию нарушителя.
12.4 Все зоны специального учреждения, доступные для посетителей и лиц, содержащихся в специальном учреждении, должны оборудоваться системами контроля и управления передвижением.
12.5 Все ИТСОН, устанавливаемые на циркуляционных маршрутах, доступных маломобильным посетителям (рамки металлодетекторов, сканеры, турникеты и т.д.), должны обеспечивать проход через них инвалидных колясок. В случае невозможности этого необходимо предусматривать обходной путь, допускающий проход инвалидной коляски. 
12.6 Систему безопасности периметра предусматривают в виде комбинации ограждений и других физических барьеров и систем обнаружения проникновения. Предусматривать использование только ограждений и других физических барьеров не допускается.
 
 
13 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
13.1 Проектирование объектов специальных учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями Технического регламента Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности» и настоящих строительных норм.
13.2 При проектировании объектов специальных учреждений следует учитывать противопожарные требования действующих строительных норм применительно к зданиям общественного назначения. 
Отдельно расположенные здания и помещения производственного и складского назначения должны соответствовать противопожарным требованиям соответствующих норм проектирования в зависимости от их функционального назначения.
13.3 Здания специальных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости. 
13.4 В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением камер, карцеров и медицинских изоляторов для больных необходимо предусматривать в оконных проемах одну открывающуюся решетку на случай вынужденной эвакуации людей.
13.5 В зданиях блоков камерных помещений необходимо устраивать не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
13.6 Эвакуационные выходы для лиц, содержащихся в специальном учреждении, должны быть обособлены и вести в безопасную зону. 
При проектировании эвакуационных выходов и безопасных зон следует избегать нежелательного смешения различных категорий лиц, для которых предусмотрено раздельное содержание.
13.7 Выбор конструкций и изделий при проектировании зданий и сооружений специальных учреждений, а также применение облицовочных, отделочных и других материалов следует выполнять в соответствии с противопожарными требованиями норм проектирования.
В зданиях специальных учреждений запрещается покрытие ограждающих конструкций на путях эвакуации масляными красками, красками на нитрооснове, а также отделка (облицовка) сгораемыми материалами.
13.8 В комплексах специальных учреждений следует защищать автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией все помещения независимо от площади, кроме:
- помещений с мокрыми процессами;
- вентиляционных камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- помещений категории Д по пожарной опасности; 
- варочных залов столовых и пищеблоков, аккумуляторных, зарядных и кислотных помещений;
- временных открытых навесов независимо от категории пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- карцеров (для которых предусматривают только установку автоматической пожарной сигнализации).
Установку систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях специальных учреждений следует осуществлять в соответствии с СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».
Проектирование пожарной автоматики в специальных учреждениях должно осуществляться в соответствии с СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
13.9 Вновь строящееся специальное учреждение должно размещаться на расстоянии от пожарного депо, обеспечивающем время прибытия пожарного подразделения к месту вызова в городских поселениях не более 10 мин, в сельских поселениях 20 мин. При несоблюдении указанного требования в составе проектируемого специального учреждения необходимо предусматривать пожарное депо или пожарный пост. Оснащение пожарного депо (поста) предусматривают по согласованию с территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 
 
14 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 
14.1 Все здания специальных учреждений, в которые предусмотрен доступ маломобильных посетителей, должны проектироваться с учетом требований СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» («доступными»). Допускается не предусматривать «доступность» для маломобильных посетителей на входах и циркуляционных маршрутах, используемых исключительно сотрудниками специальных учреждений.
14.2 Помещения для содержания маломобильных лиц, содержащихся в специальных учреждениях, предусмотренные настоящими строительными нормами, следует проектировать с учетом требований СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» («доступными») в части, не противоречащей требованиям настоящих строительных норм и потребностям охраны и надзора за данными лицами.
14.3 Количество проектируемых «доступных» камер в комплексе специального учреждения определяется заданием на проектирование, но должно составлять не менее одной «доступной» камеры в каждом блоке камерных помещений.
В смешанных блоках камерных помещений с сегрегированным содержанием различных категорий лиц в пределах одного блока не менее одной «доступной» камеры следует предусматривать для каждой из таких категорий лиц.
14.4 Количество проектируемых «доступных» карантинных камер, карцеров и медицинских изоляторов для больных в комплексе специального учреждения определяется заданием на проектирование, но должно составлять не менее одного «доступного» помещения каждого вида.
14.5 В каждой душевой для лиц, содержащихся в специальном учреждении, следует проектировать «доступной» не менее одной душевой кабинки.
14.6 «Доступные» камерные помещения и душевые следует размещать в зонах и вдоль циркуляционных маршрутов, не имеющих иных физических барьеров, кроме физических барьеров, предусмотренных для целей безопасности и находящихся под наблюдением сотрудников специального учреждения.
14.7 В «доступных» камерных помещениях с одной стороны спального места необходимо предусматривать свободное пространство для маневрирования на инвалидной коляске. Если в «доступном» камерном помещении оборудовано более одного спального места, допускается полное или частичное взаимное перекрытие таких пространств для маневрирования.
При оборудовании санузла внутри «доступного» камерного помещения, должно быть предусмотрено дополнительное свободное пространство для маневрирования на инвалидной коляске при пользовании таким санузлом.
14.8 Пространства для маневрирования, предусмотренные в «доступном» камерном помещении, «доступной» душевой кабинке, «доступном» санузле, не должны учитываться при определении минимальной допустимой площади соответствующего помещения (пространства). 
14.9 «Доступные» камерные помещения должны оборудоваться пожарными оповещателями со встроенными средствами визуального привлечения внимания осужденных за исключением помещений, из которых не предусматривается самостоятельная эвакуация осужденных.
 
 
15 ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
15.1 Проектные решения и выбор инженерного оборудования специальных учреждений должны выполняться с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 
15.2 Необходимость выполнения инженерно-экологических изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания заказчика (застройщика) с учетом требований технических регламентов.
15.3 Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию комплекса специального учреждения должна включать в себя проект инженерно-технических мероприятий по исключению и смягчению воздействия комплекса специального учреждения на окружающую среду.
15.4 Мероприятия по снижению шума следует предусматривать согласно СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума». 
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