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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают классификацию, регламентируют принципы проектирования и требования к механической прочности, устойчивости, пригодности к эксплуатации и долговечности теплиц и парников.
1.2 Настоящие строительные нормы распространяются на проектируемые и реконструируемые промышленные теплицы и парники, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур, рассады растений и цветов. Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование:
- временных теплиц;
- любительских теплиц и парников;
- специальных теплиц и парников, используемых в исследовательских целях;
- зимних садов.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
2.1 Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.
Технический регламент Общие требования к пожарной безопасности//Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 2.03-07-2013 Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения, водоснабжение и канализация.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства.
СН РК 3.02-29-2012 Складские здания.
СН РК 4.02-03-2012 Системы автоматизации.
СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции.
СН РК 3.02-31-2011 Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.
СН РК 3.02-08-2013 Административные и бытовые здания.
СН РК 3.02-27-2013 Производственные здания. 
СП 107.13330.2012 Теплицы и парники.
СТ РК 1.5-2008 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
ИСО/МЭК Руководство 2:2004 Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видах деятельности.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящими строительными нормами рекомендуется использовать с проверкой действия ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и опубликованным в текущем году для ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям. 
При пользовании настоящими строительными нормами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
В тех случаях, когда ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не касающейся данной ссылки.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Ангарная теплица: Однопролетная теплица, отстоящая от других сооружений, с крышей, как правило, скатной, арочной или готической.
3.2 Блочная теплица: Ряд из двух или более однопролетных теплиц, соединенных вместе по их линиям свесов крыш.
Примечание -Внутренние стены двух соседних теплиц, соединенных по водосточному желобу, как правило, удаляются.
3.3 Вентиляция (теплицы): Естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в теплице, обеспечивающий температуру, влажность и содержание двуокиси углерода в воздушной среде в соответствии с технологическими требованиями.
3.4 Весенняя теплица: Теплица, эксплуатируемая весной, летом и осенью.
3.5 Зимняя теплица: Теплица, эксплуатируемая в течение всего года.
3.6 Парник: Защитное сооружение со специально подготовленным грунтом, представляющее собой грядку со стеклянными или пленочными съемными рамами или конструкциями со светопропускающим покрытием, предназначенное для выращивания ранних овощей или рассады.
3.7 Прогиб: Деформация конструкции в направлении воздействия.
3.8 Производственное здание: Здание, присоединенное к теплице или стоящее отдельно, используемое в качестве рабочей зоны и зоны хранения; как правило, содержит офис, туалеты, инженерные сети, зону отдыха работников, хранилища, зону посадки растений в горшки и зону отгрузки.
3.9 Теплица: Помещение для выращивания и размножения растений, не выдерживающих определенных условий климата или климатических изменений по сезонам данной местности (температуры, влажности и освещения) на открытом воздухе.
Примечание - Под «теплицей» в зависимости от контекста в настоящем Государственном нормативе понимают как собственно культивационное здание, так и группу зданий, входящих в единый тепличный комбинат (культивационные здания совместно с производственными и иными зданиями.
3.10 Культивационные здания: Сельскохозяйственные сооружения, предназначенные главным образом для внесезонного выращивания овощей, плодов, цветов, а также рассады.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цели нормативного документа
 
Целью настоящих строительных норм является установление обязательных нормативных положений, общих для всей территории Республики Казахстан или ряда ее регионов с определенными климатическими, геологическими и другими природными условиями при определении классификации, регламентировании принципов проектирования и требований к механической прочности, устойчивости, пригодности к эксплуатации и долговечности теплиц и парников.
 
4.2 Функциональные требования
 
4.2.1 Функциональные требования настоящих строительных норм должны обеспечивать:
- принципы проектирования теплиц и парников; 
- механическую прочность и надежность теплиц и парников в расчетных условиях эксплуатации, прочность и устойчивость строительных конструкций и оснований; 
- устойчивость теплиц и парников и безопасность людей при землетрясениях, обвалах, оползнях и в других расчетных условиях опасных природных воздействий; 
- устойчивость теплиц и парников и безопасность людей при пожарах и в других расчетных аварийных ситуациях; 
- пригодность к эксплуатации теплиц и парников с учетом санитарных, экологических и других норм;
- долговечность теплиц и парников в процессе их эксплуатации.
4.2.2 В нормах устанавливаются обязательные положения, которые включают, в том числе: 
- требования к разработке генерального плана;
- требования к объемно-планировочным решениям;
- требования к полам и фундаментам;
- требования к водопроводу и канализации;
- требования к отоплению;
- требования к затенению;
- требования к электроснабжению;
- требования к вентиляции и охлаждению;
- требования к системе автоматизации;
- требования к защите от насекомых;
- требования к защите теплиц от снежных заносов;
- требования к долговечности, техническому обслуживанию и ремонту.
 
 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
5.1 Разработка проектов теплиц (парников) должна быть выполнена на базе задания на проектирование [1].
5.2 В задании на проектирование должен быть указан класс теплицы, подлежащей проектированию (см. раздел 7).
5.3 Проект теплиц (парников) должен предусматривать возможность будущего расширения производства. 
5.4 Каркасные конструкции теплиц и парников должны при проектировании выполнять по нормам, с учетом используемых материалов конструкции [2]. 
5.5 Административные и бытовые здания, помещения и сооружения должны проектировать по требованиям [3]. 
5.6 Производственные помещения, являющиеся вспомогательными, должны проектировать в соответствии с требованиями [4]. 
5.7 Складские помещения и помещения для хранения сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений, инвентаря и горючесмазочных материалов должны проектировать в соответствии с требованиями [5,6]. 
5.8 Противопожарная защита теплиц и их пожарная безопасность должна предусматривать меры, регламентированные техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» совместно с [7]. 
5.9 Антикоррозионную защиту строительных конструкций и изделий должны выполнять в соответствии с требованиями [8].
Причем, среда в помещении теплиц относится к неафессивной для алюминиевых и деревянных конструкций и слабоафессивной для стальных конструкций, в зависимости от степени афессивного воздействия. 
5.10 Молниезащита теплиц должна проектироваться в соответствии с требованиями [9].
5.11 Проектирование электрооборудования теплиц должно осуществляться на основании требований[10-12].
5.12 Весенние теплицы должны быть оборудованы системами дренажа и полива, охлаждения и вентиляции, освещения и экранирования согласно проектного технического задания. Зимние теплицы должны дополнительно необходимо комплектовать отопительной системой.
5.13 Оборудование и материалы, необходимые для применения при возведении теплиц (парников) должно соответствовать как необходимым стандартам и техническим условиям, так и требованиям безопасности.
 
 
6 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 
6.1 Разработка генерального плана теплиц и парников должна осуществляться по требованиям[13].
6.2 Теплицы запрещается располагать:
- на участках земли, в которых почва содержит вредные вещества в количества выше допустимых норм (радиоактивные отходы и их продукты, соединения тяжелых металлов и их соли, пестициды, азотные соединения, различные токсиканты и т.п.);
- на территории рек, водоемов и озер, находящихся под охраной;
- в районах источников снабжения водой, относящихся к первому и второму поясов санитарной охраны.
6.3 Земельный участок под теплицыдолжен быть защищен от воздействия зимних ветров путем сооружений, строений или естественных защитных насаждений. В противном случае должны быть предусмотрены защитные полосы от ветра и снега. 
6.4 Теплица размещается на участке, который должен бытьснабжен как поливной водой, так и водой для санитарного и гигиенического потребления. Причем, необходимое количество воды должно поступать непрерывно, а ее качество соответствовать нейтральной реакции и не иметь опасных примесей.
6.5 Поблизости от участка, где размещается теплица,должен находиться источник электрической энергии, требующийся для освещения в рабочем и дежурном режиме, обеспечения двигателей и облучения растений.
6.6 Поблизости от участка, где размещается теплица, должны находиться недорогие тепловые или топливные источники. 
6.7 Дороги внутри площадей теплиц и пути для подъезда должны быть снабжены твердым покрытием.
6.8 Выбор площадки под теплицу должен осуществляться с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ на растения или продукцию путем учета превалирующего направления ветра и воздействия источников загрязнения окружающей среды в циклы использования теплицы(парника). 
6.9 Площадка для теплицы должна выбираться с учетом как глубины уровня грунтовых вод, так и проницаемости грунта с целью поиска наилучших решений по недопущению попадания удобрений и пестицидов в грунтовые воды.
6.10 Площадки под теплицы должны иметь уклон с целью отведения от сооружений различных атмосферных осадков.
 
 
7 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛИЦ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 
7.1 Классификация теплиц должна осуществляться в зависимости от допущения смещений и прогибов каркаса на классы А и Б.
7.2 Теплицы, требующие в системах облицовки при расчетных воздействиях полное недопущение прогиба и смещения каркаса, должны по классификации относиться к классу А. К классу В относятся теплицы, допускающие в системах облицовки, при расчетных воздействиях, наличие прогибов и смещений каркаса.
7.3 Для случаев, при которых полное недопущение прогибов каркаса и смещения касается только частично от всей облицовки теплицы, такая конструкция должна быть классифицирована по классу А.
7.4 Теплицы, относящиеся к классу А, должны рассчитывать с учетом предельных состояний как по прочности, так и по пригодности к эффективной эксплуатации.
7.5 Теплицы, относящиеся к классу А в расчетах при определении предельного состояния по использованию в эксплуатации должны проектироваться так, чтобы значения прогибов и предельных смещений каркаса, не превосходили по значению расчетные воздействия.
7.6 Теплицы классов А и В по конструкционной прочности должны соответствовать такому предельному состоянию по прочности, чтобы удовлетворять расчетным воздействиям раздела.
7.7 Соединения для обжима, использующие силы трения для элементов конструкций, должны обладать способностью к передаче расчетных сил без проскальзывания в предельном положении по прочности.
7.8 Планировка и оценка испытаний должна выполняться таким способом, который позволит иметь конструкции в любых критических и расчетных состояниях, и в этих ситуациях иметь тот предел надежности, который сопоставим при теоретических методах расчета.
7.9 Условия и образцы в периоды испытаний должны выбираться репрезентативно.
7.10 При включении в расчетный метод неявных мер безопасности для сопоставимых ситуаций, их должны учитывать для корректировки результатов испытаний. Например, воздействие на прочность при изгибе балок из бетона при растяжении, чем ранее при расчетах пренебрегали.
 
 
8 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
 
8.1 Теплицы
 
8.1.1 Теплицы и парники по объемно-планировочным решениям должны соответствовать техническому заданию на проектирование и нормам технологического проектирования.
8.1.2 В процессе проектирования теплиц должно быть обеспечено:
- минимум тепловых потерь;
- максимум солнечного света, попадающего как прямым, так и рассеянным способом;
- стационарная, без экстремумов температура;
- использование при реализации процессов производства максимальной степени механизации;
- естественный обмен воздуха для стабилизации режима влажности и температуры.
8.1.3 Универсальность теплицы должна быть подтверждена ее пригодностью к выращиванию всех возможных видов растений, способных для произрастания в безопасном грунте, иметь внутренне расположение, позволяющее оптимально использовать площадь и размещать оборудование внутреннего применения.
8.1.4 Определение геометрических параметров теплиц (парников) должно быть осуществлено на основании технологической части проекта, не нарушая границ участка и выполняя нормы проездов и проходов.
8.1.5 При культивировании насаждений на столах, порядок установки столов должен быть определен местом размещения отопительной системы и производственной технологией.
 
8.2 Производственные здания
 
8.2.1 Здания теплиц производственного характера должны быть расположены в пределах общих границ территории и построены с учетом наличия рабочих зон, помещений для офиса, инженерных сетей и санитарно-бытового плана для работающих.
8.2.2 Определение площади зданий производственного характера должно осуществляться с учетом применяемого количества механизированных средств, а также сохранности необходимого количества сельхозпродукции.
 
 
9 ПОЛЫ
 
9.1 Проектирование полов должно осуществляться в соответствии с [14]. 
9.2 В производственных зданиях и теплицах полы должны быть:
- с уклоном для отведения воды;
- ровными и иметь гладкую поверхность для исключения луж;
- устойчивыми к нагрузкам от механизированных средств, применяемых в теплице, а также от культивированной сельхозпродукции;
Полы должны иметь износостойкую, без трещин поверхность.
9.3 Для обеспечения безопасности напряженного движения в зонах и проходах, они должны быть изготовлены из асфальта или бетона, а бетонные дорожки должны быть с рифленой поверхностью.
9.4 Временные и характерные нагрузки на полы от применяемых механизированных средств, как внутри производственных зданий, так и внутри теплиц, должны быть приняты по представленным данным.
 
 
10 ФУНДАМЕНТЫ
 
10.1 Проектирование фундаментов теплиц должно осуществляться в соответствии с [15,16] и на базе основных данных:
- отчета по изысканиям гидрогеологии и инженерной геологии;
- данных исследований грунта по профилям и разрезам;
- о физических и механических показателях грунта, полученных в лабораторных и полевых условиях;
- результатов по местоположению географических разработок;
- планировочные отметки и планы самих теплиц.
10.2 Основание под фундамент должно быть:
- расположено либо за глубиной промерзания, либо за отметкой 0,6м от поверхности земли, причем выбирается большая величина;
- устроено на грунте с неизмененной структурой или на засыпке, полученной методом уплотнения;
- выбрано по размеру, соответствующего условиям грунта и нагрузкам, допускаемым для единичных колонн.
10.3 Ленточный фундамент непрерывного типа должен быть устроен на базе из монолитного бетона.
10.4 Если теплицы строятся на пучинистом грунте, должно быть организовано введение их в действие до прихода стабильных минусовых температур.
 
 
11 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
 
11.1 Системы снабжения водой парников, по категории надежности должны быть не ниже 3, теплиц- не ниже 2.
11.2 Вода, предназначенная для поливных целей, должна быть изучена в лаборатории для определения тех примесей, которые отрицательно влияют на рост растений.
11.3 Системы орошения, используемые для теплиц, должны обладать мощностью, обеспечивающей четвертьсуточное непрерывное орошение водой в течение дня.
11.4 Проектирование систем водопровода внутри теплиц должно быть выполнено по указаниям и требованиям данного раздела [17].
11.5 Водопровод внутри теплиц должен быть соединен с наружным только одним входом.
11.6 Запорная арматура должна быть установлена как на ответвлениях трубопроводов магистрального назначения теплиц и парников, так и на вводах к теплицам.
11.7 Водопровод, расположенный в теплицах, должен быть укомплектован форсунками, увлажняющими воздух, капельницами или форсунками полива почвы, кранами для мытья проездов, полива и других технологических операций, снабженных средствами автоматического управления.
11.8 Теплицы, использующие искусственные субстраты для культивирования овощей, должны оборудоваться дренажной системой и водопроводом в соответствии с технологическими требованиями.
 
 
12 ВОДОСТОК, ДРЕНАЖ И КАНАЛИЗАЦИЯ
 
12.1 Зимние, весенние ангарные и блочные весенние теплицы должны проектироваться без учета внутренних водостоков.
12.2 На строительной площадке теплиц, как весенних рассадных участков, так и зимних грунтовых должен быть предусмотрен закрытый дренаж в соответствии с гидрогеологическими условиями.
В парниках не допускается устраивать дренаж.
12.3 Дренаж в грунтовых теплицах зимнего типа и рассадных участках теплиц весеннего типа должен создавать благоприятный режим по влажности и воздуху для корнесодержащего слоя, а также сохранять грунтовые воды от загрязнения как минеральными удобрениями, так и пестицидами.
12.4 Система канализации должна проектироваться в соответствии с [17,18].
12.5 Внутренние сети водостоков дренажной системы теплиц должны проектироваться в соответствии с [19].
12.6 Проектирование систем дренажа и канализации в теплицах должно выполняться в соответствии со специальной программой при условии наличия системы регулирования микроклиматом теплиц в автоматическом режиме.
 
 
13 ОТОПЛЕНИЕ
 
13.1 Отопительная система должна проектироваться по требованиям [20,21].
13.2 В блочной теплице отопительная система должна предусматривать, с целью предотвращения накопления снега, обогрев поджелобами для стока воды.
 
 
14 ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ
 
14.1 Вентиляционные проемы, имеющиеся на крыше, должны быть расположены непрерывно вдоль длины теплицы и обеспечены наружным открыванием.
14.2 Любая система, снабженная естественной вентиляцией, должна иметь механизм, позволяющий частично или полностью открывать, а также закрывать вентиляционные проемы при изменении температурного режима в помещении теплицы.
14.3 В периоды неработоспособности вентиляционных проемов или повреждения растений системы автоматики проемов должны быть снабжены датчиками ветра и дождя, позволяющими выполнять их закрытие.
 
 
15 ЗАТЕНЕНИЕ
 
Установка и снятие затенения путем регулирующийся системы автоматики должно базироваться на степень освещенности и на температуру [22].
 
 
16 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
 
16.1 Электроснабжение должно быть спроектировано так, чтобы было обеспечено все необходимое для систем освещения, отопления, производственного и технологического оборудования, автоматизации и вентиляции, применяемых в теплице.
16.2 Высокоэффективные облучательные устройства должны использоваться для облучения растений на основании технического задания и в соответствии с необходимой потребностью, основанной на расчетах.
Высота подвески облучательных устройств и расстояние между ними должны регламентироваться техническим заданием.
16.3 Источник снабжения электроэнергией, используемый в качестве дополнительного, должен располагаться в пределах границ тепличного комплекса.
16.4 Освещение должно проектироваться в соответствии с [23].
 
 
17 СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
 
Система автоматизации должна проектироваться в соответствии с[24].
 
17.1 Средства управления системой отопления
 
17.1.1 Датчики, установленные на системе отопления и средства управления ею должны быть работоспособными в условиях максимальной запыленности и влажности.
17.1.2 Датчики отопительной системы должны быть защищены от солнечного излучения как прямого, так и рассеянного.
Материал, предназначенный для защиты датчиков, должен иметь минимальную способность поглощения энергии за счет низкой теплопроводности и окрашивания или покрытия светоотражающим материалом сторон, расположенных к внешнему излучателю.
17.1.3 Датчики отопительной системы должны быть установлены вблизи центра зоны культивирования растений. Место установки датчиков должно исключать воздействие систем отопления, вентиляции или элементов конструкции.
 
17.2 Средства управления вентиляцией и охлаждением
 
17.2.1 Регулировка влажности должна осуществляться твердотельными датчиками. Для исключения влияния отрицательных воздействий, датчики должны быть экранированы и размещены в соответствующих местах.
17.2.2 Жалюзийные решетки (режим «открыть-закрыть»), снабженные средствами управления, должны быть оснащены функционирующей системой автоматического регулирования микроклимата теплиц.
17.2.3 Вентиляция и охлаждение, управляемые автоматизированной системой должны быть оборудованы датчиками на ветер и дождь, реализующих скоростное закрытие проемов вентиляции в моменты, характеризующиеся нанесением вреда растениям или вентиляционным проемам при воздействии извне.
 
17.3 Средства управления освещением
 
17.3.1 Система освещения оборудуется датчиками и средствами регулирования, которые должны быть работоспособными в условиях максимальной концентрации пыли и влаги.
17.3.2 Расположение датчиков, управляющих осветительной системой должно быть таким, которое позволит исключить воздействие от световых источников, являющихся посторонними.
17.3.3 Установка датчиков должна осуществляться вблизи центра участка культивирования растений.
 
17.4 Средства управления поливом и внесением растворов питательных минеральных веществ
 
17.4.1 Система, управляющая поливом растений, культивируемых в теплице и подающая к ним минеральные вещества для питания, должна быть устойчивой к работе в условиях сред с максимальной агрессивной, влажностью и запыленностью.
17.4.2 Такая система управляется датчиками, которые должны быть так установлены, чтобы не допустить воздействие второстепенных факторов. Установка датчиков должна осуществляться в прямой зоне корневища культивируемых растений.
 
17.5 Средства управления канализационными стоками
 
17.5.1 Система управления сточной канализацией в теплице обеспечивается датчиками и средствами регулирования, которые должны быть работоспособными в условиях сред с максимальной влажностью, агрессивностью и запыленностью.
17.5.2 Расположение датчиков регулирования канализационной системой должно исключать воздействие второстепенных факторов.
17.5.3 Установка датчиков должно осуществляться как в самих накопительных резервуарах для сточных вод, так и на участках, где формируются стоки.
 
 
18 ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ
 
Защита от насекомых осуществляется в соответствии с [25].
 
 
19 ЗАЩИТА ТЕПЛИЦ ОТ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ
 
19.1 Средства защиты снега при проектировании должны реализовываться индивидуально с учетом топографии местности, где располагается объект.
19.2 Устройства защиты от снега, используемые для теплиц должны иметь необходимую прочность и долговечность с возможностью задержки более значительного количества снега.
19.3 Снегозащитные ограждения по видам и комбинациям для конкретных ситуаций должны быть определены на базе расчетов по способности сбора снега и сравнения технико-экономических показателей.
 
 
20 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
 
20.1 Теплицы (парники) в процессе проектирования должны сохранять долговечность зданий и сооружений. Сооружения теплиц должны быть предохранены от разламывания и коррозии таким способом, чтобы обеспечивать сохранность конструкции на период, большего или равному минимально расчетному сроку деятельности, в зависимости от класса теплицы.
20.2 Жизнеспособность теплиц (парников) должна базироваться на своевременном проведении качественного ремонта, как оборудования, так и конструкций.
20.3 Для теплиц (парников) должны быть разработаны системы, предотвращающие возможную опасность при нахождении человека на крыше и при перетаскивании по поверхности крыши материалов и утяжеленного оборудования, использующихся при ремонте или замене покрытий, чистке и техническом обслуживании.
20.4 Проектирование теплиц должно включать разработку мероприятий, направленных на недопущение образования сосредоточенных воздействий на облицовку во время ремонта или эксплуатации объектов.
20.5 Работы на крышах, связанные с большим риском, должны его минимизировать путем использования специального устройства для транспортировки емкого, габаритного оборудования и материала, используемых для ремонта поверхности крыши, либо их доставку к месту ремонта внутри помещения теплиц, а затем уже подавать его на крышу.
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