

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: СН РК 3.02-35-2013 «Холодильники»
Статус документа: действующий. Дата: 01.07.2015 г.
[bookmark: _GoBack][bookmark: ContentStart]ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚР ҚН 3.02-35-2013
СН РК 3.02-35-2013

ТОҢАЗЫТҚЫШТАР 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
 
COLD STORAGES

Содержание
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Цель нормативных требований
4.2 Функциональные требования
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
5.1 Обеспечение надежности и устойчивости зданий
5.2 Требования к пожарной безопасности зданий 
5.3 Обеспечение охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий 
5.4 Требования к инженерным системам
5.5 Требования по мусороудалению
5.6 Обеспечение доступности для маломобильных групп населения
5.7 Требования по охране окружающей среды
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1 Экономия энергии и сокращение расходов тепла
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
[bookmark: ContentEnd] 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к участку, архитектурно - планировочному решению, помещениям для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов, охлаждаемым складам, административно - бытовым, а также инженерным системам зданий и помещений холодильников.
1.2 Настоящие строительные нормы должны соблюдаться на этапах проектирования и строительства холодильников, помещений, предназначенных для холодильной обработки и хранения пищевых продуктов, физическими и юридическими лицами независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию, а также органами управления и надзора.
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Технический Регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
РДС РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
 
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются термины по РДС РК 1.01-01, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Емкость холодильника: Количество продуктов, которые могут единовременно храниться, в тоннах.
3.2 Концентратор: Сетевое устройство, обеспечивающее единую среду передачи.
3.3 Отсек: Часть здания, сооружения, ограждения, разделенная температурным, осадочным, сейсмическим швом.
3.3 Платформа: Сооружение, аналогичное с рампой назначения. В отличие от рампы проектируется двухсторонней: одной стороной располагается вдоль железнодорожного пути, а противоположной - вдоль автопоезда.
3.4 Погрузочно-разгрузочная рампа: Сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ. Рампа одной стороной примыкает к стене холодильника, а другой располагается вдоль железнодорожного пути или автоподъезда.
3.5 Стеллажное хранение: Хранение продуктов на стеллажах.
3.6 Тамбур-шлюз: Тамбур, оборудованный специальными устройствами, устраняющими возможность проникновения газов, паров, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях. 
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - проектирование и возведение зданий холодильников, обеспечивающих устойчивость и надежность несущих конструкций в течение всего срока эксплуатации, с целью создания условий для защиты здоровья людей и имущества от неблагоприятных воздействий среды, безопасного нахождения и работы людей с учетом размещения холодильного оборудования, технологических процессов в помещениях в соответствии с санитарно-гигиеническими, объемно-планировочными, эргономическими требованиями, также охрана окружающей среды, энергетическая эффективность и ресурсосбережение.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Здания холодильников следует проектировать и строить с учетом обеспечения механической безопасности, прочности, предотвращения полного или частичного разрушения несущих конструкций во время строительства, реконструкции или эксплуатации зданий, а также надежности конструкций в течение всего срока службы.
4.2.2 Следует обеспечить влагозащиту ограждающих конструкций здания и предотвратить утечки и загрязнения в системе водоснабжения и канализации в целях защиты помещений.
4.2.3 Необходимо учесть мероприятия по раннему обнаружению и локализации пожара, системы оповещения, созданию условий для безопасной эвакуации людей, а также в случае возникновения пожароопасной обстановки или пожара обеспечить доступность проезда к зданию для пожарных подразделений. 
4.2.4 В зданиях холодильников должны создаваться необходимые условия для работы, обеспечивающие защиту жизни и здоровья людей в процессе их эксплуатации, с учетом благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических требований.
4.2.5 В целях обеспечения безопасности необходима защита людей от получения травм при передвижении внутри и вне зданий, при входе и выходе из зданий, а также при пользовании их элементами и инженерным оборудованием.
4.2.6 Здания холодильников должны проектироваться и строиться с учетом обеспечения предотвращения несчастных случаев, нанесения травм человеку при передвижении внутри зданий и на территории.
4.2.7 Здания холодильников должны быть спроектированы и построены с учетом предотвращения создания для здоровья человека, связанных с содержанием выше предельно допустимых концентраций в воздухе рабочих зон загрязняющих веществ, уровней шума, вибрации, ультразвука и излучения в течение срока службы здания.
4.2.8 Необходимо обеспечить высокий уровень автоматизации транспортно - складских операций, применение механизированных средств, тарой, для погрузки и отгрузки продукции, а также создание рациональных условий приема, учета, способов хранения, сохранности, рассортировки и комплектации продуктов.
4.2.9 Здания холодильников для хранения продуктов должны быть оснащены всеми инженерными системами, приборами контроля и автоматического регулирования, поддержания температуры во всех охлаждаемых и низкотемператуных помещениях.
4.2.10 Необходимо учитывать обеспечение беспрепятственного и удобного доступа, передвижения по территории и внутри здания холодильников для маломобильных групп населения.
4.2.11 В зданиях холодильников системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также освещения должны функционировать в режиме экономии энергии и сохранения тепла.
4.2.12 В зданиях холодильников в процессе проектирования и строительства должно обеспечиваться рациональное использование природных ресурсов, экономия водопотребления, повторное применение строительных конструкций, материалов и изделий.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
5.1 Обеспечение надежности и устойчивости зданий
5.1.1 При проектировании конструкций зданий холодильников должна обеспечиваться их надежность и устойчивость путем расчета с учетом геотехнических условий, огнестойкости и сейсмических воздействий.
5.1.2 При проектировании конструкций, воспринимающих динамические и циклические нагрузки или воздействия, должны быть исключены возможные концентраторы напряжений и, при необходимости, применены специальные меры защиты (гасители колебаний, перфорация ограждающих конструкций, виброизоляция и др.). Проектирование конструктивных элементов, воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учетом результатов их поверочного расчета на выносливость и усталостную прочность.
5.1.3 В случае блокирования отдельных охлаждаемых складов и зданий холодильников необходимо избегать перепадов высоты пролетов и внутренних углов наружных ограждающих конструкций.
5.1.4 В зданиях большой протяженности должны предусматриваться температурно-усадочные, осадочные или антисейсмические швы в зависимости от их объемно-планировочных решений и природно-климатических условий района строительства.
5.1.5 Основания и несущие конструкции здания в процессе строительства и эксплуатации не должны иметь трещин, повреждений и деформаций, ведущих к снижению эксплуатационных свойств.
5.1.6 Здания холодильников с отрицательными температурами в помещениях, возводимые во всех строительно-климатических районах, должны проектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов.
5.1.7 Системы защиты грунтов от промерзания должны предусматриваться под помещениями с отрицательными температурами, а также под примыкающими к ним коридорами, вестибюлями, лифтовыми шахтами.
5.1.8 Размещение в подполье инженерных сетей и труб для транспортировки хладагента не допускается.
Образование конденсата на поверхности перекрытия не допускается.
5.1.9 Элементы железобетонного перекрытия над проветриваемым подпольем должны выполняться из бетона, соответствующего требованиям проектных документов по морозостойкости и водопроницаемости.
5.1.10 В зданиях холодильников необходимо предусматривать ограждающие конструкции без пустот из материалов, не разрушаемых грызунами, сплошные и без пустот полотна наружных дверей, ворот и крышек люков, устройства для закрывания отверстий каналов систем вентиляции.
5.1.11 По материалам несущих и ограждающих конструкций здания холодильников подразделяются на: 
- холодильники из железобетонных и каменных конструкций с теплоизоляцией из плитных материалов; 
- холодильники из легких металлических и стальных конструкций с применением теплоизоляционных панелей типа «сэндвич»; 
- холодильники с каркасом из железобетонных конструкций с ограждением панелей типа «сэндвич». 
5.1.12 Здания многоэтажных холодильников следует проектировать с железобетонным каркасом безбалочного типа. Толщина наружного несущего железобетонного слоя панели принимается по расчету.
5.1.13 Стены и покрытия с эффективной теплоизоляцией необходимо рассчитывать на климатические воздействия согласно требованиям нормативных документов.
5.1.14 Для снижения воздействия солнечной радиации наружные стены необходимо экранировать, предусматривая в прослойке между наружной поверхностью стен и экраном естественное вентилирование.
5.1.15 Для обеспечения беспрепятственной загрузки и выгрузки камер, свободного перемещения транспортных средств в стенах должны быть устроены соответствующих размеров проемы, закрываемые дверьми. Двери должны легко открываться и закрываться, обеспечивать плотное прилегание к коробке по всему периметру для уменьшения потерь холода.
5.1.16 В процессе эксплуатации помещений машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок не допускается уменьшать площадь оконных проемов, применять вместо обычного стекла стеклоблоки и стеклопрофилит, а также производить замену предусмотренной проектом негорючей изоляции холодильных камер на горючую.
5.1.17 Внутренняя отделка охлаждаемых помещений должна предусматриваться с учетом санитарных требований, исключающих возможность грибкового поражения.
5.1.18 Покрытия полов во взрывоопасных помещениях должны быть безыскровыми.
При вертикальной разрезке наружных панелей стен расстояния по длине между креплениями к каркасу здания необходимо определять с учетом изменения температур по их сечению.
5.1.19 В зданиях холодильников с наружным каркасом для поддержания стабильного температурного режима в охлаждаемых помещениях большого объема и сокращения теплопритоков необходимо обеспечить устройство чердачной кровли. 
5.1.20 На кровлях зданий холодильников должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки или деревянные настилы вокруг обслуживаемого оборудования, а также настилы вдоль коньков, деформационных швов, по скату кровли у торцовых стен.
5.1.21 В условиях воздействий агрессивной среды, содержащейся в периодически увлажняющихся выделениях, к материалам защитного слоя кровли предъявляются следующие требования:
- крупнозернистая каменная крошка должна быть изготовлена из материалов, стойких к воздействию растворов щелочи и кислот;
- гравий должен быть из изверженных пород, стойких к воздействию растворов кислот;
- битумно-полимерная мастика должна содержать добавку.
5.1.22 Пространство чердака над охлаждаемыми помещениями должно иметь естественное проветривание. При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов.
5.2 Требования к пожарной безопасности зданий 
5.2.1 Размещение помещений различных категорий в зданиях, требования к эвакуационным путям и выходам, наружным легкосбрасываемым конструкциям, устройству дымоудаления следует принимать в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».
Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, размещаемые в одном здании, должны разделяться противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящих строительных норм и других нормативных документов по пожарной безопасности.
5.2.2 Помещения машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
5.2.3 Помещения машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок допускается располагать в одноэтажных и на первом этаже многоэтажных зданий холодильников II степени огнестойкости, отделяя их от других помещений противопожарными перегородками 1-го и перекрытиями 3-го типов.
5.2.4 В помещениях машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок допускается устройство открытого приямка для установки аппаратов и насосов.
5.2.5 Помещения машинных отделений аммиачных холодильных установок должны обеспечивать безопасность и устанавливать количество эвакуационных выходов в соответствии с расчетным временем эвакуации, один из которых следует предусматривать непосредственно наружу.
5.2.6 Над помещениями машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок не разрешается располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также административные и бытовые.
5.2.7 Не допускается заглубление пола машинного (аппаратного) отделения ниже планировочной отметки территории.
5.2.8 Производственные и административно-бытовые здания, в том числе встроенные, должны отделяться от зданий холодильников в соответствии с требованиями пожарной безопасности по огнестойкости.
5.2.9 В зданиях холодильников необходимо устраивать эвакуационные выходы на грузовую платформу непосредственно из лестничной клетки или через транспортный коридор.
5.2.10 Предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих конструкций не должны изменяться при пересечении конструкций инженерными коммуникациями. 
5.2.11 Для холодильников емкостью до 2000 т должна быть степень огнестойкости IVa (за исключением зданий для хранения картофеля, овощей и фруктов), а емкостью до 5000 т - степень огнестойкости IIIа. 
5.2.12 Используемые материалы для конструкций закрытых платформ и навесов должны быть негорючими.
5.2.13 Двери и ворота с электрическим или пневматическим приводом механизмов открывания и закрывания должны быть обеспечены во всех случаях устройствами их открывания вручную.
5.2.14 Калитки и ворота должны быть без порогов, открываться в направлении выхода из здания и быть удобными для эвакуации людей. 
Если в помещениях не предусмотрено трудоустройство инвалидов, то допускается предусмотреть пороги в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.2.15 Закрытая грузовая платформа должна иметь эвакуационные выходы наружу, количество которых определяется расчетным временем эвакуации.
5.2.16 В зданиях холодильников противопожарные пояса должны плотно примыкать к огнестойким конструкциям. В них не допускается устройство отверстий, устанавливание креплений и пропуск коммуникаций.
5.3 Обеспечение охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий 
5.3.1 Требования к участку
5.3.1.1 Территория здания холодильника должна быть спланирована с учетом отвода атмосферных, талых вод и вод от смыва площадки проездов в ливневую канализацию.
5.3.1.2 На территории зданий холодильников следует предусмотреть проезжие пути, пешеходные дорожки, беспрепятственный доступ грузовому транспорту к погрузочно-разгрузочным платформам.
5.3.1.3 Территория холодильника, на которой размещают основные здания, вспомогательные сооружения и подъездные пути, должна обеспечивать свободное движение транспорта.
5.3.1.4 Территория участка должна быть освещена, а свободные участки необходимо озеленять.
5.3.1.5 На территории предприятия необходимо предусматривать зоны отдыха для рабочих.
5.3.1.6 Размещение коммуникаций на участке зданий холодильников не должно препятствовать передвижению транспорта и людей.
5.3.2 Объемно-планировочные решения
5.3.2.1 Здания и помещения холодильников должны соответствовать требованиям технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», настоящих норм и других нормативно-технических документов, устанавливающих требования к проектированию, строительству и эксплуатации.
5.3.2.2 Здание холодильника (охлаждаемого склада) включает в себя камеры, транспортные коридоры, грузовые платформы и другие подсобные помещения.
5.3.2.3 Количество охлаждаемых помещений в зданиях одноэтажных и многоэтажных холодильников и расположение коридоров устанавливаются с соблюдением требований эвакуации персонала при чрезвычайной ситуации.
5.3.2.4 Охлаждаемые помещения с одинаковыми или близкими температурными режимами следует группировать в единый охлаждаемый объем.
5.3.2.5 По функциональному назначению холодильники подразделяют на: 
- холодильники длительного хранения мороженых продуктов; 
- распределительные холодильники для обеспечения скоропортящимися продуктами предприятий торговли и общественного питания; 
- холодильники в пищевой промышленности, технологически связанные с процессами обработки и переработки продуктов питания; 
- холодильники для хранения овощей и фруктов. 
5.3.2.6 Холодильники могут быть самостоятельными предприятиями (распределительные холодильники) либо находиться в составе производственного комплекса (мясокомбинат, рыбокомбинат и др.).
5.3.2.7 Емкость холодильника, в тоннах, должна характеризоваться максимальным количеством единовременно хранимых продуктов в объеме охлаждаемых помещений.
5.3.2.8 В целях экономии расхода холода объемно-планировочное решение здания холодильника должно характеризоваться минимальным отношением суммарной площади наружных ограждений к объему здания, оцениваемым показателем компактности.
5.3.2.9 Объемно-планировочные решения необходимо разрабатывать с целью снижения динамических воздействий на строительные конструкции, технологические процессы и работающих, вызываемых виброактивным оборудованием или внешними источниками колебаний.
5.3.2.10 В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности (человек в камере), пожарную и охранную. Во всех случаях вывод сигнала следует предусматривать в помещения с круглосуточным пребыванием людей.
5.3.2.11 Внутренняя отделка охлаждаемых помещений должна предусматриваться в соответствии с санитарным положением, исключающим возможность грибкового поражения.
5.3.2.12 Для покрытий полов складских помещений, предназначенных для хранения пищевых продуктов, не допускается применение дегтей и дегтевых мастик и других экологически вредных материалов.
5.3.2.13 Железобетонные перекрытия в охлаждаемых помещениях должны иметь гладкие потолки.
5.3.2.14 В соответствии с требованиями, в здании холодильников нужно обеспечить системы освещения и вентиляции воздуха, а также охлаждения и обогрева.
5.3.2.15 Административные и бытовые помещения должны быть отделены от других помещений зданий холодильников. 
5.3.2.16 Для работающих должны быть предусмотрены отдельные помещения с допустимой для работы температурой.
5.3.2.17 Для работающих следует предусмотреть помещения для обогрева, оборудованные необходимыми устройствами и мебелью.
5.3.2.18 Необходимо предусмотреть хозяйственно-складские помещения.
5.3.2.19 В хозяйственно-складских помещениях необходимо предусматривать стеллажи, которые должны иметь горизонтальные экраны. 
5.3.2.20 На первом этаже холодильников должны располагаться транспортные коридоры для связи с платформами, охлаждаемыми и другими помещениями.
5.3.2.21 Машинные отделения должны иметь необходимые подъемные устройства для производства монтажных и ремонтных работ. Для удобства обслуживания машин и аппаратов устраивают специальные лестницы, площадки, приямки, ограждаемые перилами.
5.3.2.22 Из аппаратного отделения необходимо предусмотреть запасной выход непосредственно наружу, кроме выхода в машинное отделение. Если выход наружу отсутствует, аппараты, насосы и другое оборудование размещают непосредственно в машинном отделении.
5.3.2.23 В холодный контур не должны включаться вспомогательные помещения, машинные и аппаратные отделения и другие. Эти помещения размещают в пристройках к зданию холодного склада или в отдельно стоящих, сооружениях.
5.3.2.24 Теплоизоляция всех ограждений должна соединяться между собой, чтобы исключить образование мостиков холода.
5.3.2.25 Кровлю следует выполнять из стального профилированного настила с уклоном, устройство рулонной кровли не допускается.
5.3.2.26 Покрытия зданий холодильников с мастичной кровлей должны иметь уклон, для многоэтажных холодильников следует предусматривать организованный водосток.
5.3.3 Требования по тепло- и пароизоляции
5.3.3.1 Для тепло- и пароизоляции и внутренней отделки помещений холодильников могут применяться только материалы, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан.
5.3.3.2 Полы охлаждаемых помещений, располагаемые на необогреваемых грунтах, должны иметь по периметру наружных стен теплоизоляцию с сопротивлением теплопередаче.
5.3.3.3 Здания холодильников необходимо проектировать с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов.
5.3.3.4 Здания холодильников должны быть запроектированы с учетом тепло- и пароизоляции ограждающих конструкций охлаждаемых помещений.
5.3.3.5 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости теплоизоляция из горючих и трудногорючих материалов должна разделяться противопожарными поясами поэтажно и на отсеки.
5.3.3.6 Теплоизоляция из горючих и трудногорючих материалов должна быть защищена со стороны помещений материалами, обеспечивающими предел огнестойкости ограждающих конструкций и предел распространения огня по ним в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.3.7 Требуемые сопротивления паропроницанию и пароизоляции в конструкциях наружных ограждений, внутренних стен, перегородок и перекрытий, полов должны соответствовать требованиям их безопасной эксплуатации.
5.3.3.8 При промежуточных значениях температур в охлаждаемых помещениях значения сопротивления теплопередаче и паропроницанию должны определятся интерполяцией.
5.4 Требования к инженерным системам
5.4.1 Требования к водоснабжению и канализации
5.4.1.1 Здания холодильников должны быть оборудованы системами водопровода и канализации в соответствии с СН РК 4.01-01.
5.4.1.2 Внутренний противопожарный водопровод в охлаждаемой части зданий холодильников (холодильные камеры с транспортным коридором) не предусматривается. 
5.4.1.3 В зданиях холодильников должна предусматриваться открытая прокладка сетей внутреннего водопровода. Прокладка сетей водопровода в охлаждаемых помещениях не допускается. Водоснабжение должно быть предусмотрено в соответствии с технологией производства.
5.4.1.4 Для холодильных установок должны предусматриваться оборотные системы водоснабжения.
[bookmark: OCRUncertain333]5.4.1.5 Воду от оттайки воздухоохладителей следует использовать в системе оборотного водоснабжения или на другие технологические нужды.
5.4.1.6 Бытовые и сточные воды должны отводиться в бытовую канализацию раздельными выпусками.
5.4.1.7 Сточные воды от приборов и аппаратов необходимо отводить в бытовую канализацию через индивидуальные или групповые гидравлические затворы, располагаемые в отапливаемых помещениях.
5.4.1.8 Сети канализации, прокладываемые в помещениях с отрицательными температурами воздуха и в неотапливаемых помещениях, должны быть оборудованы системой обогрева.
5.4.1.9 Сточные воды от мытья платформ необходимо отводить в бытовую канализацию. На выпусках следует устанавливать колодцы с гидрозатворами.
5.4.1.10 Поверхность кровли должна обеспечивать свободный сток воды к водоприемным устройствам при любом уклоне.
5.4.2 Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию
5.4.2.1 Очистка воздуха, удаляемого из помещений машинного и аппаратного отделений аммиачных холодильных установок, предусматривается в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01.
5.4.2.2 Вентиляторы и электродвигатели для вытяжной и аварийной вентиляции аммиачных, машинных, а также аппаратных отделений необходимо предусматривать во взрывобезопасном исполнении.
5.4.2.3 Аварийную вентиляцию следует предусматривать для помещений, в которые возможно поступление вредных или горючих газов, паров (или аэрозолей), с необходимыми приборами для контроля качества воздуха и пуска вентиляции.
5.4.2.4 Помещения для хранения картофеля, овощей и фруктов должны быть оборудованы приборами и устройствами, позволяющими контролировать и автоматически поддерживать температуру воздуха, а также приборами для контроля относительной влажности. 
5.4.2.5 В помещениях для хранения продукции должен быть предусмотрен прибор для контроля и автоматического регулирования атмосферы.
5.4.2.6 Конденсация влаги на внутренних поверхностях стен, потолков в помещениях для хранения не допускается.
5.4.2.7 В машинном отделении для предупреждения замерзания воды в трубопроводах и создания надлежащих условий по обслуживанию должно быть предусмотрено отопление. 
5.4.2.8 При проектировании помещений административно-бытовых, а также предназначенных для постоянного пребывания, людей необходимо предусмотреть систему отопления и приточно-вытяжной вентиляции.
5.4.2.9 Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для регулирования теплового потока.
5.4.2.10 Административно-бытовые помещения должны быть изолированы от возможного попадания выбрасываемого воздуха от охлаждающих машин в зданиях холодильника.
5.4.2.11 Для низкотемпературных помещений необходимо предусматривать обогрев поверхностей контакта изоляционных дверей с дверными коробками по всему периметру проема. Сопротивление теплопередаче полотна дверей должно соответствовать температурному режиму охлаждаемого помещения.
5.5 Требования по мусороудалению
5.5.1 Мусоросборные контейнеры должны размещаться на территории холодильников. Размещение контейнеров в здании не допускается.
5.5.2 Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры с крышками на асфальтированной или бетонной площадке. 
5.5.3 Мусороуборочные контейнеры должны размещаться в закрытых камерах или на огороженных площадках. 
5.5.4 Расположение мусоросборных камер и контейнеров должно быть на безопасном расстоянии от здания холодильника.
5.5.5 Расположение мусоросборных камер на территории здания холодильника должно быть доступным для мусороуброчных машин.
5.5.6 Объем мусоросборных контейнеров должен отвечать среднему объему мусора выбрасываемого мусора в сутки холодильником.
5.6 Обеспечение доступности для маломобильных групп населения
5.6.1 Прилегающая территория зданий холодильников должна быть обустроена с учетом передвижения маломобильных групп населения.
5.6.2 На территории холодильников не допускается пересечение пешеходных путей инвалидов с нарушениями функции зрения и слуха с грузовыми потоками.
5.6.3 В случае размещения рабочих мест для маломобильных групп в здании холодильников должны быть обеспечены требования в соответствии с СН РК 3.06-01.
5.6.4 При пристройке административных и бытовых помещений к машинным и аппаратным отделениям следует учитывать обеспечение доступности этих помещений для работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (кроме инвалидов, пользующихся для передвижения креслами-колясками).
5.6.5 В многоэтажных зданиях холодильника должны быть предусмотрены лифты, оборудованные для перемещения работников с ограниченными возможностями в случае размещения для них рабочих мест в охлаждаемых складах.
5.6.6 Не допускается проектирования порогов на эвакуационных путях, а также на путях движения маломобильных групп в случае размещения для них рабочих мест в охлаждаемых складах.
5.6.7 Яркость аварийного освещения должна быть предусмотрена с учетом исключения трудностей перемещения маломобильных групп во время аварийных ситуаций.
5.7 Требования по охране окружающей среды
5.7.1 При проектировании зданий холодильников и охлаждающих складов необходимо предусмотреть меры по охране окружающей природной среды, к которым относятся все виды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов.
5.7.2 Охрана окружающей среды в процессе строительства, эксплуатации зданий холодильников достигается путем широкого внедрения комплекса прогрессивных технологических и ресурсосберегающих мероприятий с учетом природно-климатических условий и проектируемой технологии строительства.
5.7.3 При проектировании, возведении и эксплуатации зданий холодильников необходимо проводить проверки соблюдения требуемых мероприятий по сохранению благоприятного состояния окружающей среды.
5.7.4 В целях сохранения благоприятного состояния окружающей среды во время возведения и эксплуатации зданий должны быть соблюдены безопасные способы размещения отходов.
5.7.5 Для охраны окружающей среды необходимо производить мероприятия по соблюдению норм качества атмосферного воздуха, почвенных, водных ресурсов и загрязнения. 
5.7.6 В целях обеспечения охраны окружающей среды и пожарной безопасности в системах охлаждения должен быть использован нетоксичный, взрыво- и пожаробезопасный холодильный агент, который не должен вызывать разрушение озонового слоя земли и приводить к возникновению парникового эффекта.
 
 
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
6.1 Экономия энергии и сокращение расходов тепла
6.1.1 В процессе проектирования, строительства, реконструкции зданий холодильников должны использоваться архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную энергетическую эффективность объектов.
6.1.2 В целях сохранения тепла в холодное время года и обеспечения достаточной инсоляции в административных помещениях холодильника здание должно быть правильно сориентировано по сторонам света.
6.1.3 При расположении здания холодильника на территории должны быть приняты во внимание климатические и местные условия для возможного соблюдения энергетической эффективности при строительстве, а также при дальнейшей эксплуатации. 
6.1.4 В процессе проектирования и возведения ограждающих конструкций фасада здания холодильника должно быть предусмотрено использование энергосберегающих материалов для сохранения и эффективного использования, а также снижения потерь тепла и холода в здании.
6.1.5 В целях обеспечения уменьшения расхода электроэнергии необходимо использовать оборудование с высоким классом энергоэффективности.
6.1.6 Здания холодильников должны быть запроектированы и возведены с учетом обеспечения минимально возможного потребления энергии системами обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции.
6.1.7 При проектировании холодильников следует автоматизировать или обеспечить ручное регулирование систем отопления, охлаждения, вентиляции и водоснабжения.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 В процессе проектирования, строительства и эксплуатации зданий холодильников необходимо применять ресурсосберегающие, малоотходные и безотходные технологии для рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их воспроизводства.
6.2.2 В процессе проектирования, строительства и эксплуатации здания холодильника, а также его территории должны быть предусмотрены меры по восстановлению природной среды. 
6.2.3 При проектировании и оборудовании зданий холодильников должна быть предусмотрена обязательная установка приборов учёта всех видов энергии, также комплексная информационно-измерительная система индивидуального потребления холодной и горячей воды в целях рационального использования водных ресурсов.
6.2.4 При проектировании, возведении, а также эксплуатации зданий холодильников должны быть предусмотрены мероприятия по защите от эрозии и восстановлению плодородного слоя почвы.
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