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Настоящие нормы устанавливают требования к размещению, изготовлению, проектированию, строительству и эксплуатации блочно-контейнерных автозаправочных станции (далее - БКАЗС) с наземным расположением резервуаров для легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов и являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями и юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и формы собственности на территории Республики Казахстан.
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. БКАЗС относятся к мобильным (инвентарным) зданиям и сооружениям, по типу мобильности - контейнерные, по функциональному назначению - временные автозаправочные станции.
1.2. Общая вместимость резервуаров БКАЗС определяется суммарным номинальным объемом резервуаров для хранения нефтепродуктов (при наличии на БКАЗС горючих нефтепродуктов 1 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается к 5 м3 горючих). При определении общей вместимости не учитываются емкости резервуаров сбора утечек.
1.3. Общая вместимость блок-контейнеров для хранения нефтепродуктов, размещаемых на территории БКАЗС, должна быть (с учетом вместимости хранимой автоцистерны):
- при размещении БКАЗС в городах и других населенных пунктах не более 30 м3;
- при размещении БКАЗС за пределами населенных пунктов не более 40 м3.
1.4. БКАЗС подразделяются на два типа: тип А - более 250 заправок в сутки (более 80 заправок в час пик) при общей вместимости резервуаров свыше 30 м3 до 40 м3; тип Б - до 250 заправок в сутки (до 80 заправок в час пик) при общей вместимости резервуаров до 30 м3 включительно.
1.5. При проектировании БКАЗС следует учитывать требования соответствующих нормативных документов системы строительных норм и правил, если они не определены настоящими нормами, а также отраслевых (ведомственных) норм технологического и строительного проектирования, другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке (санитарными, экологическими, пожарными и др.).
1.6. Выбор земельного участка (площадки) для строительства БКАЗС должен осуществляться в установленном порядке и на основании акта выбора площадки. Акт выбора площадки сопровождается одиночными материалами в части техногенных технологических нагрузок.
1.7. Термины и понятия, применяемые в настоящих нормах, приведены в обязательном приложении 1.
 
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 
2.1. БКАЗС следует размещать на обособленном участке преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке и в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной с органами Государственного надзора (санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными и др.).
2.2. Территорию БКАЗС необходимо функционально зонировать на: подъездную зону, зону БКАЗС, зону мусоросборника.
2.3. Схему движения автотранспорта по территории БКАЗС следует принимать односторонней с раздельными подъездными дорогами.
2.4. Следует предусматривать обрамление территории БКАЗС ограждением высотой не менее 0,2 м. На въезде и выезде с территории БКАЗС необходимо выполнять повышенные участки на дорогах высотой не менее 0,2 м.
2.5. На территории БКАЗС должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению и ограничению розлива нефтепродуктов.
2.6. Территория БКАЗС должна иметь общий уклон к месту расположения резервуара-сборника для поверхностно-ливневых стоков.
2.7. Размещение инженерных сетей на территории БКАЗС следует принимать в соответствии с СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89.
2.8. Пересечение территории БКАЗС тротуарами пешеходного движения не допускается. Расстояние от блок-контейнера хранения до пешеходного тротуара должно быть не менее 5 м.
2.9. Минимальные расстояния от БКАЗС до зданий, сооружений и других объектов, не относящихся к комплексу БКАЗС, определяются в зависимости от типа станций и принимаются по табл. 1.
2.10. При размещении БКАЗС на территории автотранспортных, промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий расстояние от блока хранения топлива до производственных зданий и сооружении этих предприятий I, II, III и IIIа степеней огнестойкости должны быть не менее 12 м, до зданий и сооружений IIIб, IV, IVa и V степеней огнестойкости - 18 м, до административных и бытовых зданий предприятий - 25 м, до открытых площадок и навесов хранения автомобилей и другого подвижного состава - 18 м (расстояние не нормируется, если стена здания, обращенная в сторону БКАЗС, глухая противопожарная I типа противопожарных преград с минимальным пределом огнестойкости 2,5 часа), до оси внутренних железнодорожных путей предприятия - по табл. 1, до края проезжей части автомобильных дорог предприятия 9 м.
2.11. Расстояние от топливораздаточных колонок блок-контейнера хранения до зданий и сооружении БКАЗС следует принимать не менее, м:
3 - до стен без проемов зданий I, II, III степеней огнестойкости;
9 - до стен с проемами зданий I, II, III и IIIa степеней огнестойкости;
18 - до зданий IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.
2.12. Покрытие проездов на территории БКАЗС и площадок для слива нефтепродуктов в резервуары должно проектироваться стойким к воздействию нефтепродуктов, с уклонами в сторону дренажных лотков сбора стоков в дренажную емкость или производственно-ливневую канализацию БКАЗС.
2.13. Территория обособленной площадки слива должна быть спланирована с минимальным уклоном, чтобы при проливах нефтепродуктов из автоцистерн или резервуаров (при переполнении) они не могли растекаться на остальную территорию БКАЗС и территорию прилегающих объектов, в том числе дорог.
2.14. На территории БКАЗС следует предусматривать независимый проезд к местам слива нефтепродуктов шириной не менее 3,5 м, допускается совмещать его с основным проездом для заправляемых автомобилей. Хранение автоцистерны допускается на территории БКАЗС с соблюдением противопожарных разрывов на специально отведенном месте с твердым покрытием, при этом место стоянки приравнивается к наземному резервуару с нефтепродуктами.
2.15. На территории БКАЗС могут быть размещены отдельно киоски и павильоны по продаже автозапчастей, сопутствующих непродовольственных товаров, если расстояние между ними и другими сооружениями БКАЗС соответствует табл. 1 настоящих норм.
2.16. Расстояние между блок-контейнерами хранения должно приниматься из условия безопасного проезда и подъезда автотранспорта с учетом радиусов разворотов.
2.17. Перед въездом на территорию БКАЗС должны быть установлены:
дорожный знак «Въезд запрещен» (в случае, когда БКАЗС закрыта для въезда автомобилей);
дорожный знак «Ограничение максимальной скорости» для движения заправляемого транспорта не более 5 км/ч;
указатель «Остановка мототранспорта за 15 м» для предупреждения водителей мототранспорта о необходимости выключения двигателей за 15 м от раздаточной колонки.
На территории БКАЗС должны быть знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-76, запрещающие курение и пользование открытым огнем, а также регулирующие движение пассажиров и заправляемого транспорта.
2.18. От селитебной территории населенных пунктов БКАЗС отделяется полосой зеленых насаждений с учетом зоны загрязнения. Площадь озеленения должна соответствовать СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
 
Таблица 1
 
	Наименование здания или сооружения
	Расстояние, мм

	
	Тип А
	Тип Б

	Производственные, складские и административные здания и сооружения промышленных предприятий
	30
	30

	Жилые и общественные здания населенных пунктов
	100
	50

	Места массового скопления людей (остановки наземного транспорта, выходы со станции метро, рынки и т.п.)
	100
	100

	Гаражи и открытые стоянки для автомобилей
	40
	20

	Торговые палатки и киоски
	30
	30

	Здания и сооружения общественного питания с использованием в технологии открытого огня
	40
	40

	Автомобильные дороги (до проезжей части):
категории I-III магистральные дороги, магистральные улицы
категорий IV-V, улицы и дороги местного значения
	 
25
15
	 
15
10

	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки):
на станциях
на разъездах и платформах
на перегонах
	 
40
30
20
	 
25
20
15


 
Примечания:
1. Расстояние следует определять от резервуаров блока хранения топлива или раздаточных колонок до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до окон жилых и общественных зданий другого назначения.
2. Расстояния от БКАЗС до воздушных линий электропередачи, электротехнических устройств и сооружений принимаются по ПУЭ.
3. Расстояние от БКАЗС до складов лесных материалов, технологических установок и других объектов, не указанных в табл. 1, определяется по действующим СНиП «Склады нефти и нефтепродуктов», «Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Генеральные планы промышленных предприятий».
4. Не допускается размещение БКАЗС под железнодорожными и автомобильными мостами и вблизи них на расстоянии 100 м.
5. При отсутствии в нормативных документах разрывов для наземных резервуаров следует исходить из условия: 1 м3 объема резервуаров при наземном хранении приравнивается к 2 м3 объема при подземном хранении.
 
3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ БКАЗС
 
3.1. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений БКАЗС определяются по РНТП 01-94 «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности».
3.2. БКАЗС должны оснащаться топливораздаточными колонками, обеспечивающими газовозвратную систему сбора из бака автомобиля загрязняющих веществ, и другим технологическим оборудованием, разрешенным к применению на территории Республики Казахстан, имеющим сертификат соответствия. Применение топливораздаточных колонок без газовозвратной системы сбора загрязняющих веществ допускается до 01.01.2001 г., или до истечения срока предоставления земельных участков для существующих КАЗС, но не далее указанного срока.
Технологическое оборудование должно обеспечивать уровень физических факторов (шум, вибрация), не превышающими требований «Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах. № 1.02.007-94», «Санитарных норм вибрации рабочих мест. № 1.02.012-94», «Санитарных норм предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. № 1.02.011-94».
3.3. Блок-контейнеры БКАЗС должны быть одноэтажными I, II, III, IIIa степени огнестойкости. Навесы над местами заправки автомобилей, размещения насосного оборудования (при его наружном исполнении) должны выполняться из негорючих материалов.
3.4. Блок-контейнер операторной должен быть отдельно стоящим, иметь помещение оператора и санитарно-бытовое помещение, предназначенное для организации отдыха оператора и приема пищи. Допускается в блок-контейнере операторной предусматривать помещения для хранения и продажи горюче-смазочных материалов (масла, тормозные жидкости и т.п.) в мелкой заводской расфасовке, обеспечивающей герметичность, автозапчастей.
3.5. Блок-контейнер операторной должен быть обеспечен естественной вентиляцией.
3.6. Освещенность блок-контейнера операторной должна быть в соответствии с МСН «Искусственное и естественное освещение».
3.7. Один из выходов (если их более одного) из блок-контейнера операторной следует предусматривать в сторону, противоположную топливораздаточным колонкам и резервуарам с нефтепродуктами.
3.8. Резервуары для нефтепродуктов необходимо изолировать друг от друга перегородками из несгораемых материалов. Отсек размещения насосов для перекачки нефтепродуктов из топливозаправщиков или топливораздаточных колонок следует отделять от резервуаров противопожарной перегородкой I типа.
3.9. Для хранения нефтепродуктов в блок-контейнере хранения следует применять типы резервуаров в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84.
3.10. Блок-контейнер хранения нефтепродуктов должен быть обеспечен лестницей для подъема, на кровлю блока и доступа к горловине резервуара и резервуарному оборудованию. На кровле следует предусматривать площадку для обслуживания резервуаров с нескользящим настилом и металлическим ограждением.
3.11. В блок-контейнере хранения под резервуарами должен быть поддон для сбора аварийного пролива нефтепродуктов с высотой бортиков не менее 0,15 м.
3.12. Резервуары должны быть оборудованы приборами, не допускающими перелив нефтепродуктов при заполнении резервуаров. Сливные устройства должны быть герметичными и обеспечивать слив нефтепродуктов «под слой».
3.13. Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого топлива, проветривание и дегазацию при их ремонте.
3.14. Для перекрытия трубопроводов подачи топлива к топливораздаточным колонкам следует предусматривать перед резервуарами запорные вентили на трубопроводах подачи топлива. Доступ к запорным вентилям должен быть свободным.
3.15. Блок-контейнер хранения бензина должен быть оборудован газоуравнительной системой с применением дыхательных клапанов повышенного давления и возвратом паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров в автоцистерну. На участках трубопроводов газоуравнительной системы между резервуарами, на выходе трубопроводов дыхательной системы и у мест их подсоединения к резервуарам следует предусматривать установку огнепреградителей.
3.16. Высота труб дыхательных систем резервуаров от поверхности земли должна выбираться исходя из условия:
 
НТР > 2+50D,
 
где НТР - высота трубы дыхательной системы, м;
D - внутренний диаметр трубы дыхательной системы, м.
3.17. В блок-контейнере хранения допускается установка резервуаров для масел и устройств для их приема и отпуска. Общий объем резервуаров для масел не должен превышать 1 м3.
3.18. Противокоррозионную защиту металлоконструкций БКАЗС от коррозии следует осуществлять согласно СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 1510-84, ГОСТ 25812-83 и техническим условиям на изготовление БКАЗС. Наружные поверхности блок-контейнера хранения следует окрашивать светлыми лучеотражающими красками. Внутренние поверхности резервуаров следует окрашивать противокоррозионными красками с низким коэффициентом излучения.
3.19. БКАЗС до начала их выпуска должны иметь соответствующую техническую документацию в соответствии с ГОСТ 15.001-88 «Продукция производственно-технического назначения» (технические условия, паспорт, инструкцию по эксплуатации, технологическую документацию и т.п.). Технические условия должны быть согласованы с органами государственного надзора, утверждены и зарегистрированы в установленном порядке. Изготовление БКАЗС должно производиться предприятиями (организациями), имеющими государственную лицензию на право изготовления взрыво-пожароопасного оборудования.
 
4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1. Блок-контейнеры в зависимости от свойств грунтов устанавливаются на бетонные блоки или бетонные подушки.
4.2. Островок блока-контейнера хранения должен иметь возвышение над прилегающей проезжей частью на 0,15-0,2 м.
Расстояние от края прилегающей проезжей части до блок-контейнера хранения должно выдерживать габарит приближения и быть не менее 0,5 м.
 
5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
 
5.1. При проектировании водоснабжения и канализации БКАЗС должны соблюдаться требования СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85*, ВСН 01-89 и настоящих СН.
5.2. Водоснабжение БКАЗС должно быть от сетей водопровода или привозным. Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно отвечать требованиям ГОСТа на питьевую воду.
5.3. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды для обслуживающего персонала БКАЗС следует определять из расчета явочной численности персонала и нормы расхода на одного человека - 25 л.
5.4. При определении расчетного (расхода воды на пожаротушение расходы воды на хозяйственные нужды учитывать не следует.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение БКАЗС следует принимать 10 л/с при непрерывном тушении в течение 1,5 часов.
5.5. Блок-контейнер хранения, не имеющий заводского поддона сбора аварийного пролива нефтепродуктов, должен иметь непроницаемый для нефтепродуктов поддон с бортиками объемом, равным объему наибольшего резервуара.
Из поддона должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар. Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех резервуаров в блок-контейнере хранения и не менее вместимости наибольшего резервуара.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться от блок-контейнера хранения на расстоянии не менее 1 м. При самотечном сливе трубопровод аварийного слива должен иметь диаметр не менее 100 мм и снабжен устройствами, предупреждающими возможность передачи огня.
Резервуар (бак) для масел обеспечивается индивидуальным поддоном. Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел допускается не предусматривать.
5.6. Производственно-дождевые сточные воды должны собираться в сборник производственно-дождевых стоков.
5.7. На территории БКАЗС, не имеющей бытовой канализации, допускается предусматривать уборную с водонепроницаемым выгребом, которая должна располагаться не ближе 10 м от блок-контейнера хранения.
 
6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
 
6.1. При проектировании отопления и вентиляции БКАЗС должны соблюдаться требования СНиП 2.04.05-91*, «Санитарные нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. № 1.02.011-94», «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений. № 1.02.005-94» и настоящих СН.
6.2. Отопление блок-контейнера операторной должно предусматриваться от теплосетей или электроотоплением и должно обеспечивать обогрев помещения в холодное время года не ниже +18°С, другие виды отопления не допускаются.
6.3. Вентиляция блок-контейнера операторной должна предусматриваться естественная.
 
7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, МОЛНИЕЗАЩИТА И СВЯЗЬ
 
7.1. Электрооборудование зданий и помещений должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и настоящих СН.
7.2. Здания и сооружения БКАЗС следует оборудовать молниезащитой с учетом местных условий и в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87.
7.3. Резервуары, продуктопроводы и технологическое оборудование должны быть присоединены к заземляющему контуру для защиты от зарядов статического электричества. Для снятия статического электричества следует предусматривать устройство для заземления автоцистерн при сливе нефтепродуктов, а также в случае временной стоянки автоцистерн на территории БКАЗС.
7.4. Все соединения токоотводов и заземляющих устройств должны быть сварными.
7.5. Электрооборудование БКАЗС следует выполнять во взрывозащищенном исполнении.
7.6. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БКАЗС относятся к III категории. Допускается использовать автономный источник электроснабжения.
7.7. БКАЗС должна быть оснащена телефонной или радиосвязью и громкоговорящей связью.
7.8. Территория БКАЗС в темное время суток должна быть освещена в соответствии с существующими нормами. Особое внимание должно быть уделено освещению мест заправки и слива нефтепродуктов.
7.9. Блок-контейнеры должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СНиП 2.04.09-87 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
 
8. ПОЖАРОТУШЕНИЕ
 
8.1. БКАЗС должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, а также первичными средствами пожаротушения согласно нормам потребности (обязательное Приложение 2).
8.2. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автодорог не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.
8.3. На БКАЗС, расположенных вне населенных пунктов и в отдельных зонах населенных пунктов, где отсутствует противопожарный водопровод, но при условии нахождения в радиусе 2 км от пожарного депо, не предусматривается противопожарное водоснабжение (в том числе и резервуары). Для тушения необходимо предусматривать первичные средства пожаротушения и передвижные огнетушащие установки.
Хранение данных установок должно предусматриваться в специальных помещениях, выход из которых следует предусматривать в сторону, противоположную блок-контейнеру хранения.
 
9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
 
9.1. Источником загрязнения окружающей природной среды на территории БКАЗС являются испарения нефтепродуктов («большие и малые дыхания»), выбросы паровоздушной смеси из баков автомобилей при заправке, проливы нефтепродуктов при сливе из автоцистерн в резервуары, проливы нефтепродуктов при заправке автотранспорта, утечки и проливы нефтепродуктов при ремонте, обслуживании и авариях, отходы от зачистки емкостей хранения и с локальных очистных сооружений поверхностных стоков.
9.2. Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водоемов на территории БКАЗС следует:
- поддерживать в полной технической исправности резервуары и технологическое оборудование и обеспечивать их герметичность;
- отрегулировать дыхательные клапаны резервуаров на требуемое избыточное давление и вакуум и следить за их исправностью;
- оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой с применением дыхательных клапанов повышенного давления;
- сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением быстроразъемных муфт;
- обеспечить возврат паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров при «больших» дыханиях, в автоцистерны;
- обеспечить возврат паровоздушной смеси из баков автомобилей с применением газовозвратных пистолетов;
- организовать сбор поверхностно-ливневых стоков с локальной очисткой;
- создавать зеленые зоны вокруг БКАЗС с учетом зоны загрязнения и эффектом аккумуляции загрязняющих веществ.
9.3. Проведение мероприятий по определению загазованности воздуха, по ликвидации аварийных проливов и утечек нефтепродуктов, в том числе сбор и вывоз загрязненных почв, производить согласно действующим нормативным документам экологической безопасности.
9.4. Вывоз нефтесодержащих отходов, загрязненных сточных производственно-дождевых вод и мусора с территории БКАЗС должен быть централизован и согласован с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.
9.5. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для БКАЗС должен быть подтвержден расчетами рассеивания вредных веществ в атмосфере и соответствовать «Санитарным нормам и правилам проектирования производственных объектов. № 1.01.001-94».
 
10. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ БКАЗС
 
10.1. Монтаж блок-контейнера хранения следует производить с уклоном днища резервуара 0,004 в сторону водогрязеспускной пробки.
10.2. При расположении БКАЗС в районах с сейсмичностью более 7 баллов необходимо выполнять специальные мероприятия.
 
11. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ БКАЗС
 
Эксплуатация БКАЗС производится в соответствии с действующим законодательством, заключением государственной экологической экспертизы, действующими «Правилами технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных АЗС», «Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктов обеспечения Республики Казахстан», «Правилами по технике безопасности и промсанитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций», паспортом, инструкцией по эксплуатации, другими нормативно-техническими документами.
При эксплуатации БКАЗС должны соблюдаться особые меры безопасности с этилированным бензином согласно «Правилам техники безопасности и промсанитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций».
 
Приложение 1
Обязательное
 
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЕННЫЕ В СН РК В.2.3-1-97
 
1. Автозаправочная станция блочно-контейнерного типа - комплекс зданий, наземных резервуаров и других сооружений, выполненных в виде блок-контейнеров, предназначенных для приема, хранения и заправки нефтепродуктами автомототехники.
2. Наземный резервуар (наземное хранение) - резервуар, предназначенный для хранения нефтепродуктов, если наименьший уровень жидкости в резервуаре выше не менее чем на 0,2 м нижней планировочной отметки прилегающей площадки (в пределах 3 м от стенки резервуара).
3. Номинальный объем резервуара - условная округленная величина объема, принятая для идентификации требований норм для различных конструкций резервуаров при расчетах номенклатуры объемов резервуаров, общей вместимости, а также для определения установок и средств пожаротушения.
4. Мобильное (инвентарное) здание или сооружение контейнерного типа - мобильное (инвентарное) здание и сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах.
5. Блок-контейнер - объемный элемент полной заводской готовности с индивидуальным укрытием (контейнером), внутри которого создается микроклимат, обеспечивающий необходимые условия работы оборудования (в т.ч. топливораздаточных колонок), аппаратуры и пребывания человека внутри укрытия (при необходимости).
 
Приложение 2
Обязательное
 
НОРМЫ потребности первичных средств пожаротушения БКАЗС
 
	Наименование зданий и сооружений БКАЗС
	Площадь, м2
	Порошковые огнетушители, шт.
	Углекислотные огнетушители ОУ-2, шт.
	Ящик с песком вместимостью 0,5м3, шт.
	Войлок, кошма, противопожарное одеяло 1,8х1,2 м2, шт.

	
	
	ОП-5
	ОП-10
	ОП-100
	
	
	

	Блок-контейнер храненияпроизводительностьюболее 500 заправок всутки (более 135 заправок в час пик)
	 
	4
	2
	1
	2
	1
	1

	Блок-контейнер хранения производительностьюменее 500 заправок всутки (менее 135заправок в час пик)
	 
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	Блок-контейнер операторной
	 
	1
	-
	-
	1
	-
	-

	Станция технического обслуживания при БКАЗС
	На каждые 100 м2 площади
	2
	-
	-
	1
	1
	1


 
Примечание:Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка с помощью лопаты и исключать попадание в него осадков.
 
 
 



