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	БИБЛИОГРАФИЯ


 
ВВЕДЕНИЕ
 
В настоящем государственном нормативе устанавливаются основные требования к размещению, проектированию, строительству и эксплуатации автозаправочных станций стационарного типа (далее АЗС) с подземным и наземным расположением резервуаров для жидкого моторного топлива.
Настоящий государственный норматив разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования к размещению, проектированию, строительству и эксплуатации автозаправочных станций стационарного типа. 
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования по размещению, проектированию, строительству и эксплуатации автозаправочных станций (АЗС) стационарного типа с подземным и наземным расположением резервуаров для жидкого моторного топлива.
1.2 Строительные нормы обосновывают обязательные для применения общие требования безопасности к размещению, проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению АЗС в целях защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий производственной среды, включая создание необходимых условий для трудовой деятельности на производстве и обеспечение безопасности людей в процессе строительства и эксплуатации АЗС.
1.3 Строительные нормы распространяются на все виды стационарных АЗС, вне зависимости от ведомственной принадлежности, форм собственности и различных организационно-правовых форм. 
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные правовые и нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 03.04.2002 г. № 314-II.
Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» от 22.11.1996 г. № 48-I.
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II ЗРК.
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-ІІ. 
Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года № 245-II.
Закон Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 4 декабря 2002 года № 361-2А. 
Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24.06.2010 № 291-IV. 
Экологический Кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III.
Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.01.2009 года № 14.
Технический регламент «Требования к безопасности нефтебаз и автозаправочных станций», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 года № 514.
Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803. 
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202.
СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов
СН РК 3.02-15-2003 Нормы технологического проектирования. Склады нефти и нефтепродуктов.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.04-23-2004* Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПА.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим государственным нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
3.1 В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 Автоматизированная АЗС: Стационарная АЗС, технологическая система, которой предназначена для заправки транспортных средств жидким моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и автоматизированным (без участия оператора) отпуском нефтепродуктов через ТРК.
3.1.2 Служебное здание ААЗС: Здание, предназначенное для размещений оборудования и приборов ААЗС без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
3.1.3 Модуль: Технологическая система АЗС, которая предназначена для заправки транспортных средств жидким моторным топливом и характеризуется наземным расположением резервуаров и разнесением ТРК и емкости для хранения топлива, выполненного как единое заводское изделие.
3.2 В настоящем нормативном документе применяются следующие сокращения:
3.2.1 АЗС: Автомобильная заправочная станция.
3.2.2 ААЗС: Автоматизированная автомобильная заправочная станция.
3.2.3 АЦТ: Автомобильная цистерна для транспортирования топлива.
3.2.4 ГСМ: Горюче-смазочные материалы.
3.2.5 КИП: Контрольно-измерительный пункт.
3.2.6 НКПР: Нижний концентрационный предел распространения пламени.
3.2.7 НПВ: Нижний предел воспламенения.
3.2.8 СЗЗ: Санитарно-защитная зона.
3.2.9 ТРК: Топливораздаточная колонка.


4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цели
 
Настоящими строительными нормами устанавливаются обязательные для непосредственного применения и исполнения на территории РК общие требования безопасности к АЗС с подземным и наземным расположением резервуаров для жидкого моторного топлива в целях: 
- защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий производственной среды, включая создание необходимых условий трудовой деятельности;
- обеспечение безопасности людей в процессе эксплуатации АЗС;
- обеспечение необходимого уровня защиты АЗС при различных природных и техногенных воздействиях и явлениях;
- предотвращения распространения пожара на соседние здания и сооружения, оснащенности предприятий противопожарными средствами, обеспечение эвакуации людей при пожаре;
- доступности территории предприятия для людей с ограниченными возможностями передвижения.
 
 
4.2 Функциональные требования 
 
4.2.1 АЗС и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к эксплуатации была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку и создание угроз для его жизни и здоровья.
4.2.2 Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация АЗС должны производится с учетом соблюдения природно-климатических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований, охраны окружающей среды, гигиены, защиты здоровья человека и в соответствии с требованиями промышленной и пожарной безопасности СН РК 3.01-03 и [19 ].
4.2.3 Здания и сооружения АЗС на всех этапах жизненного цикла должны отвечать требованиям безопасности.
4.2.4 Безопасность пребывания людей должна обеспечиваться санитарно-эпидемиологическими и микроклиматическими условиями: отсутствием вредных веществ в воздухе рабочих зон выше предельно допустимых концентраций; минимальным выделением теплоты и влаги в помещении; отсутствием выше допустимых значений шума, вибрации, уровня ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества и ионизирующих излучений, а также ограничением физических нагрузок, напряжения внимания и предупреждением утомления работающих.
4.2.5 Здания и сооружения АЗС должны размещаться с учетом возможного возгорания здания и сооружения, или их элементов при пожаре, чтобы последний не мог распространиться на соседние здания при самых неблагоприятных погодных условиях.
4.2.6 Территория АЗС должна иметь проходы, проезды и подъезды, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним со всех сторон пожарной техники, технических средств, спасательных и медицинских служб.
4.2.7 На территории АЗС следует предусматривать системы противопожарного водоснабжения.
4.2.8 Территория, здания и сооружения АЗС должны оснащаться техническими средствами обнаружения и тушения пожара.
4.2.9 АЗС и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к эксплуатации была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку и создание угроз для его жизни в результате передвижения пешеходов, в том числе детей и людей пожилого возраста, и обеспечивался беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями перемещения до мест приложения труда.


5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЗС СТАЦИОНАРНОГО ТИПА
 
5.1 АЗС подразделяются на три типа: 
- тип А - 500 и более заправок в сутки (135 и более заправок в час» пик») при общей вместимости резервуаров до 150 м3 включительно; 
- тип В - от 250 до 500 заправок в сутки (от 80 до 135 заправок в час «пик») при общей вместимости резервуаров до 100 м3 включительно; 
- тип С - до 250 заправок в сутки (до 80 заправок в час) при общей вместимости резервуаров до 75 м3 включительно.
5.2 Проектирование АЗС следует осуществлять в соответствии с настоящими строительными нормами, Техническими регламентами «Общие требования к пожарной безопасности», «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», «Требования к безопасности нефтебаз и автозаправочных станций», «Требования промышленной безопасности при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций» и другими законодательными и нормативно-техническими документами Республики Казахстан, утвержденными в установленном порядке АЗС должны располагаться в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, Правилами землепользования и застройки, градостроительными регламентами СН РК 3.01-01, СН РК 3.02-15 и [17].
5.3 АЗС должны быть построены по утвержденным проектам, предусматривающим создание безопасных условий труда, максимальную автоматизацию и механизацию трудовых процессов, а также обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий для обслуживающего персонала, как в обычных условиях, так и при аварийных ситуациях.
5.4 АЗС должны располагаться на специально отведенных площадках, на магистралях с организацией удобных транспортных подъездов, с соблюдением строительных норм и правил, санитарных, экологических и противопожарных требований.
5.5 Выбор площадки для строительства АЗС должен осуществляться в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Акт выбора площадки АЗС сопровождается оценочными материалами в части техногенных технологических нагрузок.
5.6 Решения о предоставлении земельных участков для размещения АЗС в придорожных полосах или объектов за их пределами, когда для доступа к ним требуется подъезд, принимаются соответствующим местным исполнительным органом в установленном порядке по согласованию с уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам.
5.7 В городах и других населенных пунктах допускается размещать АЗС только с подземными резервуарами хранения топлива.
5.8 При проектировании АЗС следует предусматривать технологические системы для приема, хранения и выдачи топлива, разрешенные к применению в РК в установленном порядке согласно СН РК 3.02-15 и [16 ].
5.9 Доставку топлива на АЗС должен осуществлять специальный автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт.
5.10 Движение транспортных средств по территории АЗС должно быть односторонним. При этом должен быть предусмотрен раздельный въезд и выезд.
5.11 На АЗС для слива топлива следует предусматривать площадку для стоянки автоцистерны (АЦ) с топливом.
5.12 Для АЗС проектируются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к проектированию производственных объектов.
5.13 Санитарно-защитная зона АЗС должна быть благоустроена и озеленена, в соответствии с проектом благоустройства и озеленения, разрабатываемым одновременно с проектом строительства или реконструкции АЗС.
5.14 От селитебной территории населенных пунктов АЗС отделяется отдельной полосой зеленых насаждений с учетом зоны загрязнения. Площадь озеленения должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. 
5.15 Прокладка транзитных инженерных сетей по территории АЗС не допускается.
Над территорией АЗС прокладка воздушных линии связи и линии электропередач не допускается.
5.16 Инженерные сети от АЗС следует размещать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.17 До ввода АЗС в эксплуатацию на площадке должны быть вывешены (установлены) знаки пожарной безопасности, согласно требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах».
5.18 Оборудование и материалы, применяемые на АЗС, должны быть сертифицированы на территории Республики Казахстан. Модули технологической системы приема, хранения и выдачи топлива должны быть заводского изготовления. 
5.19 Оценка степени агрессивности воздействия окружающей среды и защита от коррозии наружной поверхности надземных резервуаров и трубопроводов осуществляется в соответствии с [2]. 
5.20 При разработке технологических процессов, проектировании производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые:
- разработкой шумобезопасной техники;
- применением средств и методов коллективной защиты по [11];
- применением средств индивидуальной защиты по [12].
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ АЗС СТАЦИОНАРНОГО ТИПА
 
6.1 Запрещается размещение АЗС в следующих местах: 
- в зонах высокой градостроительной, историко-культурной ценности; 
- на путепроводах и под ними;
- на плавающих средствах;
- под линиями электропередачи и на расстоянии от оси трассы воздушной линии электропередачи менее полуторократной высоты опоры;
- промышленной зоне при отсутствии минимально допустимых расстояний, определенных в соответствии с таблицей 1 приложения 11 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». 
6.2 АЗС следует размещать на обособленном участке, преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке и в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. Территорию АЗС необходимо функционально зонировать на: подъездную зону, заправочную зону, сервисную зону, зону резервуаров хранения, зону очистных сооружений и вспомогательную зону СН РК 3.01-03 и СН РК 3.01-01.
6.3 При объединении на одной площадке СТО, АЗС, пункта мойки автомобилей и других объектов обслуживания необходимо соблюдать разрывы между ними и емкостями для хранения топлива. 
6.4 При размещении АЗС на территории автотранспортных предприятий расстояние от зданий и сооружений АЗС до производственных зданий и сооружений этих предприятий принимается по [17]. 
6.5 Территория, здания, сооружения и строения АЗС должны оборудоваться:
- системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» по требованиям СН РК 2.02-11;
- первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Приложения 17 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».
6.6 Дороги и въезды на территорию АЗС следует проектировать по требованиям СН РК 3.01-03.
6.7 Перед въездом на территорию АЗС должны быть установлены знаки сервиса.
6.8 Площадки для стоянки транспортных средств должны иметь разметку, обеспечивающую расстановку автомобилей с учетом их свободного выезда с территории АЗС.
6.9 Покрытие проездов на территории АЗС и площадок для слива нефтепродуктов в резервуары должно проектироваться стойким к воздействию нефтепродуктов, с уклонами в сторону дренажных лотков сбора стоков в дренажную емкость или производственно-ливневую канализацию АЗС.
6.10 Территория обособленной площадки слива должна быть спланирована с минимальным уклоном, чтобы при проливах нефтепродуктов из автоцистерн или резервуаров (при переполнении), они не могли растекаться на остальную территорию АЗС и территорию прилегающих объектов, в том числе дорог.
6.11 На территории АЗС должны быть установлены дорожные знаки по [17]:
- «Въезд воспрещен» (в случае, когда АЗС закрыта для въезда автомобилей);
- «Ограничение максимальной скорости»;
- другие знаки, исходя из условий расположения участка АЗС.
 6.12 Пересечение территории АЗС тротуарами пешеходного движения не допускается.
 6.13 Территория АЗС должна иметь твердое покрытие, общий уклон к месту расположения резервуара - сборника для поверхностно-ливневых стоков, в ночное время освещаться.
Вертикальную планировку, благоустройство, размещение инженерных сетей следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01.
 6.14 Территория АЗС должна быть благоустроена.
 6.15 Для сбора бытовых отходов должна быть выделена специальная площадка, оборудованная гидроизолирующим покрытием для установки контейнеров с крышками.
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
 
7.1 Планировка площадок (участков) АЗС должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда, рациональное и экономное использование земельных участков и наибольшую эффективность капитальных вложений.
7.2 Проектирование и строительство зданий и сооружений АЗС должно выполняться с учетом особых условий: сейсмического районирования, подрабатываемой территории и особенностей инженерно-геологических условий (набухание грунта, просадочные грунты, морозное пучение и т. п.).
7.3 Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий. 
7.4 Конструкции должны быть рассчитаны на действие нагрузок от собственного веса и конструкций, которые на них опираются, снеговых и ветровых нагрузок, нагрузок от технологического оборудования, транспортного и инженерного оборудования с учетом восприятия воздействия от опасных геологических процессов в районе строительства, а также сейсмического районирования. 
7.5 При проектировании расчеты строительных конструкций должны выполняться в соответствии с гармонизированными Европейскими нормативными документами, и не ограничивать применение материалов и технологий, отвечающих требованиям безопасности, надежности и долговечности. 
7.6 Основания и несущие конструкции сооружений в процессе строительства и эксплуатации не должны иметь трещин, повреждений и деформаций, ведущих к снижению эксплуатационных свойств сооружений. 
7.7 Объемно-планировочные и конструктивные решения принимать в соответствии с технологической частью проекта, разрабатываемой согласно нормам технологического проектирования. 
7.8 На территории АЗС не допускается размещение помещений категории «А», «Б» (за исключением помещений для установки транспортных средств в зданиях мойки и постов технического обслуживания), а также категории «Г» (по категорийности взрывопожарной и пожарной опасности помещений АЗС.).
7.9 На АЗС могут размещаться следующие служебные и бытовые здания (помещения) для персонала АЗС, для сервисного обслуживания водителей и пассажиров, сервисного обслуживания транспортных средств.
7.10 На территории АЗС устройство подземных помещений, подпольных пространств, а также подземных сооружений (тоннелей, каналов и т. п.) с наличием свободного пространства, не допускается. Прокладка трубопроводов с топливом под зданиями АЗС и со стороны эвакуационных выходов не допускается.
7.11 Не допускается объединять в едином здании: помещения сервисного обслуживания транспортных средств и помещения сервисного обслуживания водителей и пассажиров; помещения магазина, в котором предусмотрена продажа жидкого моторного топлива и помещения общественного питания.
7.12 Помещения категории «В», а также кладовые магазина для хранения горючих жидкостей следует размещать у наружных стен зданий с оконными проемами.
7.13 Здания и сооружения АЗС должны быть одноэтажными I, II, IIIa степени огнестойкости. Максимальная общая площадь зданий должна соответствовать [6].
7.14 В помещениях, где в результате технологического процесса могут выделяться пары нефтепродуктов, обеспечивается не менее двух выходов, расположенных в противоположных концах.
7.15 Материалы, применяемые для покрытия полов, должны быть устойчивы к воздействию нефтепродуктов.
7.16 Прокладывать трубопроводы для транспортирования пожаро-, взрывоопасных, ядовитых и едких веществ через бытовые, подсобные и административно - хозяйственные помещения, помещения электроустановок, вентиляционные камеры не допускается.
7.17 Навесы над технологическим оборудованием и заправочными колонками должны быть выполнены из негорючих материалов. Устройство навесов с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) не допускается.
Устройство навесов над площадками для слива топлива из автоцистерн и над надземными резервуарами для хранения жидкого моторного топлива не допускается.
7.18 Конструктивные элементы здания АЗС должны обеспечить его взрыво- и пожаробезопасность при нормальной эксплуатации и защиту в случае внештатной ситуации.
7.19 Не допускается производить (без утвержденного проекта) переоборудование электросетей, устанавливать нестандартные предохранители, пользоваться кустарными и неисправными электронагревательными приборами.
 
 
8 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Общие требования пожарной безопасности на АЗС
 
8.1.1 Для всех помещений, зданий и наружных установок должны быть установлены категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
8.1.2 Категории помещений, зданий и сооружений, а также наружных установок (при их наличии) по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с требованиями Приложения 3 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», с учетом документа «Категорирование по взрывопожарной опасности и классификации взрывоопасных зон объектов автозаправочных станций (АЗС) и топливозаправочных пунктов (ТЗП)».
8.1.3 В целях предотвращения распространения пожара на соседние здания и сооружения, сокращения ущерба от пожара, доступности зданий для защиты людей и имущества, необходимо выполнять следующие противопожарные требования:
а) строго соблюдать минимальные расстояния между зданиями и сооружениями, регламентируемые противопожарными нормами;
б) АЗС должны иметь источники наружного и внутреннего водоснабжения для тушения возможных пожаров;
в) к рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами;
г) обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям со всех сторон пожарной техники, технических средств спасательных и медицинских служб;
д) территория, здания, сооружения и строения АЗС должны оборудоваться системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
8.1.4 Ограждение территории АЗС должно быть продуваемым и выполненным из негорючих материалов.
8.1.5 Не допускается озеленение территории АЗС кустарниками и деревьями, выделяющими при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена.
8.1.6 В зданиях АЗС запрещается предусматривать помещения для проведения огневых и сварочных работ.
 
 
8.2 Взрывобезопасность АЗС
 
8.2.1 Электрооборудование и КИП АЗС, расположенные во взрывоопасных зонах, следует выполнять во взрывозащищенном исполнении.
8.2.2 В системе вентиляции помещений предусматривается сброс (вытяжку) воздуха, который осуществляется из верхней части помещений, через проемы в стенах или через дефлекторы в потолочном перекрытии
 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ АЗС
 
9.1 Категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений АЗС определяются в соответствии с требованиями Приложения 3 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
9.2 АЗС должны оснащаться топливораздаточными колонками, обеспечивающими газовозвратную систему сбора из бака автомобиля загрязняющих веществ, и другим технологическим оборудованием, допущенным к применению на территории Республики Казахстан и имеющим сертификат соответствия. Применение топливораздаточных колонок без газовозвратной системы сбора загрязняющих веществ согласовывается с органами государственного санитарного и экологического надзора.
9.3 Резервуары для хранения топлива следует применять в соответствии с требованиями [13] и [16].
Конструкция резервуаров должна предусматривать возможность очистки от остатков хранимого топлива, проветривания и дегазации при их ремонте.
9.4 Для перекрытия трубопроводов подачи топлива к топливораздаточным колонкам перед резервуарами следует предусматривать запорные вентили на трубопроводах подачи топлива. Доступ к запорным вентилям должен быть свободным.
9.5 Резервуары хранения бензина должны быть оборудованы газоуравнительной системой с применением дыхательных клапанов повышенного давления и возвратом паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров в автоцистерну. На участках трубопроводов газоуравнительной системы между резервуарами, на выходе трубопроводов дыхательной системы и у мест их подсоединения к резервуарам следует предусматривать установку огнепреградителей. 
Устройство общей газоуравнительной системы между резервуарами (камерами) с бензином и дизельным топливом не допускается.
9.6 Трубопроводы газоуравнительной системы должны быть устроены из негорючих материалов, оснащены огнепреградителями или дыхательными клапанами со встроенными огнепреградителями, сохраняющими их работоспособность в любое время года.
9.7 Резервуары для подземного хранения топлива должны быть оборудованы системами контроля их герметичности.
9.8 Насосы для наполнения должны быть оснащены (независимо от их автоматического выключения) ручными выключателями электропитания, располагаемыми как в помещении операторной, так и у насосов или площадки для АЦТ. 
9.9 Ввод трубопровода в резервуары для подземного хранения топлива должен быть предусмотрен выше номинального уровня их заполнения. Устройство люков, штуцеров, патрубков и другого оборудования ниже указанного уровня запрещается.
9.10 Конструкции технологической шахты и ввода трубопроводов через ее стенки должны исключать возможность проникновения утечек топлива из нее в грунт.
9.11 Оценка степени агрессивности воздействия окружающей среды и защита от коррозии наружной поверхности надземных резервуаров и трубопроводов осуществляется в соответствии со [2].
9.12 При прокладке стальных трубопроводов необходимо руководствоваться СН 527.
Трубопроводы должны быть минимальной протяженности и обеспечивать возможность выполнения всех технологических операций на АЗС при сохранении качества и количества нефтепродуктов 
9.13 Технологическое оборудование должно обеспечивать уровни шума и вибрации, не превышающие допустимые согласно требованиям гигиенических нормативов.
9.14 Для снижения воздействия шума от оборудования на прилегающие населенные территории, при необходимости, должны быть установлены шумозащитные стенки.
9.15 АЗС следует оборудовать молниезащитой согласно требований норм [3]
9.16 На АЗС должны использоваться ТРК, обеспечивающие автоматическую блокировку подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака транспортного средства.
9.17 Наполнение резервуаров топливом из АЦТ должно осуществляться через трубопровод налива, проложенный подземно, и с использованием устройств, препятствующих распространению пламени по линии наполнения резервуара.
9.18 Все трубопроводы для топлива и его паров, расположенные над землей или в свободном пространстве шахт резервуаров и технологических колодцев, должны быть выполнены из металла, а соединения должны оснащаться устройствами, исключающими их разгерметизацию.
9.19 Допускается применение для транспортировки топлива трубопроводов из пластмасс, при условии их подземной бесканальной прокладки и защиты от механических повреждений.
9.20 Линии выдачи топлива должны быть оборудованы обратными клапанами, открывающимися давлением или разряжением, создаваемыми насосами этих линий, и герметично закрывающимися при обесточивании указанных насосов.
9.21 Допускается использование для нескольких ТРК общего трубопровода подачи топлива из одного или нескольких резервуаров при условии наличия запорной арматуры на этих трубопроводах перед каждой ТРК и каждым резервуаром.
9.22 Стенки технологических шахт резервуаров и колодцев, в которых размещается оборудование с топливом или его парами, а также имеется свободное пространство, должны выполняться из негорючих материалов. В остальных случаях допускается использование трудногорючих материалов. Устройство крышек технологических шахт или колодцев, в которых имеется указанное оборудование, должно исключать возможность попадания в них атмосферных осадков и искрообразования при открытии-закрытии крышки.
9.23 Резервуары (наземные, подземные) для хранения топлива должны иметь поддоны на случай перелива, разлива нефтепродуктов или аварии.
9.24 Контейнер для хранения нефтепродуктов должен иметь лестницу для подъема на кровлю и доступа к горловине резервуара и оборудованию. 
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10 ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АЗС

10.1 Системы водоснабжения и канализации 
 
10.1.1 На территории стационарных АЗС следует предусматривать системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Допускается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым и/или производственным.
Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.
10.1.2 При проектировании водоснабжения и водоотведения АЗС должны соблюдаться требования [5], [7], [8], [17] и настоящих строительных норм.
10.1.3 Водоснабжение АЗС следует предусматривать от водопроводных сетей. Допускается предусматривать для хозяйственно-питьевых нужд привозную воду. Привозная вода должна храниться в емкостях, изготовленных из материалов, разрешенных к применению в Республике Казахстан.
Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно отвечать требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Необходимо предусматривать специальную окраску сооружений технического водопровода, исключающую возможность использования технической воды для питьевых целей.
10.1.4 Расход воды на наружное пожаротушение следует определять расчетом. При определении расчетного расхода воды на пожаротушение расходы воды на хозяйственные нужды учитывать не следует.
10.1.5 Мойка автомобилей должна иметь оборотное водоснабжение.
10.1.6 На территории АЗС следует предусматривать системы водоотведения:
- производственную или производственно-дождевую канализацию для приема производственных сточных вод от зданий и помещений и дождевых вод с открытых площадок сливных устройств, площадки резервуаров нефтепродуктов;
- бытовую канализацию для приема бытовых сточных вод от санитарных приборов и душевых.
10.1.7 Подтоварные воды и воды от зачистки резервуаров нефтепродуктов сбрасывать в сеть канализации не допускается. Эти стоки должны быть отведены по трубопроводам в емкости для последующей утилизации.
10.1.8 Бытовые сточные воды допускается отводить в сети канализации населенного пункта. В случае отсутствия в районе строительства АЗС системы водоотведения необходимо предусматривать местные очистные сооружения, проектирование которых следует выполнять согласно требованиям [5].
10.1.9 Схемы и методы обработки осадка сточных вод АЗС следует определять в каждом конкретном случае при проектировании.
10.1.10 Проектирование канализационных насосных станций на территории АЗС следует выполнять в соответствии с требованиями [5].
10.1.11 Не допускается присоединение бытовой канализации к производственной.
10.1.12 Производственно-ливневая канализация должна быть оборудована очистными сооружениями (нефтеловушки и отстойники закрытого типа). Для дождевой канализации допускается устройство лотков, перекрытых съемными плитами и решетками.
10.1.13 Отвод дождевых вод с площадок наземного резервуарного хранения нефтепродуктов надлежит предусматривать через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах - в аварийный приемник-резервуар, входящий в состав резервуаров нефтепродуктов.
10.1.14 Эксплуатация АЗС без системы сбора и очистки сточных вод не допускается.
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10.2.1 При проектировании отопления и вентиляции АЗС должны соблюдаться требования [9], [17] и настоящих строительных норм, а также [19]. 
10.2.2 Обогрев здания АЗС должен осуществляться электронагревателями с закрытым исполнением нагревательного элемента и только заводского изготовления во взрывозащищенном исполнении.
10.2.3 Вентиляция здания АЗС должна предусматриваться естественная, либо с использованием автономных кондиционеров (Сплит систем).
10.2.4 Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях технического обслуживания следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, с учетом режима работы предприятия и количества вредных выделений, устанавливаемых в технологической части проекта.
10.2.5 В производственных помещениях категорий «А» и «Б» следует предусматривать, кроме основной приточно-вытяжной вентиляции, также аварийную вентиляцию с автоматическим включением вентиляторов от сигнализатора взрывоопасных концентраций. 
10.2.6 Аварийная вентиляция должна обеспечивать 8-кратный воздухообмен в час по полному внутреннему объему помещения, в дополнение к воздухообмену, создаваемому основной вентиляцией. 
10.2.7 Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать в производственных помещениях параметры микроклимата и состояние воздушной среды в соответствии с техническими требованиями заводов-изготовителей и санитарно-эпидемиологическими требованиями к производственным объектам. 
10.2.8 Вентиляционное оборудование, обслуживающее помещение категории «А» должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.
 
 
10.3 Электроснабжение, электрооборудование, молниезащита, связь, автоматизация производственных процессов
 
10.3.1 Электрооборудование зданий и помещений должно быть выполнено в соответствии с требованиями норм СН РК 4.04-23, [10] и настоящих строительных норм.
10.3.2 Исполнение электрооборудования и средств автоматизации, размещенных во взрывоопасных зонах, должно соответствовать классификации помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
10.3.3 Здания и сооружения АЗС следует оборудовать молниезащитой с учетом местных условий и в соответствии с требованиями норм [3].
10.3.4 Резервуары, продуктопроводы и технологическое оборудование должны быть присоединены к заземляющему контуру для защиты от зарядов статического электричества. Для снятия статического электричества следует предусматривать устройство для заземления автоцистерн при сливе нефтепродуктов, а также в случае временной стоянки автоцистерн на территории АЗС.
10.3.5 Все электроустановки, металлические конструкции подлежат заземлению.
10.3.6 Заземление выполняется в соответствии с [10].
10.3.7 Все соединения молниеприемников с токоотводами и заземляющими устройствами должны быть выполнены сваркой.
10.3.8 Электрооборудование АЗС, расположенное во взрывоопасной зоне, следует выполнять во взрывозащищенном исполнении.
Не допускается во взрывоопасных зонах устанавливать электрооборудование, не имеющее маркировки по взрывозащите.
10.3.9 В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники АЗС относятся к III категории.
Электроприемники систем автоматической пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения и оповещения людей о пожаре относятся к I категории надежности и должны иметь дополнительный автономный источник электроснабжения.
10.3.10 Территория АЗС должна иметь наружное освещение, включаемое в темное время суток в соответствии с существующими нормами. 
Особое внимание должно быть уделено освещению мест заправки и слива нефтепродуктов.
10.3.11 Охранное освещение предусматривается раздельно от сети наружного освещения.
10.3.12 АЗС должна быть оснащена телефонной (проводной или беспроводной) или радиосвязью и громкоговорящей связью.
Постоянное место нахождения обслуживающего персонала оборудуется телефонной (радиотелефонной) связью с диспетчерским пунктом нефтебаз.
10.3.13 Здания, помещения и сооружения АЗС должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и установками оповещения людей о пожаре с учетом требований [4].
10.3.14 При срабатывании автоматической пожарной сигнализации должны быть обеспечены: 
- оповещение о пожаре обслуживающего персонала и людей, находящихся на территории АЗС;
- прекращение операций по наполнению резервуаров (сосудов) топливом;
- перекрытие запорной арматуры на трубопроводах подачи топлива в резервуар;
- автоматическое отключение всех топливораздаточных колонок и компрессорного оборудования.
10.3.15 Управление работой топливораздаточных колонок должно быть дистанционное или местное.
10.3.16 Расход закачиваемого в автомобили топлива учитывается счетчиками, встраиваемыми в ТРК.
10.3.17 Все применяемые средства измерения должны быть стандартизованными и иметь сертификаты о поверке (при необходимости).
10.3.18 Используемые методики выполнения измерений должны быть аттестованы.
10.3.19 Система автоматики АЗС выполняется в соответствии с техническими требованиями основного технологического оборудования.
10.3.20 Система управления АЗС должна автоматически отключать подачу топлива при возникновении пожара или других ситуаций, связанных с чрезвычайными ситуациями.
 
 
11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
11.1 При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации АЗС должно быть обеспечено соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан. 
11.2 Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водоемов на территории АЗС следует:
- поддерживать в полной технической исправности резервуары и технологическое оборудование и обеспечивать их герметичность;
- отрегулировать дыхательные клапаны резервуаров на требуемое избыточное давление и вакуум и следить за их исправностью;
- оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой с применением дыхательных клапанов повышенного давления;
- сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением быстроразъемных муфт герметичного слива;
- обеспечить возврат паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров при «больших» дыханиях в автоцистерны;
- обеспечить возврат паровоздушной смеси из баков автомобилей с применением газовозвратных систем;
- организовать сбор поверхностно-ливневых стоков с локальной очисткой;
- создавать зеленые зоны вокруг АЗС с учетом зоны загрязнения и эффектом аккумуляции загрязняющих веществ.
Охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения производить согласно [14], [15]. 
11.3 Проведение мероприятий по определению загазованности воздуха, по ликвидации аварийных проливов и утечек нефтепродуктов, в том числе сбор и вывоз загрязненных почв, производить согласно действующих нормативных документов экологической безопасности.
11.4 Вывоз нефтесодержащих отходов, загрязненных сточных производственно-дождевых вод и мусора с территории АЗС должен быть регулярным, по мере накопления, и согласован с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.
11.5 Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для АЗС должен быть подтвержден расчетами рассеивания вредных веществ в атмосфере и соответствовать [18].
11.6 Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны АЗС и на границе СЗЗ (для жилых районов) не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК).
11.7 При разработке технологической части проекта следует предусматривать мероприятия по сбору нефти и нефтепродуктов при авариях и ремонте, как из технологических сооружений, так и из трубопроводов, а так же сбор нефтепродуктов во всех точках возможных потерь.
11.8 Сброс нефтепродуктов при аварии в канализацию не допускается.
11.9 Все оборудование, устанавливаемое на АЗС, должно удовлетворять условиям выполнения технологических операций механизированным способом и исключать загрязнение территории АЗС.
11.10 Основные требования к системе контроля и автоматизации по защите окружающей среды:
- предотвращение перелива нефти (нефтепродуктов) при поступлении их в резервуары путем автоматического перекрытия приемных электроприводных задвижек или остановки продуктовых насосов;
- защита технологических трубопроводов объекта от разрыва при повышении давления на приеме со стороны подающего магистрального трубопровода;
- контроль загазованности в помещениях машзалов насосных станций нефти и нефтепродуктов с помощью стационарных газоанализаторов;
- периодический контроль выбросов в атмосферу;
- контроль содержания нефти (нефтепродуктов) в очищенных сточных водах с помощью стационарных анализаторов (при наличии соответствующих приборов) или периодический контроль в лабораторных условиях.
11.11 При разработке генерального плана АЗС вертикальная планировка должна обеспечивать систему водоотвода.
11.12 В предотвращения загрязнения грунтовых вод и прилегающих земель земляные очистные или защитные сооружения должны быть нефильтрующими (шламонокопители, пруды - отстойники, амбары и т.п.).
11.13 Комплекс природоохранных мероприятий и полная компенсация за наносимый вред природной среде, определяются в результате проведения оценки воздействия на окружающую среду.
11.14 В проектах АЗС должны быть предусмотрены системы постоянного контроля загазованности рабочих зон и приземной части территории с помощью стационарных (по мере их выпуска промышленностью) и переносных газоанализаторов. В период эксплуатации АЗС необходимо проводить производственный мониторинг окружающей среды в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
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12 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
 
12.1 Проектируемые стальные подземные сооружения АЗС подлежат комплексной защите от почвенной коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты.
12.2 Электрохимическую защиту коммуникаций проектируемой площадки АЗС следует выполнять с учетом электрохимической защиты примыкающих площадочных и линейных сооружений. При этом защита не должна оказывать вредное влияние на другие сооружения АЗС.
 
 
13 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ АЗС

13.1 Общие требования
 
Эксплуатация АЗС производится в соответствии с действующим законодательством и техническим регламентом «Требованиями промышленной безопасности при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций».
 
 
13.2 Требования к безопасности при обслуживании машин и оборудования 
 
13.2.1 При эксплуатации АЗС должны приниматься меры по предупреждению загрязнения почвы, воды открытых водоемов, атмосферного воздуха.
13.2.2 Оборудование, обеспечивающее контроль уровня топлива в резервуарах при сливе топлива должно находиться в исправном состоянии и периодически контролироваться.
13.2.3 На всех АЗС должны быть медицинские аптечки и средствами индивидуальной защиты персонала [19]. 
 
 
14 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ДОСТУПНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИИ
 
14.1 При проектировании АЗС должны быть выполнены конкретные мероприятия по доступности территории для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом местных условий и дополнительных требований СН РК 3.06-01.
14.2 Для обеспечения доступа водителей и пассажиров маломобильных групп населения к ААЗС должны быть предусмотрены:
покрытия, которые не допускают скольжения при намокании;
- условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку автоматической автозаправочной станции. 
14.3 Въезд на территорию автозаправочной станции оборудуется доступными для инвалидов элементами информации об объекте.
14.4 Система средств информации доступных для посещения маломобильных групп населения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Система средств информации должна давать информацию об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
14.5 Визуальная информация должна быть расположена на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и увязана с художественным решением интерьера.
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