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[bookmark: _Toc366167090]1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование новых, расширяемых и реконструируемых стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них номинальным диаметром DN до 1400 мм включительно с избыточным давлением среды свыше 1,2 МПа до 10 МПа включительно при одиночной их прокладке и прокладке в технических коридорах.
1.2 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию линейной части магистральных трубопроводов.
1.3 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, в морских акваториях и на промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40°С.
 
 
[bookmark: _Toc364092368]Раздел 2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
2 Нормативные ссылки
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).
Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)
Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)
Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).
Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).
Технический Регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202) (с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.).
Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230).
Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439).
МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы.
СН РК 2.02-03-2012 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.
СНиП РК 2.02-05-2009 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.
 
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
 
В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Анодное заземление: Устройство, обеспечивающее стекание защитного тока в землю.
3.2 Балластировка трубопровода: Установка на трубопроводе устройств, обеспечивающих его проектное положение на обводненных участках трассы.
3.3 Байпас: Трубопровод с запорно-регулирующей арматурой, соединяющий вход и выход технологической установки (сооружения), и предназначенный для направления всего или части потока перекачиваемого продукта в обход этой установки, в том числе для исключения ее из работы при обслуживании или в случае отказа.
3.4 Безопасность механическая: Состояние магистральных трубопроводов и входящих в их состав зданий и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения, которое характеризуется возможностью предотвращения нанесения вреда жизни или здоровья человека, ущерба имуществу и окружающей среде вследствие разрушения или потери устойчивости трубопроводов, зданий, сооружений или их частей.
3.5 Безопасность пожарная: Состояние магистральных трубопроводов и входящих в их состав зданий и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения, которое характеризуется возможностью предотвращения пожара и вредного воздействия на людей, имущество и окружающую среду его (пожара) опасных факторов.
3.6 Блок совместной защиты: Устройство, обеспечивающее регулирование защитного тока по величине и направлению при совместной защите двух и более подземных коммуникаций с различными электрическими параметрами.
3.7 Блуждающие токи: Токи в земле, протекающие вне предназначенных для них цепей и возникающие вследствие работы посторонних (по отношению к токам электрохимически защищаемого объекта) источников тока постоянного или переменного напряжения (электрифицированный транспорт, сварочные агрегаты, устройства электрохимической защиты посторонних сооружений и пр.).
3.8 Бровка траншеи: Линия пересечения стенки траншеи с поверхностью земли.
3.9 Вантуз: Устройство, присоединенное к трубопроводу с помощью тройника, предназначенное для выпуска из трубопровода газовоздушной смеси при выполнении плановых и аварийных работ.
3.10 Воздушный переход трубопровода: Участок надземного трубопровода, проложенного через искусственные или естественные преграды.
3.11 Дренажная линия: Линия электропередачи, соединяющая минусовую клемму источника постоянного тока с трубопроводом (катодная дренажная линия) и плюсовую клемму - с анодным заземлением (анодная дренажная линия).
3.12 Детали соединительные: Элементы трубопровода, предназначенные для изменения направления его оси, ответвления от него, изменения его диаметра.
3.13 Заглубление трубопровода: Расстояние от верха трубы до поверхности земли; при наличии балласта - расстояние от поверхности земли до верха балластирующей конструкции.
3.14 Запорная арматура: Равнопроходные краны и задвижки, устанавливаемые на трубопроводах, отдельных его участках и ответвлениях.
3.15 Защитная зона: Участок трубопровода, на котором обеспечены защитные потенциалы.
3.16 Защитное заземление: Заземление, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности.
3.17 Изгиб трубопровода упругий: Изменение направления оси трубопровода (в вертикальной или горизонтальной плоскостях) без использования отводов.
3.18 Изолирующее соединение: Вставка между двумя участками трубопровода, нарушающая его электрическую непрерывность.
3.19 Испытание на прочность: Испытание статическим внутренним давлением с целью подтверждения конструкционной целостности трубопровода.
3.20 Испытательное давление: Максимальное давление, которому подвергается данная точка трубопровода при предпусковых испытаниях на прочность в течение требуемого времени выдержки.
3.21 Кабель дренажный: Проводник, соединяющий минусовую клемму источника постоянного тока с трубопроводом (катодная дренажная линия) и плюсовую клемму - с анодным заземлением (анодная дренажная линия).
3.22 Категория трубопровода (участка): Характеристика трубопровода (участка), определяющая требования к его прочности и величине испытательного давления.
3.23 Катодная защита: Торможение скорости коррозионного процесса посредством сдвига потенциала оголенных участков трубопровода в сторону более отрицательных значений, чем потенциал свободной коррозии этих участков.
3.24 Катодная станция: Комплекс сооружений и оборудования, предназначенный для катодной поляризации трубопровода внешним током.
3.25 Коррозия металлов: Разрушение металлов и сплавов вследствие химического или электрохимического взаимодействия с внешней средой, при котором металлы окисляются или теряют присущие им свойства.
3.26 Компенсатор: Специальная конструкция или участок трубопровода расчетной конфигурации, предназначенный для компенсации температурных перемещений.
3.27 Линейная часть магистрального трубопровода: Комплекс оборудования (сооружений) предназначенный для перемещения углеводородного сырья (или продуктов его переработки) по герметично соединенным между собой трубам между насосными (перекачивающими), компрессорными, газораспределительными, газоизмерительными и резервуарными станциями, перевалочными нефтебазами и приемо-сдаточными пунктами.
3.28 Лупинг: Трубопровод, проложенный параллельно основному трубопроводу и соединённый с ним, служащий для увеличения пропускной способности магистрального трубопровода.
3.29 Магистральный трубопровод: Неделимый единый производственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, подводных, наземных, надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку подготовленной в соответствии с требованиями технических регламентов продукции от пунктов приема до пунктов сдачи потребителям, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта и (или) хранение.
3.30 Микротоннель: Тоннель, предназначенный для прокладки трубопровода, исключающий доступ людей и техники для обслуживания.
3.31 Номинальный диаметр: Приблизительно равен внутреннему диаметру трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствующий ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке.
3.32 Окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Пункт 3.33 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
3.33 Охранная зона магистрального трубопровода: Территория вдоль трассы трубопроводов и вокруг их технологических объектов, необходимая для обеспечения безопасности эксплуатации указанных трубопроводов и объектов, на которой устанавливаются особые условия землепользования в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О магистральных трубопроводах» и Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».
3.34 Оценка воздействия на окружающую среду: Вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых и косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.
3.35 Переход магистрального трубопровода через естественные преграды: Участок трубопровода, пересекающий реку, канал, овраг, заболоченные участки.
3.36 Переход магистрального трубопровода через искусственные преграды: Участок трубопровода, пересекающий автодорогу или железную дорогу, или водохранилище, или канал и расположенный в ее охранной зоне.
3.37 Подводный переход трубопровода: Участок трубопровода, проложенного через реку или водоем шириной в межень по зеркалу воды 30 м (для газопроводов) и более или более 10 м (для нефтепроводов) и глубиной свыше 1,5 м.
3.38 Подземный переход трубопровода: Участок подземного трубопровода при переходе через искусственную или естественную преграду.
3.39 Покрытие защитное: Конструкция, изолирующая наружную или внутреннюю поверхность трубопровода от внешней или внутренней среды.
3.40 Потенциал защитный: Катодный потенциал, обеспечивающий требуемое торможение коррозионного процесса.
3.41 Препятствия естественные: Реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, протоки и болота, овраги, балки; искусственные - железные и автомобильные дороги, линии электропередач, различные пересекаемые трубопроводы, коммуникации.
3.42 Проверка на герметичность: Испытание статическим внутренним давлением для гарантии отсутствия утечки продукта из трубопровода.
3.43 Проезд вдольтрассовый: Объект магистрального трубопровода, предназначенный для перевозки грузов и персонала вдоль трассы магистрального трубопровода в период его строительства, ремонта и эксплуатации.
3.44 Пропускная способность трубопровода проектная: Заданный объем продукта, который должен пропустить трубопровод в течение годового фонда времени при проектных параметрах перекачиваемого продукта (вязкость, плотность).
3.45 Протектор: Электрод, выполненный из материала или сплава, имеющего более отрицательный потенциал, чем защищаемый трубопровод (в практике противокоррозионной защиты стальных трубопроводов применяются сплавы на основе магния, реже на основе алюминия или цинка).
3.46 Протекторная защита: Защита трубопровода от коррозии с помощью протекторов.
3.47 Рабочее давление: Наибольшее избыточное давление в данной точке трубопровода на всех предусмотренных проектом стационарных режимах работы трубопровода.
3.48 Резервирование технологическое: Наличие взаимно резервирующих технологических агрегатов, предназначенных для включения в работу одного из них в случае вывода из работы при неисправности другого.
3.49 Резервная нитка: Трубопровод, проложенный параллельно магистральному трубопроводу, подключается на случай повреждения магистрального трубопровода.
3.50 Система сглаживания волн давления: Комплекс оборудования и сооружений, осуществляющий уменьшение скорости роста давления на входе промежуточной НПС при переходном процессе.
3.51 Соединение изолирующее: Вставка между двумя участками трубопровода, нарушающая его электрическую непрерывность.
3.52 Соединительные детали: Элементы трубопровода, предназначенные для изменения направления его оси, ответвления от него, изменения его диаметра, толщины стенки и герметизации (отвод, тройник, переход, переходное кольцо, днище (заглушка)).
3.53 Сопротивление заземления: Сопротивление заземленного электрода (электродов), включающее в себя сопротивление растеканию токов в земле и контактное сопротивление на границе раздела электрод - грунт.
3.54 Станция компрессорная: Объект магистрального газопровода, включающий в себя комплекс зданий, сооружений и устройств для приема и перекачки газа по магистральному газопроводу.
3.55 Станция перекачивающая: Объект магистрального трубопровода, включающий в себя комплекс зданий, сооружений и устройств для приема, накопления и перекачки сжиженных углеводородных газов, нефти или нефтепродуктов по магистральному трубопроводу.
3.56 Технический коридор: Система параллельно проложенных магистральных трубопроводов.
3.57 Толщина стенки:
- номинальная - указанная в ГОСТ, ТУ и спецификациях на трубы;
- расчетная - определяемая расчетом на прочность;
- минимальная - номинальная минус допуск на толщину стенки трубы.
3.58 Тоннель: Протяженное подземное сооружение, предназначенное для прокладки трубопроводов и сопутствующих коммуникаций, обеспечивающее доступ людей и техники для обслуживания.
3.59 Точка дренажа: Место отвода тока из трубопровода при электрохимической защите.
3.60 Траншея: Временное земляное сооружение в виде выемки, для подземной прокладки трубопроводов.
3.61 Трасса трубопровода: Положение оси трубопровода, определяемое на местности ее проекцией на горизонтальную и вертикальную плоскости.
3.62 Установка дренажной защиты: Комплекс устройств, состоящий из дренажа и дренажной линии, обеспечивающий отвод (дренаж) токов из трубопровода в землю или к источнику блуждающих токов.
3.63 Установка протекторной защиты: Установка, состоящая из нескольких параллельно работающих протекторов.
3.64 Участок магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) технологический: Участок магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) от одной нефтеперекачивающей (перекачивающей) станции с резервуарным парком до следующей по потоку станции с резервуарным парком или до конечного пункта, для которого предусмотрен единый технологический режим перекачки нефти (нефтепродуктов).
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4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
[bookmark: _Toc366167094]4.1 Цели нормативных требований
 
Целями нормативных требований являются - обеспечение безопасности эксплуатации трубопроводов, зданий и сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения, входящих в состав магистральных трубопроводов, с соблюдением требований механической безопасности, надежности, долговечности и экономичности, а также противопожарных и санитарно-гигиенических требований с тем, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало неприемлемых рисков причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде. 
 
4.2 Функциональные требования
 
Трубопроводы, здания и сооружения, строительные конструкции, элементы систем и сетей инженерно-технического обеспечения, входящие в состав магистральных трубопроводов по техническим, технологическим и экологическим параметрам следует проектировать таким образом, чтобы при строительстве и эксплуатации объектов магистральных трубопроводов обеспечивались соблюдения следующих функциональных требований:
- механическая безопасность объектов магистрального трубопровода - объекты должны обладать требуемой прочностью и устойчивостью при возможных неблагоприятных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы; прочность и устойчивость объектов магистрального трубопровода должна быть обеспечена также при действии особых (аварийных) нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновения с транспортом, взрывов, аварий оборудования, отказов в работе несущих конструкций и др.;
- надежность объектов магистрального трубопровода - невозможность превышения для них предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы, т.е. расчетные значения эффектов воздействий (усилий, напряжений, деформаций, перемещений) для каждого учитываемого предельного состояния не должны превышать предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования;
- долговечность объектов магистрального трубопровода - объекты магистральных трубопроводов должны быть спроектированы таким образом, чтобы в течение расчетного срока службы их эксплуатационные характеристики не снижались ниже требуемого уровня с учетом возможного отрицательного эффекта влияния на них условий агрессивных сред и деградации свойств применяемых материалов и грунтов, а также с учетом качества изготовления и уровня контроля;
- пожарная безопасность объектов магистрального трубопровода - здания и сооружения объектов магистральных трубопроводов должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности пожарных при тушении пожара, спасении людей и проведении аварийно-спасательных работ;
- огнестойкость объектов магистрального трубопровода - огнестойкость зданий и сооружений объектов магистральных трубопроводов, их строительных конструкций и элементов внутренних инженерных систем должна отвечать требованиям устойчивости конструкций на время эвакуации в безопасную зону людей, и спасения людей, своевременная эвакуация которых не представилась возможной, а также экономически обоснованными требованиям по обеспечению сохранности зданий и сооружений и сокращению ущерба при пожаре; огнестойкость зданий и сооружений принимается в соответствии с требованиями нормативных документов (СНиП РК 2.02-05);
- соблюдение требований по санитарно-гигиеническим условиям, эффективному использованию природных ресурсов, экономному использованию энергетических ресурсов и по предотвращению отрицательного влияния на окружающую среду;
- охрана окружающей среды.
 
 
[bookmark: _Toc366167096]5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
 
[bookmark: _Toc366167097]5.1 Требования по обеспечению механической безопасности, надежности и долговечности магистральных трубопроводов
 
5.1.1 Трубопроводы, здания и сооружения, строительные конструкции, элементы систем и сетей инженерно-технического обеспечения, входящие в состав магистральных трубопроводов должны обладать требуемой прочностью и устойчивостью при возможных неблагоприятных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы объектов магистральных трубопроводов или их частей, с тем, чтобы в процессе строительства не возникало недопустимых угроз жизни и здоровья людей, имуществу и окружающей среде в связи с возможным превышением трубопроводами, строительными конструкциями или основаниями недопустимых предельных состояний.
Расчетные ситуации должны учитывать:
а) все виды нагрузок и воздействий в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями объектов магистрального трубопровода;
б) климатические, статические и динамические нагрузки и воздействия;
в) усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций, оснований и отклонениями геометрических параметров;
г) воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия.
В случаях, устанавливаемых заданием на проектирование, прочность и устойчивость объектов магистрального трубопровода должна быть обеспечена также при действии особых (аварийных) нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновения с транспортом, взрывов, аварий оборудования, отказов в работе несущих конструкций и др.
5.1.2 Предельные состояния, которые учитываются в расчетах и которые не должны достигаться объектами магистральных трубопроводов при действии расчетных значений нагрузок и воздействий и течении расчетного срока службы характеризуются:
а) разрушением трубопроводов, всего здания, сооружений или их частей, включая прогрессирующее развитие разрушения в результате локальных повреждений, недопустимыми деформациями трубопроводов, строительных конструкций и оснований, а также геологических массивов прилегающих территорий и другими повреждениями, приводящими к необходимости прекращения дальнейшей эксплуатации объектов вследствие угрозы жизни и/или причинения вреда здоровью людей, окружающей среде, и близ расположенным зданиям и сооружениям, включая повреждения установленного технологического оборудования;
б) снижением эксплуатационной пригодности объектов магистрального трубопровода, их оснований, строительных конструкций или внутренних инженерных систем, приводящих к необходимости временного прекращения эксплуатации объекта и/или уменьшению сроков их службы. Для снижения вероятности временного прекращения эксплуатации на объектах производится текущий и капитальный ремонты.
5.1.3 Объекты магистрального трубопровода, относящиеся к особо опасным, должны отвечать дополнительным требованиям, которые устанавливаются в заданиях на проектирования с учетом конкретных условий строительства и эксплуатации таких объектов в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций и/или уменьшения последствий этих ситуаций. В обоснованных случаях устанавливаются ограничения на строительство таких объектов в сложных природных условиях воздействия опасных природных процессов и явлений.
5.1.4 Надежность магистрального трубопровода и оснований следует обеспечивать на стадии проектирования и строительства сооружения, при изготовлении его конструктивных элементов.
5.1.5 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчетов по предельным состояниям в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливаются основные параметры строительных объектов магистрального трубопровода, их несущая способность и воспринимаемые ими воздействия.
5.1.6 При расчете магистрального трубопровода должны быть рассмотрены следующие расчетные ситуации:
а) установившаяся - ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса) и соответствующая нормальным условиям эксплуатации;
б) переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, изготовление, транспортировка, монтаж, капитальный ремонт и реконструкция строительного объекта);
в) аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения (в том числе и при особых воздействиях), которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям.
5.1.7 Расчетные ситуации должны учитывать все неблагоприятные условия, которые могут произойти во время строительства и эксплуатации магистрального трубопровода.
5.1.8 При проектировании и возведении объектов магистрального трубопровода необходимо учитывать их влияние на изменение условий эксплуатации существующих близлежащих зданий и сооружений.
5.1.9 Для сооружений с повышенным уровнем ответственности, при проектировании которых использованы не апробированные ранее конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях.
5.1.10 При проектировании объектов магистрального трубопровода, воспринимающих динамические и циклические нагрузки или воздействия, следует исключить концентрацию напряжений и, при необходимости, применять специальные меры защиты (гасители колебаний, перфорация ограждающих конструкций, виброизоляция и др.). Проектирование конструктивных элементов, воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учетом результатов их поверочного расчета на выносливость и усталостную долговечность.
5.1.11 При проектировании объектов магистральных трубопроводов необходимо учитывать возможный отрицательный эффект влияния на них условий агрессивной среды (попеременное замораживание и оттаивание, наличие противогололедных реагентов, воздействие морской воды, выбросов промышленных производств и т.д.).
5.1.12 Степень износа материала допускается оценивать на основе результатов расчета конструкций, их экспериментального исследования, опыта эксплуатации ранее построенных сооружений.
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5.2 Требования пожарной безопасности магистральных трубопроводов
 
Здания и сооружения объектов магистральных трубопроводов должны отвечать требованиям противопожарной защиты СНиП РК 2.02.05 и следующим требованиям:
а) взаимное расположение объектов магистральных трубопроводов, а также расстояния до ближайших предприятий производится с соблюдением противопожарных разрывов, принимаемых в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*, СНиП 2.11.03-93 и других нормативных документов;
б) проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны обеспечивать возможность доступа к ним пожарной техники и технических средств спасательных и медицинских служб в соответствии со СНиП II-89-80*;
в) здания и сооружения должны иметь возможность доступа личного состава пожарных подразделений и спасательных служб; здания и сооружения оборудуются пожарной сигнализацией, автоматическими установками и первичными средствами пожаротушения с соответствии с требованиями нормативных документов в целях спасения людей, сокращения наносимого пожаром ущерба, локализации пожара с последующей его ликвидацией и предотвращения его возобновления;
г) объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, противопожарные преграды, пожарные отсеки и секции, строительные конструкции, включая отделку и облицовку конструкций на путях эвакуации, применяемые строительные материалы и изделия, а также элементы внутренних систем инженерного обеспечения, должны отвечать требованиям ограничения распространения пожара и его опасных факторов за пределы очага возгорания, а также обеспечивать возможность проведения мероприятий по спасению людей;
д) огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций объектов магистральных трубопроводов должны соответствовать огнестойкости и конструктивной пожарной опасности здания и сооружения, требуемым с учетом его функционального назначения, основных параметров и характеристик, в том числе характеристик пожаровзрывобезопасности технологических процессов в трубопроводах производственных и складских зданиях и помещениях;
е) эвакуационные пути и выходы из зданий, сооружений и их помещений должны обеспечивать возможность безопасной эвакуации людей при пожаре в течение минимально необходимого времени до создания угрозы жизни и (или) нанесения вреда их здоровью с учетом допустимого уровня воздействия на людей опасных факторов пожара;
ж) при невозможности обеспечить в полной мере безопасную эвакуацию людей по эвакуационным путям и выходам, здания и сооружения должны иметь систему коллективной защиты людей, обеспечивающую их безопасность в течение всего времени развития и тушения пожара, или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону;
и) здания и сооружения объектов магистральных трубопроводов должны быть оборудованы системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в целях организации своевременной и безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта, а также автоматическими установками пожаротушения в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-15;
к) электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать характеристикам взрывопожарной и пожарной опасности среды, в которой они установлены, и в соответствии с «Правила устройства электроустановок» и должны обеспечивать возможность предотвращения загорания и распространения по ним пожара на строительные конструкции и в соседние помещения и отсеки;
л) здания пожарных подразделений должны размещаться на территориях, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает нормативов, установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  
5.3 Требования к рабочим характеристикам
 
[bookmark: _Toc366167100]5.3.1 Общие положения и требования
 
[bookmark: _ftnref1]5.3.1.1 Магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы)[1] следует прокладывать подземно (подземная прокладка).
Прокладка трубопроводов по поверхности земли в насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка) допускается только как исключение при соответствующем обосновании в случаях, приведенных в п.5.3.1.7. При этом проектом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.
5.3.1.2 Прокладка трубопроводов может осуществляться одиночно или параллельно другим действующим или проектируемым магистральным трубопроводам - в одном техническом коридоре.
В отдельных случаях при технико-экономическом обосновании и условии обеспечения надежности работы трубопроводов допускается совместная прокладка в одном техническом коридоре нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) и газопроводов.
5.3.1.3 Предельно допустимые (суммарные) объемы транспортирования продуктов в пределах одного технического коридора и расстояния между этими коридорами определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.
5.3.1.4 Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных объектов, кроме случаев, изложенных в п.5.3.1.7.
5.3.1.5 Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются требованиями охраны магистральных трубопроводов.
5.3.1.6 Температура транспортируемых продуктов, поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода. Необходимость и степень охлаждения или подогрева транспортируемого продукта решается при проектировании.
Пункт 5.3.1.7 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.1.7 При прокладке магистральных нефтепроводов по территории городов и других населенных пунктов для подключения их к предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти должны выполняться все следующие дополнительные требования:
а) номинальный диаметр нефтепровода должен быть не более DN 700;
б) рабочее давление должно быть не более 1,2 МПа, при этом уровень кольцевых напряжений в трубопроводе не должен превышать 30% нормативного предела текучести металла труб;
в) участок трубопровода в пределах от границ перспективного развития населенного пункта до узла предохранительных клапанов предприятия по переработке, перевалке и хранению нефти должен приниматься категории I;
г) заглубление трубопровода следует принимать не менее 1,2 м до верхней образующей;
д) при пересечении естественных и искусственных препятствий (канала, автодороги, железной дороги, трамвайного пути) следует предусматривать прокладку трубопровода в стальном защитном футляре, методами микротоннелирования, наклонно-направленного бурения, горизонтально-направленного бурения, защиту трубопровода железобетонными плитами, применение других технических решений, обеспечивающих безопасность нефтепровода;
е) безопасные расстояния от нефтепровода до зданий и сооружений должны быть не менее предусмотренных нормами.
Прокладка магистральных нефтепроводов по селитебным территориям не допускается.
5.3.1.8 Трубопроводы и их сооружения следует проектировать с учетом максимальной индустриализации строительно-монтажных работ за счет применения труб с заводской изоляцией и сборных конструкций в блочно-комплектном исполнении из стандартных и типовых элементов и деталей, изготовленных на заводах или в стационарных условиях, обеспечивающих качественное их изготовление. При этом принятые в проектной документации решения должны обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.
5.3.1.9 Трубопроводы НПС и ПС в пределах промышленных площадок могут прокладываться подземно и/или надземно в соответствии с проектными решениями.
5.3.1.10 Вдоль трассовый проезд для обслуживания трубопроводов должен предусматриваться на труднодоступных участках трассы в соответствии с заданием на проектирование.
 
[bookmark: _Toc366167101]5.3.2 Уровни ответственности магистральных трубопроводов
 
Пункт 5.3.2.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.2.1 Для каждого сооружения, входящего в состав магистрального трубопровода, необходимо установить уровень ответственности в зависимости от назначения сооружения, а также социальных, экологических и экономических последствий повреждений и разрушений его несущих элементов.
5.3.2.2 Класс сооружений и соответствующий уровень ответственности устанавливается в нормах проектирования и в задании на проектирование генпроектировщиком по согласованию с заказчиком в соответствии с нормативами.
5.3.2.3 Уровень ответственности сооружения определяется:
а) уровнем ответственности сооружения в целом и (или);
б) уровнем ответственности его несущих конструктивных элементов.
5.3.2.4 При выборе уровня ответственности каждого сооружения должны приниматься во внимание наиболее существенные факторы, включая:
а) возможная причина и/или способ достижения предельного состояния; 
б) возможные последствия отказа с учетом риска для жизни или травмирования людей, а также потенциальных экономичных ущербов; 
в) социальные последствия разрушения; 
г) расходы и мероприятия необходимые для уменьшения риска разрушения.
 
5.3.3 Классификация и категории магистральных трубопроводов
 
5.3.3.1 Магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе подразделяют:
а) Класс I - при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно;
б) Класс II - при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа включительно.
5.3.3.2 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимости от диаметра трубопровода подразделяют на четыре класса:
а) Класс I - при номинальном диаметре свыше DN 1000 до DN 1200 включительно;
б) Класс II - то же, свыше DN 500 до DN 1000 включительно;
в) Класс III - то же, свыше DN 300 до DN 500 включительно;
г) Класс IV - DN 300 и менее.
Пункт 5.3.3.3 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.3.3 Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на три категории, требования к которым предъявляются в зависимости от условий работы, объема неразрушающего контроля сварных соединений и величины испытательного давления.
 
5.3.4 Основные требования к трассе трубопроводов
 
5.3.4.1 Выбор трассы новых трубопроводов должен проводиться на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.
5.3.4.2 Земельные участки для строительства трубопроводов следует выбирать в соответствии с требованиями Земельного кодекса Республики Казахстан и другими нормативными документами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3.4.3 Возмещение убытков землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель для строительства трубопровода и ущерба рыбному хозяйству следует определять в установленном порядке.
5.3.4.4 Для проезда к трубопроводам должны быть максимально использованы существующие дороги общей сети. Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется в задании на проектирование.
5.3.4.5 При выборе трассы трубопровода необходимо учитывать перспективное развитие городов и других населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов и проектируемого трубопровода на ближайшие 25 лет, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), проводить прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.
5.3.4.6 Не допускается предусматривать прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях железных и автомобильных дорог, а также в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям собственникам коммуникаций и сооружений.
В пункт 5.3.4.7 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.4.7 Не допускается прокладка трубопроводов по мостам железных и автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами, за исключением случаев прокладки:
а) кабеля технологической связи данного трубопровода на подводных переходах (в одной траншее) и на переходах через железные и автомобильные дороги (в одном футляре);
б) газопроводов номинальным диаметром до DN 1000 на давление до 2,5 МПа и нефтепроводов и нефтепродуктопроводов номинальным диаметром DN 500 и менее по несгораемым мостам автомобильных дорог категорий III, IV и V.
5.3.4.8 Прокладку трубопроводов по мостам (в случаях, приведенных в 5.3.4.7), по которым проложены кабели междугородной связи, допускается проводить только по согласованию с операторами связи - владельцами коммуникаций.
5.3.4.9 Прокладку трубопровода на оползневых участках следует предусматривать ниже зеркала скольжения или надземно на опорах, заглубленных ниже зеркала скольжения на глубину, исключающую возможность смещения опор.
5.3.4.10 Трассу трубопроводов, пересекающих селевые потоки, следует выбирать вне зоны динамического удара потока.
5.3.4.11 Расстояния от КС, ГРС, НПС, ПС до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории НПС, ПС и необходимости обеспечения их безопасности.
5.3.4.12 Проектируемые трубопроводы должны располагаться на всем протяжении с одной стороны от существующих трубопроводов при параллельной их прокладке.
5.3.4.13 При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий, расположенных на отметках ниже этих трубопроводов на расстоянии от них менее 500 м при номинальном диаметре труб DN 700 и менее и 1000 м - при номинальном диаметре труб свыше DN 700, должно предусматриваться устройство с низовой стороны трубопровода защитного вала или канавы, обеспечивающих отвод разлившегося продукта при аварии. Сбор разлившегося продукта должен осуществляться в защитные амбары, расположение которых должно исключать попадание продукта в водотоки и на территорию населенных пунктов.
5.3.4.14 Места расстановки НПС, ПС определяются в проектной документации по результатам инженерных изысканий, с учетом профиля трассы магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) и возможных режимов перекачки.
5.3.4.15 В местах пересечений магистральных трубопроводов с линиями электропередачи напряжением 110 кВ и выше должна предусматриваться только подземная прокладка трубопроводов под углом не менее 60°.
5.3.4.16 Ширина просеки для прокладки трубопроводов параллельно линии электропередачи 6 (10) кВ при прохождении по землям лесного фонда принимается как для стесненных участков трассы в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
 
[bookmark: _Toc366167104]5.3.5 Конструктивные требования к трубопроводам
 
5.3.5.1 Диаметр трубопроводов должен определяться расчетом в соответствии с нормами технологического проектирования.
5.3.5.2 При отсутствии необходимости в транспортировании продукта в обратном направлении трубопроводы следует проектировать из труб со стенкой различной толщины в зависимости от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации.
5.3.5.3 Установку запорной арматуры, соединяемой при помощи фланцев, следует предусматривать в колодцах, наземных вентилируемых фасадах или оградах. Колодцы, ограды и фасады следует проектировать из несгораемых материалов.
5.3.5.4 Допустимые радиусы изгиба трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях следует определять расчетом из условия прочности, местной устойчивости стенок труб и устойчивости положения. Минимальный радиус изгиба трубопровода из условия прохождения очистных устройств должен составлять не менее пяти его номинальных диаметров DN.
5.3.5.5 Длина патрубков (прямых вставок), ввариваемых в трубопровод, должна быть не менее 250 мм. Допускаются прямые вставки длиной не менее 100 мм при номинальном диаметре их не более DN 500.
5.3.5.6 На трубопроводе должны быть предусмотрены узлы пуска и приема очистных и разделительных устройств, конструкция которых определяется проектной документацией.
5.3.5.7 Трубопровод в пределах одного очищаемого участка должен иметь постоянный внутренний диаметр и равнопроходную линейную арматуру без выступающих внутрь трубопровода узлов или деталей.
5.3.5.8 При проектировании узлов равнопроходных ответвлений от основного трубопровода, а также неравнопроходных ответвлений, номинальный диаметр которых составляет свыше 0,3 номинального диаметра основного трубопровода, должны предусматриваться проектные решения, исключающие возможность попадания очистного устройства в ответвление.
В пункт 5.3.5.9 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.5.9 На участках переходов трубопровода через естественные и искусственные препятствия, диаметр которых отличается от диаметра основного трубопровода, допускается предусматривать самостоятельные узлы пуска и приема очистных устройств.
Трубопровод, узлы пуска и приема очистных устройств должны быть оборудованы сигнальными приборами, регистрирующими прохождение очистных, разделительных и диагностических устройств.
5.3.5.10 В местах примыкания магистральных трубопроводов к обвязочным трубопроводам компрессорных станций, НПС, ПС, НС, узлам пуска и приема СОД, переходам через водные преграды в две нитки и более, перемычкам и узлам подключения трубопроводов необходимо определять величину продольных перемещений примыкающих участков трубопроводов от воздействия внутреннего давления и изменения температуры металла труб. Продольные перемещения должны учитываться при расчете указанных конструктивных элементов, присоединяемых к трубопроводу. С целью уменьшения продольных перемещений трубопровода следует предусматривать специальные мероприятия, в том числе установку открытых компенсаторов П-образной (т.е. незащемленных грунтом), Z-образной или другой формы или подземных компенсаторов-упоров тех же конфигураций.
При прокладке подземных трубопроводов номинальным диаметром DN 1000 и более в грунтах с низкой защемляющей способностью в проектной документации должны быть предусмотрены специальные решения по обеспечению устойчивости трубопровода.
5.3.5.11 На трассе трубопровода должна предусматриваться установка опознавательных знаков (со щитами-указателями) высотой 1-2 м от поверхности земли. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 1 км, а также дополнительно на углах поворота и, как правило, совмещаются с катодными выводами.
В пункт 5.3.5.12 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.5.12 На трубопроводах надлежит предусматривать установку запорной арматуры на расстоянии, определяемом расчетом, но не более 30 км.
Кроме того, установку запорной арматуры необходимо предусматривать для категорий участков:
а) на обоих берегах водных преград при их пересечении трубопроводом в две нитки и более и на однониточных переходах категории I;
б) в начале каждого ответвления от трубопровода на расстоянии, допускающем установку монтажного узла, его текущий ремонт и безопасную эксплуатацию;
в) на ответвлениях к ГРС при протяженности ответвлений свыше 1000 м на расстоянии 300-500 м от ГРС;
г) на входе и выходе газопроводов из УКПГ, КС, СПХГ и головных сооружений на расстоянии не менее:
1) газопровода номинальным диаметром DN 1400 мм - 1000 м;
2) газопровода номинальным диаметром DN 1400 мм до DN 1000 мм включ. - 750 м;
3) газопровода номинальным диаметром менее DN 1000 мм - 500 м (охранные краны);
д) по обеим сторонам автомобильных мостов (при прокладке по ним газопровода) на расстоянии не менее 250 м;
е) на одном или обоих концах участков нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, проходящих на отметках выше городов и других населенных пунктов и промышленных предприятий - на расстоянии, устанавливаемом проектом в зависимости от рельефа местности;
ж) на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах при пересечении водных преград в одну нитку - место размещения запорной арматуры в этом случае принимается в зависимости от рельефа земной поверхности, примыкающей к переходу, и необходимости предотвращения поступления транспортируемого продукта в водоем.
На однониточных подводных переходах газопроводов через водные преграды установка запорной арматуры предусматривается при необходимости.
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Место установки запорной арматуры для нефтепродуктопроводов, как правило, должно совмещаться с местами соединения участков трубопроводов с различной толщиной стенок.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Место установки охранных кранов от головных сооружений принимается от границ их территорий, КС - от границ узла подключения КС к магистрали (от осей врезок крайних внешних всасывающего и нагнетательного газопроводов). При удалении КС от магистрального газопровода на расстоянии свыше 700 м при наличии естественных препятствий (оврагов, сложного рельефа и т.п.) следует предусматривать установку запорной арматуры с продувочными свечами (КИП и автоматика по аналогии с кранами на узле подключения КС в магистральный газопровод) на всасывающих и нагнетательных газопроводах КС („шлейфах») на расстоянии 250 м от ограды КС.
 
5.3.5.13 При параллельной прокладке двух или более ниток газопроводов узлы линейной запорной арматуры на отдельных нитках надлежит смещать на расстояние не менее 100 м друг от друга по радиусу. В сложных условиях трассы (горный рельеф, болота, искусственные и естественные препятствия) указанное расстояние допускается уменьшать до 50 м.
При параллельном подключении одного газопровода-ответвления к двум или нескольким основным ниткам газопровода или подключении нескольких ниток ответвления к одному газопроводу узлы линейной запорной арматуры необходимо смещать на расстояние не менее 30 м друг от друга.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Требование настоящего пункта на линейную запорную арматуру узлов подключения не распространяется.
 
5.3.5.14 Запорная арматура номинальным диаметром DN 400 и более должна устанавливаться на бетонный фундамент, укладываемый на уплотненное основание.
5.3.5.15 Газопроводы и арматура обвязки линейной запорной арматуры, находящейся под давлением, - байпасы, продувочные линии и перемычки - следует предусматривать в подземном исполнении с кранами бесколодезной установки.
Доступ обслуживающего персонала должен предусматриваться только к приводу арматуры.
5.3.5.16 На обоих концах участков газопроводов между запорной арматурой, на узлах подключения КС и узлах приема и пуска очистных устройств следует предусматривать установку продувочных свечей на расстоянии не менее 15 м от запорной арматуры при номинальном диаметре газопровода до DN 1000 и не менее 50 м - при номинальном диаметре газопровода DN 1000 и более.
Пункт 5.3.5.17 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.5.17 Диаметр продувочной свечи следует определять из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 1,5-2 ч. Установку запорной арматуры и продувочных свечей следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений, не относящихся к газопроводу, не менее 300 м.
При прокладке газопроводов параллельно автомобильным дорогам и железным дорогам, линиям электропередачи и связи запорную арматуру с продувочными свечами допускается располагать на том же расстоянии от дорог и линий, что и газопровод.
При пересечении газопроводом автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи расстояние от продувочных свечей до указанных сооружений должно приниматься не менее значений, предусмотренных при их параллельной прокладке.
Во всех перечисленных случаях расстояние от продувочных свечей запорной арматуры до мостов и виадуков должно быть не менее 300 м. При прокладке газопровода через железные и автомобильные дороги на одном из концов футляра следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, м, не менее:
- от подошвы откоса насыпи или от бровки откоса выемки для железных дорог - 50;
- то же, для подъездных дорог промышленных предприятий - 25;
- от подошвы земляного полотна автодорог - 25.
Расстояние до продувочных свечей на магистральных газопроводах от крайних неотклоненных проводов воздушной линии электропередачи высокого напряжения, следует принимать не менее 300 м. На участках стесненной трассы воздушной линии электропередачи высокого напряжения это расстояние может быть уменьшено до 150 м, кроме многоцепных воздушных линий электропередачи высокого напряжения, располагаемых как на общих, так и на раздельных опорах.
Высота продувочной свечи должна быть не менее 3 м от уровня земли.
5.3.5.18 Для контроля наличия конденсата и выпуска его на газопроводах следует предусматривать установку конденсатосборников. Места установок конденсатосборников определяются проектной документацией.
5.3.5.19 Параллельно прокладываемые трубопроводы одного назначения должны быть связаны между собой перемычками.
5.3.5.20 Узлы установки запорной арматуры должны проектироваться из унифицированных заготовок.
5.3.5.21 Запорная арматура, устанавливаемая на нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и трубопроводах сжиженного газа должна быть оборудована устройствами, обеспечивающими дистанционное управление. Электроприводы запорной арматуры должны иметь внешнюю пусковую аппаратуру, установленную в ПКУ.
5.3.5.22 Запорная арматура, устанавливаемая на переходах через водные преграды:
а) для газопроводов класса I номинальным диаметром DN 1000 и более должна быть оснащена автоматикой аварийного закрытия;
б) для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов должна быть обеспечена электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников питания с устройствами автоматического восстановления питания (потребители первой категории электроснабжения).
5.3.5.23 На участках нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов сжиженных углеводородных газов, примыкающих к подводным переходам, необходимо исключать скопление газа или воздуха в трубопроводах в местах их перехода через водные преграды.
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5.3.6.1 При проектировании средств защиты стальных трубопроводов (подземных, наземных, надземных и подводных с заглублением в дно) от подземной и атмосферной коррозии следует руководствоваться требованиями нормативных документов Республики Казахстан регламентирующих защиту от коррозии стальных магистральных трубопроводов.
5.3.6.2 Противокоррозионная защита независимо от способа прокладки трубопроводов должна обеспечить их безаварийную (по причине коррозии) работу в течение эксплуатационного срока.
5.3.6.3 Защита трубопроводов (за исключением надземных) от подземной коррозии независимо от коррозионной агрессивности грунта и района их прокладки должна осуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты.
5.3.6.4 В зависимости от конкретных условий прокладки и эксплуатации трубопроводов следует применять два типа защитных покрытий: усиленный и нормальный.
Усиленный тип защитных покрытий следует применять на трубопроводах сжиженных углеводородов, трубопроводах номинальным диаметром DN 1000 и более независимо от условий прокладки, а также на трубопроводах любого номинального диаметра, прокладываемых:
а) южнее 50° северной широты;
б) в засоленных почвах любого района страны (солончаковых, солонцах, солодях, такырах, сорах и др.);
в) в болотистых, заболоченных и поливных почвах, а также на участках перспективного обводнения;
г) на подводных переходах и в поймах рек, а также на переходах через железные и автомобильные дороги, в том числе на защитных футлярах и на участках трубопроводов, примыкающих к ним, в пределах расстояний, устанавливаемых при проектировании, на пересечениях с различными трубопроводами - по 20 м в обе стороны от места пересечения;
д) на участках промышленных и бытовых стоков, свалок мусора и шлака;
е) на участках блуждающих токов;
и) на участках трубопроводов с температурой транспортируемого продукта плюс 40 °С и выше;
к) на участках нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, прокладываемых на расстоянии менее 1000 м от рек, каналов, озер, водохранилищ, а также от границ населенных пунктов и промышленных предприятий.
л) на территориях головных насосных станций, нефтеперекачивающих и совмещенных станций, магистральных насосных станций и резервуарного парка.
Во всех остальных случаях применяются защитные покрытия нормального типа.
 
5.3.6.2 Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии
 
5.3.6.1 Для противокоррозионных покрытий трубопроводов следует применять материалы соответствующие требованиям нормативных документов Республики Казахстан регламентирующих защиту от коррозии стальных магистральных трубопроводов.
5.3.6.2 Трубопроводы при надземной прокладке должны защищаться от атмосферной коррозии лакокрасочными, стеклоэмалевыми, металлическими покрытиями или покрытиями из консистентных смазок.
5.3.6.3 Лакокрасочные покрытия должны иметь общую толщину не менее 200 мкм и сплошность - не менее 1 кВ на толщину.
5.3.6.4 Контроль лакокрасочных покрытий следует проводить: по толщине - толщиномером, а по сплошности - искровым дефектоскопом.
5.3.6.5 Толщина стеклоэмалевых покрытий должна быть не менее 500 мкм, сплошность - не менее 2 кВ на толщину.
5.3.6.6 Консистентные смазки следует применять в районах с температурой воздуха не ниже минус 60 °С на участках с температурой эксплуатации трубопроводов не выше плюс 40 °С.
5.3.6.7 Противокоррозионную защиту опор и других металлических конструкций надземных трубопроводов следует выполнять по СНиП 2.01-19-2004.
 
5.3.6.3 Электрохимическая защита трубопроводов от подземной коррозии
 
5.3.6.3.1 В условиях повышенной коррозионной опасности: в грунтах с сопротивлением грунтов до 20 Ом·м, на участках, где не менее 6 мес. в году уровень грунтовых вод находится выше нижней образующей трубопровода и на участках с температурой эксплуатации трубопроводов плюс 40 °С и выше и на участках с микробиологической коррозией следует предусматривать резервирование средств электрохимической защиты и дистанционный контроль силы тока защиты, напряжения и параметров коррозионного мониторинга средств электрохимической защиты.
5.3.6.3.2 Контуры защитных заземлений технологического оборудования, расположенного на КС, ГРС, НПС и других аналогичных площадках, не должны оказывать экранирующего влияния на систему электрохимической защиты подземных коммуникаций.
5.3.6.3.3 Заземлители устройств защитных заземлений, подключаемых к катодно-защищаемому трубопроводу, следует выполнять из оцинкованного проката черных металлов, в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
5.3.6.3.4 Для контроля за состоянием защиты от коррозии в проектной документации должны быть предусмотрены контрольно-измерительные пункты. Места их установки и требования к конструкционному исполнению определяют по требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан регламентирующих защиту от коррозии стальных магистральных трубопроводов.
5.3.6.3.5 Установку анодных заземлений и протекторов следует предусматривать ниже глубины промерзания грунта в местах с минимальным удельным сопротивлением.
5.3.6.3.6 В местах подключения дренажного кабеля к анодному заземлению должна быть предусмотрена установка опознавательного знака.
5.3.6.3.7 Дренажный кабель или соединительный провод к анодному заземлению следует рассчитывать на максимальную величину тока катодной станции и проверять этот расчет по допустимому падению напряжения.
5.3.6.3.8 При использовании для электрохимической защиты анодных заземлений незаводского изготовления присоединение электродов следует предусматривать кабелем сечением не менее 6 мм2 (по меди).
5.3.6.3.9 При проектировании анодных заземлений с коксовой засыпкой грануляция коксовой мелочи должна быть не более 10 мм.
5.3.6.3.10 Все контактные соединения в системах электрохимической защиты, а также места подключения кабеля к трубопроводу и анодному заземлению должны иметь изоляцию с надежностью и долговечностью не ниже принятых заводом для изоляции соединительных кабелей.
5.3.6.3.11 На участках подземной прокладки соединительного кабеля в цепи анодное заземление - установка катодной защиты - трубопровод следует предусматривать применение кабеля только с двухслойной полимерной изоляцией.
5.3.6.3.12 Электроснабжение установок катодной защиты трубопроводов должно осуществляться по категории II от существующих ЛЭП напряжением 0,4; 6,0; 10,0 кВ или проектируемых вдоль трассовых ЛЭП или автономных источников.
5.3.6.3.13 Показатели качества электроэнергии установок катодной защиты должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан регламентирующих качество электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
5.3.6.3.14 Электрохимическую защиту кабелей технологической связи трубопроводов следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан регламентирующих защиту от коррозии подземных сооружений.
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5.3.7.1 Магистральные трубопроводы должны быть оборудованы сетями связи. Проектирование сетей связи необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию линий и систем связи, утвержденных в установленном порядке, и настоящего раздела.
5.3.7.2 Сети связи магистральных трубопроводов должны обеспечивать:
а) централизованное управление объектами магистрального трубопровода;
б) функционирование автоматизированной системы управления технологическим процессом;
в) оперативную связь персонала диспетчерской службы;
г) служебную связь эксплуатационного и ремонтного персоналов в каждой точке линейной части магистрального трубопровода;
д) возможность выхода на каналы других операторов связи для вызова оперативных служб и взаимодействия в случае ликвидации возможных аварий;
е) производственную связь на территории объектов магистрального трубопроводного транспорта;
ж) функционирование информационных сетей и передачу информации в соответствии со стандартами организаций;
и) функционирование и управление сетями сигнализации, оповещения, техническими средствами охраны;
к) управление технологическим процессом при возникновении возможных аварий и инцидентов.
Технологии, топологии и средства связи, применяемые для создания сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются предприятиями магистрального трубопроводного транспорта.
5.3.7.3 Магистральные линии связи трубопроводов следует предусматривать в виде линий, проходящих вдоль трубопровода на всем его протяжении:
а) кабельных, с отводами к местам расположения трубопроводной арматуры и оборудования;
б) радиорелейных, с зоной доступа со всех объектов трубопровода.
Выбор типа связи должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.
5.3.7.4 Сети связи состоят:
а) организационно - из узлов связи, радиорелейных станций, линий связи и присоединений;
б) технологически - из первичных и вторичных сетей.
5.3.7.5 Для управления сетью связи создается система управления, которая состоит из аппаратно-программного комплекса и каналов связи между управляющим аппаратно-программным комплексом и оборудованием сетей связи.
5.3.7.6 Узлы связи трубопроводов следует размещать, как правило, на территории объектов магистрального трубопровода. Оборудование радиорелейной связи следует размещать в непосредственной близости к узлам запорной арматуры и на площадках НПС, КС, ПС, пунктов налива и узлов приема-сдачи.
Аппаратура радиорелейной связи должна быть автоматизированная, с размещением в зданиях заводской сборки или выделенных помещениях, исключающая строительство отдельных зданий капитального типа.
5.3.7.7 На объектах магистрального трубопровода, которые строят в несколько очередей, связь должна быть обеспечена с пуском первой очереди.
5.3.7.8 Промежуточные станции радиорелейной линии связи следует размещать вдоль трубопровода в местах, обеспечивающих нормальную работу аппаратуры связи, удобство строительства и эксплуатации линии связи и по возможности приблизив их к линейным сооружениям (к запорной арматуре).
5.3.7.9 Кабельные линии связи следует предусматривать, как правило, с левой стороны магистрального трубопровода по ходу продукта, на расстояние не менее 8 м от оси трубопровода номинальным диаметром до DN 500 и не менее 9 м - номинальным диаметром свыше DN 500. ВОЛС по решению проектной организации может быть размещена в одной траншеи с трубопроводом.
При одновременном строительстве кабели линейной телемеханики допускается прокладывать в одной траншее с кабельной линией связи.
Расстояния от магистрального трубопровода при прокладке в сложных условиях и в случае вынужденных отступлений обосновываются в проектной документации.
5.3.7.10 Необходимость устройства специальной защиты кабеля от ударов молний обосновывается в проектной документации.
5.3.7.11 Типы кабелей определяются в проектной документации в зависимости от принятых технических решений и условий прокладки.
5.3.7.12 Глубина прокладки кабеля связи в грунтах определяется в проектной документации с учетом условий прокладки и должна быть не менее 1,2 м.
Глубина прокладки кабеля связи на землях сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться с учетом обеспечения сохранности кабеля при проведении сельскохозяйственных работ и возможной эрозии почвы.
5.3.7.13 Подземная кабельная линия связи должна быть зафиксирована на местности замерными столбиками, которые следует устанавливать:
а) напротив каждой муфты и на прямых участках трассы кабеля не далее 300 м один от другого для обеспечения прямой видимости;
б) на криволинейных участках трассы в местах максимального (более 2 м) отклонения трассы от прямой линии между муфтами;
в) на переходах через водные преграды;
г) на пересечениях с автомобильными и железными дорогами и съездами с дорог по обеим их сторонам;
д) на пересечениях с подземными коммуникациями различного назначения;
е) на концах грозозащитных проводов;
ж) в местах установки блоков термодатчиков.
Замерные столбики на пахотных землях не устанавливаются.
5.3.7.14 На подводных переходах трубопроводов в одну нитку прокладку кабеля связи следует предусматривать на расстоянии от оси трубопровода в зависимости от инженерно-геологических и гидрологических условий, диаметра трубопровода, а также принятой технологии производства работ, но не менее 10 м. На многониточных подводных переходах расстояние от оси крайнего трубопровода должно быть не менее 10 м.
В особых случаях, с соответствующим обоснованием, допускается укладка кабеля связи в одной траншее с трубопроводом, а также укладка кабеля связи непосредственно на сплошном бетонном покрытии трубопровода или внутри сплошного бетонного покрытия в специальных кабель-каналах.
Необходимость прокладки резервной нитки кабеля обосновывается в проектной документации.
5.3.7.15 На пересечениях с железными дорогами, укладку кабеля связи допускается предусматривать в трубах (футлярах), размещенных внутри защитного футляра трубопровода.
В случае прокладки кабеля связи вне защитного футляра трубопровода его следует прокладывать в хризотилцементных или полимерных трубах диаметром 100 мм, размещенных на расстоянии не менее 8 м от оси трубопровода, с выводом концов труб по обе стороны от подошвы насыпи или полевой бровки кювета на длину на менее 1 м.
5.3.7.16 Кабельные переходы через водные преграды допускается выполнять:
а) кабелями, проложенными способом горизонтально-направленного бурения;
б) кабелями, прокладываемыми под водой с заглублением в грунт;
в) кабелями, прокладываемыми по мостам;
г) подвесными кабелями на опорах.
5.3.7.17 На переходах через водные преграды со стабильным руслом кабели связи должны заглубляться на глубину не менее 1 м. На переходах через реки с изменяющимся руслом и особыми гидрогеологическими условиями величина заглубления кабеля определяется в проектной документации, при этом прокладка кабелей должна проводиться на глубину не менее 0,5 м ниже расчетной отметки возможного размыва дна на ближайшие 25 лет.
5.3.7.18 Кабель связи при пересечении с железнодорожными путями и автомобильными дорогами следует прокладывать на глубине не менее 0,8 м ниже дна кювета. В случае дополнительной защиты кабеля от механических повреждений в кювете это расстояние допускается уменьшать до 0,4 м.
Угол пересечения кабеля с железными и автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°, но не менее 60°.
Угол пересечения кабеля связи с трубопроводами должен быть не менее 60º.
Кабель связи при пересечении с инженерными коммуникациями следует прокладывать в хризотилцементных или полимерных трубах на расстоянии между ними по вертикали в свету не менее:
а) с трубопроводами, транспортирующими горючие или легковоспламеняющиеся вещества, водопроводными и канализационными трубопроводами, трубопроводами теплосетей - 0,15 м;
б) с силовыми кабелями напряжением до 220 кВ - 0,53 м;
в) с кабелями связи - 0,15 м;
г) с кабелями радиотрансляционных сетей - 0,25 м.
5.3.7.19 Кабель в траншее следует укладывать «змейкой» для обеспечения запаса длины, необходимого для компенсации возможных деформаций грунта. При прокладке ВОЛС запас кабеля находится в колодцах.
5.3.7.20 Для обеспечения сохранности кабеля следует прокладывать сигнально-поисковую ленту в траншее поверх кабеля связи.
5.3.7.21 В случае необходимости дополнительной защиты кабеля от механических повреждений следует предусматривать прокладку кабеля в железобетонных лотках, хризотилцементных, полимерных или стальных трубах.
5.3.7.22 При проектировании радиорелейной линии связи необходимо предусматривать полное использование источников питания, создаваемых для нужд трубопровода, и существующих линий электропередачи.
Для питания электроустановок промежуточных необслуживаемых станций радиорелейной линии связи может быть использован продукт, транспортируемый по трубопроводу.
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5.3.8.1 Проектирование трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных углеводородных газов фракций С3 и С4 и их смесей, нестабильного бензина и нестабильного конденсата (далее - СУГ), следует выполнять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистральным газопроводам, а также настоящего раздела.
При проектировании указанных трубопроводов следует также руководствоваться нормами технологического проектирования трубопроводов СУГ и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Пункт 5.3.8.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.8.2 Трубопроводы для транспортирования СУГ (далее - трубопроводы) должны быть категории I независимо от их диаметра и вида прокладки.
5.3.8.3 Расстояния от оси подземных трубопроводов до городов и других населенных пунктов, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объекта и его протяженности, рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых СУГ, в том числе температуры кипения, с целью обеспечения безопасности этих объектов.
5.3.8.4 Глубину заложения трубопровода до верха трубы следует принимать не менее 1,5 м.
5.3.8.5 В случае одновременного строительства нескольких трубопроводов номинальным диаметром до DN 150 включительно допускается их укладка в одной траншее на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. При этом расстояние между объектом и ближайшим к нему трубопроводом устанавливается как для трубопровода номинальным диаметром DN 150.
Пункт 5.3.8.6 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.8.6 Участки трубопроводов, прокладываемые на местности, расположенной на одинаковых отметках или выше населенных пунктов, относятся к категории I в пределах проекции объекта на трубопровод и примыкающих к проекции с обеих сторон участков.
Вдоль этих участков должны предусматриваться канавы для отвода СУГ в безопасное место в случае разлива, если отсутствуют естественные преграды.
5.3.8.7 Запорную арматуру, предусматриваемую к установке на трубопроводах в соответствии 5.3.5.12, следует размещать непосредственно у границ участка категории II.
5.3.8.8 В качестве линейной запорной арматуры необходимо предусматривать арматуру бессальниковой конструкции, предназначенную для бесколодезной установки.
5.3.8.9 Запорная арматура должна быть стальной и предназначаться для соединения с трубопроводами при помощи сварки.
Применение фланцевой арматуры допускается только для подключения трубопроводов к оборудованию, а также к устройствам, используемым при производстве ремонтных работ.
Затворы запорной арматуры должны соответствовать высшему А классу герметичности согласно требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан регламентирующих трубопроводную запорную арматуру.
5.3.8.10 Расстояние между линейной запорной арматурой, устанавливаемой на трубопроводе, должно быть не более 10 км.
Пункт 5.3.8.11 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29.08.18 г. № 185-НҚ (см. стар. ред.)
5.3.8.11 Линейная запорная арматура, а также запорная арматура, устанавливаемая у границ участков категории I, должна иметь дистанционное управление в соответствии с нормами технологического проектирования.
При этом для участков, оговоренных в пункте 5.3.8.6, должно предусматриваться автоматизированное отключение запорной арматуры в случае утечки СУГ.
Методы обнаружения утечек регламентируются нормами технологического проектирования.
5.3.8.12 При параллельной прокладке трубопроводов узлы линейной запорной арматуры должны располагаться со смещением относительно друг друга не менее чем на 50 м.
5.3.8.13 Каждый узел запорной арматуры должен иметь обвязку трубопроводами номинальным диаметром DN 100-150, обеспечивающую возможность перепуска и перекачки СУГ из одного участка в другой и подключения инвентарного устройства утилизации.
5.3.8.14 Не допускается для трубопроводов сжиженных углеводородных газов устройство колодцев для сбора продукта из футляров, предусматриваемых на переходах через железные и автомобильные дороги.
5.3.8.15 Трубопроводы номинальным диаметром DN 150 и более должны оснащаться узлами приема и пуска очистных устройств. Места расположения этих узлов устанавливаются в проектной документации в зависимости от конкретного профиля трассы трубопровода, но не более 150-200 км друг от друга.
При параллельной прокладке трубопроводов узлы приема и пуска СОД на соседних трубопроводах должны быть смещены относительно друг друга на 150 м. Освобождение от СУГ камер пуска и приема средств очистки и диагностики проводится в соответствии с нормами технологического проектирования.
5.3.8.16 Все элементы трубопроводов, оснащенных узлами приема и пуска очистных устройств, должны быть равнопроходными.
5.3.8.17 Пункты дистанционного управления, оснащенные запорными органами узлов приема и пуска очистных устройств, должны размещаться за пределами границы, определяемой радиусом (для узла пуска - в направлении движения очистного устройства, для узла приема - в направлении, противоположном движению очистного устройства).
5.3.8.18 Насосные станции, размещенные на расстоянии менее 2000 м от зданий и сооружений, должны располагаться на более низких отметках по отношению к этим объектам.
5.3.8.19 Головные насосные станции следует располагать, как правило, на площадках заводов-поставщиков, используя емкости, системы энерго- и водоснабжения и другие вспомогательные службы этих предприятий.
5.3.8.20 Промежуточные насосные станции должны располагаться на специально отведенных территориях с учетом требований норм технологического проектирования. Размещать насосные станции перед переходами через реки с шириной в межень свыше 200 м не допускается.
5.3.8.21 Минимальное расстояние от насосной станции до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений следует принимать как для трубопровода, к которому относится насосная станция.
5.3.8.22 Запорная арматура на отводах от насосов к всасывающим и нагнетательным коллекторам должна предусматриваться с дистанционным управлением и размещаться: для оперативной работы - внутри здания насосной станции, для аварийных отключений - снаружи, на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от стены здания насосной станции.
5.3.8.23 Факел для сжигания газов при продувке резервуаров, насосов и трубопроводов насосной станции должен иметь высоту не менее 10 м и располагаться от ближайшего здания, сооружения, машины или аппарата насосной станции на расстоянии, устанавливаемом исходя из допустимого воздействия теплового потока на эти объекты, но не менее 60 м.
5.3.8.24 Трубопроводы насосных станций в пределах промышленных площадок следует прокладывать надземно на отдельно стоящих опорах или эстакадах. При этом всасывающие трубопроводы необходимо прокладывать с уклоном к насосам, а нагнетательные - от насосов. На трубопроводах не должно быть изгибов в вертикальной плоскости, препятствующих свободному стоку продукта.
5.3.8.25 Узлы подключения трубопровода к промежуточным насосным станциям должны оборудоваться дистанционно управляемой арматурой для отключения насосных от трубопровода без прекращения его работы.
5.3.8.26 Минимальное давление в любой точке трубопровода (с целью предотвращения образования двухфазного потока) должно быть выше упругости паров продукта на 0,5 МПа.
5.3.8.27 Необходимость установки опознавательных столбиков (знаков) и их оформление на переходах трубопроводов через железные дороги общей сети решается по согласованию с органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.
5.3.8.28 Система автоматики, безопасности и управления процессом транспортирования СУГ должна предусматриваться в соответствии с нормами технологического проектирования.
5.3.8.29 Трубопроводы сжиженных углеводородных газов должны сооружаться из труб, изготовленных по специальным техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.
5.3.8.30 На переходах трубопроводов через проселочные и лесные дороги должны предусматриваться решения по защите трубопроводов от повреждения (прокладка в защитных металлических футлярах, покрытие железобетонными плитами и др.).
5.3.8.31 Подводные переходы трубопроводов через судоходные и сплавные водные преграды должны быть, как правило, конструкции «труба в трубе».
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6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 
[bookmark: _Toc366167116]6.1 Требования энергетической эффективности зданий и сооружений объектов магистральных трубопроводов
 
6.1.1 Для обеспечения энергетической эффективности, при проектировании объектов магистральных трубопроводов должны максимально учитываться также возможности использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, применения активных и интеллектуальных систем управления и контроля за работой инженерно-технического оборудования в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
6.1.2 Вновь возводимые, реконструируемые и капитально ремонтируемые здания и сооружения после ввода их в действие и в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям предусмотренных в техническом регламенте и нормативных документах по вопросам энергосбережения, в том числе по:
а) показателям удельного расхода энергетических ресурсов и теплозащитных свойств элементов строительных конструкций, частей зданий и сооружений, трубопроводов и оборудования;
б) применению объемно-планировочных, конструктивных и других проектных решений, направленных на сокращение расхода энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях, а также использованию энергосберегающего оборудования;
в) учету расхода энергетических ресурсов;
г) обеспечению регулирования подачи теплоносителей в здания, сооружения и их помещения в соответствии с температурой наружного воздуха и необходимой температурой внутри помещений и учету расхода энергетических ресурсов.
 
[bookmark: _Toc366167117]SUB6026.2 Требования рационального использования природных ресурсов
 
Здания и сооружения объектов магистральных трубопроводов должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы использование природных ресурсов было рациональным и, в частности, чтобы обеспечивались: 
а) сохранение необходимых свойств строительных конструкций, материалов и изделий в течение всего расчетного срока службы зданий и сооружений; 
б) использование строительных материалов и конструкций, изготовленных из отходов промышленного и строительного производства, продуктов переработки строительного лома; 
в) вторичное использование строительных конструкций, их элементов. 
Вторичное использование элементов металлических конструкций (профилей, балок, труб, листов, полос, свай, шпунтов и др.) допускается в несущих конструкциях и фундаментах зданий и сооружений, системах инженерно-технического обеспечения при условии обязательного подтверждения испытаниями соответствия остаточных свойств и характеристик указанных элементов требованиям настоящего нормативного документа, проектной и рабочей документации, а также предотвращения повторного их применения в процессе строительства без согласования с проектной организацией (автором проекта). 
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7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
7.1 Требования по охране окружающей среды следует включать в проект отдельным разделом, а в сметах предусматривать необходимые затраты.
7.2 При подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений - перемычки, предотвращающие проникание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода.
7.3 При прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и т.п.) Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет.
7.4 Крепление незатопляемых берегов в местах пересечения подземными трубопроводами следует предусматривать до отметки, возвышающейся не менее чем на 0,5 м над расчетным паводковым горизонтом повторяемостью один раз в 50 лет и на 0,5 м - над высотой вкатывания волн на откос.
На затопляемых берегах кроме откосной части должна укрепляться пойменная часть на участке, прилегающем к откосу, длиной 1-5 м.
Ширина укрепляемой полосы берега определяется проектом в зависимости от геологических и гидрогеологических условий.
7.5 Проектные решения по прокладке в оползневых районах должны:
а) приниматься из условия исключения возможного нарушения природных условий (глубокие забивные и буронабивные сваи или столбы и т.п.);
б) охватывать весь комплекс противооползневых мероприятий (для особо охраняемых территорий, водных объектов и т.п. должны предусматриваться устройства, контролирующие безопасные изменения),
в) содержать информацию о пределах допустимых изменений параметров, характеризующих безопасность трубопроводов при сооружении и последующей эксплуатации.
7.6 При прокладке трубопроводов по солифлюкционным и опасным в термоэрозионном отношении склонам и вблизи термоабразионных берегов водоемов проектом должны предусматриваться:
а) специальные инженерные решения по предотвращению техногенных нарушений; мероприятия по максимальному сохранению растительного покрова;
б) подсыпка грунта и замена пучинистых грунтов на непучинистые;
в) дренаж и отвод сточных вод;
г) выравнивание и уплотнение грунтового валика над трубопроводом.
7.7 На участках трассы трубопроводов, прокладываемых в пределах урочищ с интенсивным проявлением криогенного пучения, необходимо предусматривать проектные решения по предупреждению деформаций оснований (уменьшение глубины сезонного оттаивания, устройство противопучинистых подушек и т. п.).
Эрозирующие овраги и промоины, расположенные вблизи трассы трубопроводов, должны быть укреплены.
7.8 При прокладке трубопроводов необходимо предусматривать рекультивацию плодородного слоя почвы.
7.9 Требования к гидравлическим испытаниям и рекультивации должны регламентироваться в проекте в виде самостоятельных подразделов.
7.10 Проектные решения по сооружению магистральных трубопроводов должны предусматривать оснащение их эффективными средствами контроля и обнаружения утечек.
7.11 Строительно-монтажная организация, выполняющая прокладку линейной части трубопровода, несет ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране окружающей среды.
7.12 Ширина полосы отвода земли на время строительства магистральных трубопроводов определяется проектом в соответствии с нормами отвода земель для магистральных трубопроводов.
7.13 Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.
7.14 При выборе методов и средств механизации для производства работ следует руководствоваться требованиями энерго- и ресурсосбережения, государственного законодательства и международных соглашений по охране окружающей среды.
7.15 Мероприятия по предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные противообвальные и противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями.
7.16 Плодородный слой почвы на площади, занимаемой траншеями и котлованами, до начала основных земляных работ должен быть снят и уложен в отвалы для восстановления (рекультивации). При производстве указанных работ следует строго соблюдать требования проекта рекультивации.
7.17 Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях.
7.18 Использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается.
7.19 Не допускается сливать в реки, озера и другие водоемы воду, вытесненную из трубопровода, без предварительной очистки.
7.20 После окончания основных работ строительная организация должна восстановить водосборные канавы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, а также придать местности проектный рельеф или восстановить природный.
7.21 На участках трассы трубопроводов, прокладываемых в пределах урочищ с интенсивным проявлением криогенного пучения, необходимо предусматривать проектные решения по предупреждению деформаций оснований (уменьшение глубины сезонного оттаивания, устройство противопучинистых подушек и т.п.).
Эрозирующие овраги и промоины, расположенные вблизи трассы трубопроводов, должны быть укреплены.
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[1] В тексте норм, за исключением особо оговоренных случаев, вместо слов: «магистральный(е) трубопровод(ы)» будет употребляться слово «трубопровод(ы)»
 



