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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил СП РК Х.ХХ-20ХХ «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» устанавливают общие положения и параметры ведения строительства выполнение которых обеспечивает надежности и безопасности строительства, устойчивого функционирования построенных нефтепродуктопроводов при эксплуатации.
При разработке свода правил СП РК Х.ХХ-20ХХ «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» учтен опыт применения действующих нормативных документов Республики Казахстан, достижения науки и новых технологий, передовой опыт зарубежных стран по проектированию и строительству, представленные в национальных и межгосударственных нормативных документах.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих нефтепродуктопроводов номинальным диаметром до DN 200включительно с рабочим давлением не более 2,5 МПа, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов и предназначенных для транспортирования нефтепродуктов (дизельного топлива, автомобильных бензинов, авиационного топлива) от предприятий поставщика или до предприятий потребителя, расположенных в этих городах или других населенных пунктах.
1.2 Настоящий свод правил также распространяется:
а) на проектирование новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих нефтепродуктопроводов номинальным диаметром до DN 500 включительно с рабочим давлением не более 2,5 МПа, прокладываемых за пределами селитебной территории городов и других населенных пунктов;
б) на реконструкцию и техническое перевооружение действующих нефтепродуктопроводов номинальным диаметром до DN 500 включительно с рабочим давлением не более 1,2 МПа, расположенных в селитебной территории городов и других населенных пунктов.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование нефтепродуктопроводов:
а) для транспортирования нефтепродуктов, имеющих при температуре 20°С давление насыщенных паров выше 93,1 кПа;
б) прокладываемых в районах с сейсмичностью выше 8 баллов и горных выработках.
1.4 Транзитная прокладка нефтепродуктопроводов через территории городов и других населенных пунктов не допускается.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II
Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III
Водный Кодекс Республики Казахстан
СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»
СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»
СНиП РК 1.03-03-2010 «Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом»
СНиП РК 1.02-07-87 «Инженерные изыскания для строительства»
ППБС РК 01-94 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения РК»
«Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда рабочих, служащих и инженерно-технических работников предприятий и организаций»
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2011 года № 1320
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 93
СТ РК ИСО 3183-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы для систем транспортировки по трубопроводам»
СТ РК ИСО 15649-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Трубопроводы»
СТ РК ИСО 4126-1-2008 «Предохранительные механизмы для защиты от избыточного давления. Часть 1»
СТ РК ИСО 15761-2004 «Промышленность нефтяная и газовая. Стальная запорная, арматурная, шаровая обратная арматура для размеров DN 100 и меньше»
ГОСТ 9544 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов»
ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов».
СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 «Трубы стальные сварные для магистральный газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»
СТ РК 1915-2009 «Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической защиты от коррозии»
СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»
СТ РК ИСО 15589-2-2007 «Промышленность нефтяная и газовая. Защита катодная систем трубопроводного транспорта. Часть 2. Подводные трубопроводы»
СТ РК 1722-2007 «Промышленность нефтяная и газовая Требования к сооружению средств установок электрохимической защиты от коррозии линейной части трубопроводов»
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно - технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применены термины и определения, приведенные в нормативе, указанных в разделе 2, а также использованы следующие термины и соответствующие им определения:
2.1 Территория селитебная: Территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.
2.2 Проект производства работ (ППР): Технический документ по технологии и организации строительства новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих нефтепродуктопроводов.
2.3 Сварка: Технологический процесс получения неразъемного соединения элементов конструкции посредством межмолекулярного взаимодействия между свариваемыми частями.
2.4 Плеть: Несколько секций, сваренных между собой на месте монтажа трубопровода.
2.5 Футляр защитный: Наружная стальная труба, укладываемая на участках пересечения трубопроводом транспортных и инженерных сетей, предназначенная для предохранения трубопровода и пересекаемых сооружений от внешних нагрузок и воздействий.
2.6 Сварочные напряжения: Собственные напряжения в сварном соединении, вызываемые процессом сварки.
2.7 Рабочее давление: Наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопроводов.
2.8 Условный проход (Dy): Номинальный внутренний диаметр присоединяемого трубопровода.
2.9 Испытание на прочность: Создание в трубопроводной системе давления жидкости, превышающего рабочее. За счет возникающего повышенного напряжения в районах расположения этих дефектов разрушается поврежденная часть конструкции.
2.10 Испытание на плотность: Создание в трубопроводе рабочего давление жидкости, при котором производится осмотр трубопровода с целью выявления не плотности системы.
2.11 Испытание на герметичность: Создание повышенного рабочего давление в испытуемом трубопроводе воздухом или инертным газом, затем заглушается трубопровод и выдерживается под этим давлением не менее 24 часов. О герметичности трубопровода и наличии мельчайших неплотностей в системе судят по величине падения давления за время испытания.
2.12 Исполнительнаяпроизводственнаядокументация нефтепродуктопроводов: Совокупность документов (актов, журналов, заключений и др.), оформляемых в процессе сооружения объекта участниками строительства и заинтересованными организациями в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей (организаций, подразделений или лиц) и возможности производства последующих работ.
 
 
4. СОКРАЩЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применены следующие сокращения: 
ТЭО - Технико-экономическое обоснование; 
ПУЭ - Правила эксплуатации электроустановок; 
ООС - Охрана окружающей среды; 
ЭХЗ - электрохимическая защита.
 
 
5. ПРИЕМЛЕМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
 
5.1 Общие положения
5.1.1 Проектирование, реконструкция и техническое перевооружение нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, должно отвечать требованиям Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
5.1.2 В состав нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, входят:
а) собственно трубопровод с запорной, запорно-регулирующей и предохранительной арматурой и линейными сооружениями;
б) установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;
в) сети связи, средства телемеханики, система обнаружения утечек;
г) линии электропередачи, предназначенные для обслуживания нефтепродуктопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорно-регулирующей арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов от коррозии; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; указательные и предупредительные знаки.
5.1.3 Проектирование нефтепродуктопроводов должно выполняться с максимальным внедрением новой техники и технологии, механизации, автоматизации и автоматизированных систем управления, передового отечественного и зарубежного опыта, обеспечивающих повышение эффективности капитальных вложений, надежность и долговечность объектов, экономию материальных и энергетических ресурсов, охрану окружающей среды и безопасность эксплуатации.
При этом следует использовать технические регламентами, стандарты, другие нормативные документами в области технического регулирования в части требований, предъявляемых к нефтепродуктопроводам.
5.1.4 Разработке проекта предшествуют инженерно-геологические изыскания для строительства которых устанавливают технические требования к производству работ при инженерно-геологических изысканиях для обоснования предпроектной документации, проектирования строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих нефтепродуктопроводов, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства и эксплуатации объектов.
5.1.5 Границами нефтепродуктопроводов, на которые распространяются требования настоящего документа, следует считать:
а) запорно-регулирующую арматуру, устанавливаемую на нефтепродуктопроводе от границы перспективной застройки городов или других населенных пунктов на расстоянии не менее 200 м;
б) входную (выходную) запорную или запорно-регулирующую арматуру, устанавливаемую в пределах существующей территории или охранной зоны предприятия поставщика или потребителя нефтепродуктов.
5.1.6 Требования к видам, составу, порядку разработки, согласованию, утверждению, включению в архитектурный, градостроительный и строительный каталог и использованию типовой проектной (проектно-сметной) документации, содержащей объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства.
5.1.7 Основные положения, технические требования к производству работ при инженерно-геологических изысканиях, выполняемых при хозяйственном освоении и использовании территории для проектирования согласно СНиП РК 1.02-07.
5.1.8 Общие технические требования и правила производства инженерно-геодезических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, включая градостроительную документацию, а также инженерно-геодезических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, и обеспечивающих формирование систем учета технической инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности.
5.1.9 Для получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, строительства нефтепродуктопровод инженерно-геологические изыскания должны охватывать комплексное изучение инженерно-геологических условий трассы, включая рельеф, геологическое гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов и сейсмотектонические характеристики.
5.1.10 Разработка генеральных планов промышленных предприятий других нормативных документов в области технического проектирования объектов нефтепродуктопроводов, насосных станций, систем измерения количества и показателей качества транспортируемых нефтепродуктов, сооружаемых на территории предприятия поставщика или получателя нефтепродуктов.
5.1.11 Конструктивные решения, обеспечивающие надежность и безаварийность нефтепродуктопровода, должны исключать необходимость строительства вдоль нефтепродуктопровода защитных сооружений по сбору разлившегося нефтепродукта (амбаров, сборников, канав и т.п.).
5.1.12 Следует производить очистку полости и испытание нефтепродуктопроводов.
5.1.13 Техническое диагностирование нефтепродуктопроводов по завершении строительно-монтажных работ следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.
5.1.14 Продолжительность строительства нефтепродуктопроводов включает время выполнения всех мероприятий, начиная с подготовительного периода до приемки объекта в эксплуатацию. Продолжительность строительства, как правило, определяется с учетом типовых условий, возможности оптимальности использования ресурсов, применения достигнутых и общепринятых технологических методов при рациональной организации работ. При определении продолжительности строительства необходимо руководствоваться СНиП РК 1.04.03.
Продолжительность строительства нефтепродуктопроводов может быть задана в директивно сжатые сроки, тогда определяются особые условия (ресурсы, технологические методы и организация работ), обеспечивающие строительство в директивные сроки.
5.1.15 В целях обеспечения соответствия принятых проектных решений, повышения ответственности разработчиков проектов, заказчиков, подрядчиков в ходе строительства объектов осуществляется авторский надзор согласно СНиП РК 1.03-03.
Помимо функций контроля технологий производства, качества строительно-монтажных работ в процессе их выполнения и приемки работ в том числе ответственных конструкций, скрытых работ и завершенного строительства лица, осуществляющие авторский надзор имеют право решать возникшие вопросы по проектно-сметной документации и вносить в установленном порядке дополнения и изменения в проект.
5.1.16 После завершения строительно-монтажных работ нефтепродуктопроводы принимаются в эксплуатацию.
5.2 Надежность и долговечность
5.2.1 Основным условием обеспечения надежности строительных объектов, входящих в состав нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, является невозможность превышения в них предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы, т.е. расчетные значения эффектов воздействий (усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин) для каждого учитываемого предельного состояния не должны превышать предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.
5.2.2 Принятые проектные решения объектов нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, должны обеспечивать в течение расчетного срока службы их:
а) конструктивную прочность (несущую способность),
б) эксплуатационную пригодность,
в) долговечность.
5.2.3 Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность обеспечивается за счет:
а) выполнения нормативных требований при проектировании, строительстве и эксплуатации, а также при изготовлении и транспортировке строительных объектов;
б) расчета нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, в целом и его отдельных конструктивных элементов по всем учитываемым предельным состояниям;
в) использования для всех учитываемых предельных состояний коэффициентов надежности по материалу, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности по ответственности;
г) учета при расчете и проектировании:
- запаса прочности строительных конструкций;
- их долговечности, включая выбор проектного срока эксплуатации;
- степени и качества предварительных исследований грунта и возможных влияний окружающей среды;
- точности использованных расчетных моделей;
- качества технической документации;
д) выбора оптимальных конструктивных решений, материалов, технологических процессов изготовления и монтажа строительных конструкций;
е) создания условий, гарантирующих нормальную эксплуатацию объектов нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов;
ж) контроля поведения сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов при их эксплуатации;
и) применения профилактических и защитных мероприятий (например, использование барьеров безопасности, использование активных и пассивных противопожарных мероприятий, защиты от коррозии и других), направленных, в том числе, на снижение риска появления аварийных ситуаций, которые ведут к реализации особых воздействий на несущие конструкции;
к) контроля качества проектирования, изготовления и возведения строительных объектов;
л) контроля технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов в соответствии с требованиями, определенными в проектной документации;
м) минимизации возможных последствий ошибочной деятельности человека.
5.2.4 При особых воздействиях надежность объектов нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, следует обеспечивать за счет проведения одного или нескольких специальных мероприятий, включающих в себя:
а) предотвращение или снижение возможности реализации подобных воздействий на несущие конструкции;
б) выбор материалов и конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или локальном повреждении отдельных несущих элементов конструкций препятствуют прогрессирующему развитию разрушения сооружения;
в) использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих ограничение и контроль доступа к основным несущим конструкциям нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов.
5.2.5 Для каждой расчетной ситуации коэффициенты надежности (для воздействий или эффектов воздействий, для расчетных сопротивлений и др.) должны назначаться из условия того, что не происходит превышения ни одного из возможных предельных состояний.
5.2.6 Объекты нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, должны быть спроектированы таким образом, чтобы в течение расчетного срока службы их эксплуатационные характеристики не снижались ниже проектного уровня.
5.2.7 Для обеспечения требуемой долговечности объектов нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, при проектировании необходимо учитывать:
а) условия эксплуатации по назначению;
б) расчетное влияние окружающей среды;
в) свойства применяемых материалов и грунтов, возможные средства защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств;
г) качество изготовления и уровень контроля;
д) плановое техническое обслуживание в течение расчетного срока эксплуатации.
5.3 Пожарная безопасность нефтепродуктопроводов
5.3.1 Здания и сооружения объектов нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара в соответствии. В случае возникновения пожара требуется обеспечить защиту людей, имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничить воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности пожарных при тушении пожара, спасения людей и проведении аварийно-спасательных работ.
5.3.2 Огнестойкость зданий и сооружений объектов нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, их строительных конструкций и элементов внутренних инженерных систем должна отвечать требованиям сохранения несущей способности конструкций на время эвакуации людей в безопасную зону и спасения людей, своевременная эвакуация которых не представилась возможной, а также экономически обоснованными требованиям по обеспечению сохранности зданий и сооружений и сокращению ущерба при пожаре [1].
5.3.3 Требования, закладываемые в проектные решения конкретных объектов строительства, на которые отсутствуют государственные нормативы, подлежат согласованию с уполномоченным органом противопожарной службы.
5.3.4 В процессе строительства зданий необходимо обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, соблюдение противопожарных правил в соответствии с правилами пожарной безопасности и охрану от пожара строящегося нефтепродуктопровода, вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ, наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром, возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строящемся объекте и строительной площадке.
5.3.5 Пожарную безопасность нефтепродуктопроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан». В составе проектной документации должен быть предусмотрен раздел, предписывающий выполнение (соблюдение) противопожарных требований при эксплуатации зданий.
5.4 Классификация нефтепродуктопроводов
5.4.1 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территориях городов и других населенных пунктов, в зависимости от их диаметра подразделяются на два класса:
а) I класс: при номинальном диаметре DN свыше 200 до 500 включительно;
б) II класс: при номинальном диаметре DN 200 и менее.
5.4.2 В зависимости от класса нефтепродуктопроводы должны отвечать требованиям, приведенным в Таблице 1.
 
Таблица 1 - Зависимость коэффициента работы нефтепродуктопровода от его класса
 
	Класс нефтепродуктопровода
	Коэффициент условий работы нефтепродуктопровода при расчете его на прочность, устойчивость и деформативность

	I
	0,56

	II
	0,66


 
5.4.3 Подводные трубопроводы на переходах через водные преграды на участке ГВВ при 1%-ной обеспеченности, а также участки нефтепродуктопроводов, прокладываемых вдоль водоемов, водотоков, оврагов и т.п. на отметках выше их по рельефу, следует относить к I классу. При этом расстояние от оси нефтепродуктопровода до уровня уреза воды в водоеме, водотоке или края оврага должно быть не менее 150 м.
5.5 Трасса нефтепродуктопроводов
5.5.1 При выборе трассы нефтепродуктопровода следует минимизировать его протяженность с обеспечением надежности и предотвращения возможного проникновения нефтепродуктов в здания, сооружения, грунт и водоемы.
5.5.2 При реализации технического проекта следует предусмотреть применение наиболее эффективных и высокопроизводительных методов производства строительно-монтажных работ, возможности подъезда транспортных и ремонтных машин к любому участку нефтепродуктопровода для проведения профилактических и ремонтных работ.
5.5.3 Трассы нефтепродуктопроводов следует прокладывать, как правило, вне зоны селитебной территории городов и других населенных пунктов, преимущественно в пределах промышленных, коммунально-складских и санитарно-защитных зон предприятий и по другим территориям, свободным от жилой застройки.
В зоне селитебной территории поселения допускается прокладка нефтепродуктопроводов при условии, что рабочее давление не должно превышать 1,2 МПа, а участок нефтепродуктопровода следует укладывать в защитном кожухе.
5.5.4 Нефтепродуктопроводы I класса допускается прокладывать только в промышленных, коммунально-складских и санитарно-защитных зонах территорий городов и других населенных пунктов, а там, где зоны не выделены - вне жилой застройки.
5.5.5 Прокладку нефтепродуктопроводов следует предусматривать подземной с минимальным числом пересечений инженерными коммуникациями и дорогами. Не допускается прокладка нефтепродуктопроводов на опорах, эстакадах, а также в каналах, автомобильных и железнодорожных тоннелях.
5.5.6 Расстояния от нефтепродуктопроводов до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать в зависимости от условий прохождения трассы (плотности застройки, значимости зданий и сооружений, рельефа местности, сохранности нефтепродуктопровода и пр.) и необходимости обеспечения безопасности, но не менее значений, указанных в Таблице 2.
 
Таблица 2 - Минимальные расстояния нефтепродуктопровода до зданий сооружений и инженерных сетей
 
	Здания и сооружения
	Мин. расст. по горизонтали в свету, м

	1. Общественные здания и сооружения по СНиП РК 3.02-02-2014 «Общественные здания и сооружения»; жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к нефтепродуктопроводу; склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3
	50

	2. Жилые здания 1-2-этажные, автозаправочные станции, открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства, кладбища, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи, телевизионные башни, теплицы, склады различного назначения
	20

	3. Территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, тепличных комбинатов и хозяйств, птицефабрик, молокозаводов; дачи, садовые домики, гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20, путепроводы железных и автомобильных дорог, канализационные сооружения
	15

	4. Железные дороги общей сети и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается нефтепродуктопровод; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей менее 20
	10

	5. Железные дороги промышленных предприятий и автомобильные дороги IV и V категорий, параллельно которым прокладывается нефтепродуктопровод; отдельно стоящие нежилые и строения
	5

	6. Мосты железных и автомобильных дорог с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
	75

	7. Водопроводные сооружения; устья артезианских скважин, очистные сооружения и насосные станции канализации и водопроводных сетей
	30

	8. Воздушные линии электропередачи, параллельно которым прокладывается нефтепродуктопровод, опоры воздушных линий электропередачи при пересечении их нефтепродуктопроводом, силовые кабели
	В соответствии с требованиями ПУЭ РК

	9. Сети инженерно-технического обеспечения (существующие), параллельно которым прокладывается нефтепродуктопровод:
	 

	- водопровод, канализация, теплопроводы, кабели связи
	5

	- газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы
	2,0

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. Расстояния, указанные в данной таблице, следует принимать: для жилых и общественных зданий и сооружений, дач, садовых домиков, индивидуальных гаражей, отдельных промышленных предприятий, сооружений водопровода и канализации, артезианских скважин - от границ, отведенных им территорий с учетом их развития; для железных и автомобильных дорог всех категорий - от подошвы насыпи земляного полотна или бортового камня: для всех мостов - от подошвы конусов. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. При соответствующем обосновании в проектной документации допускается сокращать приведенные в поз. 2 и 3 (кроме жилых зданий) расстояния от нефтепродуктопровода не более чем на 30%, при условии, что нефтепродуктопровод I класса следует прокладывать в защитном кожухе, концы которого выводятся на 20 м за пределы проекции защищаемой застройки на нефтепродуктопровод, а нефтепродуктопровод II класса - при условии отнесения его к I классу. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Допускается прокладка нефтепродуктопроводов II класса на расстоянии не менее 30 м от общественных и жилых зданий, приведенных в поз. 1, при условии укладки их в местах приближения (от 50 до 30 м) в защитном кожухе.


 
5.6 Конструктивные требования к нефтепродуктопроводам
5.6.1 Расчет нефтепродуктопроводов на прочность и устойчивость следует производить согласно СНиП 3.05-01 при этом коэффициент условий работы нефтепродуктопровода принимается по Таблице 1 настоящего свода правил, коэффициент надежности по ответственности.
Расчетное значение номинальной толщины стенки труб должно приниматься с поправкой на внутреннюю коррозию в зависимости от коррозионной активности транспортируемого нефтепродукта и расчетного срока эксплуатации нефтепродуктопровода по Таблице 3.
 
Таблица 3 - Глубина коррозионного разрушения трубопровода в зависимости от вида нефтепродукта
 
	Среда
	Глубина коррозионного разрушения, мм/год

	Автомобильный бензин
	0,001-0,005

	Дизельное топливо, авиационное топливо
	0,01-0,05


 
5.6.2 При подключении проектируемого нефтепродуктопровода (отвода) к магистральному нефтепродуктопроводу производится проверочный расчет его на прочность давлением, принятым для магистрального нефтепродуктопровода, при этом коэффициент условий работы нефтепродуктопровода следует принимать равным 0,825.
5.6.3 Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на подрабатываемых территориях и в районах сейсмичностью 7-8 баллов, толщину стенок труб следует принимать на 3 мм больше расчетной.
5.6.4 В грунтах с несущей способностью менее 0,025 МПа, а также в грунтах с включениями строительного мусора и перегноя дно траншеи следует усиливать путем прокладки бетонных брусьев, устройства свайного основания или втрамбовывания в него щебня или гравия, при этом подсыпку нефтепродуктопровода и засыпку его следует производить легким или песчаным грунтом.
5.6.5 Участки нефтепродуктопроводов, прокладываемых в подводной траншее через болота, реки или заливаемые поймы, а также в обводненных районах, должны быть рассчитаны против всплытия. Если результаты расчета подтверждают возможность всплытия нефтепродуктопровода, следует предусматривать мероприятия по исключению этого.
5.6.6 Глубину заложения нефтепродуктопроводов следует принимать не менее 1,2 м до верхней образующей трубы или защитного кожуха (защитного футляра), в пучинистых грунтах - не менее глубины промерзания грунта.
5.6.7 Допускается прокладывать в одной траншее два и более нефтепродуктопроводов при условии, что суммарное значение их площади поперечного сечения не должно превышать 0,2 м2.
5.6.8 При прокладке в одной траншее одновременно двух и более нефтепродуктопроводов расстояния между ними в свету должны быть для труб номинальным диаметром DN:
а) до 150 включ.: не менее 0,4 м;
б) 200 и более: не менее 0,5 м.
5.6.9 Переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать:
а) участок трубопровода в границах 10%-ной обеспеченности ГВВ допускается укладывать в защитном кожухе;
б) расстояние в свету между параллельными нефтепродуктопроводами должно быть не менее 5 м;
в) в одной траншее допускается укладка двух нефтепродуктопроводов с расстоянием между ними не менее 0,5 м.
5.6.10 При прокладке через водные преграды нескольких параллельных нефтепродуктопроводов они должны быть обвязаны между собой перемычками с установкой запорной арматуры.
5.6.11 Расстояния по вертикали в свету при пересечении трубопровода с газопроводами и другими подземными сетями следует принимать не менее 0,35 м, с электрическими кабелями - в соответствии с ПУЭ РК, с кабельными линиями связи, радиотрансляционными сетями.
При размещении нефтепродуктопровода выше водовода его следует предусматривать в защитном футляре, концы которого должны выводиться на расстояние не менее 10 м в каждую сторону от оси пересечения.
В местах пересечения сетей инженерно-технического обеспечения, проложенных в каналах, лотках или коллекторах, нефтепродуктопровод следует прокладывать не менее чем на 0,4 м ниже этих сооружений в защитном футляре, концы которого должны быть выведены на расстояние не менее 5 м в каждую сторону от наружных стенок пересекаемых сооружений.
5.6.12 Пересечения нефтепродуктопроводов с железными и автомобильными дорогами, трамвайными путями, а также улицами и проездами независимо от типа их покрытия следует предусматривать в защитных футлярах, как правило, под углом 90°.
Концы защитных футляров следует выводить на расстояния, м, не менее:
а) водоотводного сооружения железнодорожного полотна: 3;
б) крайнего рельса трамвайного пути, края проезжей части автомобильных дорог, улиц, проездов: 8;
в) крайнего рельса железнодорожного пути: 10.
Концы защитных футляров с обеих сторон следует герметизировать.
5.6.13 Минимальную глубину укладки нефтепродуктопровода под железнодорожными, трамвайными путями и автомобильными дорогами до верха защитного футляра следует принимать, м:
а) под железнодорожными и трамвайными путями от подошвы рельса в выемках и на нулевых отметках и от подошвы насыпи (при ее наличии): 2;
б) под железными дорогами общей сети при производстве работ по прокладке нефтепродуктопровода закрытым способом: 2,5;
в) под автомобильными дорогами от подошвы насыпи: 1,4.
Заглубление участков нефтепродуктопроводов, прокладываемых под железными дорогами общей сети на расстоянии 50 м в обе стороны от места пересечения, должно быть не менее 2 м до верхней образующей нефтепродуктопровода.
5.6.14 При устройстве переходов под железными дорогами общей сети в пучинистых грунтах для нефтепродуктопроводов с температурой транспортируемого нефтепродукта в зимнее время выше 5°С минимальную глубину от подошвы рельса до верха защитного футляра следует проверять расчетом на соблюдение условий, при которых исключается влияние тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечения заданного температурного режима следует предусматривать замену пучинистого грунта, тепловую изоляцию или другие проектные решения.
5.6.15 Наружный диаметр защитного кожуха или футляра определяется из условий производства работ, конструкции перехода и должен быть не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра нефтепродуктопровода.
ПРИМЕЧАНИЕ. При прокладке нефтепродуктопровода в защитном кожухе устройство дополнительного защитного футляра при пересечении с транспортными коммуникациями и сетями инженерно-технического обеспечения не требуется.
5.6.16 При прокладке нефтепродуктопровода в песчаных и других легко дренирующих грунтах необходимо предусматривать мероприятия, исключающие распространение нефтепродукта в этих грунтах в случае его утечки (глиняные ложа по полиэтиленовой пленке и т.п.).
5.6.17 На участках нефтепродуктопроводов, прокладываемых в защитных кожухах, межтрубное пространство герметизируется с обеих сторон герметизирующими устройствами, рассчитанными на рабочее давление.
5.6.18 Для контроля межтрубного пространства от утечек нефтепродукта на одном из герметизирующих устройств защитного кожуха или защитного футляра следует предусматривать контрольную трубку с запорной арматурой, выходящую под защитное устройство, расположенное на 0,3 м выше уровня земли и на расстоянии не менее 1 м от оси нефтепродуктопровода.
5.6.19 Запорную арматуру на нефтепродуктопроводах следует размещать:
а) на расстоянии 200 м за перспективной проектной границей населенного пункта (независимо от направления перекачки нефтепродукта);
б) на обоих берегах водных преград;
в) на границах квартальной жилой застройки или микрорайонов населенного пункта, но не более чем через 500 м;
г) на обеих сторонах переходов через железные дороги общей сети;
д) на входе и выходе с территории предприятия поставщика или потребителя.
В остальных случаях размещение запорной арматуры определяется проектной документацией в зависимости от рельефа местности и окружающей застройки, но на расстоянии не более 1 км одна от другой.
5.6.20 С обеих сторон запорной арматуры должна быть предусмотрена установка средств измерения давления.
5.6.21 Запорную и регулирующую арматуру необходимо размещать в колодцах, конструкция которых должна исключать поступление в них воды. В местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей люки колодцев следует предусматривать выше уровня земли.
В колодцах строительным объемом более 20 м3 следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением.
В местах прохода трубопровода через стенки колодцев следует предусматривать футляр, концы которого уплотняются эластичным материалом.
5.6.22 Запорную арматуру, устанавливаемую на параллельных нефтепродуктопроводах, следует смещать относительно друг друга на расстояние, обеспечивающее удобство ее обслуживания, монтажа и демонтажа.
5.6.23 На переходах нефтепродуктопроводов через водные преграды запорную арматуру следует размещать на берегах на отметках не ниже отметок ГВВ при 5%-ной обеспеченности и выше отметок ледохода, а на горных реках - не ниже отметок ГВВ при 2%-ной обеспеченности. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов, должны оснащаться системами обнаружения утечек.
5.6.24 Запорную арматуру, устанавливаемую на нефтепродуктопроводе, следует предусматривать с электрическим приводом местного, дистанционного и автоматического управления. Электроприводы запорной арматуры должны иметь внешнюю пусковую аппаратуру, установленную в ПКУ. Управление запорной арматурой осуществляется из диспетчерских пунктов нефтепродуктопровода.
5.6.25 При срабатывании системы обнаружения утечек должно быть предусмотрено автоматическое закрытие запорной арматуры, отсекающей участок нефтепродуктопровода, на котором зафиксировано падение давления и прекращение транспортировки нефтепродуктов путем остановки насосов ПС и/или перекрытия запорной арматуры в начале трассы.
5.6.26 Для нефтепродуктопроводов I класса, а также нефтепродуктопроводов, прокладываемых на селитебной территории поселения, расположенных ближе 75 м от общественных зданий и сооружений при исчезновении напряжения в силовой сети электроснабжения запорной арматуры, должно быть предусмотрено автоматическое прекращение транспортировки нефтепродуктов путем остановки насосов ПС и/или перекрытия запорной арматуры в начале трассы.
5.6.27 Для защиты нефтепродуктопровода от повышения в нем давления сверх рабочего в начале нефтепродуктопровода следует предусматривать установку автоматического регулятора давления по принципу исполнения «после себя», а на предприятии потребителе - предохранительных клапанов, рассчитанных на давление, принятое на этом предприятии. Сброс нефтепродукта от этих клапанов следует предусматривать в специальные резервуары, вместимость и количество которых определяются расчетом в проектной документации.
5.6.28 При удалении предприятия поставщика или узла врезки нефтепродуктопровода (отвода) в магистральный нефтепродуктопровод от границы населенного пункта на расстояние до 2 км допускается не предусматривать установку запорной арматуры у границы населенных пунктов, а также автоматических регуляторов давления и узлов учета количества транспортируемых нефтепродуктов. В этом случае их следует предусматривать на выходе нефтепродуктопровода с предприятия или в узле врезки нефтепродуктопровода (отвода) в магистральный нефтепродуктопровод.
5.6.29 Узлы пуска разделительных, очистных устройств и средств диагностики диаметром 200 мм и более следует размещать на предприятиях поставщика или в узле врезки нефтепродуктопровода (отвода) в магистральный нефтепродуктопровод, а узел приема - на предприятии потребителе.
5.6.30 Узлы запорной и регулирующей арматуры, учета количества нефтепродукта, пуска и приема разделительных, очистных устройств и средств диагностики, устанавливаемые на нефтепродуктопроводе, должны иметь ограждение.
5.6.31 Строительные конструкции сооружений на нефтепродуктопроводе надлежит принимать не ниже II степени огнестойкости.
5.6.32 На трассе нефтепродуктопровода следует устанавливать опознавательные знаки установленных образцов на расстоянии 100 м друг от друга и на углах поворота, а также на обоих берегах водных преград с указанием номера пикета, размеров охранной зоны, адреса, номера телефона эксплуатационной организации.
5.6.33 Кабельные линии технологической связи необходимо предусматривать, как правило, с левой стороны нефтепродуктопровода по ходу движения нефтепродукта на расстоянии не менее 6 м от оси нефтепродуктопровода.
5.6.34 Приемники электрической энергии нефтепродуктопровода в части обеспечения надежности электроснабжения следует относить к I категории.
5.7 Материалы и изделия
5.7.1 Материалы и изделия, применяемые для строительства нефтепродуктопровода, должны отвечать требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов [2], утвержденных в установленном порядке, а также требованиям действующих стандартов и настоящего свода правил.
Трубы и соединительные детали нефтепродуктопроводов должны соответствовать требованиям СТ РК ИСО 3183, СТ РК ИСО 15649.
Дополнительные изделия должны соответствовать СТ РК ИСО 4126-1. Предохранительные клапаны согласно требованиям СТ РК ИСО 15761.
5.7.2 Для строительства и реконструкции нефтепродуктопроводов следует применять трубы из спокойных углеродистых и низколегированных, сталей:
а) при номинальных диаметрах от DN 250 до DN 500: электросварные прямошовные с одним продольным швом и бесшовные;
б) при номинальных диаметрах DN 250 и менее: бесшовные.
5.7.3 Для нефтепродуктопроводов следует предусматривать, как правило, стальную запорную арматуру с патрубками под приварку с герметичностью, соответствующую классу А по ГОСТ 9544.
5.7.4 Сварное соединение труб должно быть равнопрочным основному металлу или иметь гарантированный заводом-изготовителем согласно стандарту или техническим условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения. Указанное требование следует вносить в заказные спецификации [3].
5.7.5 Выбор конкретных труб, государственного стандарта, технических условий, типа, размера и марки стали следует производить согласно назначению.
Допускается применять не предусмотренные указанным пособием отечественные и импортные трубы, если они соответствуют требованиям настоящих норм. Возможность замены труб решается проектной организацией после соответствующих сертификационных испытаний.
5.7.6 Для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов следует использовать трубы стальные сварные согласно ГОСТ 20295, СТ РК ГОСТ Р 52079.
5.7.7 Материалы, изделия, оборудование комплектующие зарубежного производства, используемые при строительстве нефтепродуктопроводов, должны быть сертифицированы в соответствующих сертификационных центрах РК.
5.8 Защита нефтепродуктопроводов от коррозии
5.8.1 Проектирование комплексной защиты наружной поверхности подземных нефтепродуктопроводов от коррозии следует выполнять согласно СТ РК 1915.
5.8.2 Для строительства нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, следует применять трубы с защитным полимерным покрытием, нанесенным в заводских условиях. В зависимости от температуры строительства и эксплуатации нефтепродуктопроводов (температуры транспортируемого продукта) следует применять трехслойное полиэтиленовое или полипропиленовое покрытие специального исполнения, обеспечивающие противокоррозионную защиту (согласно действующих нормативных документов Республики Казахстан или требованиям стандартов заказчика).
Нанесение защитного покрытия на фасонные соединительные детали, задвижки, места врезок трубопроводов следует осуществлять в заводских или трассовых условиях. При этом защитные покрытия должны отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51164 или стандартам заказчика.
5.8.3 Средства ЭХЗ нефтепродуктопроводов, предусмотренные проектной документацией, следует включать в работу в зонах блуждающего тока в течение периода не более 1 месяца после укладки и засыпки участка нефтепродуктопровода, а в остальных случаях - в течение периода не более 3 месяцев после укладки и засыпки участка нефтепродуктопровода.
Если проектной документацией предусматриваются более поздние сроки окончания строительства средств электрохимической защиты и ввода их в эксплуатацию, должна быть запроектирована временная электрохимическая защита со сроками ввода в эксплуатацию, соответствующими указанным в данном пункте.
Требования к защите от подземной и атмосферной коррозии наружной поверхности стальных (малоуглеродистые низколегированные стали класса не выше К60) магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ, нефть и нефтепродукты, и отводов от них, трубопроводов должны регламентироваться в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51164, СТ РК ИСО 15589-2, СТ РК 1722.
5.8.4 Контрольно-измерительные пункты следует устанавливать с интервалом между ними не более 200 м. В зависимости от коррозионных условий установку контрольно-измерительных пунктов следует предусматривать в точках дренажа, в местах пересечений с рельсовыми путями электрифицированного транспорта (при пересечении более двух рельсовых путей по обе стороны пересечения), у подводных переходов и в местах сближения трассы с точками подключения электрических дренажей соседних сооружений к источникам блуждающих токов.
5.8.5 Контрольно-измерительные пункты должны быть оборудованы неполяризующимися электродами сравнения длительного действия с датчиками электрохимического потенциала, обеспечивающими измерение поляризационных потенциалов на нефтепродуктопроводе.
5.8.6 Изолирующие фланцевые соединения следует устанавливать на выходе нефтепродуктопровода с территории поставщика и входе на территорию потребителя. Указанные соединения следует располагать на расстоянии не менее 20 м от сливо-наливных установок, резервуарных парков и узлов учета количества нефтепродуктов.
5.8.7 Для цепей ЭХЗ следует применять, как правило, бронированные силовые кабели с пластмассовыми оболочками.
 
 
6. ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
 
6.1Энергетическая эффективность нефтепродуктопроводов
6.1.1 Строительные конструкции, внутренние системы инженерно-технического обеспечения, строительные материалы и изделия, применяемые для строительства нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности и обеспечивать с этой целью возможность экономии и сокращения расхода энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
6.1.2 Строительство нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов должны производиться с минимально возможным расходом энергетических ресурсов.
6.1.3 Строительные конструкции, внутренние системы инженерно-технического обеспечения, строительные материалы и изделия, применяемые для строительства нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, должны рассматриваться как единая система, потребление энергии которой характеризуется показателями:
а) удельного расхода энергетических ресурсов при эксплуатации;
б) теплозащитных свойств элементов строительных конструкций и частей сооружений, трубопроводов и оборудования.
6.1.4 Методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для оценки соответствия требованиям энергетической эффективности, устанавливаются в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
6.2Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Рациональное использование природных ресурсов при строительстве нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, требует как сохранение требуемых свойств элементов конструкций, материалов и изделий на протяжении всего расчетного срока службы, так и изготовление строительных материалов из отходов промышленного и строительного производства и вторичного использования элементов строительных конструкций.
6.2.2 Повторное использование элементов металлических конструкций (профилей, балок, труб, листов, полос, свай, шпунтов и др.) допускается в несущих конструкциях и фундаментах зданий и сооружений, системах инженерно-технического обеспечения при условии обязательного подтверждения испытаниями соответствия механических свойств и свойств трещиностойкости, а также подтверждение отсутствия значительной поверхностной коррозии и стресс-коррозии, наряду с определением остаточного ресурса в предполагаемых условиях эксплуатации.
Повторное применение использованных элементов металлических конструкций в процессе строительства без согласования с главным инженером проекта не допускается.
6.2.3 Технические решения, обеспечивающие рациональное использование природных ресурсов должны устанавливаться в проектной документации на строительство и ликвидацию объектов, в конструкторской и технологической документации.
 
 
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРИЯ ТРУДА
 
7.1 Организация обеспечения безопасности труда производимых работ на строительной площадке осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.
7.2 Рабочие, которые задействованные в строительстве нефтепродуктопроводов, обязаны строго выполнять производственные инструкции по технике безопасности и производственной санитарии, соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ в соответствии с ППБС РК 01-94.
7.3 Руководящие работники и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда организаций, осуществляющих производственную деятельность периодически, не реже одного раза в три года обязаны пройти обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
7.4 Каждый работник на объектах строительства нефтепродуктопроводов должен пройти инструктаж и обучение по производственной санитарии и пожарной безопасности в соответствии с «Положением о порядке обучения и проверке знаний по охране труда рабочих, служащих и инженерно-технических работников предприятий, и организаций».
7.5 Для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний необходимо руководствоваться требованиями к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе объектов в эксплуатацию согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».
7.6 Обеспечение постоянного поддержания условий труда, отвечающих требованиям Санитарных правил возлагается на работодателя. При невозможности соблюдения предельно допустимых уровней и концентраций вредных производственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствуется принципом «защита временем».
7.7 Физические и юридические лица, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией производственных объектов должны руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к проектированию объектов и требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».
 
 
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
8.1 В проектах на прокладку трубопроводов на территории городов и других населенных пунктов следует предусматривать решения по охране окружающей среды и защите населения при сооружении трубопроводов и их эксплуатации с учетом требований действующих стандартов, норм и правил по охране окружающей среды.
Основные проектные решения по охране окружающей среды и защите населения должны быть согласованы с представителями общественности города или населенного пункта и соответствовать требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан.
Прием в эксплуатацию нефтепродуктопроводов без выполнения всех предусмотренных проектной документацией мероприятий, обеспечивающих промышленную, пожарную и экологическую безопасность, не допускается.
8.2 При проектировании необходимо предусматривать опережающее сооружение природоохранных объектов, создание сети временных дорог, проездов и мест стоянок строительной техники, а также мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды строительными, бытовыми отходами и топливно-смазочными материалами.
8.3 В целях обеспечения сохранности нефтепродуктопровода вдоль его трассы в зависимости от местных условий проектной документацией следует устанавливать охранную зону в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими не менее чем в 5 м от оси нефтепродуктопровода с каждой стороны, а при многотрубной прокладке - от осей крайних нефтепродуктопроводов с каждой стороны.
Вдоль подводных переходов нефтепродуктопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних нефтепродуктопроводов на 100 м с каждой стороны.
8.4 Мероприятия по защите водоемов и водотоков, расположенных вблизи прокладываемой трассы трубопровода, необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм, утвержденных в установленном порядке.
8.5 Требования по охране окружающей среды и защите населения следует включать в проектную документацию отдельным разделом, а в сметной документации предусматривать необходимые затраты.
8.6 Сооружение природоохранных объектов, создание сети временных дорог, проездов и мест стоянок строительной техники, а также мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды строительными, бытовыми отходами и топливно-смазочными материалами должно выполняться заблаговременно до начала строительства нефтепродуктопроводов или в исключительных случаях без нанесения ущерба окружающей среде одновременно.
8.7 Мероприятия по защите водоемов и водотоков, расположенных вблизи прокладываемой трассы нефтепродуктопровода, необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Казахстан.
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