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Введение
 
Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с международными принципами нормирования, в развитие и уточнение государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Главная направленность настоящих строительных норм «Внутренний водопровод и водоотведение зданий и сооружений» - обеспечение потребностей граждан и общества в создании благоприятной и экологически безопасной среды жизнедеятельности, путем совершенствования государственного регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, защита прав потребителей проектной и строительной продукции, обеспечение надежности и безопасности строительства, устойчивого функционирования построенных объектов при эксплуатации.
 
 
SUB1001 Область применения
 
1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование и строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и эксплуатацию внутренних водопроводно-водоотводных систем (холодный, горячий и противопожарный водопроводы, водоотведение и водостоки) зданий и сооружений. 
1.2 Настоящие строительные нормы устанавливают требования, обеспечивающие прочность, устойчивость, надежность функционирования водопроводно-водоотводных систем зданий, а также регламентируют положения к условиям обитания и жизнедеятельности человека по комфортности, безопасности и другим необходимым эксплуатационным характеристикам, в том числе ремонтопригодности систем внутреннего холодного, горячего и противопожарного водопроводов, водоотведения и водостоков, которые обязательны для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство выше указанных систем.
1.3 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование:
- системы противопожарного водопровода производственных зданий и сооружений, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами;
- систем автоматического пожаротушения;
- тепловых пунктов;
- установок обработки горячей воды;
- установок солнечного горячего водоснабжения.
 
 
2 Нормативные ссылки
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий.
СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования системами автоматической пожарной сигнализации.
СН РК 3.02-21-2011 Объекты общественного питания.
СН РК 4.01.03-2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СН РК 4.01-05-2002 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и водоотведения из пластмассовых труб.
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим государственным нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 Термины и определения
 
 
В настоящих строительных нормах использованы термины из нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, включенных в раздел «Нормативные ссылки», а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Бытовое водоотведение: Система отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.).
3.2 Объединенное водоотведение: Отведение бытовых и производственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки.
3.3 Бензоуловитель: Установка для местной обработки сточных вод, содержащих нефтепродукты.
3.4 Ввод водопровода: Ответвление от наружной сети до водомерного узла.
3.5 Водонагреватель: Любое нагревательное устройство или оборудование, нагревающее питьевую воду и подающее эту воду в распределительную систему подачи горячей воды. 
3.6 Ветвь: Любая часть системы трубопровода, кроме стояка.
3.7 Внутренние водостоки: Система трубопроводов для отвода дождевых и талых вод с кровли здания.
3.8 Внутреннее водоотведение: Система трубопроводов и устройств с выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования, а также дождевых и талых вод в сеть водоотведения соответствующего назначения.
3.9 Горячая вода: Вода, имеющая температуру не менее 50оС.
3.10 Джакузи: Ванна, оборудованная и укомплектованная циркуляционной системой трубопроводов, предназначенных для заполнения, циркуляции и слива воды при каждом использовании ванны.
3.11 Ендова: Пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.
3.12 Жироуловитель: Установка для местной обработки сточных вод, содержащих жиры. 
3.13 Зонная система водопровода: Система водопровода, разделенная на части по предельно-допустимым гидростатическим напорам в системе. 
3.14 Интеллектуальное здание: Здание, оснащенное автоматизированной системой управления комплексом систем безопасности, жизнеобеспечения, информатизации, с возможностью объединения в систему диспетчеризации инженерного оборудования здания с единым центром мониторинга.
3.15 Клапан сброса давления: Клапан, приводимый в действие давлением, удерживаемый в закрытом состоянии пружинным устройством или другими средствами и предназначенный для автоматического сброса давления, на которое установлен этот клапан.
3.16 Клапан сброса температуры: Клапан, приводимый в действие температурой, предназначенный для автоматического сброса уровня температуры, на которую установлен этот клапан.
3.17 Клапан обратный: Устройство, устанавливаемое на трубопроводе, предотвращающее обратный поток жидкости.
3.18 Водоотводной выпуск: Трубопровод от стены здания до колодца дворовой или уличной сети водоотведения.
3.19 Подводка к санитарному прибору: Водопроводная труба, подсоединяющая санитарный прибор к ветке водопроводной трубы или напрямую к подающему трубопроводу водопроводной воды.
3.20 Пожарный пост: Специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
3.21 Приямок: Местное углубление, устраиваемое в какой-либо части здания или сооружения в целях обеспечения свободного доступа для обслуживания систем водопровода и водоотведения.
3.22 Производственное водоотведение: Система отведения от специальных приемников сточных вод, образующихся в результате производственных технологических процессов, определяемых технологической частью проекта. 
3.23 Прочистка: Отверстие для обслуживания водоотводных систем, служащее для удаления засора (в трубопроводе).
3.24 Резервуар уравнительный: Резервуар со свободной поверхностью воды.
3.25 Ревизия оборудования предмонтажная: Предшествующая монтажу специальная проверка соответствия оборудования техническим требованиям.
3.26 Система внутреннего водопровода: Система трубопроводов, оборудования (насосные установки, запасные и регулирующие емкости) и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая водоизмерительное устройство.
3.27 Санитарно-техническая арматура: Устройства, позволяющие регулировать и распределять жидкости, транспортируемые по трубопроводам, подразделяющиеся на предохранительную (клапаны), регулирующую (вентили, регуляторы давления) и запорную арматуру (вентили, задвижки). 
3.28 Сточные воды: Любые жидкие отходы, содержащие вещества органического или растительного происхождения во взвешенном состоянии или растворенном виде, включая жидкости, содержащие химические продукты в растворенном виде. 
3.29 Стояк: Вертикальный трубопровод внутри жилого, общественного или производственного здания, проходящий через один или более этажей, для подачи воды через ответвления (подводки) к водоразборным приборам и пожарным кранам или служащий для отвода сточных вод, поступающих от санитарных и других приборов, в том числе, от дождевых и талых вод.
3.30 Фитинги, фасонные части: Устройства, используемые для соединения труб. 
3.31 Холодная вода: Вода, отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям с температурой не ниже 5оС.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SUB4014.1 Цель нормативных требований
 
Целью нормативных требований является установление обязательных для применения общих требований к проектированию систем внутреннего водопровода и водоотведения зданий и сооружений для защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий среды, включая создание необходимых условий для жизнедеятельности и обеспечение безопасности людей в процессе строительства, эксплуатации зданий и сооружений, охраны окружающей среды.
 
 
4.2 Функциональные требования
 
4.2.1 Проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение и эксплуатация систем водопровода и водоотведения зданий и сооружений должны обеспечивать их прочность, устойчивость, надежность функционирования, а также регламентировать положения условий обитания и жизнедеятельности человека по комфортности, безопасности и другим необходимым эксплуатационным характеристикам, в том числе ремонтопригодности систем внутреннего холодного, горячего и противопожарного водопроводов, водоотведения и внутренних водостоков.
4.2.2 Системы водоснабжения и внутренние системы водопровода должны обеспечивать возможность непрерывной и в требуемом количестве подачи воды и не допускать утечек и загрязнений, приводящих к нарушению установленных требований к ее качеству.
4.2.3 Должно быть обеспечено удаление жидких стоков без попадания их в систему водоснабжения без загрязнения почвы и окружающей среды и без выделения в окружающую среду газов из системы водоотведения.
4.2.4 Системы водопровода (холодный, горячий и противопожарный) и водоотведения, проектируемые в составе «интеллектуального здания», выполняются в соответствии с заданием на проектирование, которое должно предусматривать требования к установке запорной, регулирующей арматуры с электроприводами к системам контроля температуры, давления и протечек воды, обеспечивающие дистанционное и автоматическое управление, в том числе реагирующих на аварийные и нештатные ситуации.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВОДОПРОВОДА

SUB5015.1 Общие требования
 
5.1.1 Каждое здание, сооружение, оборудованное санитарно-техническими приборами, предназначенными для общественного пользования или назначения, должно быть обеспечено подачей воды на хозяйственно-питьевые нужды, технологические потребности и на противопожарные цели в требуемых количествах и с необходимым давлением (напором).
5.1.2 Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям действующих стандартов.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями оборудования.
См.: Ответ Министра здравоохранения РК от 11 мая 2020 года на вопрос от 1 мая 2020 года № 612928 (dialog.gov.kz) «Касаемо использования технической воды для гигиенических процедур (душ, умывание)»
5.1.3 Применяемые в системе внутреннего холодного и горячего водоснабжения трубопроводы и запорно-регулирующая арматура должны быть предусмотрены из материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия продукции в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан. При этом срок эксплуатации трубопроводов должен быть не менее определенных требованиями СН РК 1.04-26.
 
 
5.2 Требования к системе водопровода холодной воды
 
5.2.1 Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства, с обязательным выполнением гидравлического расчета.
Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
5.2.2 В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов: 
- хозяйственно-питьевые; 
- противопожарные;
- производственные (одну или несколько). 
Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует объединять с одной из них.
5.2.3 В производственных и вспомогательных зданиях в зависимости от требований технологии производства и в соответствии с заданием на проектирование предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности для сокращения расхода воды надлежит предусматривать системы оборотного водоснабжения водопровода и повторного использования воды. 
Системы оборотного водоснабжения для охлаждения технологических растворов, продукции и оборудования при технической возможности следует проектировать без разрыва струи с подачей воды на охладители, используя остаточный напор.
5.2.4 Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать: 
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до двенадцати единиц; 
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды. Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
5.2.5 При устройстве двух вводов и более следует предусматривать присоединение их к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать запорно-регулирующую арматуру для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
5.2.6 При установке в здании насосов для повышения давления во внутренней системе водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой запорно-регулирующей арматуры на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода.
5.2.7 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.
5.2.8 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками системы водоотведения и водостоков должно быть не менее 1,5 м
при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3 м — при диаметре ввода свыше 200 мм.
5.2.9 На вводах трубопроводов следует предусматривать упоры в местах поворота в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.
5.2.10 Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с герметизацией отверстий.
5.2.11 Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование и технологическими требованиями.
5.2.12 Сеть холодного водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.
 
 
5.3 Требования к системе противопожарного водопровода
 
5.3.1 Для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания.
В зданиях общеобразовательных школ, школ-интернатов предусматривается устройство внутреннего противопожарного водопровода независимо от объема здания с расходом 2,5 л/с - одна струя.
Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11 и заданием на проектирование. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.
5.3.2 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно п. 5.3.1.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
- для зданий, не имеющих противопожарных стен, по общему объему здания;
- для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания должно рассчитываться по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
5.3.3 В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара не допускается повышать напор более 90 м на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора, при этом гидравлическое испытание систем следует производить при установленной водоразборной арматуре. В случае, если в системе не обеспечиваются требуемые расчетные параметры (напор, расход), должна быть предусмотрена насосная станция для повышения давления.
5.3.4 Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. 
5.3.5 В зданиях высотой более 3 этажей при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. 
В обязательном порядке предусматривают установку пожарных кранов в тамбур-шлюзах (лифтовых холлах) при лифтах, предназначенных для подъема пожарных подразделений. 
5.3.6 В квартирах жилых зданий высотой более 28 м для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, на сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава), в целях возможности его использования в качестве первичного устройства. 
 
 
5.4 Требования к системе водопровода горячей воды
 
5.4.1 Выбор системы горячего водоснабжения следует производить в соответствии с техническим заданием и в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигиенических требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода, требований технологии производства и источника теплоснабжения, с обязательным выполнением гидравлического расчета.
5.4.2 Не допускается соединять трубопроводы системы горячего водоснабжения с трубопроводами, подающими горячую воду непитьевого качества на технологические нужды, а также непосредственный контакт с технологическим оборудованием и установками горячей воды, подаваемой потребителю с возможным изменением ее качества.
5.4.3 При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С с учетом нормы расхода горячей воды.
5.4.4 В ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
При проектировании систем горячего водоснабжения должна предусматриваться компенсация температурного изменения длины труб.
5.4.5 Не допускается присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам.
5.4.6 Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,60 МПа (6,0 кгс/см2).
5.4.7 В душевых, с числом душевых сеток свыше трех, распределительный трубопровод должен быть закольцованным.
5.4.8 Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. В нижних точках систем трубопроводов должны быть предусмотрены спускные устройства.
5.4.9 Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам в соответствии с требованиями.
5.4.10 При проектировании трубопроводов следует предусматривать возможность компенсации температурных удлинений труб.
5.4.11 Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
1) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
2) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
3) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах 1) и 2).
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТРУБОПРОВОДОВ, АРМАТУРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
 
6.1 При проектировании помещений общественного назначения встроенных и/или встроенно-пристроенных в жилые здания, необходимо предусматривать архитектурно - планировочными решениями обеспечение круглосуточного доступа к запорно-регулирующей арматуре, в том числе к водомерным узлам.
6.2 При устройстве в зданиях системы мусороудаления, в мусорокамерах устанавливается поливочный кран с подведением холодной и горячей воды. При высоте здания 10 этажей и более, дополнительно предусматривается установка спринклера.
6.3 Поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды устанавливаются:
- в помещениях гардеробных рабочей одежды загрязненных производств;
- в общественных туалетах;
- в помещениях при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей.
6.4 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
- на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
- на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям;
- на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
- на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей.
6.5 При необходимости в системах горячего водопровода следует устанавливать регуляторы давления. 
6.6 Для проектируемых, строящихся, расширяемых, модернизируемых, технически перевооружаемых, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения, необходимо предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
6.7 Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
- имеется один ввод водопровода в здание;
- счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. 
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводная линия рассчитывается на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. 
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 
7.1 При постоянном или периодическом недостатке напора в системах водопровода, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централизованных системах водопровода горячей воды надлежит предусматривать устройство насосных установок, в соответствии с требованиями данного нормативного документа. 
7.2 Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
7.3 Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами дошкольных учреждений, классами общеобразовательных учреждений, больничными и офисными помещениями, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
Уровень шума в помещениях, вызванных работой насосных агрегатов не должен превышать 30 дБ.
Помещения с гидропневматическими баками не допускается располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей - 50 человек и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т. п.).
7.4 Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
- при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального секундного расхода воды;
- при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее максимального часового расхода воды;
- при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара.
7.5 В централизованных системах горячего водоснабжения при недостаточном давлении воды в городском водопроводе в ночные часы в качестве дополнительных повысительных насосов надлежит использовать циркуляционные насосы, устанавливаемые на подающем трубопроводе.
7.6 В местной повысительной насосной установке надлежит предусматривать параллельную работу насосов.
7.7 При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) следует перед насосной установкой предусматривать устройство приемного резервуара емкость которого следует определять расчетом.
7.8 Повысительно-циркуляционный насос следует подбирать по расчетному расходу горячей воды, определяемому гидравлическим расчетом.
7.9 Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.
7.10 На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.
7.11 Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих вставок.
Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки допускается не предусматривать:
- в производственных зданиях, где не требуется защита от шума;
- в противопожарных насосных установках, в отдельно стоящих зданиях центрально-тепловых пунктов (ЦТП) при расположении их до ближайшего здания не менее 25 м.
7.12 Дистанционный пуск пожарных насосных установок следует предусматривать от пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов.
7.13 Для насосных установок, подающих воду на противопожарные, а также на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, перерыв в работе которых не допускается, необходимо принимать первую категорию надежности электроснабжения.
7.14 При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку насосов «под залив». В случае размещения насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.
7.15 При заборе воды насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
7.16 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением фланцевых соединений для присоединения к насосам и арматуре.
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями. 
7.17 Запасные и регулирующие емкости (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления и распределяться расчету объема регулирующей емкости. При наличии противопожарных устройств указанные емкости холодного водопровода должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды. Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды и невозможности его использования на другие нужды следует предусматривать специальные устройства в соответствии с разделом 13 настоящих норм.
Гидропневматические баки для хранения противопожарного запаса воды применять не рекомендуется, но должен приниматься минимальный объем воды, обеспечивающий гарантированное включение противопожарных насосов от датчиков уровня или давления.
7.18 Безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения следует предусматривать для создания запаса воды в банях, прачечных и у других потребителей, имеющих сосредоточенные кратковременные расходы воды.
7.19 В бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий с числом душевых сеток в групповых установках 10 и более при закрытых системах теплоснабжения, а также при непосредственном разборе горячей воды из тепловой сети в случае невозможности обеспечения подачи необходимого расхода наружными сетями и сооружениями для создания запаса воды следует устраивать безнапорные баки-аккумуляторы. 
7.20 Высота расположения водонапорного бака (в том числе бака горячей воды) и минимальное давление в гидропневматическом баке должны обеспечивать необходимый напор воды перед водоразборной арматурой, а в системах противопожарного или объединенного водопровода - необходимый напор у внутренних пожарных кранов до полного израсходования противопожарного запаса воды.
7.21 Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из материалов, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
7.22 Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
- трубопровод для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном устанавливается запорная арматура; 
- отводящий трубопровод;
- переливной трубопровод, присоединяемый на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
- спускной трубопровод, присоединяемый к днищу бака и к переливному трубопроводу с запорной арматурой на присоединяемом участке трубопровода;
- водоотводной трубопровод для отвода воды из поддона;
- устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
- циркуляционный трубопровод для поддержания, при необходимости, постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды, на циркуляционном трубопроводе предусматривается установка обратного клапана с запорной арматурой;
- воздушный трубопровод (диаметром 25 мм), соединяющий бак с атмосферой;
- датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
- указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.
Подающие и отводящие трубопроводы могут быть объединены в один, в этом случае на ответвлении подающего трубопровода к днищу бака предусматриваются обратный клапан и запорная арматура.
7.23 Гидропневматические баки должны быть оборудованы подающим, отводящим и спускным трубопроводами, а также предохранительными клапанами, манометром, датчиками уровня и устройствами для пополнения и регулирования запаса воздуха.
7.24 Гидропневматические баки устанавливаются в помещениях с обеспечением расстояния от верха баков до перекрытия и между баками и до стен - не менее 0,6 м.
Объем резервуара необходимо определять по графикам притока воды и работы насосов.
 
 
8 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

SUB8018.1 Просадочные грунты
 
8.1.1 Трубопроводы холодного и горячего водопровода внутри здания, подлежащего строительству на просадочных грунтах, требуется размещать выше уровня пола первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта, а вводы к системам внутреннего водопровода, укладываемым ниже уровня пола, следует присоединять в водонепроницаемых приямках.
8.1.2 При необходимости устройства вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания и сооружения при грунтовых условиях типа II прокладку предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев. Длину водонепроницаемых каналов на вводах в здания от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и диаметров трубопроводов.
8.1.3 Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается.
8.1.4 В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.
8.1.5 Для контроля за утечкой воды из трубопроводов, проложенных в каналах, следует предусматривать устройство контрольных колодцев. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище должны иметь гидроизоляцию. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м.
8.1.6 В местах примыкания каналов к фундаменту здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт. 
8.1.7 В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов предусматривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные одной трети расчетной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м. Зазоры в проемах следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
 
 
8.2 Сейсмические районы
 
8.2.1 При проектировании систем водопровода для районов с сейсмичностью 7-9 баллов следует предусматривать специальные мероприятия (устройство в допустимых местах установок аварийных насосов, электрических установок и т. п.) по обеспечению подачи воды для тушения пожаров, которые могут возникнуть при землетрясении, бесперебойную подачу питьевой воды, а также подачу воды на неотложные нужды производства.
8.2.2 При проектировании систем водоснабжения зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, для которых прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения.
8.2.3 Жесткая заделка вводов трубопроводов в стенах и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для вводов трубопроводов через стены и фундаменты должны иметь размеры, в соответствии с п. 5.2.10.
8.2.4 Трубопроводы под фундаментами зданий и сооружений прокладываются в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см.
8.2.5 На трубопроводах, проходящих внутри зданий и сооружений в местах пересечения деформационных швов, необходимо предусматривать установку компенсаторов.
8.2.6 На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
8.2.7 Вводы систем внутренних водопроводов выполняются из стальных труб или из полиэтиленовых труб в стальных футлярах, выведенных внутрь колодца и помещения, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды и вертикальные трубопроводы к водонапорным бакам выполняются из стальных труб.
При выполнении соединений труб следует обеспечивать равнопрочность соединения с телом трубы. Не допускается применять ручную газовую сварку. Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.
8.2.8 Пожарные гидранты, а также колодцы с задвижками на трубопроводах следует располагать так, чтобы вероятность их завала в случае обрушения окружающих зданий и сооружений была наименьшей. Для этого пожарные гидранты и колодцы с задвижками следует располагать со стороны торцов зданий.
 
 
8.3 Подрабатываемые территории
 
8.3.1 При проектировании систем внутреннего водопровода холодной и горячей воды в зданиях, строящихся в условиях подрабатываемых территорий, следует назначать
мероприятия по защите трубопроводов от сдвигов и относительных перемещений самого здания и его отсеков.
8.3.2 Для вводов в здания следует применять все виды труб с учетом назначения 
водопровода, их пропуска, требуемой прочности и компенсационной способности стыков, а также выбора типа узлов крепления.
8.3.3 Соединения секционных трубопроводов должны быть податливыми за счет применения уплотнительных упругих колец или герметиков.
8.3.4 На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп I и II, следует предусматривать компенсационные устройства. На вводах в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установку компенсационных устройств следует предусматривать при длине ввода свыше 20 м.
8.3.5 В зданиях, защищаемых по податливой конструктивной схеме, крепление трубопроводов к элементам зданий должно обеспечивать осевые и поперечные (горизонтальные, вертикальные) перемещения трубопровода. В таких зданиях скрытая прокладка трубопроводов не допускается.
8.3.6 В местах подключения стояков к магистрали и крепления разводящих трубопроводов к элементам здания, расположенных над швом скольжения, следует предусматривать компенсаторы. Величина перемещений определяется расчетной податливостью зданий и температурными удлинениями трубопровода.
8.3.7 Вводы в здания, состоящие из нескольких отсеков, следует предусматривать самостоятельными на каждый отсек. 
8.3.8 Внутри подполья или подвала зданий трубопроводы прокладываются на самостоятельных опорах и кронштейнах, прикрепляемых к стенам. 
8.3.9 Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из стальных труб. Расчет на прочность футляров необходимо выполнять с учетом нагрузок от воздействия деформаций оснований.
8.3.10 Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий не допускается.
Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между трубой и строительными конструкциями, равный расчетной величине деформаций основания здания. Зазоры в проемах фундаментов следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
8.3.11 В местах примыкания каналов к фундаменту здания должны предусматриваться устройства, предотвращающие возможность проникания воды из каналов в грунт. 
 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

9.1 Общие требования
 
9.1.1 В зависимости от назначения здания и предъявляемых требований к сбору сточных вод необходимо проектировать следующие системы внутреннего водоотведения:
- бытовую;
- производственную;
- объединенную; 
- внутренние водостоки.
Производственные системы водоотведения проектируются по заданию на проектирование с учетом технологических процессов.
9.1.2 Раздельные сети производственного и бытового водоотведения следует проектировать:
- для производственных зданий, производственные сточные воды которых требуют очистки или обработки;
- для зданий бань и прачечных при устройстве теплоуловителей или при наличии местных очистных сооружений;
- для предприятий розничной торговли, общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции;
- для всех видов помещений встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.
9.1.3 Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми водами, следует подвергать предварительной обработке и очистке.
9.1.4 Для определения диаметра водоотводных сетей должен быть выполнен их гидравлический расчет.
 
 
9.2 Система внутреннего водоотведения
 
9.2.1 Отвод сточных вод предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам. Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается технологической необходимостью, отводятся по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического затвора.
9.2.2 Участки водоотводной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление и уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
9.2.3 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, предусматривать косые крестовины и тройники. Присоединять приборы с помощью соединительных деталей, при этом следует применять пологие отводы.
9.2.4 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке следует выполнять с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
9.2.5 Применение прямых крестовин, расположенных в горизонтальной плоскости, для самотечных систем, не допускается.
9.2.6 Применяемые в системе внутреннего водоотведения трубопроводы и оборудование должны быть предусмотрены из материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан. При этом срок эксплуатации трубопроводов должен быть не менее определенных требованиями СН РК 1.04-26.
9.2.7 Прокладку внутренних водоотводных сетей надлежит предусматривать:
- открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, перекрытиям, фермам и др.) и на специальных опорах;
- скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в грунте, каналах), панелях, штрабах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных коммуникационных шахтах, в полу.
Применение пластмассовых труб для систем внутреннего водоотведения и водостоков осуществлять в соответствии с требованиями безопасности и СН РК 4.01-05.
9.2.8 Не допускается внутренние водоотводные сети прокладывать под потолком, в стенах и в полу:
- жилых комнат;
- спальных помещений детских учреждений; 
- больничных палат;
- обеденных залов; 
- библиотек; 
- электрощитовых и трансформаторных; 
- пультов управления автоматики приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима.
Допускается транзитная прокладка сетей водоотведения в металлических футлярах без устройства ревизий и прочисток под потолком: 
- кухонь; 
- помещений предприятий общественного питания; 
- торговых залов; 
- складов пищевых продуктов и ценных товаров;
- помещений, имеющих ценное художественное оформление; 
- производственных помещений в местах установки электрических печей, на которые не допускается попадание влаги; 
- помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. 
Металлические футляры и устройство ревизий, прочисток следует заканчивать за пределами выше указанных помещений. 
9.2.9 К водоотводной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
- технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
- оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных зданиях и помещениях промышленных предприятий; 
- спускных трубопроводов бассейнов. 
9.2.10 Стояки системы бытового водоотведения, размещаемые в верхних этажах зданий и проходящие транзитом через помещения другого назначения, предусматривать в коробах без установки ревизий.
9.2.11 Для доступа к ревизиям на стояках при скрытой прокладке предусматривать люки.
9.2.12 Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами. 
9.2.13 Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.
Присоединять систему производственного водоотведения, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытового водоотведения и водостокам не допускается.
9.2.14 Сети бытового и производственного водоотведения, отводящие сточные воды в наружную сеть водоотведения, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания. 
9.2.15 Не допускается соединять вытяжную часть водоотводных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
9.2.16 Диаметр вытяжной части водоотводного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. 
9.2.17 На сетях систем внутреннего бытового и производственного водоотведения следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
- на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
- в начале участков (по движению стоков) отводных труб;
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.
9.2.18 На горизонтальных участках сети водоотведения наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно свода правил, разработанных в развитие настоящих строительных норм.
9.2.19 Наименьшую глубину заложения водоотводных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок.
На сетях бытового водоотведения устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.
На сетях производственного водоотведения, выделяющих запахи, вредные газы и пары, устройство колодцев не допускается.
9.2.20 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе водоотведения (изолированной от системы водоотведения вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения с установкой задвижки с электроприводом или обратного клапана. 
За задвижкой с электроприводом и обратного клапана ниже по течению воды допускается подключение водоотведения вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от водоотводной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном.
9.2.21 Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более установленных норм.
9.2.22 Диаметр выпуска следует определять расчетом. Он должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску.
9.2.23 Выпуски следует присоединять к наружной сети под углом (считая по движению сточных вод). На выпуске системы водоотведения допускается устройство перепадов.
9.2.24 При пересечении выпуском стен подвала или фундаментов здания следует 
выполнять мероприятия, указанные в п. 5.2.10 настоящих строительных норм.
 
 
9.3 Местные установки для очистки и перекачки сточных вод
 
9.3.1 Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть водоотведения, для чего в здании или на водоотводных выпусках здания следует предусматривать устройство местных очистных установок, в соответствии с генеральным планом объекта.
9.3.2 Не допускается спуск в систему водоотведения технологических растворов, а также осадка растворов при очистке технологических резервуаров.
Спуск в систему водоотведения ядовитых продуктов и реагентов при нормальной эксплуатации и при авариях запрещается. Эти продукты сбрасывать в специальные технологические емкости для дальнейшей утилизации или обезвреживания.
9.3.3 Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в систему водоотведения, обезвреживать средствами лабораторий. 
9.3.4 Сточные воды инфекционных больниц и отделений перед сбросом в наружную водоотводную сеть необходимо обеззараживать. Очистку производить на городских сооружениях биологической очистки или на местных очистных сооружениях (при отсутствии городских), располагаемых на территории больницы или отделения.
9.3.5 Проектирование и расчет насосных установок для перекачки бытовых и производственных сточных вод, решеток, песколовок, отстойников, маслонефтеуловителей, нейтрализационных и других установок для очистки сточных вод и объем резервуаров, производить в соответствии с СН РК 4.01.03.
9.3.6 В водоотводных насосных станциях предусматривается установка резервных насосов.
9.3.7 Для каждого водоотводного насоса предусматривается отдельная всасывающая линия.
9.3.8 На всасывающем и напорном трубопроводах каждого насоса устанавливаются задвижки; на напорном трубопроводе, кроме того, обратный клапан.
9.3.9 Для перекачки сточной жидкости от санитарно-технических приборов, устанавливаемых в подвалах зданий различного назначения, предусматриваются герметичные насосные установки заводского изготовления, работающие в автоматическом режиме и отвечающие требованиям санитарных норм.
 
 
9.4 Внутренние водостоки
 
9.4.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
9.4.2 При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Необходимость устройства обогреваемых внутренних водостоков оговаривается в задание на проектирование.
9.4.3 Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной системы водоотведения.
Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую систему водоотведения и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
9.4.4 На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.
9.4.5 Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать: для подвесных - 0,005, для подпольных - в соответствии с гидравлическим расчетом.
9.4.6 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 9.2 настоящих норм. 
Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, рассчитываются на гидростатический напор при засорах и переполнениях, и жестко закрепляются во избежание продольных и поперечных перемещений.
9.4.7 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях.
9.4.8 Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается.
 
 
10 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД
 
10.1 Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений к одному сифону.
10.2 Тип и число специальных приемников производственных сточных вод определяются технологическими требованиями производства. 
10.3 Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.
10.4 В помещениях следует предусматривать отвод воды при срабатывании системы спринклерного пожаротушения.
10.5 Установки локальной очистки сточных вод (жироуловители) проектировать в соответствии с СН РК 3.02-21. В отдельных случаях на предприятиях общественного питания установка жироуловителей возможна в помещении с оборудованием, сбрасывающим жиросодержащие стоки.
 
 
11 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМСИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСТОКОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

SUB110111.1 Общие требования
 
Материал труб для водоотводных трубопроводов, прокладываемых в особых природных и климатических условиях, следует принимать согласно СН РК 4.01.03.
 
 
11.2 Просадочные грунты
 
11.2.1 Прокладку напорных и самотечных трубопроводов внутри здания и выпусков системы водоотведения надлежит предусматривать согласно требованиям к внутреннему водопроводу, приведенным в разделе 8 настоящих норм.
11.2.2 При наличии в районе строительства наружной дождевой системы водоотведения выпуски водосточных систем надлежит проектировать согласно требованиям к выпускам системы водоотведения.
11.2.3 Не допускается прокладывать в одном канале выпуски водостока с другими системами водоотведения, кроме системы, отводящей незагрязненные сточные воды.
 
 
11.3 Сейсмические районы
 
11.3.1 Жесткая заделка трубопроводов в конструкциях стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. 
11.3.2 Стыковые соединения раструбных труб и труб, соединяемых на муфтах, прокладываемых в районах с сейсмичностью 8-9 баллов, должны обеспечивать компенсацию возможных просадок, 
11.3.3 В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать упоры.
 
 
SUB110411.4 Подрабатываемые территории
 
11.4.1 При проектировании внутренних сетей водоотведения водостоков зданий на подрабатываемых территориях следует соблюдать требования п.п. 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.7 настоящих норм.
11.4.2 Уклоны выпусков и труб внутренней водоотводной сети зданий назначать с учетом ожидаемой осадки уровня поверхности земли.
11.4.3 Не допускается скрытая прокладка труб внутреннего водоотведения в пазах и штробах стен здания, защищаемого по податливой конструктивной схеме.
11.4.4 В зданиях, защищаемых путем выравнивания поверхности земли в процессе эксплуатации, должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию трубопроводов.
11.4.5 При пересечении трубопроводами систем внутреннего водоотведения деформационных швов зданий на подрабатываемых территориях следует соблюдать требования п. 11.3.2 настоящих норм.
 
 
12 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ БЕЗОПАСНОСТИ
 
12.1 Системы внутреннего водопровода и водоотведения проектировать с учетом требований безопасности, приведенных в нормативных документах органов государственного контроля, а также в инструкциях предприятий - изготовителей оборудования, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов, если они не противоречат требованиям настоящих норм.
12.2 Испытания трубопроводов гидравлическим способом осуществляется пробным давлением воды, равному 1,5 кратному рабочему давлению в сети, но не менее 0,60 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С, а горячей - 75 °С. 
12.3 Для поддержания пневмобаков и других сосудов в исправном состоянии должна быть привлечена организация, имеющая разрешение (лицензию) уполномоченного органа по гостехнадзору на выполнение монтажных работ по технологии, разработанной заводом изготовителем. 
12.4 Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматизированных систем пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением объекта.
12.5 Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматизированные системы пожаротушения - к моменту пусконаладочных работ.
12.6 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать
37 °С. 
12.7 Тепловую изоляцию трубопроводов систем внутреннего горячего водоснабжения следует предусматривать:
- для предупреждения ожогов;
- для обеспечения исключения потерь теплоты менее допустимых;
- для исключения конденсации влаги;
- для исключения замерзания воды в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях.
Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С.
12.8 Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную систему водоотведения с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них, с учетом требований правил техники безопасности.
 
 
13 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
 
13.1 Определения категории надежности и проектирование электроснабжения электроприемников систем водоснабжения следует выполнять с учетом требований настоящих норм.
13.2 Автоматизация систем водоснабжения, в том числе противопожарного, должна отвечать требованиям ВСН 60-89.
13.3 Если счетчики не рассчитаны на максимальный расход воды на пожаротушение, на обводной линии следует предусматривать установку задвижек с электроприводом, открывающихся автоматически одновременно с пуском пожарных насосов от кнопок, установленных у пожарных кранов или других автоматических устройств.
13.4 При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо предусмотреть и одновременную подачу сигнализации (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
13.5 Для жилых зданий при возникновение колебания давлений в наружной сети водопровода свыше 0,2 МПа (20 м), следует предусматривать последовательную работу повысительных насосов с автоматическим включением в зависимости от требуемого давления.
13.6 При совместном хранении хозяйственно-питьевого и противопожарного неприкосновенного запаса воды, необходимо предусмотреть автоматическое отключение хозяйственно-питьевых насосов при достижении уровня неприкосновенного запаса.
13.7 Водоотводные насосные установки, перекачивающие сточные воды, необходимо предусматривать в следующих режимах: 
- автоматическом;
- дистанционном;
- ручном.
13.8 При установке на выпуске задвижки с электрифицированным приводом предусмотреть управление в следующих режимах: 
- автоматические - по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, с подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт;
- ручное управление - по месту (вкл. и выкл.).
13.9 Контрольные колодцы, устанавливаемые для наблюдения за утечкой воды, следует оборудовать автоматической сигнализацией о появлении в них воды.
13.10 При необходимости прокладки трубопроводов холодного водопровода в помещениях с отрицательными температурами, следует предусматривать их автоматическую защиту от промерзания.
 
 
14 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 
14.1 Эксплуатация систем холодного, горячего, противопожарного водопровода и систем водоотведения и водостоков зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами Республики Казахстан и настоящими нормами.
14.2 Вся исполнительная документация с основными приемосдаточными актами по испытаниям систем холодного, горячего, противопожарного водопровода и систем водоотведения передаются службе эксплуатации здания. 
14.3 Эксплуатация систем холодного, горячего, противопожарного водопровода, систем водоотведения и водостоков должна осуществляться подготовленным персоналом.
14.4 При эксплуатации следует обеспечивать беспрепятственный доступ к электроустановкам систем водопровода и водоотведения представителей органов государственного контроля с целью проверки их технического состояния, безопасной эксплуатации и рационального использования энергоресурсов и выполнение их предписаний в установленные сроки.
14.5 Для определения сроков и объема капитального и текущего ремонта систем холодного, горячего, противопожарного водопровода и систем водоотведения и водостоков следует руководствоваться СН РК 1.04-26, а также с учетом рекомендаций по срокам эксплуатации приборов и оборудования, указанных в паспортах заводов - изготовителей. 
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