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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан на основе положений технических регламентов:
- технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 1202 от 17 ноября 2010 года;
- технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14;
- строительных норм и действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и направлен на устранение технических барьеров в международном сотрудничестве в области строительства, в рамках реформирования системы регулирования строительной отрасли Республики Казахстан.
1.2 При организации планово-предупредительных ремонтов в части теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, средств автоматики и телемеханики следует руководствоваться соответствующими отраслевыми положениями о системе планово-предупредительных ремонтов.
1.3 Межремонтные сроки, указанные в настоящих Правилах не распространяются на сооружения, расположенные в районах с повышенной сейсмичностью, с просадочными грунтами и на территориях, подрабатываемых горными выработками.
1.4 Настоящий свод правил действует на всей территории Республики Казахстан и выполняются при организации планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сетей и сооружений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы.
1.5 Настоящий свод правил не исключает возможность применения при монтаже внутренних санитарно-технических систем иных правил, допущенных к применению на территории Республики Казахстан в установленном порядке.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
«Трудовой кодекс Республики Казахстан», утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III ЗРК.
«Экологический кодекс Республики Казахстан» от 09.01.2007 года № 212-III.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство.
СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.
СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
«Правила пожарной безопасности», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1682.
«Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения», утвержденные приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2011 года № 539.
«Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2009 года № 832.
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23.01.2013 № 76.
«Методика обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)», утвержденная приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23.01.2013 № 76.
«Методика определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения», утвержденная приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 № 606.
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Вентиляционная камера: Специальное помещение для размещения приточных и вытяжных вентиляционных установок.
3.2 Водосток: Дренажная система труб и желобов, обеспечивающая сбор и удаление воды.
3.3 Запорно-регулирующая арматура: Устройства, предназначенные для полного перекрытия и (или) регулирования потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса, обеспечивающее необходимую герметичность.
ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве запорно-регулирующей аппаратуры могут использоваться задвижки, краны, запорные клапаны, поворотные затворы.
3.4 Индивидуальные испытания: Испытания, в ходе которых в рабочем режиме проверяется работа отдельных систем и оборудования независимо друг от друга.
3.5 Подрядчик генеральный (генподрядчик): Один из основных участников инвестиционного процесса в строительстве, который на основании договора подряда (или контракта), заключенного с заказчиком, полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в обусловленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства.
3.6 Пусконаладочные работы: Работы, выполняемые после завершения строительно-монтажных работ, в период подготовки и передачи систем в эксплуатацию, и, как правило, состоят из индивидуальных испытаний и комплексного опробования.
3.7 Рабочее давление: Наибольшее избыточное давление, возникающее при нормальном режиме работы системы, без учета гидростатического давления среды.
3.8 Фильтр (грязевик): Устройство, предназначенное для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения вентиляционных систем.
В настоящем своде правил применяются следующие сокращения:
- АСУ: Автоматическая система управления;
- ВКХ: Водопроводно-канализационное хозяйство;
- ППР: Планово-предупредительный ремонт.
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Система ППР - это совокупность организационных и технических мероприятий по надзору и всем видам ремонта трубопроводов, сооружений и оборудования на предприятиях ВКХ, выполняемых в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» по обеспечению постоянной работоспособности систем водоснабжения с расчетным давлением, водоотведения и проводимых периодически по заранее составленному плану.
4.2 Основные задачи системы ППР на предприятиях ВКХ - предупреждение преждевременного износа трубопроводов, сооружений и оборудования и поддержание надежности их работы, снижение затрат и повышение качества проведения ремонтных работ для обеспечения бесперебойной подачи воды, соответствующей требованиям ГОСТ 2874, отвода и очистки до установленных водоохранных требований сточных вод.
4.3 Система ППР предусматривает проведение следующих практических мероприятий обусловленных требованиями Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и СН РК 4.01-03 по обеспечению безопасности эксплуатации водопроводных и канализационных сетей:
- определение перечня сооружений и оборудования, подлежащего ремонтам;
- определение вида и характера ремонтных работ;
- определение содержания ремонтных работ;
- определение продолжительности межремонтных периодов, структуры ремонтных циклов для различных видов сооружений и оборудования с учетом специфики их работы;
- планирование ремонтных работ;
- организацию проведения ремонтных работ;
- обеспечение технической и сметной документацией;
- обеспечение ремонтных и эксплуатационных работ необходимыми материалами, запасными частями;
- организацию производственной базы для выполнения ремонтных работ, в том числе организацию центральных ремонтных баз, ремонтных цехов, мастерских и ремонтных бригад (обеспечение их необходимым оборудованием, ремонтной оснасткой и рабочей силой);
- организацию службы ППР;
- применение новейших методов ремонта с использованием механизации, безопасных материалов и методов восстановления изношенных деталей;
- внедрение правил безопасной эксплуатации сооружений и оборудования, а также выполнение требований экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала обслуживающего объекты ВКХ;
- организацию контроля ухода за сооружениями, оборудованием;
- разработка мероприятий по экономии энергии и сокращения расхода тепла на основе применения современных технологий при эксплуатации систем ВКХ;
- организацию контроля качества ремонта.
4.4 При планировании и проведении работ по ППР на объектах ВКХ в соответствии с положениями Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и СН РК 4.01-03 должны обеспечиваться на объектах ВКХ:
- охрана окружающей среды рационального использования природных ресурсов, защита жизни и здоровья граждан от неблагоприятных воздействий среды, включая создание необходимых условий для жизнедеятельности и обеспечение безопасности людей в соответствии с «Экологическим кодексом Республики Казахстан»;
- необходимый уровень сохранности зданий и сооружений;
- планирование и проведение работ в соответствии с положениями «Трудового кодекса Республики Казахстан» и «Правил охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».
 
 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
 
5.1 Водопроводно-канализационные сети, сооружения и оборудование должны находиться под постоянным контролем и систематически осматриваться лицами, ответственными за их сохранность.
Каждый собственник водопроводно-канализационных сетей и сооружений обязан назначить лиц, ответственных за их техническую исправность и обеспечить прохождение ими технического минимума на право обслуживания и производства работ.
За правильное обслуживание и бесперебойную работу водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования предприятия отвечает дежурный персонал.
Техническое обслуживание производится в соответствии с «Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», и «Правилами охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения», инструкциями заводов-изготовителей с тщательным соблюдением санитарных и противопожарных требований.
Текущее техническое обслуживание осуществляется дежурным персоналом соответствующих сооружений и агрегатов, а на сетях - эксплуатационными бригадами, звеньями (не менее двух человек).
Дежурный персонал и руководители эксплуатационных бригад, звеньев обязаны обо всех замеченных недостатках вести соответствующие записи в «Журнале осмотров и ремонтов оборудования, сооружений сетей и строений» (Приложение А).
Мелкие неисправности, для устранения которых не требуется специальной подготовки, ликвидируются немедленно. Дефекты, которые могут привести к аварии, устраняются по возможности безотлагательно, а аварии локализируются.
5.2 В целях своевременного выявления неисправностей, износа и других недостатков в сооружениях и оборудовании, кроме постоянного дежурного обслуживания должны проводиться периодические комиссионные осмотры:
- частичные;
- общие;
- внеочередные.
Периодические осмотры представляют собой комплект профилактических мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий работы сооружений и оборудования, своевременное предупреждение появления неисправностей и создание условий нормальной эксплуатации всего комплекса системы ВКХ.
5.3 Периодические осмотры проводятся по специальному графику, учитывающему особенности водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования предприятия, а также используемой технологии, так как для обеспечения нормальной и бесперебойной работы сооружений ВКХ необходимо установить оптимальный режим работы каждого сооружения и обеспечить безусловное поддержание этого режима и строгий технический контроль над работой каждого звена.
Периодичность плановых осмотров водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства определяется в соответствии с Приложением В.
Особое внимание в графике плановых осмотров водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства должно уделяться подготовке оборудования к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды. График плановых осмотров утверждается главным инженером предприятия.
5.4 Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать аварии в системах водоснабжения и канализации, деформации оснований, строительных конструкций и других сооружений.
5.5 Периодические осмотры осуществляются комиссией под руководством технического руководителя цеха или главного инженера предприятия и лицами, ответственными за проведение ремонта, а также работниками, обслуживающими данные сооружения, сети, оборудование, с привлечением других лиц, заинтересованных в безаварийной работе водопроводно-канализационных сооружений и сетей, а в необходимых случаях, и ремонтным персоналом с одновременным устранением выявленных незначительных недостатков в работе оборудования.
5.6 При осмотрах проверяют состояние оборудования и сооружений, производят чистку, промывку, продувку и другие профилактические работы не требующие вскрытия оборудования и замены деталей.
5.7 На основании данных, сделанных в «Журнале осмотров и ремонтов оборудования, сооружений сетей и строений», составляется дефектная ведомость, в которой указываются неисправности устранение которых при профилактическом осмотре невозможно и меры, необходимые для их устранения (Приложение Б).
5.8 Выявленные во время периодических осмотров дефекты устраняются по возможности немедленно или подлежат устранению при очередном текущем или капитальном ремонте в зависимости от характера дефекта и влияние его на работу системы ВКХ в целом.
5.9 В целях установления и оценки фактического технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях) используются и инструментальные методы контроля технического состояния.
5.10 Инструментальный контроль технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях) производиться специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешительные документы, обладающей соответствующей технической базой и опытом экспертной деятельности, в составе которого имеются соответствующее число и номенклатура аттестованных экспертов.
5.11 Специализированная организация, выполняющая инструментальный контроль, несет ответственность за качество проводимых исследований, правильность выносимых решений и возможные последствия их реализации на практике.
5.12 Все выводы и указания специализированной организации по результатам инструментального контроля являются обязательными для исполнения заказчиком инструментального контроля на стадии принятия проектных решений о замене или ремонте (восстановлении) сетей и сооружений на сетях.
5.13 Инструментальный контроль технического состояния сетей и сооружений на сетях проводится комплексной бригадой при участии представителей инженерного и рабочего персонала эксплуатирующей системы ВКХ организации.
5.14 Специализированная организация, выполняющая инструментальный контроль систем ВКХ имеет право:
- получать от эксплуатирующей организации всю техническую (проектную, эксплуатационную и ремонтную) документацию, необходимую для выполнения работ по инструментальному контролю;
- устанавливать реперы, марки и маяки при необходимости повторных измерений;
- производить вскрытие отдельных конструктивных элементов при невозможности оценки их состояния неразрушающими методами или необходимости уточнения результатов обследования.
5.15 При этом эксплуатирующая систему ВКХ организация должна:
- обеспечить доступ к обследуемому объекту в соответствии с установленным порядком;
- в зависимости от характера работ по инструментальному контролю на объекте, оказывать содействие в выполнении работ, в случае необходимости обеспечивать работы землеройной техникой, грузоподъемными средствами, насосами и другим оборудованием на возмездной основе.
5.16 Состав работ по инструментальному контролю включает в себя:
а) камеральное обследование:
- получение и анализ технической (проектной, эксплуатационной и ремонтной) документации на сети и сооружений на сетях;
- составление конструктивной схемы трубопровода (при ее отсутствии);
- ознакомление с особенностями существующего и будущего режима эксплуатации;
б) визуально-измерительное обследование:
- нахождение на местности и рекогносцировку подземных коммуникаций;
- натурный (наружный и внутренний) осмотр трубопроводов и сооружений;
- ориентировочную оценку технического состояния по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, утечек;
- фотовидеофиксацию и составление схемы обследуемого трубопровода с указанием мест обнаруженных видимых повреждений, дефектов, утечек, выборочных участков для инструментального обследования (выборочные участки определяют в зависимости от вида и состояния трубопровода и сооружения на сетях в соответствии с требованиями нормативных документов на необходимые виды исследований разрушающими или неразрушающими методами);
в) инструментальное обследование:
- определение фактической толщины стенок стальных трубопроводов;
- электрометрические работы на стальных подземных трубопроводах, укладываемых в грунт;
- контроль сварных соединений стальных трубопроводов;
- аттестацию качества стали стальных трубопроводов;
- инструментальное обследование бетонных и железобетонных сооружений на сетях. 
Объем работ по инструментальному контролю технического состояния систем водоснабжения и водоотведения проводится исходя из критериев достаточности исходных данных для подтверждения выводов, полученных по результатам предварительного обследования в целях разработки пред проектной документации на проведение необходимых работ.
5.17 Все измерительные инструменты, приборы и оборудование, используемые для проведения инструментального контроля должны:
- соответствовать требованиям к оборудованию, установленным стандартами на методы проведения визуально-измерительного и инструментального обследования, применяемые во время инструментального контроля технического состояния сетей и сооружений на сетях систем водоснабжения и водоотведения;
- быть допущены к использованию в Республике Казахстан в установленном порядке;
- соответствовать стандартам изготовителя;
- быть в исправном состоянии;
- пройти метрологическую поверку в установленном нормативными документами порядке.
5.18 Расчет стоимости работ по инструментальному контролю технического состояния систем водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с «Методикой обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)».
5.19 Инструментальный контроль технического состояния сетей и сооружений на сетях осуществляется на основании технического задания, полученного от заказчика. Исполнитель дает предложения по этапам и видам и методам предполагаемых работ инструментального контроля для составления технического задания.
5.20 Инструментальный контроль обычно начинается с анализа технической (проектной, эксплуатационной и ремонтной) документации на сети и сооружения на сетях (документацию предоставляет эксплуатирующая организация или собственник сетей).
5.21 В результате изучения технической документации должны быть установлены следующие данные:
- дата укладки трубопровода/монтажа сооружений и ввода в эксплуатацию;
- материал, диаметр, толщина стенки, вид гидроизоляции труб по проекту и по исполнительной документации;
- конструктивная схема трубопровода (профиль, топографическая съемка);
- расчетные и рабочие параметры давления и пропускной способности трубопровода;
- материал сооружений и их технические характеристики;
- сведения об аварийности сетей в период эксплуатации;
- точные места проведения аварийных и ремонтных работ.
5.22 Наличие проектной конструктивной схемы сетей обязательно. На проектной конструктивной схеме трубопровода, должны быть указаны геометрия трубопровода и размеры труб (диаметры и толщины), расположение и конструкция опор.
5.23 При наличии проектной конструктивной схемы проводят контроль ее соответствия фактическому исполнению трубопровода методами визуально-измерительного контроля. Если фактическая конструкция трубопровода отличается от проектной конструктивной схемы, выполняют исполнительную конструктивную схему.
Если конструктивная схема трубопровода отсутствует, исполнитель выполняет работы по ее составлению по дополнительному договору с Заказчиком.
5.24 Программу визуально-измерительного обследования разрабатывают на основе результатов камерального обследования. Программу инструментального обследования разрабатывают на основе результатов и выводов камерального и визуально-измерительного обследований.
Программы обследований разрабатывают в зависимости от вида, материала изготовления и состояния трубопровода сети (сооружения на сети) и условий его эксплуатации.
5.25 Программы обследований должны быть нацелены на выявление и оценку дефектов и повреждений, характерных для данного вида, материала изготовления и состояния обследуемого объекта и условий его эксплуатации. Характерные дефекты и повреждения объектов сетей водоснабжения и водоотведения оцениваются в соответствии с требованиями «Методики обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)».
 
 
6. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА
 
6.1 Планово-предупредительный ремонт трубопроводов, сооружений и оборудования предприятий ВКХ представляет комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление эксплуатационных качеств сетей, сооружений или оборудования в целом и их отдельных конструктивных частей, узлов и элементов.
Чередование и периодичность планово-предупредительного ремонта оборудования определяется назначением оборудования, его конструктивными и ремонтными особенностями, габаритами и условиями эксплуатации.
6.2 Для планово-предупредительного ремонта оборудование останавливается, когда оно еще находится в рабочем состоянии. Этот (плановый) принцип вывода оборудования в ремонт позволяет произвести необходимую подготовку к остановке оборудования - как со стороны ремонтного, так и со стороны производственного персонала предприятия, так как подготовка к планово-предупредительному ремонту оборудования заключается в уточнении дефектов оборудования, подборе и заказе запасных частей и деталей, которые следует сменить при ремонте.
6.3 Ремонтные работы по сетям, сооружениям и оборудованию подразделяются на два вида:
- текущий;
- капитальный.
Трудоемкость ремонтных работ рекомендуется принимать по сметным нормативам строительных норм и правил.
6.4 Текущий ремонт является основой нормальной эксплуатации (в пределах расчетного срока) сооружений и оборудования и заключается в систематически проводимых работах по предохранению сетей, сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий.
Своевременно и качественно выполненный текущий ремонт значительно сокращает расходы на производство капитальных ремонтов и аварийность системы ВКХ в целом.
Текущий этап планово-предупредительного ремонта зачастую осуществляют, не вскрывая оборудование, лишь на время останавливая работу оборудования и заключается в ликвидации поломок, появляющихся во время работы и состоит из осмотра, смазки деталей, чистки оборудования при этом проводятся важные индивидуальные испытания и измерения, ведущие к выявлению изъянов оборудования на раннем этапе их появления. Собрав оборудование на текущем этапе планово-предупредительного ремонта, его налаживают и испытывают, при необходимости проводят пусконаладочные работы.
6.5 Решение о годности оборудования к дальнейшей работе и эксплуатации выносится ремонтниками, основывающихся на сравнении итогов индивидуальных испытаний при текущем этапе планово-предупредительного ремонта с существующими нормами, итогами прошлых индивидуальных испытаний.
6.6 Текущий ремонт производится регулярно в течение года по графикам, составленным службами эксплуатации предприятий ВКХ на основании осмотров сооружений и оборудования, а также заявок работников, ответственных за эксплуатацию сооружений и оборудования.
6.7 В объем текущего ремонта включаются:
- профилактические работы, заранее планируемые;
- дополнительные работы, выявленные в процессе эксплуатации (непредвиденные работы, аварийный ремонт);
- непредвиденный ремонт, выявленный в результате стихийных бедствий.
6.8 Текущий ремонт осуществляется, как правило, силами ремонтных цехов или постоянных ремонтно-строительных бригад (на крупных предприятиях) либо эксплуатационным персоналом.
6.9 Текущий ремонт производится за счет собственных средств предприятия, собственника сетей, сооружений.
Текущий профилактический ремонт планируется в денежных и натуральных показателях и проводится по графику.
На эти цели рекомендуется выделять от 75% до 80% намечаемых ассигнований на текущий ремонт.
6.10 Текущий ремонт выполняется по годовым сметам (планам), составленным на основании описи необходимых работ, выявленных при периодических осмотрах или в процессе эксплуатации. Текущий ремонт осуществляется за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт в соответствии с «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе обоснований инвестиций модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» и «Методикой определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».
6.11 Перечень видов работ, относящихся к текущему и капитальному ремонту, периодичность проведения работ приводятся в Приложении Г.
6.12 В отличие от профилактического ремонта, проводимого в плановом порядке, непредвиденный ремонт заключается в срочном исправлении мелких, случайных повреждений, которые не могли быть заранее обнаружены и устранены при профилактическом ремонте или возникли после его выполнения, а задержка с устранением этих недостатков может привести к авариям или к значительному ухудшению условий эксплуатации. Такие мелкие неисправности должны быть немедленно устранены в сроки, установленные правилами технической эксплуатации. На производство срочных непредвиденных работ рекомендуется резервировать от 20% до 25% ассигнований, намечаемых на проведение текущего ремонта.
6.13 Руководство ремонтом, контроль за качеством и полнотой объемов работ, а также приемка выполненных работ производятся техническими руководителями или начальниками производственных цехов, инженерами по надзору за ремонтом, а на небольших предприятиях главными инженерами или техническими руководителями: предприятия, в других случаях ответственными за техническую исправность сетей, сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.
Руководство ремонтом электротехнического оборудования осуществляется электротехническим персоналом.
К приемке работ привлекаются мастера соответствующих цехов. При приемке работ должно быть проверено устранение всех дефектов.
6.14 Капитальный ремонт сооружений и оборудования представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на восстановление или замену изношенных конструкций, деталей или оборудования, сооружений, трубопроводов.
К капитальному ремонту водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных сетей, конструкций, узлов, деталей или замена их на более прочные и экономичные, за исключением полной смены или замены основных конструкций зданий и сооружений, разборка которых может привести к их обрушению.
Капитальный ремонт может осуществляться за счет любых средств, включая собственные средства, кредиты банков, благотворительные взносы и другие поступления.
Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту, приводится в Приложении Г.
6.15 Капитальный ремонт оборудования осуществляется путем вскрытия оборудования, проверки оборудования с полным осмотром вскрытого оборудования, испытаниями, измерениями, ликвидацией выявленных поломок, в результате чего проводится модернизация оборудования. Капитальный ремонт должен обеспечивать восстановление первоначальных технических характеристик оборудования.
При проведении капитального ремонта оборудования целесообразно осуществлять его модернизацию, направленную на повышение производительности и облегчение эксплуатации.
В отдельных случаях, когда это экономически целесообразно, предприятие может взамен капитального ремонта приобрести новое оборудование за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт.
6.16 Капитальный ремонт оборудования проводится только после межремонтного периода. Для его осуществления необходимо проведение следующих этапов:
- составление графиков выполнения работ;
- проведение предварительного осмотра и проверки;
- подготовка документации;
- подготовка инструментов, запчастей;
- выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан» и обеспечения выполнения требований охраны труда и техники безопасности согласно: «Правил охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения», СН РК 1.03-05 и СП РК 1.03-106.
6.17 Капитальный ремонт оборудования заключается:
- в замене или восстановлении изношенных деталей;
- модернизации каких-либо деталей;
- в выполнении профилактических измерений и проверок;
- в осуществлении работ по ликвидации малых повреждений.
Изъяны, которые обнаруживаются при осуществлении проверки оборудования, ликвидируются при последующем капитальном ремонте оборудования. Поломки, которые носят аварийный характер, ликвидируют незамедлительно.
6.18 Капитальный ремонт зданий, сооружений и трубопроводов ВКХ производится по годовым графикам, составленным на основании данных технических осмотров персоналом ремонтно-строительных организаций или ремонтных бригад предприятия.
6.19 Капитальный ремонт оборудования и сооружений может быть комплексным или выборочным.
Комплексный - предусматривает ремонт оборудования и сооружений в целом, а выборочный - предусматривает ремонт отдельных конструкций.
6.20 Выборочный капитальный ремонт проводится по мере износа отдельных конструкций и в случаях:
а) когда комплексный ремонт может вызвать перебои в работе отдельного цеха или предприятия в целом;
б) при значительном износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности всего сооружения;
в) при экономической нецелесообразности проведения комплексного ремонта (снос здания, прекращение эксплуатации предприятия, предполагаемая реконструкция и т.п.).
6.21 При проведении выборочного капитального ремонта в первую очередь предусматривается ремонт технических конструкций, от которых зависит нормальное ведение процесса, а также конструкций, от исправности которых зависит соблюдение требований правил охраны труда и техники безопасности, а также сохранность отдельных частей и оборудования. Перечень основных работ и примерная периодичность проведения капитального ремонта сооружений указаны в Приложении Г.
6.22 Капитальный ремонт осуществляется за счет амортизационных отчислений, предназначенных на эти цели в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения и составе обоснований инвестиций модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» и «Методикой определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».
6.23 К работам, выполняемым за счет средств капитального ремонта, могут относиться:
а) наладочные работы по установке приборов учета расхода и измерения необходимых параметров воды, газа, осадка;
б) работы по автоматизации и переходу на дистанционное управление производственных процессов;
в) наладочные работы, проводимые в целях интенсификации и оптимизации технологического режима;
г) работы по реконструкции, расширению, благоустройству и техническому перевооружению, обновлению оборудования, заменяющие капремонт и повышающие эксплуатационную эффективность;
д) работы по перебуриванию малодебитных скважин;
е) работы по перекладке участков изношенных труб;
ж) работы по очистке внутренних поверхностей трубопроводов от обрастаний и защите их от коррозии в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19.
6.24 В тех случаях, когда проведение капитального ремонта сооружения или комплекса сооружений экономически нецелесообразно, за счет ассигнований на капитальный ремонт осуществляются работы по поддержанию конструкций отдельных сооружений в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию в течение установленного периода.
6.25 К таким случаям относятся:
а) намечаемый снос или перенос сооружения, требующего ремонта, в связи с предстоящим строительством на занимаемой им территории других объектов, а также при ожидаемом затоплении, подпором проектируемого водохранилища или по другим причинам;
б) окончание эксплуатации предприятия, для нужд которого это сооружение построено;
в) предполагаемая реконструкция этого предприятия, в ходе которой подвергается перестройке и данное сооружение.
 
 
7. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
 
7.1 Распределение обязанностей по проведению планово-предупредительного ремонта
7.1.1 Внедрение системы планово-предупредительного ремонта лежит на обязанности руководителя водопроводно-канализационного предприятия, собственника или ответственных за эксплуатацию водопроводно-канализационных сетей и сооружений.
7.1.2 Непосредственно за проведение ППР на водопроводно-канализационных объектах отвечают начальники, руководители цехов.
7.1.3 На лиц, ответственных за проведение ремонтов возлагается выполнение следующих работ:
а) составление планов капитального ремонта и графиков осмотров текущего и капитального ремонта;
б) организация технического инструктажа работников, занятых на ремонтных работах;
в) составление заявок на материалы, запасные части и оборудование;
г) проверка обеспеченности предстоящих ремонтных работ материалами, деталями, запасными частями, приспособлениями, механизмами и рабочей силой;
д) организация разработки технической документации, в том числе рабочих чертежей для заменяемых конструкций и деталей;
е) организация изготовления запасных частей, деталей и конструкций;
ж) наблюдение за рациональным использованием материалов, механизмов, электроэнергии, топлива на ремонтных работах;
и) организация труда при осуществлении ремонтных работ;
к) проверка комплектности и технического состояния получаемого оборудования; 
л) проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда на ремонтных работах;
м) участие в приемке отремонтированных объектов.
7.2 Организация планирования и выполнения ремонтных работ
7.2.1 Планирование работ по ППР подразделяется на перспективное, годовое и оперативное.
С этой целью должны составляться:
а) перспективные планы капитальных и текущих ремонтов;
б) сводные годовые планы ремонтных работ и профилактического обслуживания;
в) сметы на капитальный ремонт;
г) ведомость дефектов на производство текущего ремонта;
д) годовые и месячные планы-графики капитального и текущего ремонтов.
7.2.2 Перспективные планы капитальных и текущих ремонтов сооружений и оборудования составляются для обеспечения непрерывности планирования и выполнения работ.
Годовой план ремонтных работ составляется исходя из технологического режима работы и состояния сооружений и оборудования, межремонтного периода и норм времени на ремонт производственно-технической службой предприятия ВКХ с участием других заинтересованных служб.
7.2.3 Перспективный и годовой планы ремонтных работ утверждаются в соответствии начальником, или главным инженером предприятия ВКХ согласно требованиям «Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов».
7.2.4 Перед составлением перспективных и годовых планов текущих ремонтов, а также технических осмотров все действующие сооружения и оборудование разбиваются на группы:
а) Трубопроводы, сооружения и оборудование, способные проработать весь межремонтный период без капитального ремонта. Включаются в план ППР, как прошедшее капитальный ремонт. Назначается положенное количество осмотров, после которых планируется текущий ремонт;
б) Трубопроводы, сооружения и оборудование, требующие текущего ремонта. В годовой план-график включаются как соответствующие первому текущему ремонту за первым капитальным;
в) Трубопроводы, сооружения и оборудование, требующие капитального ремонта или замены, в том числе перекладка трубопроводов, их восстановление и защита от коррозии.
7.2.5 Отбор объектов для капитального и текущего ремонтов производится главным инженером предприятия ВКХ на основе дефектных ведомостей, составленных в результате осмотров в натуре, записей в журнале дежурств, рапортов о дефектах, а также заключений специальных комиссий, результатов обследований наладочных организаций и проектов модернизации и технического перевооружения.
7.2.6 На основании вышеуказанного в 7.1.4 и 7.1.5 составляются годовые графики и планы, содержащие сведения, необходимые для определения сроков и видов ремонтов.
7.2.7 По всем объектам, намеченным для капитального ремонта, должно быть составлено техническое описание ремонтных и наладочных работ со всеми входящими в их состав оборудованием, приборами, арматурой, трубопроводами и др.
7.2.8 Годовой план-график ремонта служит основанием для разработки местных оперативных планов-графиков, в которых указываются даты вывода оборудования в ремонт, ввод его в эксплуатацию, уточняется трудоемкость производимых ремонтных работ.
7.2.9 На основе планов-графиков ремонтов составляются задания службам централизованного ремонта, ремонтным и эксплуатационным, материально-технического снабжения и проводится техническая и организационная подготовка оборудования к ремонту:
- разработка проектно-сметной документации;
- обеспечение необходимыми материалами, деталями, запасными частями и узлами;
- определяются номенклатура и схема включения оборудования, вводимого взамен выводимого в ремонт.
7.2.10 Перспективный годовой план капитального ремонта по всем объектам предприятия ВКХ при необходимости согласовывается с местными органами государственного санитарного надзора и утверждается в соответствии с требованиями «Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов».
7.2.11 При составлении планов капитального и текущего ремонтов следует руководствоваться сроками периодичности работ по ремонту (межремонтными периодами), приведенными в Приложении Г, а также нормами времени на ремонтные работы, утвержденными в установленном порядке.
7.2.12 В соответствии с утвержденными планами капитального ремонта предприятия на основании сметно-финансовых расчетов или смет составляют титульные списки на отдельные объекты, подлежащие капитальному ремонту в планируемом году.
7.2.13 При наличии на предприятии квалифицированных трудовых ресурсов, способных выполнить работы требуемой сложности отдельно в при планировании капитального ремонта определяется объем работ, выполнение которого возможно специалистами эксплуатационных и ремонтных служб предприятия ВКХ.
7.2.14 При подготовке к ремонтным работам должно быть предусмотрено применение механизации, а также сборных конструкций, узлов и деталей.
 
 
8. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
 
8.1 Проект производства капитального ремонта сооружений водопроводно-канализационного хозяйства определяет методы и сроки выполнения, потребность в рабочей силе, материалах, арматуре, строительных механизмах. В проекте указывается размещение на территории временных сооружений, материалов, механизмов.
8.2 Проект производства работ разрабатывается, либо специализированной проектной организацией, либо ремонтно-строительной организацией выполняющей требуемый перечень работ и утверждается руководителем организации ВКХ в соответствии с «Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», «Порядком разработки, согласования, утверждения и составом обоснований инвестиций модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» и «Методикой определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».
8.3 Производство капитального ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений должно осуществляться по проектам и сметам, утверждаемыми руководителями предприятий (организаций) или собственниками сетей, сооружений, по результатам проведенной экспертизы в соответствии с положениями СН РК 1.02-03 и «Порядком разработки, согласования, утверждения и составом обоснований инвестиций модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов».
8.4 Сметы на капительный ремонт рекомендуется составлять отдельно по каждому объекту на основании описей работ. К описи работ должна быть приложена краткая пояснительная записка.
8.5 В тех случаях, когда в процессе капитального ремонта изменяются отдельные конструкции сооружений или производится модернизация оборудования, на эти работы разрабатывается проектная документация по одностадийной схеме.
8.6 Расчетные сроки начала и окончания капитального ремонта должны назначаться на основании проекта организации работ. Конкретные сроки ремонтно-восстановительных работ определяются договорами.
8.7 Определение стоимости капитального ремонта должно осуществляться на основе договорных цен. Договорная цена определяется с учетом объемов намечаемых работ, сроков их выполнения и других факторов.
8.8 В сметной документации предусматривается резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, распределяемый на две части: одну, предназначенную для оплаты дополнительных работ, вызванных уточнением проектных решений в ходе производства ремонта (резерв заказчика), и вторую, - для возмещения дополнительных затрат, возникающих в ходе ремонта при изменении способов производства работ против принятых в сметных нормах и расценках (резерв Генподрядчика).
8.9 За итогом смет должны указываться возвратные суммы - стоимость материалов от разборки конструкций и демонтажа сетей, оборудования, определенная исходя из выхода пригодных для повторного использования изделий на объектах ремонта в соответствии с актами обследования и сметными нормами.
8.10 Окончательная цена ремонта определяется тендерной комиссией. Генподрядная организация, выигравшая тендер, обязана в ходе ремонта выполнить все работы определяемые проектом и техническими условиями на выполняемые работы.
8.11 Окончательные расчеты за выполненные работы по капитальному ремонту должны осуществляться за полностью законченные и сданные заказчику объекты или комплексы работ, предусмотренные договором подряда и учтенные годовыми сметами (планами).
8.12 Производство работ по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства следует проводить при соблюдении следующих условий:
а) включения объектов в титульный список капитального ремонта;
б) наличия утвержденной технической документации;
в) оформления финансирования;
г) наличия разрешения на производство земляных работ;
д) обеспечения возможности выполнения вспомогательных работ (наличие механизмов, устройство временных сооружений, дорог и др.);
е) наличия необходимой номенклатуры и количества материалов, деталей и изделий;
ж) выполнения мероприятий по охране труда и технике безопасности согласно СН РК 1.03-05 и СП РК 1.03-106;
и) обеспечения необходимым фронтом работ.
8.13 При проведении капитального ремонта с выводом сооружения из эксплуатации работы рекомендуется производить в сжатые сроки с введением дополнительных рабочих смен.
8.14 Контроль за выполнением ремонтных работ в соответствии с утвержденной технической документацией и действующими техническими условиями на производство и приемку строительных работ и монтаж оборудования производится представителем заказчика (технадзором), а при его отсутствии - главным инженером предприятия, собственника водопроводно-канализационных сетей и сооружений.
8.15 Все выполненные и принятые отдельные работы (промежуточная приемка) оформляются актами, подписанными представителями заказчика и генерального подрядчика.
8.16 Объекты, законченные капитальным ремонтом, принимаются комиссией, в соответствии с действующим порядком с обязательным включением в ее состав: представителей предприятия ВКХ, генерального подрядчика выполнявшего работы.
Комиссией составляется акт приемки законченного ремонта объекта с указанием объема выполненных работ, качества ремонта, результатов испытания оборудования и сооружений, а также сроков выполнения работ.
К акту прилагаются акты приемки скрытых работ, документы об испытаниях и необходимая исполнительная документация в соответствии с требованиями «Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов». В состав комиссии, как правило, включаются: представители предприятия, представители генерального подрядчика и представители других заинтересованных лиц.
8.17 Системная модель организации ППР на предприятиях ВКХ представлена в Таблице 1.
 
Таблица 1 - Системная модель ППР на предприятиях ВКХ
 
	Этапы работ
	Содержание работ

	1. Сбор информации о техническом состоянии сетей, сооружений, оборудования
	1. Учет оборудования, сооружений и сетей. 
2. Изучение причин повреждаемости. 
3. Выявление дефектов оборудования, сооружений и сетей, нуждающихся в ремонте или замене. 
4. Инструктаж и обучение персонала приемам сбора информации.

	2. Составление планов ППР
	1. Определение объемов и сроков работ в соответствии с системой ППР. 
2. Подготовка планов ППР. 
3. Утверждение планов ППР.

	3. Материально-техническое обеспечение.
	1. Подготовка технической документации на ППР. 
2. Определение потребности в материальных ресурсах. 
3. Составление плана изготовления запасных частей собственными силами.
4. Размещение заказов на изготовление необходимых запасных частей в подрядных организациях. 
5. Передача заявок в снабжающие организации. 
6. Определение источников финансирования ППР.

	4. Проведение ремонтов.
	1. Текущий ремонт. 
2. Капитальный ремонт. 
3. Изготовление запасных частей собственными силами.

	5. Контроль качества ремонтов, приемка и пуск в эксплуатацию отремонтированных (замененных) сооружений, сетей, оборудования.
	1. Постадийный (пооперационный) контроль исполнения ремонтных работ. 
2. Испытание оборудования, сооружений и сетей в соответствии с требованиями стандартов. 
3. Приемка в эксплуатацию по результатам испытаний и опробования. 
4. Оформление актов и исполнительной документации. 
5. Наладка эксплуатационных режимов.


 
8.18 Приемка отремонтированных объектов с недоделками не допускается.
8.19 Все выполненные работы должны строго соответствовать проектам, техническим условиям, санитарным и противопожарным нормам.
 
 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ 
И ЗАПАСНЫМИ ДЕТАЛЯМИ
 
9.1 Всоответствии с планами ремонтов разрабатывается план материально-технического снабжения, рассчитывается потребность в материалах, оборудовании, деталях.
9.2 Потребность в запасных деталях и материалах для ремонтных работ определяется на основании норм расхода материалов и запасных частей в соответствии с «Методикой определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».
9.3 В номенклатуру запасных деталей входят:
- детали со сроком службы меньше, чем продолжительность межремонтного периода;
- детали, срок службы которых превышает продолжительность межремонтного периода и расходуемых в большом количестве вследствие большого количества однотипного оборудования;
- крупные, сложные и трудоемкие детали, необходимые для изготовления сложных поковок или обшивок.
9.4 Годовые, квартальные и месячные заявки на оборудование, материалы и запасные детали должны составляться на основании плана ремонтов и норм расхода материалов, запасных частей и оборудования.
9.5 Для замены вышедших из строя деталей, узлов и отдельных видов оборудования на предприятиях ВКХ должны быть созданы технические запасы материалов, деталей и оборудования: запас сменных частей и материалов, используемых при планово-предупредительных ремонтах и неснижаемый запас деталей, оборудования, материалов, используемых в аварийных случаях.
9.6 Израсходованные детали, оборудование и материалы из технических запасов и неснижаемых запасов, используемые при аварийных случаях, должны немедленно пополняться.
9.7 При расходе деталей неснижаемый запас пополняется недостающими до нормативного количества для поддержания постоянного количества материалов и запасных деталей.
В целях экономии некоторые материалы, по возможности, следует использовать повторно.
9.8 Хранение материалов и запасных деталей на предприятиях ВКХ должно производиться в складских помещениях.
9.9 На каждую запасную деталь на складе должна заводиться карточка с указанием наименования.
Один раз в год производится инвентаризация материалов и запасных деталей на складе.
Детали, непригодные для использования, подлежат списанию.
9.10 Помещение для склада материалов и запасных деталей должно соответствовать техническим условиям на складские помещения. Оно должно быть сухим, по возможности, с постоянной температурой, достаточно изолированным от производственных помещений и от проникновения пыли и грязи, оборудованным складским инвентарем, стеллажами и ячейками, ручной тележкой и конторкой для картотеки. В ячейках стеллажей запасные части должны храниться чистыми, смазанные соответствующей смазкой. Детали должны храниться по типам оборудования.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
 

ФОРМА ЖУРНАЛА ОСМОТРОВ И РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЙ СЕТЕЙ И СТРОЕНИЙ
 
	Город________________________________                           
	Предприятие__________________________


 
ЖУРНАЛ ОСМОТРОВ И РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЙ СЕТЕЙ И СТРОЕНИЙ
 
	№№ п./п.
	Дата периодического осмотра
	Наименование оборудования сооружения или строения
	Характер необходимого ремонта (текущий, капитальный, перечень намеченных работ)
	Намечаемое начало и окончание работ
	Подпись лица, ответственного за ремонт предприятия
	Производство работ

	
	
	
	
	
	
	Время начала и окончания текущего или капитального ремонта
	Продолжительность ремонта (в днях или час)
	№ актов и дата приемки объектов капитального ремонта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
 
 
ФОРМА ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ
 
	Город________________________________                                                   
	Предприятие__________________________


 
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 
на___________________________________
(сооружения, трубопроводы, агрегаты и т.д.)
 
	Дата составления
	Характеристика агрегата, сооружения
	Описание дефектов с указанием единицы измерения и количества работ
	Меры, необходимые для устранения
	Сроки исправления
	Наименование и количество полезного выхода материалов от разборки
	Подпись лица, производившего осмотр

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
 
 
Периодичность осмотров и проведения работ по текущему ремонту сетей, 
сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства

Таблица В.1 - Периодичность осмотров и проведения работ
по текущему ремонту сетей, сооружений и оборудования
водопроводно-канализационного хозяйства
 
	Наименование объекта
	Продолжительность периода в месяцах между

	
	осмотрами
	текущими ремонтами (производится по мере выявления, но не реже)

	I. Сеть и ее элементы

	Трубопроводы
	2
	6

	Дюкеры
	2
	6

	Колодцы
	2
	6

	Задвижки
	2
	12

	Пожарные гидранты
	2
	12

	Водоразборные колонки
	1
	6

	Вантузы и предохранительные клапаны
	1
	12

	Домовые водопроводные вводы
	12
	12

	II. Водозаборы и гидротехнические сооружения

	Плотины, дамбы, каналы, водовыпуски
	1
	6

	Водозаборные скважины
	ежедневно
	6

	III. Очистные сооружения водопроводов и канализации

	а) водопровода
	 
	 

	смесители и камеры реакции
	12
	12

	отстойники
	12
	12

	фильтры
	 
	 

	подземные резервуары и водонапорные башни
	3
	12

	б) канализационные
	 
	 

	песколовки
	6
	12

	решетки с ручной очисткой
	3
	12

	отстойники, контактные резервуары, двухъярусные отстойники
	6
	12

	метантенки
	6
	12

	аэротенки
	6
	12

	биофильтры и аэрофильтры
	2
	6

	игровые и песковые площадки поля орошения и фильтрации
	6
	12

	канализационные выпуски
	6
	12

	лотки и каналы на очистных сооружениях
	6
	12

	IV. Оборудование

	а) механическое:
	 
	 

	центробежные насосы, поршневые вакуум-насосы
	1
	3

	компрессоры
	1
	2

	двигатели внутреннего сгорания (дизели)
	1
	2

	измерительные приборы:
	 
	 

	а) манометры, вакууметры
	1
	12

	б) водомеры
	1
	24

	хлораторы (аммонизаторы)
	ежедневно
	3

	оборудование для коагулирования воды
	ежедневно
	3

	регуляторы скорости фильтрации (приборы для определения потери напора и скорости фильтрации)
	ежедневно
	6

	механические грабли
	1
	3

	дробилки молотковые
	1
	6

	илососы, илоскребы канализационных отстойников
	1
	3

	б) электротехническое:
	 
	 

	электродвигатели
	2
	6

	силовые трансформаторы
	2
	12

	масляные выключатели
	2
	12

	разъединители
	2
	6

	трансформаторы тока и напряжения
	2
	12

	пусковые ящики, щиты низкого напряжения, реостаты
	ежедневно
	6

	щиты управления
	1
	6

	кабель, муфты, воронки
	3
	12

	воздушные линии электропередачи
	1
	12

	заземление
	1
	12

	аккумуляторные батареи
	1
	6

	электроизмерительные приборы
	ежедневно
	12

	реле всех видов
	2
	12


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
 
 
Перечень видов работ и межремонтных сроков по трубопроводам, 
сооружениям и оборудованию предприятий ВКХ
 
Г.1 В таблице Г.1 дана характеристика основных работ по сооружениям и оборудованию предприятий ВКХ и указана продолжительность периодов между текущим и капитальным ремонтами.
Г.2 Межремонтные сроки, указанные в таблице Г.1 не распространяются на сооружения, расположенные в районах с повышенной сейсмичностью, с просадочными грунтами и на территориях, подработанных горными выработками.
 
Таблица Г.1 - Периодичность межремонтных работ и основные виды ремонтных работ
 
	Наименование объектов
	Продолжительность периодов между
	Характеристика основных работ

	 
 
	осмотрами, мес.*
	текущими ремонтами, не реже, мес.
	капитальными ремонтами, лет
	текущий ремонт
	капитальный ремонт

	1. Централизованные диспетчерские пункты

	 
	1
	6
	3
	Замена отдельных узлов пульта управления и приборов сигнализации и автоматики
	Переоборудование пунктов с установкой модернизированных пультов управления по новой технологии (технологической схеме). Реконструкция и расширение пунктов, вызванные автоматизацией объектов водоснабжения и канализации, внедрением АСУ

	2. Водопроводные и канализационные сети

	2.1 Трубопроводы
	2 (обход трассы)
	12
	по мере необходимости
	Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой Подчеканка раструбов Проверка на утечку отдельного участка сети. Химическая очистка и гидропневматическая промывка сети. Ликвидация заилений и засоров.
	Замена участков труб, пришедших в негодность с одновременной заменой труб в отдельных случаях на другой материал. Общая протяженность таких участков не должна превышать 50% общей протяженности. Обследование сетей на утечку на участке, подлежащем капитальному ремонту с применением специальных приборов с опрессовкой этого участка водой, с последующей ликвидацией обнаруженных неисправностей. Механическая прочистка от обрастания с промывкой водой. Замена гидроизоляции и теплоизоляции трубопроводов с восстановлением и заменой коробов и футляров. Прокладка дублирующих ниток напорных трубопроводов между камерами переключений. Прокладка временных трубопроводов для выпуска воды.

	2.2 Устройства по защите трубопроводов от коррозии блуждающими токами
	2
	6
	по мере необходимости
	Снятие потенциальных диаграмм трубопровод-земля с целью выявления анодных зон для последующей антикоррозионной защиты трубопроводов
	Рытье контрольных шурфов в местах наибольшего положительного потенциала трубопровода относительно земли для определения степени коррозионных разрушений. Установка защиты трубопроводов от коррозии блуждающими токами. Антикоррозионная защита участков трубопроводов, в том числе с нанесением специальных покрытий. Ремонтно-восстановительные работы бестраншейными методами с протягиванием и запрессовкой в изношенных трубопроводах рукавов и труб из различных материалов

	2.3 Дюкеры
	6
	12
	2
	Очистка дюкеров от грязи. Смазка и окраска затворов и шиберов
	Гидропневматическая промывка или механическая очистка. Перекладка водовыпусков. Полное восстановление гидроизоляции трубопроводов и колодцев. Замена участков труб дюкеров или перекладка дюкеров. Ремонт ограждения дюкеров. Смена затворов, шандоров и шиберов.

	2.4 Колодцы и камеры
	2 (осмотр без спуска в колодец)
6 (внутренний осмотр)
	12
	5
	Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Очистка колодцев и камер от грязи. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт ходовых скоб и лестниц. Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев. Проверка действия установленной арматуры в соответствии с п. 2.5 -2.8 настоящей таблицы.
	Ремонт кирпичной кладки колодцев и камер с разборкой и заменой перекрытия, стальных балок. Демонтаж и замена изношенной арматуры и фасонных частей. Замена изношенных люков и крышек. Устройство новых колодцев и камер на участках, где производится замена труб. Перекладка горловин колодцев и камер, устройство новых лотков и днища. Смена и ремонт настилов в камере с задвижками большого диаметра. Смена лестниц и ходовых скоб. Полное восстановление гидроизоляции колодцев.

	2.5 Задвижки
	6
	12
	2
	Набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек. Смена болтов, прокладок. Окраска корпуса.
	Разборка задвижек; чистка, смазка с заменой износившихся частей, шабровка, расточка или замена уплотнительных колец задвижек. Смена задвижек.

	2.6 Пожарные гидранты
	6 (уточняется с органами пожарной охраны)
	12
	4
	Ремонт крепления, смена болтов и прокладок, смазка. Окраска корпуса.
	Ремонт с заменой изношенных частей. Смена гидрантов. Врезка новых пожарных подставок с установкой гидрантов.

	2.7 Водоразборные колонки
	2
	12
	2
	Ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки. Окраска корпуса. Ремонт и асфальтирование площадок и отводных лотков. Установка указательных табличек.
	Ремонт с заменой износившихся деталей. Замена полностью износившихся колонок. Замена колонок устаревших конструкций. Бетонирование площадок и отводных лотков.

	2.8 Вантузы и предохранительные клапаны
	6
	12
	3
	Замена болтов, регулировка работы. Окраска.
	Ремонт со сменой деталей и проверкой работы. Замена полностью износившихся вантузов или предохранительных клапанов.

	2.9 Водопроводные вводы в здания
	6
	12
	по мере необходимости
	Ремонт отдельных поврежденных мест. Проверка работоспособности водосчетчика и арматуры узла. Смена водосчетчиков (в случае необходимости). Проверка целостности пломб на водосчетчике и задвижке на обводной линии. Проверка водосчетчика на месте установки с использованием специальных приборов и оборудования.
	Перекладка изношенных труб ввода. Химическая, гидропневматическая или механическая чистка ввода с целью восстановления его пропускной способности. Присоединение отдельных зданий к водопроводной и канализационной сетям. Смена водосчетчиков, в том числе на новые конструкции. Установка регуляторов рабочего давления на водопроводных вводах. Перемонтаж водомерных узлов, выноска водосчетчиков из приямков и колодцев. Смена изношенных хомутов и седелок.

	2.10 Резервуары
	3
	24
	5
	Чистка, промывка, дезинфекция резервуаров и трубопроводов. Ремонт штукатурки стен и днища. Проверка резервуаров на утечку воды. Проверка действия и ремонт вентиляционных устройств. Ремонт оборудования и арматуры.
	Ремонт конструкций

	2.11 Водонапорные башни
	3
	12
	5
	Мелкий ремонт здания. Мелкий ремонт баков, внутренних трубопроводов и арматуры. Проверка состояния и чистка защитных оконных сеток. Чистка, промывка и дезинфекция баков и трубопроводов.
	Ремонт здания и шатра башни. Ремонт баков. Ремонт трубопроводов и арматуры.

	2.12 Водопроводные каналы, отводящие каналы, плотины, отстойные пруды.
	1
	6
	5
	Засев травой земляных откосов плотин, затирка трещин в бетонной облицовке каналов и плотин. Замена отдельных бетонных плит в креплении каналов, чистка прудов. Проверка действия, чистка и устранение неисправностей в работе водопропускных устройств.
	Замена конструкции креплений стенок и откосов каналов. Противооползневые работы, бурение разгрузочных и дренирующих скважин. Устройство противофильтрационных дренажей. Ремонт входных оголовков каналов и выходных оголовков выпусков. Чистка каналов и водохранилищ, используемых для целей водоснабжения.

	2.13 Шибера
	3
	12
	5
	Проверка действия и мелкий ремонт шиберов.
	Ремонт подъемного устройства. Замена шиберов.

	3. Водозаборы

	3.1 Поверхностные водозаборы.

	3.1.1 Береговые приемные колодцы и приемные камеры водозаборов, совмещенные с насосными станциями.
	ежедневно
	6
	5
	Очистка от ила, промывка колодцев, камер. Чистка и ремонт решеток (соток) и щитовых затворов. Окраска металлических поверхностей. Затирка с железнением стен колодцев, камер и оголовков. Проверка состояния и мелкий ремонт шуго- и рыбозащитных устройств.
	Оборудование водоприемных колодцев дополнительными коммуникациями. Ремонт стен и днища колодцев, камер, береговых открылков, водозаборов. Смена решеток или сеток водоприемников и щитовых затворов. Разборка и ремонт приводов вращающихся сеток. Ремонт грязевых эжекторов и промывных устройств. Смена ходовых скоб или лестниц в вентиляционных камерах, колодцах. Ремонт крепления береговой полосы у водозабора в приемном ковше. Замена креплений. Ремонт или замена шуго- и рыбозащитных устройств.

	3.1.2 Оголовок водоприемника
	6
	6
	2
	Очистка сеток и оголовка от насосов. Проверка состояния и мелкий ремонт шуго-рыбозащитных устройств
	Смена ряжа с загрузкой и отсыпкой камня. Демонтаж и монтаж самотечных труб оголовка. Ремонт или замена шуго- и рыбозащитных устройств, в том числе обогревательной решетки. Ремонт бетонного оголовка в новом створе.

	3.2 Водозаборы подземных вод

	3.2.1 Скважины
	ежедневно, для автоматизированных скважин - с учетом местных условий, но не реже 1 раза в неделю.
	6
	3
	Проверка состояния скважины, пробная откачка. Установка наблюдательных трубок для определения статического и динамического уровней. Определение характера и величины заиливания или засора водоприемной части скважины. Чистка водоприемной части скважины. Опускание водоподъемных и воздуходувных труб эрлифта на новую отметку. Дезинфекция скважины. Мелкий ремонт электрических и автоматических устройств управления.
	Ремонт бетонного оголовка в новом створе. Постройка и разборка буровой вышки. Монтаж и демонтаж существующего водоприемника, скважин. Монтаж и демонтаж насосных и водоприемных или воздушных труб эрлифта и их замена. Замена обсадных труб фильтров. Чистка стенок обсадных труб и фильтров. Чистка скважины от обвалившегося грунта и посторонних предметов, подъем упущенных насосов и их деталей. Крепление скважины новыми колонами обсадных труб. Переход на эксплуатацию другого водоносного горизонта этой же скважины. Восстановление производительности скважины реагентными, импульсными и импульсными-реагентными методами. Ремонт устья и павильона скважины. Цементация затрубного или межтрубного пространства и разбуривание цементной пробки. Замена пришедшего в негодность водоподъемного оборудования - глубоководного насоса с электродвигателем или эрлифта. Пробная откачка воды из скважин. Замена водоподъемника малой производительности или несовершенной конструкции на насос с электродвигателем большой производительности, экономичной конструкции. Заделка (тампонаж) скважины. Перебуривание малодебитных скважин. Приведение ограждения площадок и технических средств охраны, а также других элементов в зоне санохраны в соответствие действующим требованиям. Ремонт или замена электрических и автоматических устройств управления.

	3.2.2 Горизонтальные водозаборы
	2
	6
	по местным условиям
	Мелкий ремонт смотровых колодцев.
	Перекладка отдельных участков горизонтальных водосборов. Ремонт смотровых колодцев.

	3.2.3 Сооружения искусственного пополнения подземных вод (ИППВ)
	по местным условиям
	6
	3
	Чистка бассейна. Промывка загрязненного фильтрующего материала, загрузка фильтрующего материала.
	Замена искусственного песчаного слоя в днище бассейнов. Исправление обвалований откосов бассейнов.

	4. Насосные станции

	4.1 Центробежные насосы

	горизонтальные
	1
	3
	3
	Смена прокладок, набивка сальников.
	Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников

	вертикальные (погружные, артезианские)
	1
	3
	2
	Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Окраска насоса.
	Балансировка рабочего колеса. Смена вала, правка вала с обточкой, шлифовка шеек вала под уплотняющие кольца. Смена рабочих колес (дисков) и направляющих аппаратов. Перезаливка или смена вкладышей подшипников. Испытание с проверкой и регулировкой работы насоса после ремонта. Замена изношенных, устаревших насосов на насосы более совершенные и экономичные, и при необходимости с устройством пристройки к машинному залу в объеме до 40% от существующей. Замена насосов производится поагрегатно, т.е. одновременно с электродвигателем, рамой и подводящими коммуникациями.

	Канализационные
	1
	3
	2
	
	

	вакуум-насосы
	1
	3
	2
	
	

	4.2 Компрессоры, воздуходувки
	1
	2
	3
	Частичная замена крепежа, прокладок, лабиринтовых уплотнений. Ремонт арматуры и регулятора давления. Притирка и регулировка предохранительных клапанов. Очистка или замена масляных фильтров, дросселей и диафрагм.
	Смена поршней с поршневыми кольцами. Смена коленчатого вала или шлифовка шеек. Замена вкладышей подшипников или их ремонт. Замена масляного насоса и маслопровода. Смена труб промежуточного холодильника с его чисткой. Смена шатунов с шатунными болтами.

	4.3 Измерительные приборы (манометры, вакуумметры, водосчетчики, расходомеры)
	1
	12
	3
	Проверка точности приборов на стенде или на месте в соответствии с установленным порядком.
	Ремонт с заменой изношенных деталей. Тарировка приборов всех систем на месте. Испытание приборов после ремонта. Замена изношенных приборов на более совершенные.

	5. Очистные сооружения водоснабжения

	5.1 Барабанные сетки и микрофильтры
	1
	12
	5
	Антикоррозионная окраска. Замена сетчатых элементов, ремонт задвижек и другой арматуры. Очистка стенок каналов и камер. Прочистка и замена сопел водопромывных устройств.
	Замена и окраска конструкций и деталей, подвергшихся коррозии - элементов барабана, фильтровальных рамок, цевочного колеса, крепежа. Замена или ремонт электродвигателей. Замена или ремонт промывных насадок. Антикоррозионная окраска.

	5.2 Смесители и камеры хлопьеобразования, емкости и оборудование для приготовления и дозирования реагента.
	12
	12
	2
	Мелкий ремонт оборудования. Регулирование растворных и дозирующих устройств. Окраска оборудования. Чистка стенок камер хлопьеобразования и смесителей.
	Ремонт оборудования с демонтажом и заменой износившихся деталей. Устройство приспособлений, улучшающих растворение коагулянтов. Ремонт строительной части камер хлопьеобразования. Переоборудование на более совершенные конструкции. Установка дополнительных перегородчатых устройств.

	5.3. Отстойники всех типов.
	12
	13
	3
	Ремонт задвижек и подтяжка креплений задвижек, щитовых затворов и клапанов. Ремонт и покраска люков, лестниц, скоб. Испытание на утечку воды. Промывка и дезинфекция отстойника.
	Смена задвижек, ходовых скоб, щитовых затворов. Смена настилов и других деревянных элементов. Вскрытие и ремонт дренажа. Переоборудование отстойника в осветлитель, работающий с более высоким технологическим эффектом (без изменения основной конструкции отстойника). Ремонт или замена изношенных щитовых затворов и трубопроводов. Ремонт стенок и днища отстойников. Дооборудование отстойников тонкослойными модулями с необходимой реконструкцией коммуникаций.

	5.4 Фильтры всех типов
	3
	12
	3
	Отмывка загрузки. Очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра. Ремонт задвижек и щитовых затворов. Прочистка и промывка трубопроводов распределительной системы. Ремонт воздухопроводов. Проверка переливных кромок желобов на горизонтальность. Испытание на утечку воды. Замена отдельных элементов системы управления задвижками. Окраска металлических поверхностей. Дезинфекция фильтров. Проверка точности показаний регуляторов скорости фильтрования и потери напора. Ремонт гидравлических коммуникаций и приборов. Наладка работы фильтров по заданному технологическому режиму.
	Полная перегрузка или догрузка песка с рассевом и промывкой. Догрузка гравия. Ремонт дренажа с частичной заменой, изменение конструкции дренажа. Удаление песка из-под дренажа. Разборка и ремонт задвижек с заменой изношенных деталей, смена задвижек и приводов задвижек. Смена деревянных элементов (решеток и др.). Смена участков трубопроводов. Ремонт повреждений со вскрытием стен и дренажа. Замена на фильтрах системы управления задвижками. Переоборудование фильтров в фильтры большой грязеемкости, работающие с более высокими технологическими эффектами.
Частичное изменение коммуникаций трубопроводов с установкой задвижек. Ремонт изоляции трубопроводов. Ремонт регулятора скорости или его замена. Замена фильтрующих материалов на материалы с более высоким технологическим эффектом.

	5.5 Обеззараживающие устройства

	5.5.1 Хлораторные установки.
	ежедневно
	6
	1
	Разборка, чистка, сборка хлоропровода с заменой вышедших из строя труб, прокладок и опрессовка. Осмотр и промывка испарителей хлора. Чистка, ремонт и опрессовка вентилей и запорных клапанов. Прочистка, промывка и регулировка редукторов, клапанов, ротаметров, эжекторов. Окраска металлических поверхностей. Проверке на герметичность с устранением утечек, регулировка.
	Смена вентилей, фильтра, мембран в камере манометров и редукционном клапане, поврежденных стекол смесителя и ротаметра. Разборка, чистка и регулировка узлов при смене в них вышеуказанных деталей. Проверка на герметичность всех соединений хлораторной установки с устранением утечек, наладка работы хлораторов. Ремонт или замена изношенных сосудов-испарителей хлора и аммиака и газопроводов.

	5.5.2 Бактерицидные установки.
	ежедневно
	6
	1
	Замена бактерицидных ламп. Замена сальниковых уплотнителей. Устранение течей в вентилях и фланцевых соединениях. Окраска поверхностей.
	Чистка корпуса от коррозии. Замена отдельных элементов. Опрессовка. Ремонт поврежденных мест стен и днища лотка.

	5.5.3 Электролизные установки.
	ежедневно
	6
	3
	Замена электродного пакета при износе. Устранение течей сварных или резьбовых соединений. Окраска отдельных частей.
	Замена запорной аппаратуры. Замена отдельных элементов. Сварка баков. Окраска установки. Опрессовка.

	5.5.4 Озонаторные установки.
	ежедневно
	3
	2
	Замена подшипников. Ремонт газодувки. Ремонт элементов озонаторов и пусковой арматуры.
	Полная ревизия с разборкой, заменой силикагеля, газораспределительных трубок, фильтров воздуха.

	5.6 Малые очистные установки заводского изготовления для природных вод.
	2
	6
	3
	Ремонт задвижек, насосов. Ремонт баков реагентов. Ремонт элементов дренажа фильтров. Частичная замена песка. Частичная окраска отстойников и фильтров, трубопроводов. Ремонт элементов автоматики и устройств для измерения расхода.
	Замена задвижек, клапанов насосов и дозаторов. Ремонт баков реагентов, мешалок, отстойника и фильтра. Замена опорных конструкций. Замена элементов дренажа фильтра. Перегрузка песка. Окраска установки. Опрессовка трубопроводов.

	5.7 Регуляторы скорости фильтрации. Приборы для определения потери напора и скорости фильтрации.
	ежедневно
	6
	2
	Проверка точности показаний. Мелкий ремонт на месте. Ремонт гидравлических коммуникаций приборов
	Ремонт приборов или его замена.

	6. Очистные сооружения канализации

	6.1 Решетка с ручной очисткой.
	ежедневно
	12
	6
	Ремонт решетки (смена отдельных стержней, болтов). Ремонт ящиков (контейнеров) для отбросов.
	Смена решетки.

	6.2 Дробилки молотковые
	ежедневно
	6
	1,5
	Чистка, смазка узлов, смена прокладок, пальцев, муфт. Вскрытие подшипников с промазкой, смазкой и регулировкой. Ревизия системы водоподачи и стока массы.
	Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой износившихся частей подшипников, дробильной плиты, смена дисков, молотков и пальцев, колосников вала. Балансировка ротора.

	6.3 Песколовки
	6
	12
	3
	Чистка и промывка от грязи. Ремонт штукатурки с затиркой и железнением мелких трещин. Окраска металлических поверхностей. Ремонт шиберов.
	Ремонт поврежденных мест стен и днища с их вскрытием. Вскрытие и ремонт дренажа с частичной заменой. Ремонт гидроэлеватора с заменой износившихся частей. Замена деревянного настила, шиберов.

	6.4 Первичные и вторичные отстойники, контактные резервуары, двухъярусные отстойники.
	6
	12
	5
	Чистка отстойников (резервуаров) и желобов от грязи. Ремонт задвижек, шиберов со сменой прокладок, болтов. Частичная смена пластин. Окраска металлических поверхностей. Испытание на утечку воды. Наладка работы по заданному режиму.
	Ремонт лотков, дренажа, пластин и приспособлений для сгона корки. Ремонт воздухо- и илопроводов. Смена задвижек, шиберов. Переоборудование первичных отстойников в биокоагуляторы и прочие работы по интенсификации сооружений.

	6.5 Илоскребы радиальных отстойников
	1
	12
	3
	Чистка, смазка, частичная смена крепежа и мелких деталей, прокладок. Набивка сальников. Частичная замена подшипников и ремонт шестерен, регулировка работы редуктора. Ремонт скребков. Рихтовка рельсового пути. Ремонт настила фермы.
	Ремонт (подварка и проточка) или смена катков или роликов тележки. Смена цепей. Частичная или полная замена рельсового пути и ее крепеж. Частичная или полная замена валов редуктора, его шестерен и подшипников. Замена вала центральной опоры илососа и ее ремонт. Частичная или полная смена скребков. Смена настила фермы. Полная замена илоскребов на модернизированные.

	6.6 Скребковые механизмы
	1
	12
	3
	Чистка, смазка узлов, смена прокладок, болтов, шестерен, полумуфт. Разборка, чистка, смазка, регулировка работы редуктора. Смена отдельных звеньев цепей. Ремонт стержней решетки.
	Полная ревизия с разборкой, ремонтом или заменой деталей подшипников, валов и шестерен узлов, поддерживающих звездочек. Замена изношенных граблей новыми, более совершенными

	6.7 Илососы вторичных радиальных отстойников
	1
	12
	1,5
	Чистка, смазка и частичная смена деталей и частей механизмов (болтов, шпонок, шплинтов), набивка сальников. Разборка, чистка, смена масла и регулировка работы редуктора. Чистка илососов, ремонт воронок путем правки и сварки. Ремонт настила фермы.
	Разборка, чистка, смазка и смена износившихся частей поворотного механизма, сборка и регулировка работы илососа. Частичная или полная замена валов редуктора, его шестерен и подшипников. Смена воронок илососа с их изготовлением. Ремонт и регулировка работы центральной кольцевой опоры. Смена негодных уголков фермы и стальных растяжек у илососов. Смена настила фермы. Замена илососов новыми, модернизированными

	6.8 Биофильтры и аэрофильтры
	2
	6
	5
	Очистка и промывка поддонных каналов. Ремонт отдельных мест стенок. Ремонт и чистка спринклерных головок и других распределительных устройств. Замена подшипников, частичная замена крылец, хомутов, прокладок и уплотнений, смена болтов и шпилек. Частичная замена загрузки. Ремонт и чистка задвижек и трубопроводов. Окраска металлических поверхностей.
	Перекладка и ремонт стен. Ремонт бетонных поверхностей поддона с железнением. Промывка верхнего загрузочного слоя. Замена осей подшипников направляющих роликов, корытцев, хомутов и задвижек на сифоне, сборка и их регулировка. Перегрузка фильтрующего материала с промывкой или ее замена. Смена спринклерных головок или других распределительных устройств. Ремонт распределительных устройств. Ремонт трубопроводов с заменой износившихся участков.

	6.9 Аэротенки
	6
	12
	5
	Промывка аэротенка. Чистка фильтросных плит. Ремонт штукатурки с затиркой и железнением. Ремонт задвижек с заменой прокладок и болтов. Ремонт настилов. Окраска металлических поверхностей. Испытание аэротенков на водонепроницаемость.
	Ремонт поврежденных мест стен и днища. Ремонт трубопроводов с заменой негодных участков. Смена фильтросных плит. Смена задвижек и распределительных устройств. Установка контрольно-измерительных приборов. Замена системы аэрации.

	6.10 Метантенки
	6
	12
	5
	Промывка метантенков. Частичный ремонт штукатурки с затиркой и железнением. Ремонт задвижек, затворов со сменой прокладок, болтов. Ремонт изоляции трубопроводов отдельными местами. Окраска металлических поверхностей. Испытание на утечку и газонепроницаемость. Очистка самотечной разводящей сети от грязи. Спуск газа на иловой сети, чистка вантузных устройств. Смена сальников и прокладок на арматуре иловой сети, подтяжка болтов. Скашивание травы и рубка кустарника. Засыпка отдельных промоин в валиках с подвозкой грунта. Ремонт отдельных мест штукатурки колодцев, камер и самотечной сети
	Чистка от осадка при работах внутри метантенка. Ремонт поврежденных мест стен, днища и перекрытий. Ремонт и замена негодной изоляции купольного покрытия и трубопроводов. Ремонт с заменой участков трубопроводов (отопительных, газовых, иловых, циркуляционных). Замена негодных задвижек и шиберов. Ремонт с заменой износившихся частей гидроэлеватора или мешалок. Ремонт и отсыпка ограждающих валиков с подвозкой грунта, уширением их для обеспечения проездов автомашин, наращиванием валиков для увеличения рабочего объема карт, уплотнением грунта до естественной плотности, устройством противофильтрационных шпонок и экранов. Ремонт разводящей сети. Перекладка выпусков и перепусков с наращиванием их, ремонт штукатурки и гидроизоляции. Замена выпусков. Замена затворов, шандоров и шиберов на выпусках и перепусках. Смена дренажной сети и замена дренажного слоя, восстановление всех водоотводных устройств и осушительных канав.

	6.11 Иловые площадки
	6
	12
	3
	Проверка на утечку отдельных участков напорной иловой сети. Вывозка осадка при влажности не менее 85%. Перепахивание карт разлива.
	Перепланировка карт с перемещением валиков для рационального использования площадей и укрупнения карт. Планировка валиков, откосов и карт с засыпкой грунтом углублений, размывов и выемов. Замена трубопроводов, переустройство колодцев.

	6.12 Поля фильтрации
	6
	12
	3
	Перепахивание карты разлива. Скашивание травы, рубка кустарника. Засыпка отдельных промоин. Мелкий ремонт перепусков, валиков и выпусков. Частичный ремонт штукатурки разводных каналов и канав.
	Ремонт и отсыпка ограждающих валиков с уплотнением грунта до естественной плотности. Ремонт разводящей сети, арматуры и колодцев изменением сечения разводных канав. Перекладка выпусков и перепусков с заменой кирпичной кладки на железобетонные и сборные плиты. Восстановление и устройство гидроизоляции перепусков, смена гидроизоляционных устройств. Замена шиберов и затворов на выпусках и перепусках. Смена дренажа и дренажного слоя. Перепланировка карт с перемещением валиков, наращивание валиков и перепусков с целью увеличения рабочего объема карты. Уширение валиков для обеспечения проезда автомашин. Планировка карт с подвозкой грунта и засыпкой ям, размывов, выемок. Восстановление всех водоотводных устройств, осушительных канав. Приспособление полей фильтрации под разлив жидкости с повышенной концентрацией взвешенных веществ. Замена крепления откосов на более долговечные.

	6.13 Малые очистные установки заводского изготовления для сточных вод.
	1
	6
	3
	Очистка приемного резервуара. Прочистка или восстановление аэраторов. Смена масла в газодувке. Прочистка модулей.
	Ремонт или замена задвижек. Замена аэраторов. Замена газодувок. Замена элементов тонкослойных пластин. Очистка металлических поверхностей, антикоррозионное покрытие. Проверка дренажа иловых площадок.

	6.14 Щитовые затворы
	1
	12
	3
	Частичная замена подшипников, крепежа. Замена шестерен редуктора, зубчатых муфт. Замена сальников и прокладок.
	Полная ревизия с разборкой затвора. Замена шестерен редуктора, фрикциона. Замена или ремонт валов редуктора.

	6.15 Гидроэлеваторы
	1
	12
	3
	Ревизия агрегата. Замена прокладок, сошек и диффузора.
	Ремонт или замена рамы. Полная ревизия с разборкой агрегата. Замена сошек и диффузора. Замена отдельных участков труб.

	6.16 Вакуум-фильтры
	1
	1
	2
	Снятие и стирка ткани. Промывка сетки барабана.
	Полная ревизия с разборкой, заменой подшипников, ткани. Прочистка трубопроводов. Замена валов, перфорации, заделка трещин в барабанах, ремонт плавающих ножей.

	6.17 Ленточные транспортеры
	1
	12
	2
	Ревизия ведомого и ведущего барабанов. Частичная замена подшипников. Замена прокладок, сальников и смазка, частичная замена крепежа.
	Полная ревизия с разборкой агрегата Замена ведомого и ведущего барабанов, роликов, звездочек, шестерен и валов редуктора, подшипников. Замена опор, ленты.

	* Основные виды работ при осмотрах регламентированы «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест».
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