

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки»
Статус документа: действующий. Дата: 01.07.2015 г.
[bookmark: _GoBack][bookmark: ContentStart]ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СН РК 4.02-05-2013

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

COMBUSTION BOILER SYSTEMS OF HEATING GENERATION

Содержание
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Цели нормативных требований
4.2 Функциональные требования
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
5.1 Требования по обеспечению механической безопасности
5.2 Требования по обеспечению пожарной безопасности
5.3 Требования к проектированию котельных установок
6 Требования по сокращению энергетических ресурсов и уменьшению потерь тепла на тепловых сетях
7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
[bookmark: ContentEnd] 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании новых, реконструируемых и расширяемых котельных установок с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, предназначенными для снабжения теплом и паром коммунальных, промышленных потребителей, миниТЭЦ и других потребителей с давлением пара до 3,9 МПа и с температурой нагретой воды не более 200°С. 
Настоящие нормы не распространяются на котельные со специализированными типами котлов для технологических целей, передвижные котельные, котельные с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котельные для поквартирных систем отопления.
1.2 При проектировании котельных с котлами, с давлением пара более 0,07 МПа (здесь и далее по тексту указывается избыточное давление) и температурой воды более 115 °С, кроме настоящих норм, необходимо соблюдать требования Технического регламента «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV (с изменениями по состоянию на 03.07.2013 г.).
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.
Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202) (с изменениями по состоянию на 23.07.2013 год).
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14).
Технический регламент «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2126).
Технический Регламент «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 49) (с изменениями от 23.07.2013 г.).
«Требования промышленной безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2011 года № 380).
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 1319 от 16 октября 2012 года).
«Правила устройства электроустановок» (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 1355 от 24 октября 2012 года).
«Правила взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1348).
СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками.
СН РК 2.04-01-2009 Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения.
СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-15-2003 Нормы технологического проектирования. Склады нефти и нефтепродуктов.
СН РК 4.02-12-2002 Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования.
СНиП РК 2.04-03-2002 Строительная теплотехника.
СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.
СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы.
СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 3.01-00-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан.
СНиП РК 2.04-05-2002 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 4.02-04-2013 Тепловые сети.
СН РК 4.02-02-2011 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
СНиП РК 4.04-10-2002 Электротехнические устройства.
СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП РК 2.04-01-2010 Строительная климатология.
СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП II-106-79 Склады нефти и нефтепродуктов.
СН РК 4.01-03-2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормативами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Котельная установка: Комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты.
3.2 Условная единица: Принятая в тепловых сетях единица объема обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, предназначена для определения в соответствии с действующими ТНПА численности рабочих котельных установок и тепловых сетей.
3.3 Теплоиспользующая установка: Комплекс трубопроводов и устройств, использующих теплоту для отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологических нужд.
3.4 Открытая система теплоснабжения: Система теплоснабжения, в которой теплоноситель (сетевая вода), циркулирующий в тепловой сети, частично или полностью отбирается из теплоиспользующих установок потребителей.
3.5 Закрытая система теплоснабжения: Система теплоснабжения, в которой теплоноситель (сетевая вода), циркулирующий в тепловой сети, из теплоиспользующих установок потребителей не отбирается.
3.6 Система централизованного теплоснабжения: Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.
3.7 Вероятность безотказной работы системы [Р]: Способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях плюс 8 °С, более числа раз, установленного нормативами.
3.8 Коэффициент готовности (качества) системы [К]: Вероятность работоспособного состояния системы, в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
3.9 Топливо: Вещества, используемые в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии при его сжигании.
3.10 Энергоноситель: Вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и проч.), энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.
3.11 Энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных производственных, технических и экономических мер, направленных на более рациональное использование ТЭР.
3.12 Энергетическое обследование: Обследование потребителей ТЭР с целью определения показателей эффективности, их использования и выработка экономически оправданных мер по их повышению.
3.13 Энергетический паспорт потребителя ТЭР: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР, а также мероприятия, разработанные в рамках энергетического обследования, по повышению энергетической эффективности предприятия (процессов).
3.14 Показатель энергетической эффективности: Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь ТЭР для продукции любого назначения или технологического процесса.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цели нормативных требований
Целями нормативных требований к объектам технического регулирования (котельным установкам) являются обеспечение безопасности на всех этапах их проектирования, строительства и эксплуатации или использования, исходя из общих целей технического регулирования, в соответствии с назначением объектов и соблюдение минимальных требований безопасности при и эксплуатации котельных установок.
4.2 Функциональные требования
Котельные установки рекомендуется проектировать и строить с обеспечением функциональных, технических, технологических, экологических требований в соответствии с требованиями технических регламентов, указанных в разделе 2 и других законодательных и нормативно-технических документов Республики Казахстан.
Основные функциональные требования включают: 
а) обеспечение соответствия котельных установок своему назначению и создание благоприятных условий для теплоснабжения населения;
б) безопасность зданий и сооружений, основного и вспомогательного котельного оборудования с соблюдением основных требований, регламентированных техническими регламентами по обеспечению безопасности зданий и сооружений и технологического оборудования Республики Казахстан, в том числе:
- обеспечение механической безопасности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности для здоровья людей и окружающей среды;
- обеспечение безопасности в процессе эксплуатации здания и сооружения, оборудования и трубопроводов, инженерных сетей и систем;
- экономию энергии и сохранение тепла;
- охрана окружающей среды; 
в) защита зданий и сооружений, технологического оборудования и трубопроводов от неблагоприятных воздействий с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
 
5.1 Требования по обеспечению механической безопасности
5.1.1 Оборудование котельных установок должно выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при их испытаниях и эксплуатации. 
5.1.2 Механическая прочность котельных установок должна быть обеспечена в условиях наиболее низких климатических температур данного региона. 
5.1.3 Конструкция котла и его основных частей должна обеспечивать надежность, долговечность и безопасность эксплуатации на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса безопасной работы котла (элемента), принятого в технических условиях (техническом задании), а также возможность технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла.
5.1.4 Конструкция и гидравлическая схема котла, пароперегревателя и экономайзера должны обеспечивать надежное охлаждение стенок элементов, находящихся под давлением.
Температура стенок элементов котла, пароперегревателя и экономайзера не должна превышать величины, принятой в расчетах на прочность.
5.1.5 Конфигурация размещенных в газоходах труб, отводящих рабочую среду из экономайзера, должна исключать возможность образования в них паровых мешков и пробок.
5.1.6 Конструкция котла должна обеспечивать возможность равномерного прогрева его элементов при растопке и номинальном режиме работы, а также возможность свободного теплового расширения отдельных элементов котла.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При невозможности обеспечения свободного теплового расширения при расчетах на прочность рекомендуется учитывать соответствующие дополнительные напряжения.
 
5.1.7 Бойлер, включенный в естественную циркуляцию котла (расположенный вне барабана), должен быть укреплен на подвесках (опорах), допускающих возможность свободного теплового расширения труб, соединяющих его с котлом, и рассчитанных на компенсацию гидравлических ударов в бойлере.
5.1.8 Участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 55 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С.
5.1.9 Конструкция котла должна обеспечивать возможность удаления воздуха из всех элементов, находящихся под давлением, в которых могут образоваться воздушные пробки при заполнении котла водой.
5.1.10 Устройство вводов питательной воды, подачи в котел химикатов и присоединение труб рециркуляции, а также распределение питательной воды в барабане не должны вызывать местного охлаждения стенок элементов котла, для чего должны быть предусмотрены защитные устройства.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Допускается конструкция котла без защитных устройств, если это обосновано расчетами на прочность.
 
5.1.11 Устройство газоходов должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов, а также обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания.
5.1.12 Конструкция котлов должна учитывать возможность кратковременного повышения давления от «хлопков». При оснащении котла дымососами конструкция котла должна учитывать возможность кратковременного разрежения после «хлопка». Расчетные величины давления и разрежения выбираются проектировщиком.
5.1.13 Сварные швы должны быть стыковыми, с полным проплавлением.
Применение угловых сварных соединений допускается при условии сплошного ультразвукового, радиографического или иного контроля, который должен выполняться по нормативной документации (далее по тексту НД), согласованной с соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Допускается применение нахлесточных соединений для приварки наружных муфт соединений труб условным проходом менее 16 мм, а также для приварки накладок и рубашек.
 
5.1.14 В стыковых сварных соединениях деталей различной номинальной толщины должен быть обеспечен плавный переход от одной детали к другой путем постепенного уменьшения более толстостенной детали с рекомендуемым углом наклона каждой из поверхностей перехода не более 15°.
ПРИМЕЧАНИЕ Допускается увеличить угол наклона поверхностей перехода до 30°, если надежность соединения обоснована расчетом на прочность с определением расчетного ресурса.
 
Требования к стыковым соединениям разнотолщинных элементов с различными прочностными свойствами, например, соединениям литых элементов с трубами, деталями из листа или поковок, а также соединениям труб с крутоизогнутыми коленами, изготовленными методами протяжки или гибки с осадкой, должны определяться НД, согласованной с соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.
5.1.15 Конструкция и расположение сварных швов должны обеспечивать:
а) возможность выполнения сварных соединений с соблюдением всех установленных в НД, производственно-технической документации (далее по тексту ПТД) требований по сварке;
б) свободное размещение нагревательных устройств в случае местной термической обработки;
в) доступность проведения контроля качества сварных соединений предусмотренными для них методами;
г) возможность выполнения ремонта сварных соединений с последующей термообработкой и контролем, если они предусмотрены НД.
5.1.16 Не допускается пересечение стыковых сварных соединений. Рекомендуемое смещение осей сварных швов, выходящих на границу сварного шва параллельно или под углом, должно быть не менее трехкратной толщины более толстого листа, но не менее 100 мм.
Требование настоящего пункта не является обязательным для стыковых сварных соединений деталей с номинальной толщиной, стенки до 30 мм включительно, а также для сборочных единиц, предварительно сваренных из деталей различной номинальной толщины при одновременном соблюдении следующих условий:
а) сварные соединения должны быть выполнены автоматической сваркой;
б) места пересечения сварных швов должны быть подвергнуты ультразвуковому, радиографическому и иному контролю.
5.1.17 Минимальное расстояние между осями швов соседних несопрягаемых стыковых сварных соединений (поперечных, продольных, меридиональных, хордовых, круговых и др.) рекомендуется принимать не менее номинальной толщины свариваемых деталей, но не менее 100 мм при толщине стенки более 8 мм и не менее 50 мм при толщине стенки 8 мм и менее.
5.1.18. Длина цилиндрического борта от оси стыкового сварного шва до начала закругления выпуклого днища или другого отбортованного элемента должна обеспечивать возможность ультразвукового контроля сварного шва приварки днища со стороны днища.
5.1.19 Сварные соединения котлов не должны соприкасаться с опорами. При расположении опор над (под) сварными соединениями расстояние от опоры до шва должно быть достаточным для проведения необходимого контроля за состоянием сварного соединения в процессе эксплуатации.
Не допускается перекрывать опорами места пересечения и сопряжения сварных соединений.
5.1.20 Расстояние от края шва стыкового сварного соединения до оси отверстий под развальцовку или приварку труб должно быть не менее 0,9 диаметра отверстия. Допускается располагать отверстия для приварки труб или штуцеров на стыковых сварных соединениях и на расстоянии от них менее 0,9 диаметра отверстия.
Допускается располагать отверстия под развальцовку труб на стыковых сварных соединениях в соответствии с НД, согласованной с соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.
5.1.21 Расстояние между центрами двух соседних отверстий в обечайках и выпуклых днищах по наружной поверхности должно быть не менее 1,4 диаметра отверстия или 1,4 полусуммы диаметров отверстий, если диаметры различны.
При расположении отверстий в один продольный или поперечный ряд допускается указанное расстояние уменьшить до 1,3 диаметра.
5.1.22 Штампосварные колена допускается применять с одним поперечным сварным швом или с одним или двумя продольными сварными швами диаметрального расположения при условии проведения радиографического или ультразвукового контроля по всей длине швов.
5.1.23 Толщина стенки на внешней и внутренней сторонах, а также овальность поперечного сечения колена не должны выходить за допустимые значения, установленных НД на изделие.
5.1.24 Применение колен, кривизна которых образовывается за счет складок (гофр) по внутренней стороне колена, не допускается.
5.1.25 Применение секторных колен допускается при рабочем давлении не более 4 МПа при условии, что угол между поперечными сечениями секторов не превышает 22°30¢ и расстояние между соседними сварными швами по внутренней стороне колена обеспечивает контроль этих швов с обеих сторон по наружной поверхности.
5.1.26 Вальцовочные соединения, выполненные с применением ручной или механизированной вальцовки, а также с применением взрыва внутри вальцуемой трубы, рекомендуется использовать для труб наружным диаметром не более 108 мм при температуре стенки трубы в месте вальцовки в условиях эксплуатации не более 400 °С.
5.1.27 Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании вальцовочного соединения должна быть не менее 13 мм.
5.1.28 Конструкция вальцовочного соединения (с одной или несколькими канавками, полученными расточкой или накаткой, а также без канавок, с отбортовкой колокольчика или без нее) должна соответствовать НД на изделие, согласованной с соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.
5.1.29 Допустимая овальность отверстия, высота выступающей части трубы или величина заглубления, угол отбортовки колокольчика должны соответствовать НД на изделие.
5.1.30 Трещины и надрывы на кромке колокольчика не допускаются.
5.2 Требования по обеспечению пожарной безопасности
5.2.1 Мероприятия по пожарной безопасности, предусматриваемые при проектировании котельных, должны отвечать требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий».
5.2.2 В котельных установках должны быть приняты меры к исключению образования взрывоопасных смесей газов. 
5.2.3 Основное и вспомогательное оборудование котельных установок должны быть заземлены с целью защиты от воздействия статического электричества и ударов молний.
5.2.4 Здания, помещения и сооружения котельных относятся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.1 согласно «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий».
5.2.5 Категория зданий и помещений котельных по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливаются в соответствии с требования СН РК 2.02-11.
5.2.6 При устройстве остекления, предусматриваемого в качестве легкосбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов стекла (в оконном переплете) должна удовлетворять требованиям, приведенным в СН РК 2.04-01.
В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны быть металлическими.
5.2.7 Электротехнические помещения рекомендуется проектировать с учетом требований «Правил устройства электроустановок».
5.2.8 Предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений, в которых располагается электрооборудование с количеством масла в единице оборудования 60 кг и более, должен быть не менее REI 45.
5.3 Требования к проектированию котельных установок
5.3.1 Общие положения
5.3.1.1 При проектировании котельных установок необходимо руководствоваться требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Также необходимо обеспечить выполнение требований Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
5.3.1.2 Размеры земельных участков котельных, располагаемых в районах жилой застройки, рекомендуется принимать в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01.
5.3.1.3 Ёмкость складов жидкого топлива не должна превышать величин, установленных в СН РК 3.02-15 для складов второй группы.
5.3.1.4 Для встроенных или пристроенных индивидуальных котельных рекомендуется предусматривать закрытые склады хранения твёрдого и жидкого топлива с учётом требований СН РК 4.02-12.
5.3.1.5 Транспортная схема котельной принимается исходя из её максимального расчётного грузооборота, с учётом очередности строительства и перспективы расширения. Выбор вида транспорта для внешних и внутренних перевозок грузов (железнодорожный или автомобильный транспорт) производится на основании технико-экономического сравнения вариантов.
5.3.1.6 Для котельных, размещаемых в промышленном районе, железнодорожный транспорт проектируется в соответствии с генеральной схемой развития железнодорожного транспорта промышленного узла.
5.3.1.7 При проектировании зданий и сооружений котельных рекомендуется соблюдать строительные нормы по проектированию производственных и вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и указания настоящего раздела.
При проектировании встроенных, пристроенных и крышных котельных рекомендуется дополнительно руководствоваться требованиями строительных норм тех предприятий, зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
5.3.1.8 Наружные ограждающие конструкции (стены и покрытия) зданий и сооружений котельных должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП РК 2.04-03.
5.3.1.9 Допускаемые уровни звукового давления и уровень звука на постоянных рабочих местах и у щитов контроля и управления рекомендуется принимать в соответствии с СН РК 2.04-02.
Автономные котельные должны обеспечивать уровень звукового давления в соответствии с требованиями строительных норм тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
5.3.1.10 Электротехнические помещения рекомендуется проектировать с учётом требований «Правил устройства электроустановок».
5.3.1.11 Перечень профессий работников котельных по группам производственных процессов и состав специальных бытовых помещений и устройств рекомендуется принимать согласно действующему законодательству.
5.3.1.12 Проектирование приямков в районе расположения котлоагрегатов не допускается. Разрешается устраивать приямки под котлами, если такая необходимость вызвана условиями обслуживания котла (дробеочистка и др.). В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция приямка. Вне зоны расположения котлов допускается устройство приямков для насосных разного назначения без постоянного обслуживающего персонала, узлов ввода и вывода теплотрасс и т.д.
5.3.1.13 Транспортерные галереи, как правило, в местах их примыкания к зданиям котельных не должны опираться на каркас и ограждающие конструкции здания. Такое опирание допускается при соответствующем обосновании.
5.3.2 Требования к оборудованию котельных установок
5.3.2.1 Котельные установки
5.3.2.1.1 Котельные по назначению подразделяются на:
а) отопительные: для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
б) отопительно-производственные: для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и производственных нужд;
в) производственные: для снабжения теплом производственных нужд потребителей.
5.3.2.1.2 По размещению основного оборудования котельные подразделяются на:
а) отдельностоящие;
б) пристроенные к зданиям другого назначения;
в) встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения, в том числе крышные котельные.
5.3.2.1.3 Для производственных зданий (промышленных предприятий) допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проёма должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проёма по вертикали не менее 8 м.
Для котельных, встроенных в производственные здания промышленных предприятий, при применении котлов с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды до 115 °С, тепловая мощность котлов не нормируется. Тепловая мощность котлов с давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды более 115 °С не должна превышать величин, установленных Техническим регламентом «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».
Крышные котельные для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектировать с применением котлов с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
Не допускается размещать крышные и встроенные котельные над производственными помещениями и складами категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности.
5.3.2.1.4 Размещение котельных встроенных в многоквартирных жилых зданиях не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проёмами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
5.3.2.1.5 Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и степень огнестойкости зданий (помещений) и сооружений котельных рекомендуется принимать согласно СН РК 4.02-12.
5.3.2.2 Топливное хозяйство
5.3.2.2.1 Общие положения
5.3.2.2.1.1 Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных, устанавливаются с учётом категории котельной исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
5.3.2.2.1.2 Вид топлива для растопки и «подсвечивания» котлов с камерными топками для сжигания твёрдого топлива рекомендуется предусматривать исходя из требований завода - изготовителя.
5.3.2.2.2 Твердое топливо
5.3.2.2.2.1 Требования, изложенные в настоящем разделе, рекомендуется выполнять при проектировании сооружений для разгрузки, приёмки, складирования и подачи топлива в котельную при его расходе до 200 т/ч.
При расходе топлива более 200 т/ч проектирование должно производиться в соответствии с требованиями Норм технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей.
5.3.2.2.2.2 Часовой расход топлива определяется исходя из работы всех рабочих котлов с номинальной производительностью и с учётом качества поставляемого топлива.
5.3.2.2.2.3 Склады топлива, как правило, проектируются открытыми. Закрытые склады допускаются для районов жилой застройки и для промышленных предприятий, на территории которых расположена котельная (при наличие дополнительных требований).
Должна предусматриваться возможность расширения склада топлива.
5.3.2.2.2.4 Площадки под штабели топлива должны быть выравнены и плотно утрамбованы.
Применение асфальта, бетона или любого другого настила в качестве основания под штабель не допускается.
5.3.2.2.2.5 Ёмкость склада топлива рекомендуется принимать:
а) при доставке железнодорожным транспортом - на 14-ти суточный расход:
б) при доставке автотранспортом - на 7-ми суточный расход;
в) для котельных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий при подаче угля конвейерами - на 2-х суточный расход;
г) при доставке только водным транспортом на межнавигационный период.
5.3.2.2.2.6 В проекте топливоподачи, как правило, рекомендуется предусматривать установку дробилки для угля. При работе на мелком топливе (0-25 мм) дробилки предусматриваться не должны.
5.3.2.2.2.7 При расходе топлива более 50 т/ч в тракте топливоподачи на конвейерах после дробилок должны предусматриваться пробоотборные и проборазделочные установки для определения качества топлива.
5.3.2.2.2.8 Все устройства по перегрузке топлива внутри помещения, а также бункеры сырого угля рекомендуется проектировать с герметизацией от пыления и устройствами по пылеподавлению и пылеулавливанию.
5.3.2.2.2.9 При проектировании установок пылеприготовления для котельных с камерным сжиганием твердого топлива рекомендуется руководствоваться методическими материалами по проектированию пылеприготовительных установок котельных агрегатов тепловых электростанций.
Проект пылеприготовления должен быть согласован с заводом - изготовителем котлоагрегатов.
5.3.2.2.3 Жидкое топливо
5.3.2.2.3.1 Длина приёмных лотков и количество сливных воронок при доставке жидкого топлива автомобильным транспортом должны определяться исходя из суточного расхода, ёмкости и характеристики автоцистерн и должны быть рассчитаны на разгрузку одной автомобильной цистерны.
5.3.2.2.3.2 Сливные устройства лёгкого нефтяного топлива должны предусматриваться для приёма одной железнодорожной или автомобильной цистерны.
5.3.2.2.3.3 По всей длине фронта разгрузки, на уровне верха железнодорожных цистерн, рекомендуется предусматривать эстакады для обслуживания устройств для разогрева мазута.
5.3.2.2.3.4 Для слива топлива из железнодорожных цистерн рекомендуется предусматривать приёмные лотки, располагаемые между рельсами. По обеим сторонам приёмных лотков предусматриваются бетонные отмостки с уклоном не менее 0,05 в сторону лотков.
При доставке топлива автотранспортом слив его в приёмную ёмкость или непосредственно в топливохранилище рекомендуется предусматривать по приёмным лоткам или через воронки. Разогрев жидкого топлива, доставляемого автотранспортом, не предусматривается.
5.3.2.2.3.5 Уклон лотков и труб, по которым предусматривается слив топлива в топливохранилище или приёмную ёмкость, должен быть не менее 0,01о/оо.
Между лотком (трубой) сливных устройств и приёмной ёмкостью или в самой ёмкости рекомендуется предусматривать установку гидравлического затвора и подъёмной сетки для очистки топлива.
5.3.2.2.3.6 Для хранения мазута рекомендуется предусматривать стальные резервуары или железобетонные резервуары с обваловкой.
Для хранения легкого нефтяного топлива и жидких присадок рекомендуется предусматривать стальные резервуары. Для наземных металлических резервуаров, устанавливаемых в районах со средней годовой температурой наружного воздуха до 9 °С, должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемых материалов.
5.3.2.2.3.7 При проектировании топливного хозяйства индивидуальных котельных рекомендуется руководствоваться требованиями СН РК 4.02-12.
5.3.2.2.3.8 Подача теплоносителя к установкам для топливоснабжения котельных предусматривается по одному или двум трубопроводам в соответствии с количеством магистралей подачи топлива к котлам. При подаче топлива и теплоносителя по двум магистралям, каждая из магистралей рассчитывается на пропуск 75 % топлива и теплоносителя, расходуемых при максимальной нагрузке рабочих котлов.
5.3.2.2.3.9 Прокладку топливопроводов рекомендуется предусматривать надземной. Допускается подземная прокладка в непроходных каналах со съёмными перекрытиями с минимальным заглублением каналов без засыпки. В местах примыкания каналов к наружной стене зданий каналы должны быть засыпаны песком или иметь несгораемые диафрагмы.
Топливопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 0,003о/оо. Запрещается прокладка топливопроводов непосредственно через газоходы, воздуховоды и вентиляционные шахты.
Все мазутопроводы, при наружной прокладке, должны изолироваться в общей конструкции с обогревающими трубопроводами.
При установке баков для приёма, слива, хранения, подготовки и дозирования жидких присадок в мазут в помещениях котельных необходимо соблюдать требования СН РК 2.02-11-2002.
5.3.2.2.4 Газообразное топливо
5.3.2.2.4.1 Газооборудование котельных рекомендуется проектировать с учётом требований СН РК 4.03-01, СН РК 2.02-11, СН РК 4.02-12 и «Требований промышленной безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением».
5.3.2.2.4.2 Для поддержания требуемого давления газа перед котлами рекомендуется предусматривать газорегуляторные установки, размещаемые непосредственно в котельных или газорегуляторные пункты на площадке котельной.
5.3.2.2.4.3 Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, подвод газа от газорегуляторных установок (ГРУ) или газорегуляторных пунктов (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных I категории и по одному трубопроводу для котельных II категории.
В случаях, когда предусматривается возможность работы котельных на двух видах топлива, подача газа производится по одному трубопроводу, независимо от категории котельной.
5.3.2.2.4.4 Газогорелочные устройства котлов должны быть оснащены запорными и контрольными устройствами в соответствии с нормативными документами регламентирующих данные устройства.
5.3.2.2.4.5 Выбор материала трубопроводов, арматуры и определение мест их размещения должны производиться в соответствии с СН РК 4.03-01.
5.3.2.2.4.6 Запрещается прокладка газопроводов непосредственно через газоходы, воздуховоды и вентиляционные шахты.
5.3.2.2.4.7 Не разрешается переводить котлы на сжигание сжиженного газа в эксплуатируемых котельных, уровень пола которых находится ниже уровня территории, непосредственно прилегающей к помещению котельной.
5.3.2.3 Топочные устройства
5.3.2.3.1 Топочные устройства принимаются в соответствии с заводской компоновкой котлов. Изменения компоновки котлов и топочных устройств должны быть согласованы с заводами - изготовителями.
5.3.2.3.2 Значения расчётных характеристик топочных устройств принимаются по данным «нормативного метода теплового расчёта котельных агрегатов».
5.3.2.3.3 При проектировании тип, производительность и количество мельниц выбирают таким образом, чтобы при выводе одной из них в ремонт, оставшиеся могли обеспечить номинальную проектную производительность котельного агрегата.
5.3.2.3.4 Проектирование установок для приготовления и сжигания топлива в пылевидном состоянии рекомендуется выполнять в соответствии «Правилами взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива», «Правилами устройства электроустановок», нормативными документами Республики Казахстана по технологическому проектированию тепловых электрических станций и тепловых сетей и нормативными документами по расчёту и проектированию пылеприготовительных установок котельных агрегатов.
5.3.2.3.5 Производительность питателей сырого угля применяется с коэффициентом запаса 1,1 к производительности мельниц. Производительность питателей пыли выбирается из расчёта обеспечения номинальной производительности котла при работе всех питателей с нагрузкой 70 - 75 % их номинальной производительности. 
5.3.2.4 Конвективные поверхности нагрева. Тягодутьевые машины
5.3.2.4.1 Проект реконструкции котлоагрегата допускается выполнять по согласованию с заводом - изготовителем или конструкторской организацией, разработавшей проект котлоагрегата. При этом тепловые, аэродинамические и другие расчёты производятся в соответствии с отраслевыми нормативными документами по котлостроению.
5.3.2.4.2 При проектировании котельных рекомендуется исходить из условий комплектной поставки котлоагрегатов, включая топочные устройства, «конвективные» поверхности нагрева, тягодутьевые установки, золоуловители, контрольно-измерительные приборы, средства регулирования и управления.
5.3.2.4.3 В качестве «конвективных» поверхностей нагрева рекомендуется применять воздухоподогреватели, поверхностные и контактные экономайзеры, а также теплоутилизаторы, использующие скрытую теплоту парообразования дымовых газов.
5.3.2.4.4 Проектирование газовоздушного тракта котлоагрегата рекомендуется производить в соответствии Техническим регламентом «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов». 
5.3.2.4.5 Для котельных, работающих на сернистом топливе, в случае возможности образования в газоходах конденсата рекомендуется предусматривать защиту от коррозии внутренних поверхностей газоходов в соответствии со СНиП РК 2.01-19.
5.3.2.5 Дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Использование вторичных энергоресурсов
5.3.2.5.1 Дымовые трубы должны сооружаться по отдельным проектам, в которых должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. При проектировании дымовых труб рекомендуется учитывать требования, приведенные в СН РК 3.01-00.
5.3.2.5.2 Для котельной рекомендуется предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускается предусматривать две трубы и более при соответствующем обосновании.
5.3.2.5.3 Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с расчётом рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.
5.3.2.5.4 Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб, отводящих продукты сгорания газообразного топлива, при всех режимах Работы не допускается.
5.3.2.5.5 Высота и расположение должны согласовываться с уполномоченным органом исполнительной власти в сфере гражданской авиации.
5.3.2.5.6 Световые ограждения дымовых труб и наружная маркировочная окраска должны соответствовать СНиП РК 2.04-05.
5.3.2.5.7 При проектировании новых и реконструкции действующих котельных должны предусматриваться мероприятия по очистке дымовых газов с целью обеспечения допустимой концентрации золы в приземном слое атмосферы с учётом фона, создаваемого другими источниками загрязнения.
5.3.2.5.8 При работе котельной на твёрдом топливе индивидуальные золоуловители не должны иметь обводных газоходов.
5.3.2.5.9 Теплота уходящих дымовых газов, охлаждающей воды от оборудования конденсата, возвращаемого от потребителей, продувки паровых котлов по возможности максимально должна быть использована в тепловом балансе котельной.
5.3.2.6 Золошлакоудаление
5.3.2.6.1 В котельных, предназначенных для работы на твёрдом топливе, системы золошлакоудаления должны обеспечивать надёжное и бесперебойное удаление золы и шлаков, безопасность обслуживающего персонала, защиту окружающей среды от запылённости и загрязнения.
5.3.2.6.2 При наличии потребителей золы и шлаков систему золошлакоудаления рекомендуется принимать из условий требования потребителя (мокрое, сухое, условия выдачи и транспортировки).
5.3.2.6.3 Складирование золы и шлака рекомендуется предусматривать совместным. Раздельное складирование золы и шлака допускается при соответствующих требованиях потребителей.
5.3.2.6.4 Механические системы (периодического или непрерывного транспорта), как правило, рекомендуется предусматривать в котельных с котлами, оборудованными топками для слоевого сжигания.
Системы периодического транспорта принимаются при выходе золы и шлака до 4 т/ч; системы непрерывного транспорта - при выходе до 8 т/ч.
5.3.2.6.5 Пневматические системы золошлакоудаления рекомендуется применять в тех случаях, когда механические неприемлемы по производительности, по степени механизации или в связи с использованием золы и шлака в сухом виде. Пневматические системы должны применяться при производительности от 5 т/ч до 30 т/ч.
5.3.2.6.6 Гидравлические системы золошлакоудаления рекомендуется проектировать в соответствии с нормами технологического проектирования тепловых электрических станций.
5.3.2.7 Вспомогательное оборудование
5.3.2.7.1 В проекте необходимо предусматривать деаэрацию добавочной воды и всех потоков конденсата, поступающих в котельную.
5.3.2.7.1.2 Для котельных с чугунными водогрейными котлами и магнитной обработкой воды допускается не предусматривать термическую деаэрацию при расходе подпиточной воды до 50 т/ч.
В случае, если в указанных котельных принята обработка исходной воды по схеме с Na - катионированием, рекомендуется предусматривать также и деаэрацию.
5.3.2.7.1.3 Производительность деаэраторов должна обеспечивать деаэрацию:
а) питательной воды паровых котлов - по установленной производительности котельной (без учёта резервных котлов);
б) подпиточной воды при закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также для тепловых сетей горячего водоснабжения - в соответствии с СН РК 4.02-04. 
5.3.2.7.1.4 Система сбора и возврата конденсата должна приниматься в соответствии со СН РК 4.02-04.
5.3.2.7.1.5 В проектах котельных с паровыми котлами при открытых системах теплоснабжения и централизованных системах горячего водоснабжения должны предусматриваться, как правило, отдельные деаэраторы питательной и подпиточной воды.
Общий деаэратор питательной и подпиточной воды допускается предусматривать при закрытой системе теплоснабжения.
5.3.2.7.1.6 При выборе насосов для питания паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа рекомендуется руководствоваться Техническим регламентом «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».
5.3.2.7.1.7 Для питания котлов с давлением пара не более 0,07 МПа рекомендуется предусматривать не менее двух питательных насосов, в том числе один резервный.
Для питания паровых котлов единичной паропроизводительностью не более 500 кг/ч допускается применение ручного насоса в качестве резервного.
5.3.2.7.1.8 Выбор сетевых и подпиточных насосов для открытых и закрытых систем теплоснабжения и производительность водоподогревательных установок рекомендуется определять по максимальным часовым расходам теплоты на отопление и вентиляцию и расчётным расходам теплоты на горячее водоснабжение (бытовое и технологическое), определяемым в соответствии с СН РК 4.02-04.
5.3.2.7.1.9 Количество подогревателей для систем отопления и вентиляции должно быть не менее двух. Резервные подогреватели не предусматриваются; при этом в котельных первой категории при выходе из строя одного подогревателя оставшиеся должны обеспечивать отпуск теплоты в режиме самого холодного месяца.
5.3.2.7.1.10 Для отпуска воды различных параметров (на отопление и вентиляцию, бытовое и технологическое горячее водоснабжение) допускается предусматривать отдельные группы водоподогревательных установок.
5.3.2.7.1.11 Выбор сетевых и подпиточных насосов для открытых и закрытых систем теплоснабжения, а также насосов для установок сбора и перекачки конденсата рекомендуется производить в соответствии с СН РК 4.02-04.
5.3.2.7.1.12 В котельных для открытых систем теплоснабжения и для централизованных систем горячего водоснабжения должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения - баки запаса подготовленной подпиточной воды.
Выбор ёмкости баков - аккумуляторов и баков запаса производится в соответствии с СН РК 4.02-04.
5.3.2.8 Водоподготовка и водно-химический режим
5.3.2.8.1 В проекте водоподготовки должны предусматриваться решения по обработке воды для питания паровых котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также по контролю качества воды и пара.
5.3.2.8.2 Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта, теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на внутренних поверхностях, получение пара и воды требуемого качества.
5.3.2.8.3 Технологию обработки воды рекомендуется выбирать с учётом требований к качеству пара, питательной и котловой воды, воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, качества исходной воды; количества и качества отводимых сточных вод, производительности водоподготовки; количества и качества возвращаемого конденсата.
5.3.2.8.4 Показатели качества исходной воды для питания паровых котлов, производственных потребителей и подпитки систем теплоснабжения рекомендуется определять на основании анализов.
5.3.2.8.5 Вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна отвечать требованиям, предусмотренных для питьевой воды, кроме того, вода, используемая для подпитки сетей теплоснабжения и заполнения контуров циркуляции водогрейных котлов, должна удовлетворять требованиям СН РК 4.02-04.
5.3.2.8.6 Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих данные показатели.
5.3.2.8.7 Требования к качеству котловой (продувочной) воды паровых котлов по общему солесодержанию (сухому остатку) рекомендуется принимать по данным заводов - изготовителей котлов.
5.3.2.8.8 Допускаемую величину относительной щелочности котловой воды паровых котлов рекомендуется устанавливать в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».
5.3.2.8.9 При выборе оборудования для обработки исходной воды и конденсата, а также оборудования реагентного хозяйства, кроме указаний настоящего раздела рекомендуется руководствоваться строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.
5.3.2.8.10 В проектах рекомендуется предусматривать защиту от коррозии оборудования и трубопроводов, подвергающихся воздействию коррозионной среды, или принимать их в коррозионно-стойком исполнении.
5.3.2.9 Трубопроводы
5.3.2.9.1 Магистральные паропроводы и трубопроводы водяных тепловых сетей к которым присоединяются паровые и водогрейные котлы должны предусматриваться одинарными не секционированными.
В котельных первой категории магистральные трубопроводы рекомендуется предусматривать двойными, если это предусмотрено схемой теплоснабжения. Магистральные питательные трубопроводы паровых котлов рекомендуется проектировать двойными в случаях, предусмотренных Техническим регламентом Республики Казахстан «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов». Для котельных производительностью 350 МВт и более допускается предусматривать трубопроводы одинарными секционированными или двойными при специальных требованиях потребителя.
5.3.2.9.2 Трубопроводы пара и воды от магистралей к оборудованию и соединительные трубопроводы между оборудованием должны предусматриваться одинарными.
5.3.2.9.3 В котельных с паровыми котлами с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой воды более 115 °С (независимо от давления) трубы, материалы и арматура должны соответствовать СН РК 4.03-01. На питательном трубопроводе к котлу с давлением пара до 0,07 МПа должны быть предусмотрены обратный клапан и запорное устройство.
5.3.2.9.4 Для трубопроводов лёгкого нефтяного топлива при давлении до 1,6 МПа рекомендуется применять электросварные трубы, при большем давлении - бесшовные трубы.
Для трубопроводов жидкого и газообразного топлива в помещении котельной, как правило, должна предусматриваться стальная арматура. Допускается применение чугунной арматуры на сливных трубопроводах. Выбор и расположение арматуры и трубопроводов газообразного топлива производятся в соответствии с нормативными документами, регламентирующих данные параметры.
5.3.2.9.5 Соединение всех трубопроводов, кроме гуммированных должно предусматриваться на сварке. Присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию, как правило, выполняется на фланцах.
Применение муфтовых соединений допускается на трубопроводах пара и воды четвёртой категории с условным проходом не более 100 мм, а также для котельных с котлами с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды до 115 °С.
5.3.2.9.6 Задвижки диаметром 500 мм и более должны приниматься с электроприводом.
5.3.2.9.7 В автономных котельных при необходимости поддержания постоянной температуры на входе в котёл рекомендуется предусматривать рециркуляционный трубопровод.
5.3.2.10 Тепловая изоляция
5.3.2.10.1 Тепловая изоляция оборудования, воздуховодов, газоходов и трубопроводов должна обеспечивать температуру поверхности не более 45°С, минимальную плотности теплового потока, предотвращение конденсации влаги на поверхности.
5.3.2.10.2 Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, расположенных в помещениях, должны приниматься в соответствии со СН РК 4.02-02.
5.3.2.10.3 Расчётные температуры горячей воды, пара и конденсата при определении толщины теплоизоляционных конструкций, а также предельную толщину этих конструкций рекомендуется принимать в соответствии со СН РК 4.02-04.
5.3.2.10.4 Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов. Покровный слой из стали рулонной холоднокатаной с полимерным покрытием (металлопласт) не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.
При применении напыляемого пенополиуретана для трубопроводов, прокладываемых в каналах, допускается покровный слой не предусматривать.
5.3.2.10.5 В котельных запрещается применять теплоизоляционные конструкции из горючих материалов.
5.3.2.10.6 Конструкции изоляции арматуры, фланцевых соединений, сальниковых и линзовых компенсаторов должны быть съемными.
5.3.2.10.7 Окраска покровного слоя тепловой изоляции должна предусматриваться в зависимости от вида транспортируемой среды в цвета, предусмотренные Техническим регламентом «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды».
5.3.2.11 Автоматизация
5.3.2.11.1 Общие требования
5.3.2.11.1.1 В проектах котельных должны предусматриваться защита оборудования (автоматика безопасности), сигнализация, автоматическое регулирование, контроль, входящие в автоматизированную систему управления технологическими процессами котельной (АСУ ТП).
5.3.2.11.1.2 При выполнении проекта автоматизации рекомендуется соблюдать требования настоящего раздела и требования заводов - изготовителей оборудования; при этом рекомендуется принимать серийно изготовляемые средства автоматизации.
5.3.2.11.1.3 В помещении центрального щита управления, при уровне шума выше допустимого, рекомендуется предусматривать звукоизоляцию стен и перекрытий. Помещение ЦЩУ должно выполняться с принудительной вентиляцией и, при необходимости, с кондиционированием.
5.3.2.11.1.4 Проектом автоматизации для котельных с котлами давлением пара 1,3 МПа и более и температурой воды до 150 °С должна предусматриваться лаборатория для проверки и профилактического ремонта средств автоматизации.
5.3.2.11.2 Защита оборудования
5.3.2.11.2.1 Для котельных агрегатов необходимо предусматривать устройство, автоматически прекращающее подачу топлива в случае таковой необходимости. А для паровых котлов с механизированными слоевыми топками для сжигания твердого топлива - ещё и устройства, автоматически отключающие тягодутьевые установки.
5.3.2.11.2.2 Необходимость дополнительных установок защиты устанавливается по данным заводов - изготовителей котлоагрегатов.
5.3.2.11.2.3 Для подогревателей высокого давления (ПВД) рекомендуется предусматривать автоматическое их отключение при аварийном повышении уровня конденсата в корпусе подогревателя.
5.3.2.11.2.4 Системы пылеприготовления должны быть снабжены автоматикой, препятствующей возгоранию угольной пыли непосредственно в тракте пылеприготовления. 
5.3.2.11.2.5 В водоподготовительных установках при схемах с подкислением должно предусматриваться автоматическое отключение насосов подачи серной кислоты при понижении величины рН обрабатываемой воды.
5.3.2.11.2.6 Для баков-аккумуляторов систем теплоснабжения рекомендуется предусматривать автоматическое отключение насосов подачи в них воды и закрытия задвижки на линии рециркуляции при недопустимом повышении уровня в баках.
5.3.2.11.2.7 Значения параметров, при которых должна срабатывать защита и сигнализация, устанавливаются заводами - изготовителями оборудования и уточняются в процессе наладочных работ.
5.3.2.11.2.8 Возможность дополнительных условий защиты устанавливается по данным заводов-изготовителей оборудования.
5.3.2.11.3 Сигнализация
5.3.2.11.3.1 В котельных на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы
(световые и звуковые) при критических и предаварийных отклонениях рабочих параметров от номинальных значений.
5.3.2.11.3.2 В котельных рекомендуется предусматривать пожарную и охранную сигнализацию, соответствующую требованиям, приведенным в СН РК 2.02-11.
5.3.2.11.4 Автоматическое регулирование
5.3.2.11.4.1 Автоматическое регулирование процессов горения устанавливается на котлах с камерными топками для сжигания твердого, газообразного и жидкого топлива, а также для котлов со слоевыми механизированными топками, позволяющими автоматизировать их работу.
5.3.2.11.4.2 Для паровых котлов предусматривается автоматическое регулирование питания водой; при давлении пара до 0,07 МПа допускается ручное регулирование.
5.3.2.11.4.3 По требованию изготовителя для водогрейных котлов рекомендуется предусматривать автоматическое регулирование температуры воды на входе в котел - при работе на газообразном топливе, и на выходе из котла - при работе на жидком топливе.
5.3.2.11.4.4 Система пылеприготовления должна предусматривать автоматическое регулирование технологического процесса размола и сушки твердого топлива, а также выдерживать условия взрывобезопасности.
5.3.2.11.4.5 В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе перед сетевыми насосами рекомендуется предусматривать автоматическое поддержание давления.
5.3.2.11.4.6 Для деаэраторов атмосферного и повышенного давления рекомендуется предусматривать автоматическое регулирование уровня воды и давления пара.
5.3.2.11.4.7 Для вакуумных деаэраторов рекомендуется предусматривать автоматическое поддержание температуры деаэрированной воды.
5.3.2.11.4.8 Для редукционных установок рекомендуется предусматривать автоматическое регулирование давления, для редукционно-охладительных установок - давления и температуры, для охладительных установок - температуры пара.
5.3.2.11.4.9 Для пароводяных подогревателей рекомендуется предусматривать автоматическое регулирование уровня конденсата.
5.3.2.11.4.10 В котельной рекомендуется предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также заданную температуру обратной сетевой воды, поступающей в котлы, если это предусматривает инструкция завода-изготовителя.
5.3.2.11.4.11 Оборудование водоподготовки должно быть снабжено системой автоматического регулирования температуры, уровня и расхода воды. 
5.3.2.11.4.12 В проекте котельной рекомендуется предусматривать регуляторы давления газообразного топлива, температуры и давления жидкого топлива.
5.3.2.11.4.13 Возможность регулирования параметров, не указанных в данном разделе, определяется заводами-изготовителями технологического оборудования.
5.3.2.11.5 Контроль
5.3.2.11.5.1 Для контроля параметров, наблюдение за которыми рекомендуется при эксплуатации котельной, рекомендуется предусматривать показывающие приборы; для контроля параметров, изменение которых может привести к аварийному состоянию оборудования - сигнализирующие показывающие приборы, а для контроля параметров, учёт которых необходим для анализа работы оборудования или хозяйственных расчётов - регистрирующие или суммирующие приборы.
5.3.2.11.5.2 Системы АСУ ТП котельной должны разрабатывать специализированные организации по требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, регламентирующих данные параметры.
5.3.2.12 Электроснабжение и электрические устройства
5.3.2.12.1 Электротехническая часть проектов должна разрабатываться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива», СНиП РК 4.04-10, СН 357 и настоящим разделом.
5.3.2.12.2 Проектирование электротехнической части установок, вырабатывающих электрическую энергию для собственных нужд, и/или передачи в сеть рекомендуется выполнять в соответствии с СН РК 4.02-12.
5.3.2.12.3 Электроприёмники котельных по надёжности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».
Электродвигатели сетевых и подпиточных насосов в котельных, вырабатывающих в качестве теплоносителя воду с температурой 115°С и выше, а также питательных насосов (при отсутствии питательного насоса с паровым приводом) независимо от категории котельной по условиям электроснабжения относятся к первой категории.
5.3.2.12.4 Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки рекомендуется производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды.
5.3.2.12.5 Помещения котельной должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время - электрическим освещением.
Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещенность должна соответствовать СНиП РК 2.04-05.
5.3.2.12.6 Рабочее и аварийное освещение, электрическое оборудование и его заземление должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок».
5.3.2.12.7 Прокладку питающих и распределительных сетей рекомендуется выполнять открыто по строительным или технологическим конструкциям или в коробах. При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку в каналах и трубах. В помещениях станций водоподготовки, в котельных залах с гидроуборкой, в помещениях топливоподачи, складов и насосных станций жидкого топлива и жидких присадок прокладка в каналах запрещается.
5.3.2.12.8 Прокладка транзитных кабелей и проводов в помещениях и сооружениях топливоподачи не допускается.
5.3.2.12.9 Для обеспечения безопасной работы и сохранности оборудования при отключении котлоагрегатов рекомендуется предусматривать блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых вентиляторов, механизмов подачи топлива.
5.3.2.12.10 Автоматическое включение резерва (АВР) насосов питательных, сетевых, подпиточных, горячего водоснабжения, подачи жидкого топлива должно предусматриваться в случаях аварийного отключения работающего насоса или при падении давления. Для котельных второй категории с паровыми котлами с давлением пара до 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой воды до 115 °С при наличии в котельной постоянного обслуживающего персонала АВР насосов предусматривать не рекомендуется, при этом рекомендуется предусмотреть сигнализацию аварийного отключения насосов.
5.3.2.12.11 Необходимость АВР насосов, не указанных в п. 7 п. 5.3.2.12 настоящих строительных норм, определяется в соответствии с принятой схемой технологических процессов.
5.3.2.12.12 В условиях отсутствия постоянного рабочего персонала необходимо предусмотреть дистанционное отключение с центрального щита управления котельной на жидком топливе насосов подачи топлива, а при работе насосных станций с постоянным обслуживающим персоналом - дистанционное управление задвижками на трубопроводах жидкого топлива на вводе в котельную.
5.3.2.12.13 При дистанционном управлении электродвигателями со щита непосредственно у электродвигателей должны предусматриваться аппараты только для их аварийного отключения.
5.3.2.12.14 Для дистанционно или автоматически управляемых электродвигателей топливоподачи и золошлакоудаления должна быть предусмотрена установка аппаратов местного управления и выполнена предварительная сигнализация или звуковое оповещение о предстоящем пуске.
5.3.2.12.15 В котельных с паровыми котлами с давлением пара до 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой воды до 115 °С должно предусматриваться местное управление электродвигателями. В остальных котельных допускается предусматривать управление электродвигателями со щитов.
5.3.2.12.16 В котельных должно предусматриваться рабочее освещение, а также аварийное освещение для продолжения работы (дошел до сюда).
5.3.2.12.17 Освещенность помещений и сооружений котельных рекомендуется принимать в соответствии со СНиП РК 2.04-05.
5.3.2.12.18 Молниезащиту зданий и сооружений необходимо проектировать в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов, регламентирующие данные параметры.
5.3.2.12.19 В проектах котельных рекомендуется предусматривать заземление трубопроводов жидкого и газообразного топлива.
Распределительные устройства, помещения щитов и пультов управления электроприёмниками, трансформаторные подстанции топливоподачи должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом из производственных помещений топливоподачи, отделённых тамбуром.
5.3.2.12.20 В котельных рекомендуется предусматривать приборы для учёта расхода электроэнергии.
5.3.2.13 Отопление и вентиляция
5.3.2.13.1 При проектировании отопления и вентиляции котельных рекомендуется соблюдать СНиП РК 4.02-42 и указания настоящего раздела.
5.3.2.13.2 Общие санитарно - гигиенические условия в рабочей зоне производственных помещений котельных рекомендуется принимать в соответствии действующими нормативными документами, исходя из следующих категорий работ по тяжести:
а) лёгкая - в помещениях щитовых и лабораторий;
б) тяжёлая - в котельных залах и зольных помещениях при работе котлов на твёрдом топливе с ручным обслуживанием топочных устройств;
в) средняя - в остальных помещениях.
5.3.2.13.3 При проектировании систем отопления расчётные температуры воздуха в помещениях рекомендуется принимать по СНиП РК 2.04-01.
5.3.2.13.4 Для помещений насосных станций жидкого топлива рекомендуется предусматривать десятикратный воздухообмен.
5.3.2.13.5 Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала рекомендуется предусматривать не менее трёхкратного воздухообмена в 1 ч. без учёта воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, установленных в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
5.3.2.13.6 В холодный период года в котельное отделение рекомендуется предусматривать частично подачу наружного воздуха через калориферные установки, размещаемые в нижнем ярусе наружной стены котельного отделения.
5.3.2.13.7 В районах с запыленностью атмосферного воздуха выше 30 % предельно допустимой концентрации для рабочей зоны рекомендуется предусматривать очистку от пыли воздуха, подаваемого в котельную.
5.3.2.13.8 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха щитов управления должны предусматриваться с рециркуляцией и подачей наружного воздуха в соответствии с санитарными нормами.
5.3.2.13.9 В разгрузочных устройствах воздушное отопление предусматривать не допускается.
5.3.2.13.10 В помещениях надземной части вагоноопрокидывателей и разгрузочного устройства безъёмкостного типа отопление предусматривать не рекомендуется.
Для кабин машинистов должны быть предусмотрены отопление и вентиляция.
5.3.2.13.11 При проектировании вентиляции помещений котельных рекомендуется предусматривать очистку воздуха, удаляемого аспирационными установками (перед выбросом в атмосферу), в соответствии с действующими санитарными нормами по проектированию производственных объектов.
5.3.2.13.12 В проекте рекомендуется предусматривать блокировку вентиляционного оборудования с технологическим оборудованием от которого предусмотрены местные отсосы.
5.3.2.13.13 В проектах рекомендуется предусматривать, автоматическое или централизованное отключение электроснабжения основных и резервных систем вентиляции при пожаре, если они не используются для удаления дыма.
5.3.2.14 Водопровод и канализация
5.3.2.14.1 Водопровод
5.3.2.14.1.1 При проектировании водопровода котельных рекомендуется соблюдать СНиП РК 4.01-02, а также по проектированию СНиП РК 4.01-41 и требований настоящего раздела.
5.3.2.14.1.2 При присоединении к тупиковым сетям водопровода рекомендуется предусматривать резервуары запаса воды с насосными установками на время ликвидации аварии в соответствии со СНиП РК 4.01-02.
5.3.2.14.1.3 Вода для подпитки открытых систем теплоснабжения должна отвечать требованиям нормативных документов, регламентирующие данные параметры.
5.3.2.14.1.4 Использование воды питьевого качества на производственные нужды котельной, при наличии производственной сети водопровода, не допускается.
5.3.2.14.1.5 Тушение пожара на складах угля рекомендуется предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
5.3.2.14.1.6 Тушение пожара на складах жидкого топлива рекомендуется предусматривать в соответствии со СНиП II-106-79. 
5.3.2.14.2 Канализация
5.3.2.14.2.1 При проектировании канализации рекомендуется соблюдать СН РК 4.01-03 и требования настоящего раздела.
5.3.2.14.2.2 Условия сброса сточных вод в водоёмы должны удовлетворять требованиям правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, утвержденных соответствующими ведомствами (здравоохранения, водного хозяйства, рыбного хозяйства).
5.3.2.14.2.3 Расчетную концентрацию жидкого топлива в дождевых сточных водах рекомендуется принимать в соответствии с требованиями, приведенными в СН РК 3.02-15.
5.3.2.14.2.4 Пропускная способность сети и сооружений производственно-дождевой канализации должна быть рассчитана в соответствии с требованиями, приведенными в СН РК 3.02-15.
5.3.2.15 Дополнительные требования к проектированию котельных, предназначенных для строительства в районах с сейсмичностью 7 баллов и более
5.3.2.15.1 Расчётная сейсмичность зданий и сооружений котельных принимается в соответствии с расчётной сейсмичностью зданий и сооружений, для теплоснабжения которых проектируются котельные.
Несущая способность конструкций основных зданий и сооружений, имеющих встроенные и крышные котельные, должна рассчитываться с учётом дополнительных нагрузок от основного и вспомогательного оборудования котельной в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30.
Крепление основного и вспомогательного оборудования к несущим и ограждающим конструкциям помещений таких котельных должно осуществляться также в соответствии с указанными нормами и правилами.
5.3.2.15.2 В проектах котельных должны предусматриваться котлы и оборудование, конструкция которых рассчитана заводом - изготовителем для установки в районах требуемой расчётной сейсмичности.
5.3.2.15.3 При трассировке трубопроводов через стены и фундаменты жёсткая заделка труб не допускается. Размеры отверстий для пропуска труб должны обеспечивать зазор не менее 10 мм, а заделку зазоров рекомендуется выполнять плотными эластичными материалами.
5.3.2.15.4 На вводе в здание и на выводе трубопроводов, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам рекомендуется предусматривать соединения, допускающие продольные и поперечные перемещения труб.
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И УМЕНЬШЕНИЮ ПОТЕРЬ ТЕПЛА НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
 
6.1 Согласно Закону Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», необходимо предусматривать меры, обоснованные предварительно технико-экономическими расчетами и обоснованиями, с целью повышения энергоэффективности предприятия.
6.2 При проектировании или реконструкции котельных установок обязательно максимально возможное использование технологий возобновляемых источников энергии, и утилизация газообразных, жидких и твердых отходов производства.
6.3 Необходимо постоянно проводить мониторинг новых технологий, позволяющих оптимизировать режимы работы котельной установки и снизить ресурсо- и энергопотребление с целью внедрения в производство.
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
7.1 Предпроектные и проектные решения, а также предлагаемые мероприятия по охране окружающей среды должны отвечать требованиям действующих нормативных документов по строительству и экологии и обеспечивать нормативное значение факторов, нарушающих существующий экологический баланс.
7.2 При разработке раздела «Охрана окружающей среды» рекомендуется руководствоваться правилами установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
7.3 Проектируемые котельные, как правило, рекомендуется размещать на территории, предусмотренной схемой теплоснабжения, генпланом города или промышленного узла.
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