СН РК 4.02-12-2002
 
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛОМЕТРАЖНЫХ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ. 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
ENGINEERING DESIGN REGUIREMENTS OF SMALL HEATING BOILERS 
JN GAS AND LIGID FUEL FIRE PROTECTION REGUIREMENTS
(с изменениями и дополнениями от 05.08.2015 г.)

Индексация изменена приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК от 17 октября 2007 года № 351

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Генеральные планы

3. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения

4. Малометражные отопительные котлы

5. Газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями

6. Дымовые каналы и трубы

7. Системы автоматического управления

8. Топливо и резервуары

9. Отопление и вентиляция

10. Электроснабжение, электрооборудование, и сигнализация

11. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение

Приложение     Допустимые места расположения для размещения малометражных

отопительных котлов и сооружениях различного назначения

Настоящие нормы распространяются на проектирование и размещение малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе программной системой управления для новых, расширяемых и реконструируемых систем водяного и воздушного отопления жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений и являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями и юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности.

Нормы устанавливают противопожарные требования к малометражным отопительным котлам на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров выше 61 °С, конструктивным и объемно-планировочным решениям зданий и помещений по размещению малометражных отопительных котлов, допустимые места их размещения в зданиях различного назначения, противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе и резервуары с горючими жидкостями, сжиженными углеводородными газами (СУГ) до зданий и сооружений различного назначения, противопожарные требования электротехническим устройствам, отоплению, вентиляции, водоснабжения системам автоматического управления и безопасности.

Настоящие нормы не распространяются на малометражные отопительные котлы работающие на легковоспламеняющихся жидкостях и на котлы без программной системы управления.

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании новых, расширяемых и реконструируемых систем водяного и воздушного отопления жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений с применением малометражных отопительных котлов с программной системой управления на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров выше 61 °С.

Малометражные отопительные котлы с программным управлением должны оснащаться технологическим оборудованием, разрешенным к применению на территории Республики Казахстан и имеющим сертификат соответствия.

В пункт 1.2 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 05.08.15 г. № 297-НҚ (см. стар. ред.)

1.2. Малометражные отопительные котлы представляют автономные отопительные агрегаты предназначенных для теплоснабжения /или горячего водоснабжения зданий различного назначения с давлением воды не выше 0,7 МПа, максимальной температурой воды 115 °С и суммарной мощностью до 3 МВт.

Указанные котлы могут быть встроены в существующие или вновь строящиеся системы отопления, использоваться как отдельно, так и в параллельной работе с другими котлами.

1.3. При установке нескольких малометражных отопительных котлов в одном помещении, суммарной мощностью более 3 МВт на жидком топливе необходимо руководствоваться СНиП II 35-76, на газообразном топливе СНиП 2.04.08-87 и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

1.4. Кроме требований настоящих норм технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе, следует руководствоваться действующими нормами строительного проектирования СНиП 2.11.03-93, СНиП 2.04.08-87, «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением», «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), а также другими нормативными документами.

1.5. Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя) следует принимать согласно требований по обязательному приложению 11 СНиП 2.04.05-91*.

2. Генеральные планы

2.1. В проекте генерального плана зданий и сооружений оборудованных малометражными отопительными котлами следует предусматривать места размещения отдельностоящих зданий, пристроенных помещений для отопительных котлов, к основным зданиям, хранения топлива и прокладку трубопроводов.

2.2. Требования о допустимости расположения помещений для размещения малометражных отопительных котлов в зависимости от вида топлива, в зданиях определенной степени огнестойкости, этажности, назначения, категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, места их размещений устанавливаются табл. 1-13 обязательного приложения А.

2.3. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе до зданий различного назначения устанавливаются табл. 1-3 настоящих норм.

2.4. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до жилых и общественных зданий в зависимости от степени огнестойкости следует определять по табл. 1.

Таблица 1

| Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов | Расстояние, м, при степени огнестойкости жилых и общественных зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIa, IIIб, IV, IVa, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| IIIa | 10 | 10 | 15 |

2.5. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до производственных зданий и сооружений в зависимости от степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений определяется по табл. 2.

Таблица 2

| Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов | Расстояние, м, при степени огнестойкости и категории производственных зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, II, IIIa |  |  | III |  | IIIб, IV, IVa, V |  |
|  | А, Б, В | Г, Д | В |  | Г, Д | В | Г, Д |
| I, II, IIIa | 9* | Не норм | 12 |  | 9 | 15 | 12 |

Примечание. * - Расстояние для зданий и сооружений I, II, IIIa степени огнестойкости с категорией А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м, если производственные здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения.

2.6. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений определяется по табл. 3.

Таблица 3

| Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов | Расстояние, м, при степени огнестойкости и категорий зданий и сооружений сельскохозяйственного типа по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II, IIIa | III | IIIб, IV, IVa, V |
| I, II, IIIa | Не нормируется для зданий и сооружений категории Г или Д 9 для категории А, Б, В | 9 | 12 |

Примечания:

1. Расстояние для зданий и сооружений I, II, IIIa степени огнестойкости с категорией А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м, если здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения.

2. Расстояние от отдельно стоящего здания или пристроенного помещения к основному зданию сельскохозяйственных предприятий для размещения малометражных отопительных котлов до открытого хранения сена, соломы, льна, конопли, необмолоченного хлеба, хлопка и т.д. должно быть не менее 33 м.

3. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза.

4. Расстояние от отдельно стоящего здания или пристроенного помещения к основному зданию сельскохозяйственных предприятий для размещения малометражных отопительных котлов до склада каменного угля вместимостью 1 тысяча тонн и более должно быть не менее 6 метров, менее 1 тысячи тонн - не нормируется, расстояние до складов лесоматериалов и дров от 1 до       10 тысяч м3 - 13 метров, вместимостью склада менее 1 тысячи тонн - 12 м.

2.7. Емкость склада топлива размещаемого на селитебной территории не должна превышать 20 м3 сжиженного углеводородного газа и 100 м3 горючей жидкости.

2.8. Расстояние от жилых и общественных зданий и сооружений в зависимости от степени огнестойкости до топливных резервуаров горючих жидкостей вместимостью до 15 м3 должно быть не менее установленных табл. 4.

Таблица 4

| Расстояние, м, при степени огнестойкости жилых и общественных зданий |  |  |
| --- | --- | --- |
| I, II | III | IIIa, IIIб, IV, IVa, V |
| 8 | 10 | 12 |

Примечания:

1. Расстояние от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных и спортивных сооружений до резервуаров следует увеличивать в 2 раза.

2. При вместимости топливных резервуаров более     15 м3, расстояние от жилых и общественных зданий и сооружений до топливных резервуаров горючих жидкостей принимается по СНиП. 2.07.01-89 приложение 1 табл. 2.

3. Расстояние от подземных резервуаров горючих жидкостей до жилых и общественных зданий допускается сокращать до 50%.

2.9. Расстояние от производственных, сельскохозяйственных зданий и сооружений и складских помещений в зависимости от степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений до резервуаров горючих жидкостей определяется по табл. 5.

2.10. Расстояние от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов для малометражных отопительных котлов, считая от крайнего резервуара, до зданий и сооружений различного назначения следует принимать не менее указанных в табл. 6.

Таблица 5

| Емкость резервуаров, м3 | Расстояние, м, от производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений при степени огнестойкости и категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, II, IIIa |  |  | III |  | IIIб, IV, IVa, V |  |
|  | А, Б | В | Г, Д | В | Г, Д | В | Г, Д |
| До 3,000 при наземном хранении | 21* | 18* | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| До 3,000 при подземном хранении | 10* | 9* | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| До 1,500 при наземном хранении | 15* | 12* | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| До 1,500 при подземном хранении | 8* | 6* | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| До 100 | Не нормируется, если стены здания, обращенные к резервуару глухие противопожарные; Не менее 6, если стены, обращенные к наземному резервуару имеют проемы и не менее 3, при подземном хранении топлива |  |  |  |  |  |  |