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Настоящие нормы распространяются на проектирование и размещение малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе программной системой управления для новых, расширяемых и реконструируемых систем водяного и воздушного отопления жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений и являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями и юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности.
Нормы устанавливают противопожарные требования к малометражным отопительным котлам на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров выше 61 °С, конструктивным и объемно-планировочным решениям зданий и помещений по размещению малометражных отопительных котлов, допустимые места их размещения в зданиях различного назначения, противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе и резервуары с горючими жидкостями, сжиженными углеводородными газами (СУГ) до зданий и сооружений различного назначения, противопожарные требования электротехническим устройствам, отоплению, вентиляции, водоснабжения системам автоматического управления и безопасности.
Настоящие нормы не распространяются на малометражные отопительные котлы работающие на легковоспламеняющихся жидкостях и на котлы без программной системы управления.
 
1. Общие положения
 
1.1. Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании новых, расширяемых и реконструируемых систем водяного и воздушного отопления жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений с применением малометражных отопительных котлов с программной системой управления на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров выше 61 °С.
Малометражные отопительные котлы с программным управлением должны оснащаться технологическим оборудованием, разрешенным к применению на территории Республики Казахстан и имеющим сертификат соответствия.
В пункт 1.2 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 05.08.15 г. № 297-НҚ (см. стар. ред.)
1.2. Малометражные отопительные котлы представляют автономные отопительные агрегаты предназначенных для теплоснабжения /или горячего водоснабжения зданий различного назначения с давлением воды не выше 0,7 МПа, максимальной температурой воды 115 °С и суммарной мощностью до 3 МВт.
Указанные котлы могут быть встроены в существующие или вновь строящиеся системы отопления, использоваться как отдельно, так и в параллельной работе с другими котлами.
1.3. При установке нескольких малометражных отопительных котлов в одном помещении, суммарной мощностью более 3 МВт на жидком топливе необходимо руководствоваться СНиП II 35-76, на газообразном топливе СНиП 2.04.08-87 и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
1.4. Кроме требований настоящих норм технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе, следует руководствоваться действующими нормами строительного проектирования СНиП 2.11.03-93, СНиП 2.04.08-87, «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением», «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), а также другими нормативными документами.
1.5. Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя) следует принимать согласно требований по обязательному приложению 11 СНиП 2.04.05-91*.
 
2. Генеральные планы
 
2.1. В проекте генерального плана зданий и сооружений оборудованных малометражными отопительными котлами следует предусматривать места размещения отдельностоящих зданий, пристроенных помещений для отопительных котлов, к основным зданиям, хранения топлива и прокладку трубопроводов.
2.2. Требования о допустимости расположения помещений для размещения малометражных отопительных котлов в зависимости от вида топлива, в зданиях определенной степени огнестойкости, этажности, назначения, категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, места их размещений устанавливаются табл. 1-13 обязательного приложения А.
2.3. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе до зданий различного назначения устанавливаются табл. 1-3 настоящих норм.
2.4. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до жилых и общественных зданий в зависимости от степени огнестойкости следует определять по табл. 1.
 
Таблица 1
 
	Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов
	Расстояние, м, при степени огнестойкости жилых и общественных зданий

	
	I, II
	III
	IIIa, IIIб, IV, IVa, V

	I, II
	6
	8
	10

	IIIa
	10
	10
	15


 
2.5. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до производственных зданий и сооружений в зависимости от степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений определяется по табл. 2.
 
Таблица 2
 
	Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов
	Расстояние, м, при степени огнестойкости и категории производственных зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	I, II, IIIa
	III
	IIIб, IV, IVa, V

	
	А, Б, В
	Г, Д
	В
	Г, Д
	В
	Г, Д

	I, II, IIIa
	9*
	Не норм
	12
	9
	15
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Примечание. * - Расстояние для зданий и сооружений I, II, IIIa степени огнестойкости с категорией А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м, если производственные здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения.
 
2.6. Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений определяется по табл. 3.
 
Таблица 3
 
	Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов
	Расстояние, м, при степени огнестойкости и категорий зданий и сооружений сельскохозяйственного типа по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	I, II, IIIa
	III
	IIIб, IV, IVa, V

	I, II, IIIa
	Не нормируется для зданий и сооружений категории Г или Д 9 для категории А, Б, В
	9
	12


 
Примечания: 
1. Расстояние для зданий и сооружений I, II, IIIa степени огнестойкости с категорией А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м, если здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения.
2. Расстояние от отдельно стоящего здания или пристроенного помещения к основному зданию сельскохозяйственных предприятий для размещения малометражных отопительных котлов до открытого хранения сена, соломы, льна, конопли, необмолоченного хлеба, хлопка и т.д. должно быть не менее 33 м.
3. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза.
4. Расстояние от отдельно стоящего здания или пристроенного помещения к основному зданию сельскохозяйственных предприятий для размещения малометражных отопительных котлов до склада каменного угля вместимостью 1 тысяча тонн и более должно быть не менее 6 метров, менее 1 тысячи тонн - не нормируется, расстояние до складов лесоматериалов и дров от 1 до       10 тысяч м3 - 13 метров, вместимостью склада менее 1 тысячи тонн - 12 м.
 
2.7. Емкость склада топлива размещаемого на селитебной территории не должна превышать 20 м3 сжиженного углеводородного газа и 100 м3 горючей жидкости.
2.8. Расстояние от жилых и общественных зданий и сооружений в зависимости от степени огнестойкости до топливных резервуаров горючих жидкостей вместимостью до 15 м3 должно быть не менее установленных табл. 4.
 
Таблица 4
 
	Расстояние, м, при степени огнестойкости жилых и общественных зданий

	I, II
	III
	IIIa, IIIб, IV, IVa, V

	8
	10
	12


 
Примечания: 
1. Расстояние от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных и спортивных сооружений до резервуаров следует увеличивать в 2 раза.
2. При вместимости топливных резервуаров более     15 м3, расстояние от жилых и общественных зданий и сооружений до топливных резервуаров горючих жидкостей принимается по СНиП. 2.07.01-89 приложение 1 табл. 2.
3. Расстояние от подземных резервуаров горючих жидкостей до жилых и общественных зданий допускается сокращать до 50%.
 
2.9. Расстояние от производственных, сельскохозяйственных зданий и сооружений и складских помещений в зависимости от степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений до резервуаров горючих жидкостей определяется по табл. 5.
2.10. Расстояние от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов для малометражных отопительных котлов, считая от крайнего резервуара, до зданий и сооружений различного назначения следует принимать не менее указанных в табл. 6.
 
Таблица 5
 
	Емкость резервуаров, м3
	Расстояние, м, от производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений при степени огнестойкости и категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	I, II, IIIa
	III
	IIIб, IV, IVa, V

	
	А, Б
	В
	Г, Д
	В
	Г, Д
	В
	Г, Д

	До 3,000 при наземном хранении
	21*
	18*
	18
	18
	18
	24
	24

	До 3,000 при подземном хранении
	10*
	9*
	9
	9
	9
	12
	12

	До 1,500 при наземном хранении
	15*
	12*
	12
	12
	12
	18
	18

	До 1,500 при подземном хранении
	8*
	6*
	6
	6
	6
	9
	9

	До 100
	Не нормируется, если стены здания, обращенные к резервуару глухие противопожарные;
Не менее 6, если стены, обращенные к наземному резервуару имеют проемы и не менее 3, при подземном хранении топлива






