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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование и реконструкцию тепловых электростанций (ТЭС) на органических видах топлива с паротурбинными и газотурбинными агрегатами мощностью более 1 МВт.
1.2 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование атомных, геотермальных, дизельных и передвижных электростанций.
1.3 Предметом настоящих строительных норм являются единые комплексные требования, предъявляемые к проектированию, строительству, эксплуатации зданий и сооружений ТЭС.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При проектировании ТЭС специфических видов, например, комплектно-блочных, наплавных и других на основе настоящих строительных норм рекомендуется разрабатывать специальные технические условия, учитывающие особенности их проектирования.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 3 апреля 2002 года № 314-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.).
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.
Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года № 588-II.
Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (с изменениями по состоянию на 03.07.2013 г.).
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14).
Технический Регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202) (с изменениями по состоянию на 23.07.2013 год)
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796).
Технический регламент «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2126).
Технический регламент «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 49) (с изменениями от 23.07.2013 г.).
«Правила устройства электроустановок» (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 1355 от 24 октября 2012 года).
СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки.
СН РК 3.02-15-2003 Нормы технологического проектирования. Склады нефти и нефтепродуктов.
СанПиН РК № 3.01.035-97 Предельно-допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
СНиП РК 3.03-09-2006 Автомобильные дороги.
СН РК 3.03-17-2001 Нормы отвода земель для железных дорог.
СНиП РК 3.03-01-2001 Железные дороги колеи 1520 мм.
СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции. Нормы проектирования.
СН РК 3.02.28-2011 Сооружение промышленных предприятий.
СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования.
СНиП РК 2.04-03-2002 Строительная теплотехника.
СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.
СНиП II-106-79 Склады нефти и нефтепродуктов.
СНиП РК 3.02-04-2009 Административные и бытовые здания.
СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП РК 2.04-01-2010 Строительная климатология.
СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СНиП РК 2.04-05-2002 Естественное и искусственное освещение.
СНиП РК 4.04-10-2002 Электротехнические устройства.
 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормативами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Блочная установка: Теплоэнергетическая установка, не имеющая связей по пару и воде с другими аналогичными установками ТЭС.
3.2 Вспомогательное здание (помещение): Здание (помещение) предназначенное для размещения служб ТЭС, не участвующих непосредственно в производственных процессах, а также для размещения санитарно-бытовых устройств для работающих.
3.3 Газотурбинная установка: Энергетическая установка, в состав которой входит газовая турбина со вспомогательными системами, служащая приводом для электрического генератора. В зависимости от вида газотурбинной установки в ее состав может включаться теплообменный аппарат или котел-утилизатор для снабжения тепловой энергией потребителей.
3.4 Газотурбинная электростанция: Тепловая электростанция с газотурбинными установками.
3.5 Гидроохладитель: Гидротехническое сооружение, используемое для охлаждения циркуляционной воды.
3.6 Главный корпус ТЭС: Здание или комплекс зданий (сооружений), в которых размещено основное оборудование ТЭС, обеспечивающее выработку электрической и тепловой энергии, непосредственно участвующее в этом процессе вспомогательное оборудование, а также, как правило, системы управления производственными процессами.
3.7 Инженерные сети (коммуникации): Комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях электростанции, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельности объекта.
3.8 Конденсационная электростанция: Тепловая электростанция, предназначенная для производства одного вида энергии - электрической.
3.9 Лафетный пожарный ствол осциллирующий: Лафетный ствол, монтируемый на опоре, способный осуществлять перемещения в плоскостях с заданным углом под воздействием гидравлической силы воды.
3.10 Магистральный трубопровод: Трубопровод, по которому вода, природный газ, сжатый воздух и др. подаются к двум и более инженерным системам, установкам, устройствам.
3.11 Осциллированный пожарный ствол: Колеблющийся в разных направлениях пожарный ствол, перемещающий струю воды по заданной траектории.
3.12 Открытая установка: Технологическое оборудование энергетических предприятий, размещаемое вне производственных зданий (на открытых площадках).
3.13 Парогазовая установка: Энергетическая установка (энергоблок), в которой электроэнергия вырабатывается генератором газотурбинной установки и паротурбинным агрегатом за счет пара, в том числе полученного при утилизации теплоты уходящих газов газотурбинной установки.
3.14 Паротурбинная установка: Установка, предназначенная для преобразования энергии пара в механическую, включающая в себя паровую турбину и вспомогательное оборудование.
3.15 Полуоткрытая установка: Технологическое оборудование энергетических предприятий, размещаемое вне производственных зданий (на открытых площадках) с размещением части вспомогательного оборудования и систем в помещении или укрытии.
3.16 Производственное здание: Наземное строительное сооружение с помещениями для размещения оборудования и обслуживающего персонала.
3.17 Производственное сооружение: Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных производственных функций.
3.18 Роботизированный пожарный ствол: Работающий автономно по заданной программе пожарный ствол.
3.19 Система технического водоснабжения: Комплекс сооружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающих забор природной воды из источника, ее очистку, транспортировку и подачу потребителям ТЭС.
3.20 Система циркуляционного водоснабжения: Комплекс сооружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающих охлаждение воды, отводящей тепло от теплообменных аппаратов ТЭС.
3.21 Система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения): Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия.
3.22 Тепловая электростанция (ТЭС): Электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло.
3.23 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ): Тепловая электростанция, на которой производится комбинированная выработка электрической энергии и тепла на базе внешнего теплового потребления.
3.24 Инженерно-техническая укрепленность объекта: Совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.
3.25 Система централизованного теплоснабжения: Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.
3.26 Вероятность безотказной работы системы [Р]: Способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 «С, в промышленных зданиях +8 'С, более числа раз, установленного нормативами.
3.27 Коэффициент готовности (качества) системы [К]: Вероятность работоспособного состояния системы, в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
3.28 Топливо: Вещества, используемые в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии при его сжигании
3.29 Энергоноситель: Вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и проч.), энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.
3.30 Энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных производственных, технических и экономических мер, направленных на более рациональное использование ТЭР.
3.31 Энергетическое обследование: Обследование потребителей ТЭР с целью определения показателей эффективности, их использования и выработка экономически оправданных мер по их повышению.
3.32 Энергетический паспорт потребителя ТЭР: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР, а также мероприятия, разработанные в рамках энергетического обследования, по повышению энергетической эффективности предприятия (процессов).
3.33 Показатель энергетической эффективности: Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь ТЭР для продукции любого назначения или технологического процесса.
 
 
4 СОКРАЩЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются следующие сокращения:
- АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами;
- АУПТ - автоматическая установка пожаротушения;
- АХОВ - аварийно химически опасные вещества;
- БЩУ - блочный щит управления;
- ВПУ - водоподготовительные установки;
- ГРП - газорегуляторный пункт;
- ГРУ - групповое распределительное устройство;
- ГрЩУ - групповой щит управления;
- ГТУ - газотурбинная установка (включая газовую турбину, газовоздушный тракт, электрический генератор, систему управления и вспомогательные устройства);
- ГЩУ - главный щит управления;
- ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
- ИВК - измерительно-вычислительный комплекс;
- ИТМ ГО и ЧС - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- КИА - контрольно-измерительная аппаратура;
- КРУ - комплектное распределительное устройство;
- КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией;
- НПУ - нормальный подпорный уровень;
- ОЗС - огнезащитный состав;
- ОРУ - открытое распределительное устройство;
- ПДК - предельно допустимая концентрация (опасных веществ);
- ПГУ - парогазовая установка, включающая ГТУ, паровой котел-утилизатор и ПСУ;
- ППР - проект производства работ;
- ПСУ - паросиловая установка;
- РУ - распределительное устройство;
- РВП - регенеративный воздухоподогреватель;
- СВТ - средства вычислительной техники;
- СЗЗ - санитарно-защитная зона;
- ТУ - технические условия;
- ТЭС - тепловая электростанция;
- ТЭЦ - тепловая электроцентраль;
- ЦЩУ - центральный щит управления.
 
 
5 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
5.1 Цели нормативных требований 
 
Целями нормативных требований настоящих строительных норм являются обеспечение безопасности эксплуатации тепловых электростанций (ТЭС) на органических видах топлива с паротурбинными и газотурбинными агрегатами мощностью более 1 МВт с учетом соблюдения требований по, обеспечивает: устойчивость и надежность несущих конструкций зданий и сооружений ТЭС; безопасность основного и вспомогательного оборудования в течение всего предназначенного срока службы; безаварийную эксплуатацию; уменьшение вероятности возникновения и распространения пожара, а также защиту жизни и здоровья людей от неблагоприятных воздействий.
 
5.2 Функциональные требования
 
Тепловые электростанции необходимо проектировать и строить таким образом, чтобы обеспечивались функциональные, технические, технологические, экологические требования по параметрам:
а) соответствие объектов своему назначению и создание благоприятных условий выработки электрической и тепловой энергии;
б) безопасность зданий и сооружений основного и вспомогательного оборудования электростанции с соблюдением следующие существенные требования:
- механическую прочность и устойчивость;
- пожарную безопасность;
- безопасность для здоровья (людей и животных) и окружающей среды;
- безопасность в процессе эксплуатации (использования);
- защиту от шума;
- экономию энергии и сохранение тепла;
в) оптимально сочетание с источниками тепла на возобновляемом топливе, утилизацией вторичных энергетических ресурсов;
г) защиту зданий и сооружений от неблагоприятных воздействий с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
д) обеспечение надежность и качество строительных конструкций и оснований, систем инженерного оборудования, зданий и сооружений;
е) выполнение экологических требований, рациональное использование природных, материальных и трудовых ресурсов;
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
 
6.1 Требования по обеспечению механической безопасности
 
6.1.1 Требования по обеспечению механической безопасности строительных конструкций и оборудования на ТЭС регламентированы Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и требованиями Технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
6.1.2 Конструкции и основания зданий, сооружений и оборудования ТЭС должны обладать достаточной прочностью и устойчивостью, чтобы при строительстве и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и их имуществу, а также окружающей среде. 
Расчетные ситуации должны учитывать все виды нагрузок и воздействий, включая аварийные, в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями зданий, сооружений и оборудования, технологические и климатические нагрузки и воздействия, усилия, вызываемые деформациями конструкций и оснований и отклонениями геометрических параметров, воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия с учетом возможного изменения свойств материалов, с тем, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало недопустимых угроз жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде, в связи с возможным достижением недопустимых предельных состояний.
6.1.3 Конструкция основного и вспомогательного оборудования ТЭС должна выдерживать номинальные статические и динамические нагрузки в условиях эксплуатации во всем диапазоне рабочих температур на весь проектный срок работы, принятый в технических условиях (техническом задании).
6.1.4 Конструкция котла, турбины, вспомогательного оборудования и их основных частей должна обеспечивать возможность технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла.
Для беспрепятственного проведения дефектоскопического контроля труднодоступные внутренние устройства частей оборудования, должны выполняться съемными.
6.1.5 Требования по обеспечению механической безопасности котельных агрегатов рекомендовано принимать согласно «Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 октября 2009 года № 245) (с изменениями от 17.06.2013 г.) и соответствующей главы СН РК 4.02-08-2013 «Котельные установки».
Требования по обеспечению механической безопасности паропроводов и водопроводов на ТЭС рекомендовано принимать согласно «Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 октября 2009 года № 245) (с изменениями от 24.01.2013 г.).
6.1.6 В случае применения на ТЭС природного газа в качестве основного или вспомогательного топлива требования по обеспечению механической безопасности газового хозяйства ТЭС рекомендовано принимать согласно «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов» (Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «18» сентября 2008 года № 172).
 
6.2 Требования по обеспечению пожарной безопасности
 
6.2.1 Проектирование и реконструкция ТЭС должно соответствовать требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
6.2.2 Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений ТЭС, а также инженерного оборудования зданий, сооружений и строений ТЭС определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
6.2.3 Системы противопожарной защиты ТЭС должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. Безопасные охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки, проектируются с учетом Земельного кодекса Республики Казахстан.
6.2.4 Устройство и параметры систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, помещениях и сооружениях должны соответствовать Техническому регламенту «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
6.2.5 На тепловых электростанциях должны быть приняты меры к исключению образования взрывоопасных смесей различных используемых видов топлива. 
6.2.6 Электрооборудование применяемое на ТЭС должно соответствовать категории и группе горючей смеси взрывоопасных и пожароопасных зон, в которых оно установлено.
6.2.7 Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях соблюдается установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных и безопасных условий труда персонала в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
 
6.3 Требования к проектированию тепловых электростанций
 
6.3.1 Общие положения
 
6.3.1.1 Проектирование и реконструкция ТЭС должно соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Настоящие строительные нормы должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых ТЭС: блочных ТЭС, работающих по конденсатному циклу (исторически сложившееся название - Государственная районная электростанция (ГРЭС)) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) с агрегатами мощностью 1 тыс. кВт и более. 
6.3.1.2 При проектировании ТЭС в сейсмических районах расчетную сейсмичность главного корпуса рекомендуется назначать в соответствии с расчетной сейсмичностью площадки строительства.
6.3.1.3 Категории производств по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях ТЭС необходимо принимать согласно требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
 
6.3.2 Требования к генеральному плану ТЭС
 
6.3.2.1 Общие требования к размещению ТЭС
 
6.3.2.1.1 Месторасположение тепловой электростанции выбирается согласно планов и схем развития энергосистем, с учетом месторасположения топливных ресурсов, данных гидрологии, а также с учетом планов развития и застройки близлежащих населенных пунктов.
6.3.2.1.2 Размещение ТЭС должно быть согласовано со всеми заинтересованными органами исполнительной власти в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
6.3.2.1.3 Планировочные отметки площадок ТЭС, размещаемых на прибрежных участках рек и водоемов, должны приниматься выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.
6.3.2.1.4 При использовании на ТЭС двух и более видов твердого топлива на каждый вид твердого топлива рекомендуется предусматривать свои резервные и расходные склады с соответствующими однониточными транспортерными связями с топливоподачей ТЭС.
6.3.2.1.5 При размещении складов мазута, нефти, масла и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны соблюдаться требования СН РК 3.02-15.
6.3.2.1.6 Расстояния от сооружений ТЭС до жилых и общественных зданий надлежит принимать:
а) от открытой установки трансформаторов в соответствии с требованиями СанПиН РК № 3.01.035-97;
б) от открытых распределительных устройств с воздушными выключателями в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»;
в) от складов твердого и жидкого топлива, кислоты, щелочи и других сильнодействующих ядовитых веществ (АОХВ) в соответствии с действующими нормами.
6.3.2.1.7 Санитарно-защитную зону ТЭС рекомендуется устанавливать в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, регламентирующие расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
 
6.3.2.2 Требования к размещению зданий и сооружений
 
6.3.2.2.1 Здания, сооружения и оборудование ТЭС необходимо располагать в пределах ограждаемой площадки ТЭС.
Ограждение площадки ТЭС должно надежно препятствовать несанкционированному проникновению на территорию площадки.
Все техногенные объекты за исключением золошлакоотвалов и железнодорожных приемо-отправочных путей, находящиеся за пределами ограждающей площадки ТЭС, должны иметь защитное ограждение.
6.3.2.2.2 Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации рекомендуется предусматривать свободную от застройки зону с внутренней стороны ограждения.
6.3.2.2.3 Насосные станции циркуляционного, противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны допускается располагать вне площадки ТЭС.
6.3.2.2.4 Вне пределов площадки ТЭС рекомендуется располагать: золошлакоотвалы, склад угля, железнодорожные приемо-отправочные пути и связанные с ними разгрузочные устройства для топлива, мазутные хозяйства емкостью более 10000 куб.м при наземном хранении и емкостью более 20000 куб.м при подземном хранении.
Склады твердого топлива допускается размещать на площадке ТЭС при технико-экономическом обосновании.
6.3.2.2.5 Расстояние от открытых установок трансформаторов до открытых отводящих каналов водоснабжения должно быть не менее 5 м.
6.3.2.2.6 Наименьшее расстояние от ресиверов для горючих газов до зданий и сооружений ТЭС рекомендуется принимать в соответствии с требованиями, предусмотренными СН РК 3.01-03. Расстояние от ресиверов с общим геометрическим объемом не более 500 куб.м до дымовых труб (независимо от их высоты) рекомендуется принимать как до производственных и вспомогательных зданий в зависимости от их степени огнестойкости.
6.3.2.3 Требования к размещению инженерных сетей
6.3.2.3.1 Инженерные сети, кроме сетей водопровода и канализации, трубопроводов систем пенотушения, рекомендуется, как правило, предусматривать наземными или надземными.
Инженерные сети допускается предусматривать подземными при соответствующем технико-экономическом обосновании.
6.3.2.3.2 Прокладка по площадке ТЭС трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, не относящихся к ТЭС, не допускается.
К газопроводу, располагаемому на площадке ТЭС для подачи газа к котельной, присоединение отводов для подключения других потребителей не допускается.
6.3.2.3.3 Не разрешается прокладывать газопроводы на территории открытого распределительного устройства.
6.3.2.3.4 При подаче на ТЭС газа двумя независимыми газопроводами высокого давления расстояние между ними по всей длине должно быть не менее 30 м.
6.3.2.3.5 При пересечении подземных трубопроводов кислорода, водорода или ацетилена с другими подземными коммуникациями расстояние по вертикали в свету должно быть не менее 0,1 м, а до кабелей сильного тока и кабелей связи - не менее 0,5 м.
6.3.2.3.6 Трубопроводы серной кислоты, соляной кислоты, аммиака, гидразина и хлора должны предусматриваться только надземными.
 
6.3.2.4 Требования к вертикальной планировке
 
6.3.2.4.1 При проектировании основных зданий и сооружений ТЭС, имеющих значительную протяженность (главный корпус, открытое распределительное устройство), а также железнодорожных путей необходимо учитывать природный рельеф местности.
6.3.2.4.2 Площадка ТЭС должна быть благоустроена и озеленена.
 
6.3.3 Требования к транспорту
 
6.3.3.1 Подъездные и внутренние железнодорожные пути и автомобильные дороги ТЭС надлежит проектировать с соблюдением требований СН РК 3.01-03, СНиП РК 3.03-09, СН РК 3.03-17, СНиП РК 3.03-01.
6.3.3.2 Пути перекатки трансформаторов рекомендуется располагать на горизонтальных участках. В исключительных случаях, по условиям вертикальной планировки, продольный уклон путей перекатки рекомендован не более 20 о/оо.
6.3.3.3 На всех ТЭС должны предусматриваться следующие постоянные железнодорожные въезды в главный корпус:
а) в котельные и машинные отделения ТЭС;
б) на дымососные площадки ТЭС.
6.3.3.4 Автомобильные дороги должны обеспечивать свободный доступ необходимого транспорта, включая пожарный, ко всем объектам ТЭС по условиям эксплуатации.
 
6.3.4 Требования к объемно-планировочным решениям
 
6.3.4.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений ТЭС должны обеспечивать:
а) надежное и экономичное ведение технологического процесса (эксплуатации);
б) возможность проведения ремонта оборудования;
в) промышленную безопасность установленного оборудования и технических устройств;
г) взрывопожарную и пожарную безопасность;
д) требования эргономики;
е) безопасную работу персонала.
6.3.4.2 Проектирование зданий и сооружений ТЭС рекомендуется выполнять в соответствии со СНиП РК 5.04-23 и СН РК 3.02.28.
6.3.4.3 Категории помещений ТЭС по взрывопожарной и пожарной опасности рекомендуется устанавливать в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
6.3.4.4 Для конструкций всех видов рекомендуется предусматривать защиту от коррозии в соответствии с СНиП РК 2.01-19.
6.3.4.5 Геометрические размеры главного корпуса и других зданий рекомендуется выбирать согласно принятых проектных решений.
6.3.4.6 Здания и сооружения ТЭС, расположенных в сейсмических районах, рекомендуется проектировать в соответствии с СНиП РК 2.03-30.
6.3.4.7 При проектировании ТЭС рекомендуется применять унифицированные сборные конструкции и архитектурно-строительные детали по каталогу, разработанному для строительства ТЭС.
6.3.4.8 При размещении главного корпуса на площадке с уровнем грунтовых вод выше отметки днища конденсационного подвала рекомендуется для принятия наиболее экономичного решения прорабатывать варианты проекта с устройством дренажа или без подвала.
6.3.4.9 Проектирование подземных частей зданий и сооружений ТЭС рекомендуется вести с учетом максимального подъема уровня грунтовых вод при эксплуатации ТЭС.
6.3.4.10 В зданиях и сооружениях ТЭС для обслуживания оборудования рекомендуется предусматривать площадки и перекрытия минимальных размеров и только вокруг этого оборудования.
6.3.4.11 Каркасные здания и сооружения ТЭС рекомендуется проектировать, как правило, с учетом пространственной работы конструкции.
6.3.4.12 В стенах зданий, выходящих на неохраняемую территорию, оконные проемы первых этажей должны заполняться стеклопрофилитом или стеклоблоками. При обычном остеклении рекомендуется предусматривать охранные мероприятия. Устройство дверей в этих стенах не допускается.
6.3.4.13 Для очистки с внутренней стороны окон производственных зданий рекомендуется использовать технологические площадки, горизонтальные элементы связей по колоннам или предусматривать механизированные подъемные устройства.
Для очистки с наружной стороны окон производственных зданий рекомендуется предусматривать специальные подъемные устройства или подвесные люльки.
6.3.4.14 При выборе строительных конструкций для ТЭС рекомендуется руководствоваться требованиями Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
6.3.4.15 Конструкции покрытия зданий должны проектироваться, как правило, с учетом обеспечения крупноблочного монтажа.
6.3.4.16 Наружные ограждающие конструкции (стены и покрытия) зданий и сооружений ТЭС должны проектироваться в соответствии со СНиП РК 2.04-03.
6.3.4.17 Перекрытия каналов в помещениях рекомендуется проектировать из материала, способного выдерживать проектный вес предполагаемых объектов.
6.3.4.18 Монтажные площадки рекомендуется предусматривать на нулевой отметке либо на отметке пола конденсационного подвала.
6.3.4.19 Ворота для въезда на монтажную площадку у постоянной торцовой стены машинного отделения главного корпуса рекомендуется проектировать откатными с автоматическим открыванием. Размеры ворот рекомендуется принимать в соответствии с технологическим заданием.
6.3.4.20 Участки кровель, на которых располагаются оборудование, выхлопные трубопроводы и другие устройства, требующие обслуживания и ремонта, рекомендуется проектировать с защитным покрытием в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00.
6.3.4.21 Конструкции бункеров для пыли должны обеспечивать их герметичность при испытании на давление воздуха 400 мм водяного столба.
6.3.4.22 При проектировании полов рекомендуется соблюдать дополнительные требования, установленные нормами для проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными, санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования. 
6.3.4.23 Золошлаковые каналы должны проектироваться с износоустойчивой облицовкой и перекрытием в уровне пола. Конструкция перекрытия должна допускать осмотр и очистку каналов.
6.3.4.24 Газоходы на участках от золоуловителей до дымовых труб рекомендуется выполнять наземными или надземными на эстакаде.
6.3.4.25 Повороты газоходов проектируются плавными с исключением возможности образования завихрений дымовых газов.
6.3.4.26 Геометрические размеры конструкций галерей принимаются согласно проектным решениям.
6.3.4.27 Склады топлива выполняются открытыми. Устройство закрытых складов угля допускается только для ТЭЦ при технико-экономическом обосновании.
При использовании на электростанции нескольких видов твердого топлива для каждого вида топлива предусматривается своя отдельная площадка под складирование.
6.3.4.28 Емкость склада мазута растопочного мазутохозяйства, склада масла и горюче-смазочных материалов не должна превышать емкости склада, указанной в СНиП II-106.
6.3.4.29 Ширина и высота проходов, а также количество и расположение выходов из здания или помещения распределительного устройства должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».
6.3.4.30 Покрытие полов в помещениях закрытых распределительных устройств (ЗРУ) рекомендуется предусматривать с малым пылеотделением.
6.3.4.31 Помещения для ЗРУ напряжением 35 кВ рекомендуется проектировать без естественного освещения.
В помещениях для ЗРУ напряжением 110 и 220 кВ в верхней части стен рекомендуется предусматривать оконные проемы с остеклением площадью равной 30 % площади одной наибольшей наружной стены.
6.3.4.32 В помещениях главных и блочных щитов управления рекомендуется предусматривать подвесной потолок из несгораемых или трудносгораемых материалов со встроенными светильниками.
6.3.4.33 Конструкции для наземной, надземной и подземной прокладок коммуникаций, как правило, рекомендуется выполнять с применением унифицированных изделий.
Площади бытовых помещений и количество санитарно-технического оборудования (душевых сеток, умывальных кранов и др.) рекомендуется рассчитывать в соответствии с СНиП РК 3.02-04 исходя из численности работающих в наибольшую смену с учетом групп производственных процессов.
 
6.3.5 Требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию и обеспыливанию воздуха
 
6.3.5.1 Отопление и вентиляция
 
6.3.5.1.1 Система отопления и вентиляции должна обеспечивать комфортные условия труда на ТЭС. При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха рекомендуется выполнять требования СНиП РК 4.02-42 и настоящего раздела.
6.3.5.1.2 Температуру и относительную влажность воздуха в рабочей зоне производственных помещений ТЭС надлежит принимать согласно действующим нормативным документам Республики Казахстан.
6.3.5.1.3 Для отопления и вентиляции помещений ТЭС рекомендуется принимать единый теплоноситель.
6.3.5.1.4 Системы отопления и вентиляции зданий и помещений ТЭС кроме главного корпуса рекомендуется предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
6.3.5.1.5 В главном корпусе для каждого энергоблока рекомендуется предусматривать отдельные системы отопления и вентиляции.
6.3.5.1.6 В главном корпусе рекомендуется предусматривать отопление, обеспечивающее в период монтажа и ремонта оборудования в рабочей зоне температуру воздуха не ниже плюс 10°С.
6.3.5.1.7 У ворот машинного и котельного отделений и в других зданиях и сооружениях ТЭС воздушные или воздушно-тепловые завесы рекомендуется предусматривать в соответствии с требованиями Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.
6.3.5.1.8 Перепад температур между удаляемым и приточным воздухом в трансформаторных камерах не должен превышать 15 оС.
 
6.3.5.2 Кондиционирование 
 
6.3.5.2.1 Эксплуатация систем кондиционирования воздуха (СКВ) должна обеспечивать круглогодичное поддержание параметров воздушной среды (температуры, влажности, подвижности) в обслуживаемых помещениях согласно СНиП РК 2.04-01.
6.3.5.2.2 Проверка в процессе эксплуатации состояния воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений на соответствие должна производиться по графику, утвержденному главным инженером электростанции. 
6.3.5.2.3 Для хладоснабжения центральных кондиционеров применяется открытая или закрытая схема подачи хладоносителя в зависимости от местных условий.
6.3.5.2.4 Автоматическая система регулирования (АСР) предназначена для поддержания нормируемых параметров воздуха (температура, влажность) в обслуживаемых помещениях. 
 
6.3.5.3 Обеспыливание
 
6.3.5.3.1Поверхности стальных и железобетонных конструкций в помещениях, связанных с выделением горючей (топливной и др.) пыли, рекомендуется периодически очищать от отложений горючей пыли, жиромасляных пятен и других отложений.
6.3.5.3.2 Особое внимание при очистке рекомендуется обращать на участки и узлы конструкций, имеющие узкие щели, пазухи и другие пространства, где может залеживаться пыль и задерживаться влага.
6.3.5.3.3 Количество осевшей пыли на конструкциях (самовозгорающейся и взрывоопасной) не должно превышать 5% нижнего предела взрываемости.
6.3.5.3.4 Рекомендуется осуществлять строгий контроль, исключающий образование взрывоопасных концентраций пыли в воздухе помещений (сооружений).
 
6.3.6 Требования к водоснабжению, канализации и внешнему гидрозолошлакоудалению 
 
6.3.6.1 Проектирование сетей наружного и внутреннего водоснабжения зданий и сооружений ТЭС производится в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009, СН РК 4.01-01 и настоящих строительных норм. 
6.3.6.2 В качестве водохранилищ-охладителей ТЭС рекомендуется принимать, как правило, озера и существующие водохранилища с соблюдением требований охраны окружающей среды.
При проектировании наливных водохранилищ-охладителей их температурный режим рекомендуется принимать оптимальным для охлаждения циркуляционной воды ТЭС.
6.3.6.3 При проектировании водохранилищ-охладителей рекомендуется предусматривать расположение и конструкцию водозаборных и водовыпускных сооружений, каналов и струенаправляющих дамб с учетом гидрологических особенностей водоемов и течений (стоковых, ветровых, плотностных), а также возможность искусственного создания вертикальной циркуляции охлажденной воды.
6.3.6.4 Пропускную способность сооружений системы производственного водоснабжения, как правило, рекомендуется принимать по расчетному расходу воды проектируемой очереди строительства ТЭС. При этом отдельные сооружения допускается проектировать на предельно возможную мощность ТЭС при соответствующем технико-экономическом обосновании.
6.3.6.5 Расчетную обеспеченность среднесуточных расходов воды источников водоснабжения для градирен и брызгальных бассейнов рекомендуется принимать 97%.
Расчетную обеспеченность среднемесячных расходов воды рек и источников водоснабжения для водохранилищ-охладителей рекомендуется принимать 95%.
Расчетную обеспеченность минимальных уровней воды в источниках рекомендуется принимать 97%.
Система циркуляционного и технического водоснабжения должна обеспечивать:
а) бесперебойную подачу охлаждающей воды с расчетным значением температуры в рекомендуетсям количестве и требуемого качества;
б) предотвращение загрязнений конденсаторов турбин, теплообменников вспомогательного оборудования, сооружений и трубопроводов подачи и отвода воды;
в) выполнение требований охраны окружающей среды.
6.3.6.6 При всех системах водоснабжения должно предусматриваться предотвращение загрязнений (механических, биологических и минеральных) конденсаторов и других теплообменников.
Система циркуляционного и технического водоснабжения должна строиться на основе современного и надежного оборудования с применением технических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию.
6.3.6.7 Трубопроводы добавочной воды должны проектироваться в две нитки. Проектирование трубопроводов в одну нитку допускается при условии создания на площадке ТЭС запаса воды на время, необходимое для ликвидации аварии, или при наличии резервного источника воды.
Перемычки между трубопроводами добавочной воды рекомендуется предусматривать, если по одной нитке обеспечивается подача менее 60 % расчетного расхода воды.
6.3.6.8 Градирни рекомендуется проектировать башенного типа, при этом количество их должно быть не менее двух. При комбинированных системах водоснабжения допускается предусматривать одну градирню.
6.3.6.9 Допускается транзитный пропуск воды через бассейны нескольких градирен с обеспечением возможности отключения любой градирни на ремонт.
6.3.6.10 Брызгальные устройства, предназначенные для периодической параллельной работы с водохранилищами-охладителями, рекомендуется размещать над поверхностью водохранилища или каналов.
6.3.6.11 Выбор системы внешнего золошлакоудаления рекомендуется проводить в зависимости от применяемых способов золоулавливания, экологических и природоохранных требований, исходя из обеспечения возможности максимального использования золы и шлака.
6.3.6.12 В золошлакоотвалах должны предусматриваться дренажные устройства.
6.3.6.13 Конструкция золошлакопроводов должна допускать возможность периодического их поворота.
6.3.6.14 Внутренняя футеровка золошлакопроводов и лотков для защиты от абразивного износа принимается на основании технико-экономических расчетов.
6.3.6.15 Расчет пропускной способности водоводов осветленной воды и параметров насосов рекомендуется производить с учетом уменьшения сечения, вызываемого отложениями солей на стенках водоводов.
При интенсивном зарастании водоводов отложениями допускается проектировать резервные нитки водоводов осветленной воды.
6.3.6.16 Водоводы осветленной воды, как правило, рекомендуется проектировать подземными. Допускается проектировать водоводы наземными при обосновании (интенсивное отложение солей в водоводах, условия прохождения трассы). При наземном расположении водоводов в случае необходимости рекомендуется предусматривать их защиту от промерзания.
6.3.6.17 Поступление в золошлакоотвал поверхностных вод с прилегающей территории, как правило, не допускается.
Для отведения поверхностных вод должны проектироваться ливнеотводящие сооружения с учетом их использования также после консервации золошлакоотвалов.
6.3.6.18 Не допускается проектировать трубопроводы для отвода поверхностных вод в золошлакоотвале.
При проектировании прямоточных систем гидрозолошлакоудаления и для покрытия дефицита водного баланса оборотных систем гидрозолошлакоудаления допускается прием поверхностных вод в золошлакоотвал.
6.3.6.19 При проектировании рекомендуется предусматривать мероприятия по предотвращению пыления золы, обводнения прилегающей территории, загрязнения водоемов.
6.3.6.20 Проектом консервации золошлакоотвала должна предусматриваться рекультивация и дальнейшее использование территории золошлакоотвала.
6.3.6.21 В проектах ТЭС надлежит предусматривать производственно-противопожарный высокого давления и хозяйственно-питьевой водопроводы.
Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод допускается проектировать при соответствующем технико-экономическом обосновании.
Давление в наружной сети противопожарного водопровода не должно превышать 10 кгс/кв.см.
6.3.6.22 При недостаточном напоре в наружной сети для обеспечения внутреннего пожаротушения главного корпуса рекомендуется устанавливать стационарные насосы для повышения давления.
6.3.6.23 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение ТЭС рекомендуется принимать в соответствии со СНиП РК 4.01-02.
6.3.6.24 На угольных складах к площадкам для охлаждения горящего угля, выбранного из очага самовозгорания, рекомендуется предусматривать установку гидрантов с подачей воды в количестве 10 л/с.
6.3.6.25 Сети для наружного пожаротушения главного корпуса, пылезавода, корпуса подсобных производств, маслохозяйства и мазутохозяйства рекомендуется проектировать кольцевыми.
6.3.6.26 Внутренний противопожарный водопровод надлежит предусматривать в следующих помещениях:
а) главном корпусе с установкой пожарных кранов в машинном отделении, надбункерной галерее, бункерном и котельном отделениях;
б) пылезаводе;
в) сушильном заводе;
г) корпусе дробления топлива;
д) разгрузочном устройстве;
е) отапливаемых узлов пересыпки.
Внутренний противопожарный водопровод для остальных зданий и сооружений ТЭС рекомендуется проектировать в соответствии со СН РК 4.01-01.
6.3.6.27 При проектировании внутреннего противопожарного водопровода машинного отделения рекомендуется предусматривать охлаждение водой при пожаре металлических ферм покрытия с учетом орошения каждой точки двумя компактными струями.
6.3.6.28 Дренчерные завесы топливоподачи надлежит предусматривать в местах примыкания транспортерных галерей к разгрузочному устройству, корпусу дробления топлива, башне пересыпки главного корпуса, к узлам пересыпки, расположенным на участке от разгрузочного устройства до башни пересыпки, а также в местах примыкания транспортерных галерей выдачи топлива со склада и подачи на склад.
6.3.6.29 Во всех отапливаемых помещениях топливоподачи, а также в помещении башни пересыпки и надбункерной галереи главного корпуса надлежит проектировать механизированную гидравлическую уборку полов и смыв пыли со стен, перекрытий, конструкций и оборудования.
6.3.6.30 В главном корпусе и пылезаводе надлежит предусматривать питьевые фонтанчики и автоматы газированной воды.
6.3.6.31 На площадке ТЭС рекомендуется предусматривать раздельные системы канализации:
а) бытовую;
б) производственных незагрязненных сточных вод, как правило, объединяемых с дождевой;
в) производственных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами;
г) производственных сточных вод, загрязненных угольной осыпью и пылью.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Допускается при технико-экономическом обосновании устройство раздельных систем канализаций производственных незагрязненных сточных вод и дождевых.
 
6.3.6.32 Отвод дождевых и талых вод с кровли главного корпуса, как правило, рекомендуется предусматривать в систему производственного водоснабжения ТЭС.
6.3.6.33 Отвод дождевых и талых вод с территорий складов масла, мазута, от ям под трансформаторами, а также от участков территории ТЭС, которые в процессе эксплуатации могут загрязняться нефтепродуктами, надлежит предусматривать в производственную канализацию сточных вод, загрязненных нефтепродуктами. На канализационных выпусках, выходящих из обвалованных территорий складов масла и жидкого топлива, рекомендуется предусматривать колодцы с запорными задвижками. На выпусках аварийных маслостоков от трансформаторных ям надлежит устанавливать маслоуловители емкостью не менее объема масла наибольшего трансформатора.
 
6.3.7 Требования к электрическому освещению
 
6.3.7.1 Проектирование электрического освещения зданий и сооружений ТЭС должно выполняться в соответствии со СНиП РК 2.04-05 и СНиП РК 4.04-10, Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», «Правилами устройства электроустановок», требованиями по проектированию электрического освещения производственных зданий, санитарными нормами проектирования промышленных предприятий и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
6.3.7.2 Рекомендуется проектировать системы освещения внутри и снаружи зданий и сооружений ТЭС с обязательным максимальным использованием возобновляемых источников энергии.
6.3.7.3 Освещение помещений с постоянным пребыванием персонала и наружное освещение главных дорог территории ТЭС, рекомендуется проектировать с применением энергосберегающих ламп и технологий.
6.3.7.4 В помещениях без естественного света или с недостаточным естественным светом при постоянном пребывании персонала рекомендуется, как правило, предусматривать установку светильников с энергосберегающими лампами. 
6.3.7.5 Напряжение осветительной сети в зданиях и сооружениях ТЭС выбирается с учетом правил пожарной безопасности, а также безопасности жизнедеятельности рабочего.
6.3.7.6 В помещениях вспомогательных зданий с периодическим пребыванием обслуживающего персонала и при наличии в них аварийного освещения с автоматическим резервированием питания от независимого источника энергии допускается присоединение сети рабочего освещения непосредственно к силовым сборкам.
6.3.7.7 В проектах крупных ТЭС мощностью 1000 МВт и более рекомендуется предусматривать помещение для складирования вышедших из строя люминисцентных ламп и ламп типа ДРЛ (дуговая, ртутная, люминесцентная), а также необходимые помещения с оборудованием для дезактивации извлеченной из ламп ртути.
В помещениях для работы с металлической ртутью, как правило, должна предусматриваться скрытая проводка электроосвещения.
Открытую проводку допускается предусматривать только с применением специальных проводов.
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕУРСОВ И УМЕНЬШЕНИЮ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
 
7.1 При проектировании тепловых электростанций рекомендуется учитывать последние достижения в области технологий и разработок по энергосбережению, повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.
7.2 Обязательно использовать технологии, позволяющие утилизировать и повторно использовать как можно большее количество сточных вод и дымовых газов ТЭС.
7.3 Согласно Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» рекомендуется проводить работы по энергоаудиту.
7.4 С целью оптимизации режимов работы оборудования и снижения сырьевых и энергетических затрат обязательно использовать автоматизированные системы управления технологическими процессами.
7.5 С целью повышения надежности работы котельного оборудования и предотвращения потерь воды, реагентов, тепловой и электрической энергий, обусловленных авариями на оборудовании электростанций, рекомендуется внедрение новых технологий в областях химконтроля, водоподготовки.
 
 
8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
8.1 Проектирование и реконструкция ТЭС должно соответствовать требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан.
8.2 Оборудование, применяемое в составе энергетических блоков должны соответствовать действующим на котлы техническим регламентам, а также правилам безопасной эксплуатации.
8.3 Количество выбросов компонентов топочных газов в атмосферу и сточных вод регламентируется техническими удельными нормативами эмиссий.
8.4 Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях производится в соответствии с гармонизированными нормативными документами, учитывающими эмиссии по каждому источнику загрязнения и мероприятия по сокращению выбросов при всех режимах работы предприятий.
8.5 Электростанция должна иметь планы-графики достижения расчетных нормативов, установленных для сбросов сточных вод.
8.6 Экологические требования по обращению и размещению отходов производства должны соответствовать нормам экологического законодательства и настоящего технического регламента.
8.7 Отходы, образующиеся в результате деятельности ТЭС относятся к опасным токсичным веществам, подлежащим хранению на специально отведенных площадках. ТЭС с момента образования отходов должны обеспечивать безопасное обращение с ними.
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