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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил Республики Казахстан «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности» разработан на основе положений технических регламентов:
- технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 1202 от 17 ноября 2010 года;
- технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14;
- строительных норм и действующих нормативно технических документов Республики Казахстан.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила для определения расчетных электрических нагрузок квартир и индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности в городах и поселках городского типа.
1.2 Настоящий свод правил предназначен для применения при разработке проектов нового строительства и реконструкции массивов жилой застройки.
1.3 Расчетные электрические нагрузки и методы расчета, приведенные в настоящем своде правил, допускается использовать для:
- выбора марок и сечений проводников на вводе и определении установок токовых защит для вновь проектируемых или реконструируемых жилых домов;
- выбора сечений проводов для внутренней электрической проводки во вновь сооружаемых или реконструируемых жилых домах;
- разработки типовых проектов жилых домов повышенной комфортности;
- выбора проектных параметров вновь сооружаемых или реконструируемых распределительных городских электрических сетей и их элементов, предназначенных для электроснабжения селитебных городских зон;
- разработки перспективных схем электроснабжения новых районов городской застройки;
- при составлении перспективных электробалансов.
1.4 Настоящий свод правил не распространяется на определение расчетных электрических нагрузок:
- жилого фонда социального жилья;
- квартир и индивидуальных жилых домов (коттеджей), не относимых к жилью повышенной комфортности;
- садовых и дачных домов;
- общежитий.
Определение расчетных электрических нагрузок для зданий (помещений), указанных выше, следует осуществлять в соответствии с СН РК 4.04-23.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СН РК 4.04-23-2004* Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
РДС РК 4.04-191-2002 Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Уровень электрификации: Насыщенность квартир и индивидуальных жилых домов (коттеджей) электробытовыми приборами.
3.2 Электрическое доотопление: Использование дополнительно к основной системе отопления (например, водяной) приборов и систем электрического отопления для догрева воздуха в отдельных помещениях дома или квартиры до комфортной температуры.
3.3 Электроотопление: Использование для отопления электронагревательных приборов.
3.4 Электроподогрев воды: Использование для горячего водоснабжения электронагревателей.
3.5 Электроприемник: Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования.
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Для целей настоящего свода правил под городской квартирой повышенной комфортности понимается квартира, сооруженная или сооружаемая общей площадью от 50 м2 до 300 м2 включительно с заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, обусловленным установленной мощностью электроприемников такой квартиры от 30 кВт до 60 кВт.
Под индивидуальным жилым домом (коттеджем) повышенной комфортности понимается дом, сооруженный или сооружаемый из расчета, как правило, на одну семью с общей площадью от 150 м2 до 600 м2 включительно с заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, обусловленным установленной мощностью электроприемников такого дома от 60 кВт до 140 кВт включительно.
4.2 Основными методами расчета электрических нагрузок от электроприемников квартир и индивидуальных жилых домов (коттеджей) являются эмпирические методы:
- метод, основанный на удельных электрических нагрузках;
- метод, основанный на установленной мощности электрооборудования и коэффициенте спроса;
- табличный метод (постоянных и переменных нагрузок). 
Допускается использовать любой из перечисленных выше методов.
4.3 Основным методом расчета электрических нагрузок для многоквартирных жилых домов, принятым в настоящем своде правил, является метод, основанный на удельных электрических нагрузках; для индивидуальных жилых домов (коттеджей) - метод, основанный на установленной мощности электрооборудования и коэффициенте спроса.
 
 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
 
5.1 Для городских квартир повышенной комфортности выделяют два уровня электрификации и соответствующие им расчетные удельные электрические нагрузки:
- квартиры с плитами на природном газе;
- квартиры с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт включительно.
5.2 Расчетные удельные электрические нагрузки городских квартир повышенной комфортности приведены в таблице 1 и учитывают применение в жилом помещении бытовых кондиционеров воздуха и комфортного электрического доотопления в пределах от 7% до 15% от общей потребности в тепле из расчета от 60 Вт до 120 Вт на 1 м2 доотапливаемой площади.
Табличные значения расчетных удельных электрических нагрузок не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузки встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, применение в квартирах полного электроотопления и электроподогрева воды, а также нагрузку противообледенительной системы крыши на основе нагревательных кабелей.
5.3 Расчетную электрическую нагрузку на вводе квартиры с полным электроотоплением следует определять в соответствии с заданием на проектирование по проекту внутреннего электрооборудования в зависимости от применяемых систем, приборов, режимов их работы и соответствующих теплотехнических расчетов.
Мощность электрических теплоаккумуляционных систем полного электроотопления на предпроектных стадиях допускается ориентировочно определять из расчета от 200 Вт до 300 Вт на 1 м2 общей площади квартиры (в период минимальных нагрузок энергосистемы).
5.4 Расчетные электрические нагрузки квартир повышенной комфортности допускается определять по проекту внутреннего электрооборудования квартиры в зависимости от конкретного набора электробытовых приборов и режима их работы, характеризующегося средней вероятностью включения (коэффициентом спроса) и несовпадения хозяйственных работ в квартире, как для индивидуальных жилых домов (коттеджей).
5.5 Расчетную электрическую нагрузку группы квартир с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведенную к линии питания, вводу в многоквартирный жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции, Ржд, кВт, определяют по формуле:
 
Ржд = Руд.кв · N      (1)
 
где Руд.кв - расчетная удельная электрическая нагрузка одной квартиры, определяемая по таблице 1 в зависимости от принятого уровня электрификации и количества квартир, присоединенных к данному звену электросети, кВт/квартира;
N - количество квартир, присоединенных к вводу в жилой дом, линии, трансформаторной подстанции.
 
5.6 Нагрузка освещения общедомовых помещений учтена в расчетных удельных электрических нагрузках квартир, приведенных в таблице 1.
Для выбора средств учета и аппаратов защиты общедомовых потребителей суммарную расчетную электрическую нагрузку освещения общедомовых помещений Росв.общ,кВт, рекомендуется определять по формуле:
 
Росв.общ = (Рл.кл + Рл.холл + Ркор + Рвест) + 0,5Рдр,      (2)
 
где: 
Рл.кл - расчетная электрическая нагрузка освещения лестничных клеток, кВт;
Рл.холл - расчетная электрическая нагрузка освещения лифтовых холлов, кВт;
Ркор - расчетная электрическая нагрузка освещения коридоров, кВт;
Рвест - расчетная электрическая нагрузка освещения вестибюлей, кВт;
Рдр - расчетная электрическая нагрузка освещения мусорных камер, чердаков, технических подполий, подвалов, колясочных и т.п., кВт.
 
Расчетную электрическую нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса равным 1.
 
5.7 При определении расчетной электрической нагрузки линий или шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции кроме суммарной электрической нагрузки квартир должно учитываться силовое оборудование лифтовых и других санитарно-технических установок, питающихся от трансформаторной подстанции, и потери мощности в питающих линиях 0,4 кВ.
 
Таблица 1 - Расчетные удельные электрические нагрузки городских квартир повышенной комфортности
 
	Уровень электрификации квартиры
	Значение расчетной удельной электрической нагрузки, кВт/квартира, при общем количестве квартир в жилом доме

	
	1
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100
	200
	400
	600
	1000

	В домах с плитами на природном газе
	9,00
	6,33
	5,29
	4,36
	3,72
	3,26
	2,94
	2,51
	2,00
	1,78
	1,62
	1,47
	1,24
	1,08
	0,99

	В домах с электроплитами мощностью до 10,5 кВт включительно
	16,00
	13,05
	8,34
	6,41
	5,39
	4,77
	4,36
	3,83
	3,18
	2,83
	2,51
	2,16
	1,88
	1,77
	1,76

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе квартиры следует принимать удельную расчетную нагрузку одной квартиры. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Расчетные удельные электрические нагрузки для количества жилищ, не указанного в таблице, определяют интерполяцией. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Расчетные удельные электрические нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузки встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, применение в квартирах полного электроотопления и электроподогрева воды, а также нагрузку противообледенительной системы крыши на основе нагревательных кабелей. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4. В таблице приведены значения расчетных электрических нагрузок для зимнего вечернего максимума. Для определения при необходимости утреннего или дневного максимума нагрузки применяют коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электроплитами; 0,5 - для жилых домов с плитами на природном газе. 
ПРИМЕЧАНИЕ 5. Электрическую нагрузку жилых домов в период летнего максимума допускается определять путем умножения приведенных в таблице нагрузок зимнего максимума на коэффициенты: 0,8 - для квартир с электрическими плитами; 0,7 - для квартир с плитами на природном газе. 
ПРИМЕЧАНИЕ 6. Удельные расчетные электрические нагрузки квартир включают нагрузку освещения общедомовых помещений. 
ПРИМЕЧАНИЕ 7. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в дом не учитывается.


 
5.8 Расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников жилого дома, приведенная к вводу в дом, к линии питания или шинам напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции, Рсил,кВт, определяется по формуле:
 
[image: ]      (3)
 
 
где:
[image: ] - установленная мощность электродвигателя каждого из лифтов, принимаемая согласно паспорту на лифт, кВт;
[image: ] - коэффициент спроса для зданий с лифтами, определяемый в зависимости от количества лифтовых установок и количества этажей здания по таблице 2;
[image: ] - установленная мощность каждого электродвигателя сантехнических установок, принимаемая согласно паспортам на установки, кВт;
[image: ] - коэффициент спроса для электродвигателей сантехнических установок, определяемый по таблице 3.
 
Таблица 2 - Значение коэффициента спроса [image: ] для зданий с лифтами
 
	Количество лифтовых установок в здании
	Значение коэффициента спроса [image: ] для зданий с лифтами высотой

	
	 до 12 этажей
	12 и более этажей

	от 2 до 3
	0,80
	0,90

	от 4 до 5
	0,70
	0,80

	6
	0,65
	0,75

	10
	0,50
	0,60

	20
	0,40
	0,50

	25 и более
	0,35
	0,40

	ПРИМЕЧАНИЕ. Коэффициент спроса для количества лифтовых установок, не указанных в таблице, определяется интерполяцией


 
5.9 Мощность резервных электродвигателей, механизмов для уборки общедомовых помещений и противопожарных установок при расчете электрических нагрузок линий питания и вводов в здание не учитывается за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств коэффициент спроса принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных лишь в одной противопожарной секции.
5.10 Расчетная электрическая нагрузка жилого здания в целом (от квартир, силовых электроприемников и встроенных или пристроенных помещений общественного назначения) при условии, когда наибольшей составляющей является нагрузка от квартир, Ржд, кВт, определяется по формуле:
 
[image: ]      (4)
 
где: 
Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рсил - расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников жилого здания, кВт;
[image: ] -расчетные электрические нагрузки встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, которые питаются от электрощитовой жилого здания, определяемые в соответствие с СН РК 4.04-23, кВт;
[image: ]- коэффициенты участия в максимуме нагрузки квартир и силовых электроприемников жилого здания электрических нагрузок встроенных и пристроенных помещений общественного назначения, определяемые по таблице А.1 приложения А.
 
5.11 Расчетная электрическая нагрузка жилого дома, когда наибольшей составляющей является нагрузка встроенных или пристроенных общественных учреждений, Ржд, кВт, определяется по формуле:
 
[image: ]      (5)
 
где Ртах - наибольшая электрическая нагрузка из числа нагрузок квартир, встроенных или пристроенных общественных учреждений, питаемых по одной линии, кВт;
P1, ... Рn - расчетные нагрузки квартир, встроенных или пристроенных общественных учреждений, питаемых по одной линии, кроме наибольшей нагрузки Рmax, кВт.
 
5.12 Потери мощности в питающих линиях 0,4 кВ следует определять в соответствии с РДС РК 4.04-191.
 
Таблица 3 - Значение коэффициента спроса для электродвигателей сантехнических установок [image: ]
 
	Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха, в общей установленной мощности работающих силовых электроприемников, %
	Значение коэффициента спроса для электродвигателей сантехнических устройств [image: ] при количестве электроприемников

	
	 2
	3
	5
	8
	10
	15
	20
	30
	50
	100
	200

	от 100 до 85
	1,00 (0,80)
	0,90 (0,75)
	0,80 (0,70)
	0,75
	0,70
	0,65
	0,65
	0,60
	0,55
	0,55
	0,50

	от 84 до 75
	-
	-
	0,75
	0,70
	0,65
	0,60
	0,60
	0,60
	0,55
	0,55
	0,50

	от 74 до 50
	-
	-
	0,70
	0,65
	0,65
	0,60
	0,60
	0,55
	0,50
	0,50
	0,45

	от 49 до 25
	-
	-
	0,65
	0,60
	0,60
	0,55
	0,50
	0,50
	0,50
	0,45
	0,45

	25 и меньше
	-
	-
	0,60
	0,60
	0,55
	0,50
	0,50
	0,50
	0,45
	0,45
	0,40

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. В установленную мощность резервные электроприемники не включаются. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью более 30 кВт. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Коэффициент спроса для количества присоединенных электроприемников, не указанных в таблице, определяется интерполяцией.


 
 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(КОТТЕДЖЕЙ) ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
 
6.1 Для индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности уровень электрификации не имеет ограничений, определяется заказчиком и может включать полное электроотопление и электроподогрев воды.
6.2 Расчетные электрические нагрузки индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности следует определять по проекту внутреннего электрооборудования дома (коттеджа) в зависимости от конкретного набора электробытовых приборов и режима их работы, характеризующегося средней вероятностью включения (коэффициентом спроса) и несовпадения хозяйственных работ в доме (коттедже).
6.3 Расчетную электрическую нагрузку на вводе в индивидуальный жилой дом (коттедж) с полным электроотоплением следует определять в соответствии с заданием на проектирование по проекту внутреннего электрооборудования в зависимости от применяемых систем, приборов, режимов их работы и соответствующих теплотехнических расчетов.
Мощность электрических теплоаккумуляционных систем полного электроотопления на предпроектных стадиях допускается ориентировочно определять из расчета от 200 Вт до 300 Вт на 1 м2 общей площади дома (коттеджа) (в период минимальных нагрузок энергосистемы).
6.4 Ориентировочные удельные электрические нагрузки индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности, в том числе с полным электроотоплением постоянного включения, приведены таблице Б.1 приложения Б.
6.5 Допускается в предварительных расчетах определять удельную нагрузку на вводе индивидуального жилого дома (коттеджа) повышенной комфортности Руд.кт, кВт, по формуле:
 
Руд.кт = Руст · Кс,      (6)
 
где Руст - установленная (заявленная) мощность электроприемников, которыми оснащается дом (коттедж), определяемая суммированием номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, систем электроотопления и электроподогрева воды, кВт;
Кс - коэффициент спроса, определяемый по таблице 4 в зависимости от величины заявленной мощности электроприемников в доме (коттедже).
 
Таблица 4 - Значение коэффициента спроса Кс в зависимости от заявленной мощности 
электроприемников индивидуального жилого дома (коттеджа)
 
	Характеристика системы отопления дома (коттеджа)
	Значение коэффициента спроса Кспри заявленной мощности электроприемников, кВт

	
	до 15 вкл.
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100 и более

	Дом (коттедж) без полного электроотопления
	0,75
	0,65
	0,63
	0,59
	0,55
	0,53
	0,50
	0,47
	0,46
	0,45

	Дом (коттедж) с полным электроотоплением постоянного включения
	-
	-
	-
	0,75
	0,70
	0,65
	0,63
	0,62
	0,62
	0,61


 
6.6 Расчетную нагрузку линий питания и на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции от электроприемников индивидуальных жилых домов (коттеджей) с одинаковыми удельными нагрузками на вводе Ркт, кВт, допускается предварительно определять по формуле:
 
Ркт = Руд.кт · N · Ко,      (7)
 
где: 
Руд.кт - удельная нагрузка на вводе одного индивидуального жилого дома (коттеджа), кВт/дом;
N - количество индивидуальных жилых домов (коттеджей), присоединенных к данному звену сети;
Ко - коэффициент одновременности, определяемый по таблице 5 в зависимости от количества домов (коттеджей) и их характеристик.
 
6.7 На пред проектных стадиях расчетные удельные нагрузки индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности допускается определять в соответствии с приложением Б в зависимости от заявленной (установленной) мощности электроприемников и их характеристик, а на стадии рабочей документации уточнять их в соответствии с п. 6.2 и 6.3.
6.8 При определении расчетной электрической нагрузки линий или шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции кроме суммарной электрической нагрузки жилых домов (коттеджей) должны учитываться потери мощности в питающих линиях 0,4 кВ, определяемые в соответствие с РДС РК 4.04-191.
6.9 При расчете электрической нагрузки индивидуального жилого дома (коттеджа) повышенной комфортности в соответствие с 6.2, расчетные коэффициенты следует принимать по таблицам 6 и 7.
 
Таблица 5 - Значение коэффициента одновременности Ко в зависимости от количества индивидуальных жилых домов (коттеджей)
и их характеристик
 
	Характеристика индивидуального жилого дома (коттеджа)
	Значение коэффициента одновременности Копри количестве индивидуальных жилых домов (коттеджей), шт.

	
	1
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100
	200
	400

	С плитой на природном газе
	1,00
	0,65
	0,51
	0,38
	0,32
	0,28
	0,26
	0,22
	0,18
	0,16
	0,14
	0,12
	0,11

	С электроплитой мощностью до 10,5 кВт включительно
	1,00
	0,81
	0,50
	0,38
	0,32
	0,29
	0,27
	0,24
	0,20
	0,18
	0,16
	0,14
	0,13

	С электроплитой мощностью до 10,5 кВт включительно с полным электроотоплением:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- площадью 150 м2
	1,00
	0,87
	0,65
	0,56
	0,52
	0,50
	0,49
	0,47
	0,44
	0,42
	0,41
	0,40
	0,39

	- площадью 300 м2
	1,00
	0,90
	0,73
	0,66
	0,63
	0,62
	0,60
	0,59
	0,57
	0,55
	0,54
	0,54
	0,52

	- площадью 600 м2
	1,00
	0,91
	0,81
	0,77
	0,75
	0,74
	0,73
	0,72
	0,70
	0,69
	0,68
	0,68
	0,67

	ПРИМЕЧАНИЕ. Коэффициенты одновременности для всех индивидуальных жилых домов (коттеджей) представлены с учетом проточных электроводоподогревающих приборов. Для коттеджей с электроотоплением значения Коприведены для режима постоянного включения электроотопительных приборов на протяжении отопительного сезона и не действительны для электрических теплоаккумуляционных систем, работающих в период минимальных нагрузок системы


 
Таблица 6 - Величины мощностей отдельных электроприемников и расчетных коэффициентов
 
	Наименование электроприемников
	Номинальная или установленная мощность Ру
	Расчетные коэффициенты

	
	
	спроса Кс
	использования Ки

	Освещение гостиных
	от 35 Вт/м2 до 40 Вт/м2
	0,8
	0,8

	Освещение жилых комнат и спален
	от 25 Вт/м2 до 30 Вт/м2
	0,6
	0,6

	Освещение кабинетов, библиотек, игровых и т.п.
	от 30 Вт/м2 до 35 Вт/м2
	0,6
	0,8

	Освещение кухонь
	от 25 Вт/м2 до 30 Вт/м2
	1,0
	0,8

	Освещение холлов, коридоров и т.п.
	от 20 Вт/м2 до 25 Вт/м2
	0,8
	-

	Розеточная сеть (телерадиоаппаратура, холодильники, пылесосы, утюги, торшеры, настольные лампы и пр.)
	100 Вт/розетка
	-
	от 0,7 до 1,01)

	Электроплита
	10,5 кВт/плита
	0,8
	1,0

	Стиральная машина
	2,2 кВт/машина
	1,0
	0,6

	Посудомоечная машина
	2,2 кВт/машина
	0,8
	0,8

	Электрическая сауна
	от 4 кВт до 12 кВт
	0,8
	0,8

	Джакузи с подогревом
	2,5 кВт
	0,8
	0,8

	Душевая кабина с подогревом
	3 кВт
	0,6
	0,8

	Электроводонагреватели аккумуляционные
	от 1,5 кВт до 2,0 кВт
	0,6
	0,8

	Электроводонагреватели проточные
	от 5 кВт до 18 кВт
	0,4
	1,0

	Кондиционеры бытовые
	от 1,5 кВт до 4,0 кВт
	0,7
	0,8

	Электрокамины
	от 1 кВт до 2 кВт
	0,4
	1,0

	Кухонные комбайны, кофеварки, электрочайники и т.п.
	(суммарно) от 4 кВт до 5 кВт
	0,3
	1,0

	Теплый пол в жилой комнате, кухне, прихожей
	60 Вт/м2
	0,5
	1,0

	Теплый пол в ванной, сауне, детской
	80 Вт/м2
	0,3
	1,0

	Электрические отопительные котлы
	от 4 кВт до 24 кВт
	0,8
	0,9

	Приборы электроотопления
	от 70 Вт/м2 до 100 Вт/м2
	0,8
	1,0

	Тепловентиляторы
	от 1,5 кВт до 2,0 кВт
	0,9
	0,9

	Электрокалориферы
	от 3 кВт до 6 кВт
	0,4
	0,9

	Газонокосилки
	от 1,5 кВт до 1,8 кВт
	0,4
	0,8

	Погружные насосы
	от 0,7 кВт до 1,5 кВт
	0,8
	0,9

	Персональные компьютеры
	от 0,4 кВт до 0,5 кВт
	0,6
	1,0

	1) Количество розеток принимается из расчета 1 розетка на 6 м2. Кипринимается равным: 
- 1,0 при количестве розеток до 10; 
- 0,9 при количестве розеток от 10 до 20; 
- 0,8 при количестве розеток от 20 до 50; 
- 0,7 при количестве розеток свыше 50.


 
Таблица 7 - Величины коэффициентов мощности по типам потребителей
 
	Типы потребителей
	Коэффициент мощности cos φ
	Коэффициент реактивной мощности tg φ

	Лампы накаливания
	1,00
	0,000

	Люминесцентные лампы
	0,92
	0,426

	Холодильники
	0,65
	1,168

	Насосы, вентиляторы, кондиционеры при мощности двигателя до 4 кВт
	0,75
	0,882

	Насосы, вентиляторы, кондиционеры при мощности двигателя свыше 4 кВт
	0,85
	0,620

	Телерадиоаппаратура
	0,65
	1,168

	Водонагреватели, электроотопительные приборы
	1,00
	0,000

	Электрические сауны
	1,00
	0,000

	Джакузи
	0,80
	0,750

	Персональные компьютеры (с блоками питания)
	0,65
	1,168


 
6.10 Расчетную активную мощность каждой группы электроприемников Рр, кВт, определяют по формуле:
 
Рр = ∑Ру · Кс · Ки,      (8)
 
где:
∑Ру - сумма номинальных или установленных мощностей электроприемников группы, кВт;
Кс и Ки - коэффициенты спроса и использования, принимаемые по таблице 6.
 
Полную мощность каждой группы электроприемников S,кВт, определяют по формуле:
 
[image: ]      (9)
 
где cos φ - коэффициент мощности электроприемников группы, определяемый по таблице 7.
 
6.11 Расчетные электрические нагрузки (электрическая мощность) отопительной электроустановки индивидуального жилого дома (коттеджа) должны обеспечивать в жилых помещениях расчетную температуру воздуха в пределах допустимых норм, предусмотренных строительными нормами для заданных климатических условий.
 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОТ ГРУППЫ КВАРТИР (ДОМОВ) 
С РАЗНЫМИ УДЕЛЬНЫМИ РАСЧЕТНЫМИ НАГРУЗКАМИ
 
7.1 Расчетную электрическую нагрузку от группы квартир (домов) с разными удельными расчетными нагрузками Рр,кВт, приведенную к линии питания, вводу в жилой дом, шинам 0,4 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, при общем количестве присоединенных квартир (домов) 29 и меньше, следует определять по формуле:
 
[image: ]
 
Расчетную нагрузку от группы квартир (домов) с разными удельными нагрузками Рр, кВт, приведенную к линии питания, вводу в жилой дом, шинам 0,4 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, при общем количестве присоединенных квартир (домов) 30 и больше, следует определять по упрощенной формуле:
 
[image: ]      (11)
 
Для наиболее распространенных расчетов для групп из двух и трех разновидностей квартир, индивидуальных жилых домов (коттеджей) формула (10) преобразуется с перегруппировкой относительно параметров N в следующий вид:
- для двух разновидностей:
 
[image: ]     (12)
 
- для трех разновидностей:
 
[image: ]
 
В формулах (10) - (13) приняты следующие обозначения:
[image: ] - удельные нагрузки на вводе квартир, индивидуальных жилых домов (коттеджей) разновидностей 1, 2, ..., i (наибольшему значению присваивается номер 1, наименьшему - последний номер), кВт;
- N1, N2, ..., Ni - количество квартир, индивидуальных жилых домов (коттеджей) соответствующих разновидностей;
- Ко1, Ко2, ... Коi - коэффициент одновременности, определенный для количества квартир, индивидуальных жилых домов (коттеджей) каждой соответствующей разновидности;
- Кo(1+2+...+i) -коэффициент одновременности для суммарного количества жилищ соответствующих разновидностей.
 
Значение коэффициентов одновременности Кодля расчетов по формулам (10) - (13) следует принимать по таблице 8.
 
Таблица 8 - Значение коэффициента одновременности Копри определении расчетных нагрузок от квартир, индивидуальных жилых домов 
(коттеджей) с разными удельными нагрузками, в зависимости от количества квартир, домов (коттеджей)
 
	Количество квартир, домов (коттеджей)
	1
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100
	200
	400

	Значение коэффициента одновременности Ко
	1,00
	0,80
	0,50
	0,38
	0,32
	0,28
	0,27
	0,23
	0,19
	0,17
	0,15
	0,13
	0,12


 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
 
 
Коэффициенты участия в максимуме нагрузки встроенных и пристроенных помещений общественного назначения
 
Таблица А.1 - Коэффициенты участия в максимуме нагрузки встроенных и пристроенных помещений общественного назначения
 
	Сооружение (помещение) с наибольшей расчетной электрической нагрузкой
	Коэффициенты участия в максимуме нагрузки

	
	Жилые здания с электри-
ческими плитами
	Жилые здания с плитами на природном газе
	Столовые
	Рестораны, кафе
	Библиотеки
	Учреждения администра-
тивного управления, финансовые, проектно-
конструктор-
ские
	Торговые пред-
приятия одно-
сменные
	Торговые пред-
приятия полутора- и двух-
сменные
	Гостиницы
	Парик-
махерские
	Дошколь-
ные учебные заведения
	Поликли-
ники
	Пред-
приятия бытового обслужи-
вания, ателье и пр.
	Пред-
приятия коммуналь-
ного обслужива-
ния
	Культурные, культурно-
зрелищные и досуговые учреждения

	Жилые здания с электрическими плитами
	-
	0,9
	0,6
	0,7
	0,4
	0,6
	0,6
	0,8
	0,7
	0,8
	0,4
	0,7
	0,6
	0,7
	0,9

	Жилые здания с плитами на природном газе
	0,9
	-
	0,6
	0,7
	0,3
	0,4
	0,5
	0,8
	0,7
	0,7
	0,4
	0,6
	0,5
	0,5
	0,9

	Предприятия общественного питания (столовые, рестораны, кафе)
	0,4
	0,4
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,5

	Библиотеки
	0,5
	0,4
	0,8
	0,6
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8

	Торговые предприятия одно-, полутора- и двухсменные
	0,5
	0,4
	0,8
	0,6
	0,7
	0,8
	0,8
	0.8
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8

	Учреждения управления, финансовые, административные здания предприятий и проектно-конструкторских организаций
	0,5
	0,4
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,5

	Гостиницы
	0,8
	0,8
	0,6
	0,8
	0,3
	0,6
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8
	0,4
	0,7
	0,5
	0,7
	0,9

	Поликлиники
	0,5
	0,4
	0,8
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8

	Ателье и комбинаты бытового обслуживания
	0,5
	0,4
	0,8
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8

	Культурные, зрелищные учреждения, кинотеатры
	0,9
	0,9
	0,4
	0,6
	0,2
	0,2
	0,8
	0,7
	0,7
	0,8
	0,2
	0,4
	0,4
	0,5
	-


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)
 
 
Ориентировочные удельные электрические нагрузки индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности
 
Таблица Б.1 - Ориентировочные удельные электрические нагрузки индивидуальных жилых домов (коттеджей) повышенной комфортности
 
	Вид жилого дома (коттеджа) по уровню электрификации
	Удельная электрическая нагрузка электроприемников, кВт/дом (коттедж), при количестве домов (коттеджей)

	
	1
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100
	200

	Жилой дом (коттедж) с газовой плитой без электрической сауны (заявленная мощность 20 кВт)
	12,00
	8,44
	7,06
	5,81
	4,96
	4,34
	3,92
	3,35
	2,66
	2,38
	2,16
	1,96

	Жилой дом (коттедж) с газовой плитой и электрической сауной (заявленная мощность 32 кВт)
	18,00
	13,59
	9,78
	7,80
	6,63
	5,86
	5,33
	4,64
	3,79
	3,39
	3,06
	2,74

	Жилой дом (коттедж) с электроплитой мощностью до 10,5 кВт включительно, без электрических саун и проточных водоподогревателей (мощность 32 кВт)
	20,00
	16,13
	9,96
	7,65
	6,48
	5,78
	5,31
	4,78
	3,99
	3,58
	3,20
	2,83

	Жилой дом (коттедж) с электроплитой мощностью до 10,5 кВт включительно, с электрической сауной мощностью до 12 кВт включительно, без проточных водоподогревателей (заявленная мощность 45 кВт)
	25,00
	20,17
	12,45
	9,56
	8,10
	7,22
	6,64
	5,90
	4,98
	4,48
	4,01
	3,54

	Жилой дом (коттедж) с электроплитой мощностью до 10,5 кВт включительно, с электрической сауной мощностью до 12 кВт включительно, с проточными водоподогревателями мощностью до 12 кВт (заявленная мощность 60 кВт)
	32,00
	25,81
	15,94
	12,16
	10,37
	9,25
	8,50
	7,55
	6,38
	5,73
	5,13
	4,53

	Жилой дом (коттедж) с электроплитой мощностью до 10,5 кВт включительно, с электрической сауной мощностью до 12 кВт включительно, с проточными водоподогревателями мощностью до 12 кВт, с полным электроотоплением:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- площадью 150 м2 (заявленная мощность 73 кВт)
	45,50
	39,59
	29,58
	25,48
	23,66
	22,76
	22,30
	21,39
	20,02
	19,11
	18,66
	18,20

	- площадью 300 м2 (заявленная мощность 95 кВт)
	59,00
	53,10
	43,07
	38,94
	37,17
	36,58
	35,40
	34,81
	33,63
	32,45
	31,86
	31,27

	- площадью 600 м2 (заявленная мощность 95 кВт)
	86,00
	79,98
	69,66
	66,22
	64,50
	63,24
	62,78
	61,92
	60,20
	59,34
	58,48
	58,05

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. Мощность электроотопления принята для жилого дома (коттеджа) общей площадью: 
- 150 м2 - 13,5 кВт; 
- 300 м2 - 27,0 кВт; 
- 600 м2 - 54,0 кВт. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Расчетные удельные электрические нагрузки для жилого дома (коттеджа) с полным электроотоплением представлены для режима постоянного включения электроотопительных приборов. Для промежуточных величин общей площади жилого дома (коттеджа) удельные расчетные нагрузки допускается определять интерполяцией.


 
Ключевые слова: индивидуальный жилой дом, квартира, коэффициент использования, коэффициент спроса, повышенная комфортность, расчетная электрическая нагрузка, удельная электрическая нагрузка.
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