Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 
СП РК 4.04-114-2014

Отвод земель для электрических сетей напряжением 0.4-1150 кВ

LAND ALLOCATION FOR ELECTRIC POWER LINES OPERATING AT 0.4-1150 KV

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

6. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОНИЖАЮЩИХ ПОДСТАНЦИЙ

Приложение А (информационное). Рекомендуемая площадь постоянного отвода земли для типовых воздушных линий (ВЛ) и ориентировочная ширина коридоров опор воздушных линий (ВЛ)

Приложение Б (информационное). Характеристики и технические показатели отдельных воздушных линий 110-1150 кВ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ рассматривает вопросы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ.

Данный нормативный документ устанавливает свод правил, выполнение которых обеспечивает надлежащую уверенность в соответствии процесса отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по безопасности строительных зданий и охране окружающей среды, которыми подтверждается правомочность рекомендуемых правил и процедур.

Настоящий свод правил, применяемый совместно с другими нормативными актами, приведенными в разделе «Нормативные ссылки» образует комплекс взаимосвязанных документов, для применения в строительстве и строительном производстве.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил содержит рекомендуемые положения, позволяющие обеспечить соблюдение рекомендаций по установлению ширины полос земель и площадей земельных участков, отводимых для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ.

1.2 Настоящий свод правил регламентирует принципы проектирования и рекомендации к отводу земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ, руководствуясь требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике», Закона РК «О земле», Закона «Об охране окружающей природной среды», Экологического кодекса Республики Казахстан, Земельного кодекса Республики Казахстан, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», СН РК 3.01-01, «Правила устройства электроустановок», а также другими нормативными документами, регулирующими земельные отношения и правила устройства электроустановок.

1.3 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые электрические сети напряжением 0,4-1150 кВ, используемые для подачи электроэнергии.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящих правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике» от 16 июля 2001 года № 242-II.

Закон Республики Казахстан «О земле» от 2 июля 2014 года № 225-V.

Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей природной среды» от 15 июля 1997 года № 160.

Экологический кодекс Республики Казахстан» от 9 января 2007 года № 212-III.

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.

СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Правила устройства электроустановок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими правилами рекомендуется использовать с проверкой действия ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и опубликованным в текущем году для ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям.

В тех случаях, когда ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не касающейся данной ссылки.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Временные сооружения: Все временные стационарные, передвижные, переносные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые на строительной площадке в целях организации строительно-монтажных работ.

3.2 Земельный участок: Земельная территория, закрепленная за жилым домом или организацией в порядке, установленном законодательством.

3.3 Кабельная ЛЭП: Линия электропередачи, состоящая из одного или нескольких силовых кабелей, кабельных муфт и крепежных деталей.

3.4 Кабель электрический: Один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключенных в защитную (обычно герметичную) оболочку.

3.5 Линия электропередачи (ЛЭП): Сооружение из проводов (кабелей) и вспомогательных устройств, предназначенных для передачи электрической энергии.

3.6 Магистраль: 1) главное направление, основная линия путей сообщения; 2) широкая улица большого города с интенсивным транспортным движением; 3) главный кабель в телеграфной и телефонной сети, линия электропередач; 4) главная труба в канализационной, водопроводной сети или сети теплоснабжения.

3.7 Организация: Предприятие, учреждение либо другое юридическое лицо независимо от форм собственности и подчиненности.

3.8 Отвод земель: Предоставление в установленном земельным законодательством порядке и в размерах, определяемых нормативными документами, земель (земельных участков), необходимых для строительства, эксплуатации и развития предприятий, зданий и сооружений.

3.9 Опоры линии электропередачи: Сооружения (конструкции) для подвески проводов и грозозащитных тросов, воздушных ЛЭП.

3.10 Опоры сооружений: Устройство для поддержания и прикрепления несущих конструкций сооружений (столбы, стойки, колонны и т.д.).

3.11 Приемник электрической энергии (электроприемник): Аппарат, агрегат, механизм, предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

3.12 Пролет воздушной ЛЭП: Расстояние между соседними опорами линии электропередачи: 100-200 м (деревянные опоры), 250-400 м (железобетонные опоры), 300-450 м (металлические опоры).

3.13 Сеть электрическая: Совокупность электрических линий, подстанций, распределительных и переключательных пунктов, связывающих электростанцию с потребителями электрической энергии.

3.14 Системаэлектроснабжения: Совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

3.15 Токоведущая часть: Электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе работы под рабочим напряжением.

3.16 Удельная электрическая проводимость: Величина д, равная отношению плотности тока проводимости в какой-либо точке изотропного проводника к напряженности электрического поля в этой же точке. Удельная электрическая проводимость равна электрической проводимости прямого цилиндрического однородного проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м.

3.17 Централизованное электроснабжение: Электроснабжение потребителей от энергосистемы.

3.18 Энергетическая система (энергосистема): Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.

3.19 Электрическая часть энергосистемы: Совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

3.20 Электроэнергетическая система: Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

3.21 Электрическаястанция,электростанция: Предприятие (или электроустановка), вырабатывающее электрическую энергию, а в отдельных случаях и тепловую, путем преобразования других видов энергии.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящий свод правил рекомендует установленную ширину полос земель и площадей земельных участков (приложение А), предназначенных для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ, которые включают воздушные и кабельные линии электропередачи, понижающие подстанции, а также распределительные и секционирующие пункты, в соответствии с [2].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Определение площади земельных участков, предназначенных для опор больших переходов линий электропередачи всех напряжений, рекомендуется выполнять проектом организации строительства для конкретных объектов.

2. Для временного пользования на период их застройки рекомендуются полосы земель, предназначенных для воздушных и кабельных линий электропередачи, а также площади отвода земельных участков для монтажа опор воздушных линий электропередачи. Для постоянного пользования необходимы земельные участки для размещения опор воздушных линий, понижающих подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, наземных сооружений кабельных линий электропередачи.

3. Отчужденные на момент строительства земли, после его окончания, рекомендуется возвращать землевладельцам восстановленными, в соответствии с действующим законодательством.

4.2 Определение площади земельных участков, предназначенных в постоянное пользование при расширении и реконструкции понижающих подстанций, а также ширина полос земель и площади земельных участков, отводимых во временное пользование, для временных сооружений на период строительства объектов электрических сетей определяется проектом организации строительства.

4.3 Требования по отводу земель при пересечении трассами трубопроводного, автомобильного и железнодорожного транспорта, водных преград, заболоченных и горных участков трассы рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.2, а также с [1].

4.4.Требования для землеотвода для объектов инфраструктуры, линий электропередачи (узлы распределения электроэнергии, различных вспомогательных узлов и объектов, а также притрассовых дорог, используемых при строительстве и обслуживании), рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.2, а также с [1].

5. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

5.1 Выделяемая под опоры площадь земли F, (включая оттяжки) воздушных линий электропередачи для постоянного использования, рекомендуется определять по формуле:

F = n(F0 + f),      (1)

где: F0 - площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего контура (включая оттяжки);

n - количество опор;

f - площадь полосы земель вокруг внешнего контура опоры (включая оттяжки) рекомендуется принимать для линий электропередачи напряжением до 10 кВ включительно и линий связи, обслуживающих электрические сети, шириной 1 м и для линий электропередачи напряжением 35-1150 кВ, шириной 2 м.

5.2 Отводимую на период строительства воздушных линий электропередачи ширину полос земель, рекомендуется определять проектом организации строительства конкретного объекта и в обычных условиях рекомендуется не более величин, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 - Ширина полос земель, отводимых на период строительства воздушных линий электропередачи

| Опоры воздушных линий электропередачи | Ширина полос отводимых земель, м2 при напряжении линий, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 35 | 110 | 220 | 500 | 1150 |
| Железобетонные - одностоечные, свободно стоящие | 8 | 8 | 10 (12) | 12 | - | - |
| Стальные - одностоечные, свободно стоящие | - | 10 | 10 (12) | 14 (16) | - | 48 |
| Портальные - железобетонные | - | - | - | 16 | 27 | - |
| Стальные на оттяжках | - | - | - | 23 | 30 | 54 |
| Примечания 1. Ширина полос земель, приведенная в таблице, предназначена для линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах. 2. Ширину полос земель для линий электропередачи с опорами индивидуальной разработки рекомендуется определять, исходя из расстояния между крайними фазами плюс полоса для проезда механизмов равная 4 м; для опор с оттяжками - расстояния между точками крепления оттяжек в грунте плюс также 4 м. 3. В скобках указана ширина полос земель для воздушных линий электропередачи с двухцепными опорами. 4. Ширину полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях государственного лесного фонда, на особо охраняемых землях, водоохранных полосах, лесопарковых зонах, покрытых лесом, рекомендуется принимать по согласованию с соответствующими органами, в ведении которых находятся эти земли. |  |  |  |  |  |  |

5.3 Отводимые площади земельных участков, для монтажа опор воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе отводимых земель, указанных в п. 5.2), рекомендуется не более величин, приведенных в таблице 2.

5.4 Характеристики и технические показатели отдельных воздушных линий 110-1150 кВ, приведены в приложении Б, в таблицах Б.1-А.6 [2].

5.5 На землях сельскохозяйственного назначения не рекомендуется размещать, наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты).

Таблица 2 - Площади земельных участков, отводимых для монтажа опор 
воздушных линий электропередачи в местах их размещения

| Опоры воздушных линий электропередачи | Площади земельных участков в м2, отводимые для монтажа опор при напряжении линий, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 110 | 220 | 500 | 1150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Железобетонные - одностоечные, свободно стоящие | 150 (300) | 150 (300) | 150 (300) | 300 (1300) | - |
| Стальные - одностоечные, свободно стоящие | 300 | 400 | 550 | 650 | 1200 |
| Портальные железобетонные | - | - | 300 (300) | 600 (2500) | - |
| Стальные на оттяжках | - | - | 3500 | 1300 | 4600 |
| Примечания 1. Площади земельных участков, приведенные в таблице, относятся к линиям электропередачи, сооружаемым на унифицированных (нормальных) и типовых опорах. При применении опор габарита напряжения 150 кВ на линиях 110 кВ и 330 кВ на линиях 220 кВ показатели таблицы следует умножить на коэффициент 1,2. 2. Для железобетонных опор линий 35-500 кВ площади земельных участков даны для установки опоры в пробуриваемые котлованы цилиндрической формы, в скобках - для установки опор в отрываемые котлованы. 3. Площади земельных участков для монтажа стальных свободно стоящих анкерно-угловых опор линий электропередачи напряжением 500 кВ рекомендуются не более 1500 м2, а для 1150 кВ - 5600 м2. 4. Отвод земельных участков для монтажа опор 0,4-10 кВ не требуется. |  |  |  |  |  |

Отводимые площади земельных участков для размещения наземных кабельных сооружений, строящихся на землях населенных пунктов и территорий предприятий, рекомендуется определять проектом организации строительства.

5.6 Отводимую во временное пользование для кабельных линий подземной электропередачи на период строительства ширину полос земель, рекомендуется определять проектом организации строительства и принимать для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, а для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м.

5.7 Площади земельных участков и ширину полос земель, отводимых во временное пользование для капитального ремонта линий электропередачи, рекомендуется определять проектом, утвержденным в установленном порядке. При этом площади земельных участков и ширина полос не рекомендуются к превышению значений, предусмотренных в пп. 5.2 и 5.3 для соответствующих линий электропередачи.

5.8 Применение земель под проводами воздушных линий и над кабельными линиями по назначению рекомендуется осуществлять землевладельцами с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий электропередачи в соответствии с [1].

6. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОНИЖАЮЩИХ ПОДСТАНЦИЙ

6.1 Предназначенные для подстанций, секционирующих и распределительных пунктов с высшим напряжением от 6 до 10 кВ площади земельных участков, рекомендуются не выше значений, представленных в таблице 3.

Таблица 3 - Площади земельных участков, отводимые для подстанций, секционирующих 
и распределительных пунктов с высшим напряжением от 6 до 10 кВ

| Подстанции, распределительные и секционирующие пункты | Площади отводимых земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| Комплектные подстанции 10/4 кВ с одним трансформатором мощностью до 630 кВ·А | 30,0 |
| То же с двумя трансформаторами мощностью 630 кВ·А | 80,0 |
| Мачтовые подстанции с одним трансформатором мощностью 250 кВ·А | 40,0 |
| То же с двумя трансформаторами мощностью 250 кВ·А | 60,0 |
| Секционирующие пункты | 60,0 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 80,0 |
| Подстанции закрытого типа с одним или двумя трансформаторами мощностью до 830 кВ·А | 150,0 |
| Примечание. Площади отвода земель для подстанции закрытого типа с трансформаторами мощностью более 630 кВ·А рекомендуется определять проектом. |  |

6.2 Отводимые для подстанций с различными схемами электрических соединений (включая комплектные) с высшим напряжением от 35 до 1150 кВ площади земельных участков, рекомендуется устанавливать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 - Площади земельных участков, отводимые для подстанций с различными схемами 
электрических соединений (включая комплектные) с высшим напряжением от 35 до 1150 кВ

| Схемы электрических соединений подстанций | Площади отводимых земель, тыс. м2, при установке на подстанции трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухобмоточных, напряжением кВ |  |  | Трехобмоточных, напряжением кВ |  |  |  |
|  | 35 | 110 | 220 | 110 | 220 | 500/ 220/ 6-10 | 1150 /500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Блок линия - трансформатор шины с низшим напряжением 6-10 кВ | 1,4 | 2,0 | 6 | - | - | - |  |
| То же, с 5 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
| То же, с 10 ячейками среднего напряжения 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 3,0 | - | - |
| 2. Укрупненный блок (линия - 2 трансформатора) или сдвоенный блок (2 линии - 2 трансформатора) с низшим напряжением 6-10 кВ | 3,0 | 4,0 | 14 | - | - | - | - |
| То же, с 10 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 9,3 | - | - | - |
| Укрупненный блок (линия - 2 трансформатора) или сдвоенный блок (2 линии - 2 трансформатора) с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 3,4 | - | - |
| 3. Мостики или 2 блока с дополнительной линией с низшим напряжением 6-10 кВ | 3,0 | 6 | 20 | - | - | - | - |
| То же, с 10 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | - | 36 | - | - |
| 4. Четырехугольник (включая расширенный) с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 35 | - | - | - | - |
| То же, с 7 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 50,0 | - | - |
| 5. Со сборными шинами с 7 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6-10 кВ | 6 | 16 | 40 | - | - | - | - |
| То же, с 7 ячейками высшего напряжения и 8 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 26 | - | - | - |
| То же, с 13 ячейками высшего напряжения и 17 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 6. Блок линия - трансформатор с 6 ячейками на среднем напряжении | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 7. Четырехугольник с 12 ячейками на среднем напряжении | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 8. С полуторным присоединением на высшем напряжении с 14 ячейками с двумя средними напряжениями: с 16 ячейками 220 и 20 ячейками 110 кВ, двумя группами однофазных автотрансформаторов и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 9. Трансформатор - шины с 10 ячейками на высшем и 15 на среднем напряжении, двумя группами однофазных автотрансформаторов и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 160 | 500 |
| Примечания 1. Площади земель, приведенные в таблице, учитывают размещение на подстанции одного или двух трансформаторов общеподстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, закрытого или комплектного распределительного устройства низшего напряжения. 2. Площади земель, отводимые для подстанции, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 в графах 2, 3, 4, не учитывают площади помещений для постоянного обслуживающего персонала. 3. Данные в таблице 4 площади подстанций предусматривают: вывод линий электропередачи в противоположные стороны, открытые распределительные устройства, открытые установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в таблице, умножаются на следующие коэффициенты: при выводе линий высшего и среднего напряжений в одну сторону - 1,15 то же, под углом 90° - 1,10 при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0,6 при закрытой установке трансформаторов - 0,9. 4. В случае установки в подстанциях более двух трансформаторов или устройства выносного контура заземления площадь отвода земель определяется проектом. |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 Отводимые для подстанций площади земельных участков, с составом зданий и сооружений (в том числе с количеством ячеек распределительных устройств), не соответствующим составу зданий и сооружений подстанций, приведенных в табл. 4, рекомендуется увеличивать или уменьшать на величины, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 - Площади земельных участков, отводимые для подстанций с составом зданий и сооружений 
(в том числе с количеством ячеек распределительных устройств), не соответствующим составу зданий 
и сооружений подстанций

| Здания и сооружения подстанций | Площади отводимых земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вспомогательное помещение для обслуживающего персонала | 300 |
| Портал для ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ | 300 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 35 кВ | 300 |
| Аппаратная маслохозяйства | 300 |
| Насосная станция высокого давления с резервуарами и трубопроводами | 500 |
| Закрытое распределительное устройство 6-10 кВ | 500 |
| Комплектное распределительное устройство 6-10 кВ | 500 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ | 1000 |
| Установка с двумя синхронными компенсаторами по 15 тыс. кВ Ар | 1500 |
| Открытый склад масла | 1500 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 150 и 220 кВ | 1500 |
| Установка с двумя синхронными компенсаторами по 50 или 100 тыс. кВ Ар | 3000 |
| Башня для ревизии трансформаторов | 3000 |
| Батареи для статических конденсаторов | 3000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 330 кВ | 3000 |
| Брызгательный бассейн | 8000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 500 кВ | 8000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 1150 кВ | 26000 |
| Примечание. Площади земельных участков, отводимые для зданий и сооружений, не указанных в таблице, определяются проектом. |  |

Приложение А

(информационное)

Рекомендуемая площадь постоянного отвода земли для типовых воздушных линий (ВЛ) 
и ориентировочная ширина коридоров опор воздушных линий (ВЛ)

Таблица А.1 - Ориентировочная ширина коридоров ВЛ

| Напряжение ВЛ, кВ | Ширина коридора, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одной ВЛ (одноцепная или двухцепная) | для каждой дополнительной ВЛ прибавляется | для каждой дополнительной ВЛ на подходах к ПС и стесненных участках прибавляется |
| 20 | 26 | 14 | 8,5 |
| 35 | 38 | 21 (23) | 12 |
| 110 | 50 | 28 (35) | 15 |
| 150 | 60 | 34 | 16 |
| 220 | 64 | 38 (41) | 21 |
| 330 | 78 | 40 (44) | 28 |
| 500 | 84 | 50 | 43 |
| 750 | 120 | 75 | 60 |
| 1150 | 160 | 100 | 80 |
| Примечание. В скобках приведены данные для двухцепных опор. |  |  |  |

Таблица А.2 - Площадь постоянного отвода земли для типовых опор ВЛ

| Напряжение ВЛ, кВ | Характеристика промежуточной опоры | Размер постоянного отвода земли на 1 км ВЛ м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стальные опоры | Железобетонные опоры |
| 35-110 | Одностоечная | 65-70 | 35-40 |
| 220-330 | Свободностоящая | 80-115 | 135-90 |
| 500-750 | Железобетонная свободностоящая, стальная на оттяжках | 520-1215 | 170 |
| 1150 | Стальная па оттяжках | 4000 | - |

Приложение Б

(информационное)

Характеристики и технические показатели отдельных воздушных линий 110-1150 кВ

Таблица Б.1 - Характеристика и технические показатели воздушных линий 110 кВ

| Длина | 42,8 км |  |
| --- | --- | --- |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | АС 150/24 |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 500 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | ПБ 110-5;УБ 110-7;У 110-1 |  |
| Фундаменты | подножники |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, | шт. | 4,91 |
| в т. ч.: железобетонных (пром./АУ) | шт. | 4,72 (4,42/0,30) |
| стальных (пром./АУ) | шт. | 0,19 (-/0,19) |
| Металл, | т | 6,26 |
| в т.ч.: металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | 2,60 |
| Железобетон, | м2 | 12,55 |
| в т.ч. стойки ж/б опор | м2 | 9,28 |
| Провод | т | 1,76 |
| Трос | т | 0,49 |

Таблица Б.2 - Характеристика и технические показатели воздушных линий 220 кВ

| Длина | 125 км |  |
| --- | --- | --- |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | АС 240/32 |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 400 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | П 220-3; У220-1; У220-3 |  |
| Фундаменты | подножники |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,7 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт. | - |
| стальных (пром./АУ) | шт. | 2,7 (2,41/0,29) |
| Металл, | т | 17,93 |
| в т.ч.: металлические опоры | т | 14,79 |
| Железобетон, | м3 | 12,85 |
| в т.ч. стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 2,85 |
| Трос (С-70) | т | 0,63 |

Таблица Б.3 - Характеристика и технические показатели воздушных линий 330 кВ

| Длина | 94,4 км |  |
| --- | --- | --- |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | 2хАС 300/39 |  |
| Марка и число тросов | С-70 |  |
| Район гололедности | II, III |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 560, 640, 810, 900 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | П330-3;У330-1 |  |
| Фундаменты | подножники |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,83 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт. | - |
| стальных (пром./АУ) | шт. | 2,83 (2,37/0,46) |
| Металл, | т | 27,43 |
| в т.ч.: металлические опоры | т | 24,20 |
| Железобетон, | м3 | 23,20 |
| в т.ч. стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 7,15 |
| Трос | т | 0,69 |

Таблица Б.4 - Характеристика и технические показатели воздушных линий 500 кВ

| Длина | 235,8 км |  |
| --- | --- | --- |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | 3хАС 300/39 |  |
| Марка и число тросов | 2х1хАЖС 70/39 |  |
| Район гололедности | II |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 550 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | ПБ1;Р1;У2 |  |
| Фундаменты | сваи |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,36 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт. | - |
| стальных (пром./АУ) | шт. | 2,36 (2,23/0,13) |
| Металл, | т | 26,37 |
| в т.ч.: металлические опоры | т | 18,50 |
| Железобетон, | м3 | 24,10 |
| в т.ч. стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 10,50 |
| Трос | т | 1,016 |

Таблица Б.5 - Характеристика и технические показатели воздушных линий 750 кВ

| Длина | 216,6 км |  |
| --- | --- | --- |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | 5хАС 300/66 |  |
| Марка и число тросов | 2х1хДС 70/72; 2х1хАС95/141 |  |
| Район гололедности | III, IV |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 560, 810 Па |  |
| Рельеф местности | волнистая равнина |  |
| Основной тип опор | ПП 750-1; ПП 750-3; 750-5; УС 750-1 |  |
| Фундаменты | подножники |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,64 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт. | - |
| стальных (пром./АУ) | шт. | 2,64 (2,11/0,53) |
| Металл, | т | 57,57 |
| в т.ч.: металлические опоры | т | 48,51 |
| Железобетон, | м3 | 34,89 |
| в т.ч. стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 20,43 |
| Трос (АС70/72, АС95/141) | т | 1,56/2,83 |

Таблица Б.6 - Характеристика и технические показатели воздушных линий 1150 кВ

| Длина | 689,9 км |  |
| --- | --- | --- |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | 8хАС 330/43 |  |
| Марка и число тросов | 2*2*АС 70/72 |  |
| Район гололедности | II; III; IV |  |
| Марка троса | С-50 |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 700; 750 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный, пересеченный |  |
| Основной тип опор | ПОГ1150-5; У1150-1 |  |
| Фундаменты | подножники |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,89 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт. | - |
| стальных (пром./АУ) | шт. | 2,89 (2,80/0,09) |
| Металл, | т | 60,37 |
| в т.ч.: металлические опоры | т | 57,66 |
| Железобетон, | м3 | 32,60 |
| в т.ч. стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 31,52 |
| Трос (АС70/72, АС95/141) | т | 3,14 |

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 и свыше 1000В. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 октября 1997 г. № 1436.

[2] Справочник по проектированию электрических сетей И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро / Под редакцией Д. Л. Файбисовича. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС 2006 - 320 с.

Ключевые слова: отвод земель, линии электропередач, оптический кабель, охранная зона, объект строительства, проект организации строительства, период, понижающая подстанция, земельные участки, заземляющее устройство.