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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий государственный документ является техническим и справочным материалом для проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами, применение которых является наиболее перспективным путём развития электрических распределительных сетей.
Высокая экономическая эффективность использования указанных проводов достигается за счёт значительного повышения надёжности электроснабжения потребителей и резкого снижения эксплуатационных затрат по сравнению с неизолированными проводами.
Применение самонесущих изолированных проводов является на сегодняшний день наиболее прогрессивным и перспективным путём развития электрических распределительных сетей.
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи (ВЛ) линии с применением самонесущих изолированных проводов (ВЛИ) имеют ряд конструктивных особенностей - наличие изоляционного покрова на токоведущих проводниках, повышенная механическая прочность, прогрессивная сцепная и ответвительная арматура и др. Данные особенности обусловливают значительное повышение надёжности электроснабжения потребителей и резкое снижение эксплуатационных затрат и определяет высокую экономическую эффективность использования изолированных проводов в распределительных электрических сетях.
Распространены три основные системы СИП:
- Первая система представляет собой изолированные фазные проводники, скрученные вокруг неизолированного нулевого проводника, который является несущим элементом конструкции. Подвеска жгута осуществляется за нулевой проводник. Нулевой проводник изготавливается из термоупрочнённого алюминиевого сплава, фазные проводники - из алюминия. Сечение нулевого несущего проводника, как правило, на одну ступень больше сечения фазных проводников. Распространённые марки проводов этой системы - AMKA производства Финляндии и СИП-1, СИП-2 производства российских кабельных заводов.
- Вторая система отличается от первой наличием изоляционного покрова на нулевом несущем проводнике. Распространённые марки проводов этой системы - AMKA-T производства Финляндии, TORSADA производства Франции и СИП-1А, СИП-2А производства российских кабельных заводов.
- Третья система состоит из проводников одинакового сечения, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе и нулевой изготавливаются из алюминия. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновременно. Распространённые марки проводов этой системы - ALUS в Швеции, EX в Норвегии, и СИП-4, СИПн-4, СИПс-4, СИП 5 производства казахстанских кабельных заводов.
Представленные в настоящем своде правил технические решения могут быть использованы инженерно-техническими работниками при проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи (ВЛИ) по мере необходимости для каждого конкретного проекта.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-4, предназначенными для применения на ВЛИ (воздушные линии изолированные) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений, имеют климатическое исполнение умеренно-холодный климатический район, категории размещения 1, 2 и 3, в атмосфере II и III типа по ГОСТ 15150.
1.2 Настоящий свод правил предназначен для субъектов, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в Республике Казахстан, в том числе инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией электрических распределительных сетей.
1.3 Настоящий свод правил содержит материалы для использования при электрических и механических расчётах элементов линий электропередачи, а также монтажные схемы опор, рекомендации по применению оборудования для системы самонесущих изолированных проводов без отдельного несущего элемента типа СИП 4.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего государственного норматива необходимы следующие ссылочные нормативные правовые акты и нормативные технические документы:
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.
Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и линий радиотрансляционных сетей.
Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 890.
РД 34 РК.20.517-96 «Правила технической эксплуатации опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением до 1кВ с самонесущими изолированными проводами».
РД 34.РК.20.518-96 Правила устройства опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП).
СТ РК 1.5-2013 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
СТ РК 1.27-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация в терминологии. Основные принципы и методы.
СТ РК 2283-2013 Проволока медная. Технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 50043.4-2009 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.
ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент.
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент.
ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.
ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.
ГОСТ 10434-82* Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
 
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Магистраль ВЛ: Участок линии от питающей подстанции до концевой опоры. К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
3.2 Линейное ответвление от ВЛ: Участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более одного пролета.
3.3 Ответвление от ВЛ к вводу: Участок проводов от опоры ВЛ до зажима (изоляторов) ввода.
3.4 Нормальный режим ВЛИ: Состояние ВЛ при необорванных проводах.
3.5 Аварийный режим ВЛИ: Состояние ВЛ при оборванном одном или нескольких проводах.
3.6 СИП-4: Провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами одинакового сечения, изолированный светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, с фазными и нулевой удерживающей жилами. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновременно.
3.7 Заземляющий проводник: Проводник, создающий электрическую цепь или ее часть проводящей цепи между данной точкой системы или установки, или оборудования и заземляющим электродом или заземлителем.
3.8 Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: Допустимая температура нагрева токопроводящей жилы провода при продолжительном режиме эксплуатации.
3.9 Линейная арматура: Устройство, выполняющее одну или несколько функций: подвешивание и прикрепление проводов, подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительным устройствам; соединение, натяжение, поддерживание и фиксация проводов на заданном расстоянии.
3.10 Сцепная арматура: Линейная арматура для сцепления элементов подвески, прикрепления ее к опоре воздушной линии электропередачи или распределительного устройства.
3.11 Поддерживающая арматура: Линейная арматура, обеспечивающая облегченное нетоковедущее крепление провода в зажиме для последующего прикрепления к поддерживающей подвеске, опоре, и воспринимающая весовые и ветровые нагрузки.
3.12 Натяжная арматура: Линейная арматура, обеспечивающая несущее крепление провода к натяжной подвеске и воспринимающая нагрузки от их тяжения.
3.13 Соединительная арматура: Линейная арматура, обеспечивающая соединение проводов между собой.
3.14 Поддерживающий зажим: Поддерживающая арматура для прикрепления провода к поддерживающей подвеске, исключающая в нормальном режиме работы их перемещение в осевом направлении.
3.15 Клиновой натяжной зажим: Натяжная арматура, нетоковедущее крепление провода или молниезащитного троса в которой обеспечивается клином.
3.16 Прессуемый натяжной зажим: Натяжная арматура, в которой токоведущее или нетоковедущее крепление провода осуществляется опрессовыванием.
3.17 Анкерный клиновый зажим: Натяжная арматура для обеспечения крепления провода проводов одной марки и сечения на анкерной опоре.
3.18 Плашечный соединительный зажим: Соединительная арматура для обеспечения облегченного токоведущего соединения проводов или нетоковедущего соединения заземляющих проводников между плашками, стянутыми болтами.
3.19 Прессуемый соединительный зажим: Соединительная арматура для несущего токоведущего соединения проводов опрессовыванием в зажиме.
3.20 Ответвительный зажим: Контактная арматура для присоединения ответвлений от проводов воздушных линий электропередачи.
 
 
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
ВЛ: Воздушные линии электропередачи.
ВЛИ: Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами.
КЗ: Короткое замыкание.
ТП: Трансформаторная подстанция.
ППН: предохранитель плавкий наполненный. Предназначен для установки в мачтовые рубильники.
ПЗ: Переносные заземления.
ПУЭ: Правила устройства электроустановок.
СИП: Самонесущие изолированные провода.
ОПН: Ограничитель перенапряжения.
 
 
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
5.1 Устройство
 
5.1.1 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) представляют собой воздушные линии электропередачи, выполненные на опорах с применением железобетонных стоек. К опорам посредством специальной арматуры подвешены самонесущие изолированные провода (СИП).
5.1.2 Крепление СИП к опорам осуществляется в основном с помощью металлоконструкций (крюков, бандажных лент и др.), поддерживающих и натяжных зажимов.
5.1.3 Соединения и ответвления проводов осуществляются с помощью соединительных и ответвительных зажимов.
Кроме линейной арматуры на ВЛИ могут устанавливаться сопутствующие элементы - мачтовые рубильники с предохранителями, ограничители перенапряжения, устройства для подключения переносных заземлений, патроны для плавких предохранителей защиты светильников уличного освещения и др.
 
5.2 Системы самонесущих изолированных проводов
 
Конструкция СИП состоит из нулевого и фазных проводников, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных в один жгут. Изоляционная оболочка может быть выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Дополнительно к фазным проводникам в жгут могут быть включены 1-2 изолированных проводника для уличного освещения или контрольные кабели.
 
5.3 Конструктивные особенности ВЛИ
 
Основными конструктивными особенностями ВЛИ по сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с применением неизолированных проводов являются следующие:
1) Наличие изоляции на токоведущих жилах.
2) Отсутствие траверс и изоляторов.
3) Малое реактивное сопротивление ВЛИ, обусловленное минимальным расстоянием между проводниками, которое ограничивается только толщиной их изоляции.
Конструктивные особенности ВЛИ обусловливают ряд преимуществ таких линий по сравнению с традиционными ВЛ с неизолированными проводами.
 
5.4 Влияние удаленных однофазных КЗ и перегрузок сети на срок службы ВЛИ
 
5.4.1 При необходимости прокладки протяженных фидеров СИП (длиной 300 м и более) происходят аварии из-за возникновения удаленных коротких замыканий, вызванных такими факторами как механические повреждения изоляции, некорректный выбор арматуры, перегрузки в сетях, ошибки монтажа и т.д.
5.4.2. При проектировании и строительстве распределительных сетей с СИП должен быть выполнен расчет наименьших токов КЗ, учитывающий активные и индуктивные сопротивления цепи КЗ, включая активное сопротивление электрической дуги. Для надежного отключения поврежденного участка сети необходимо, чтобы кратность величины наименьшего расчетного тока КЗ в конце защищаемой линии была не менее 3 по отношению к номинальному току плавкой вставки либо расцепителя автомата.
5.4.3 Установка защитных аппаратов (секционирование) линии выполняется в местах уменьшения сечения СИП, а также в местах, определенных расчетом для обеспечения селективности и чувствительности защиты от перегрузок (Правила устройства электроустановок РК, пп.586, 587, 588, 594).
5.4.4 В случае невозможности выполнения требования по кратности тока КЗ к номиналу плавкой вставки либо расцепителю автоматического выключателя, необходимо: ограничивать фидера по длине, чтобы их длины находились в зоне чувствительности автомата в ТП, уменьшать расчетный номинал аппарата защиты в ТП, тем самым увеличивая его чувствительность к относительно небольшим токам короткого замыкания, либо секционировать линию с применением защитных аппаратов с возможностью отключения поврежденной фазы.
5.4.5 Уменьшение номинала автомата защиты и уменьшение длины ВЛИ как правило являются невыполнимыми, ввиду того, что для подключения всех потребителей и с учетом действующих норм по выбору установленной мощности потребуется строить не одну, а несколько ВЛИ, что приведет к значительному удорожанию проекта. Предлагается наиболее простой и экономически оправданный вариант - применение мачтовых рубильников с нужным номиналом плавких вставок для секционирования ВЛИ, с разделением отключаемых участков.
5.4.6 Мачтовые рубильники представляют собой защитный аппарат, снабжаемый стандартными плавкими вставками ППН, предполагает функции оперирования под нагрузкой, снабжены дугогасящими камерами. Подробное описание мачтовых рубильников и номиналы применяемых плавких вставок приведены в подразделе 6.3 настоящего свода правил.
 
 
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 
6.1 Особенности и преимущества системы СИП без несущего элемента
 
6.1.1 Подвеска СИП без отдельного несущего проводника осуществляется за все проводники одновременно, при этом механическая прочность провода определяется сложением прочностей всех проводников с уменьшающим коэффициентом, который учитывает влияние кручения жил.
Стоимость СИП без несущего элемента в среднем на 30% ниже стоимости аналогично выбранных по сечению проводов с нулевым несущим проводником. Обусловливается это тем, что для изготовления проводов этой системы не требуется специального достаточно дорогостоящего процесса переработки алюминиевого сплава.
Наличие изоляции на всех проводниках, включая нулевой, даёт возможность применить такой провод наряду с обычными условиями, в случаях, когда нулевой провод обязательно должен быть изолированным. Например, в зонах повышенной коррозионной активности окружающей атмосферы (побережья морей, промышленные зоны и др.).
6.1.2 Система СИП без несущего элемента является наиболее прогрессивной и перспективной. Главным преимуществом этой системы является сочетание высокой механической прочности и низкой стоимости по сравнению с проводами равного сечения других систем СИП.
С экономической точки зрения преимуществом СИП без несущего элемента является уменьшение как капитальных вложений, так и эксплуатационных затрат при реконструкции, расширении, техническом перевооружении или новом строительстве распределительных сетей низкого напряжения.
 
6.2 Марки и области применения проводов
 
6.2.1 Марки, наименования и преимущественные области применения самонесущих изолированных проводов без несущего элемента приведены в таблице 1.
 
Таблица 1 - Марки, наименования и преимущественные области применения
самонесущих изолированных проводов без несущего элемента
 
	Марка провода
	Наименование
	Преимущественные области применения

	СИПн 4
	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированной полимерной композиции, не распространяющей горение
	Для воздушных линий электропередачи и ответвлений к вводам в здания и сооружения в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150, а также для прокладки в пожароопасных зонах

	СИП 5
	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
	Для воздушных линий электропередачи и ответвлений к вводам в здания и сооружения в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150


 
Параметры проводов
 
6.2.2 Электрические и механические параметры проводов приведены в таблице 2.
Допустимый ток нагрузки проводов указан при температуре окружающей среды 30ºС, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2.
При расчётных температурах окружающей среды, отличающихся от 30ºС, необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблицах 3, 4, 5.
 
Выбор сечений проводов
 
6.2.3 На ВЛИ с применением СИП без несущей жилы по условиям механической прочности следует применять провода с учётом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Минимально допустимые сечения жил должны быть:
- на магистралях - 50 мм2;
- на линейных ответвлениях - 35 мм2;
- на ответвлениях к вводам в жилые дома - 16 мм2.
 
Таблица 2 - Электрические и механические параметры проводов
 
	Число и номинальное сечение жил
	Электрические параметры
	Механические параметры

	
	Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20ºС
	Индуктивное сопротивление проводов при 50 Гц
	Допустимый ток нагрузки
	Ток термической стойкости (односекундный)
	Максимальный наружный диаметр провода
	Усилие при разрыве жгута жил, не менее
	Расчетная масса
	Общее сечение несущих жил, мм2

	мм2
	Ом/км
	Ом/км
	А
	кА
	мм
	кН
	кг/км
	мм2

	2х16
	1,91
	0,093
	84
	1,4
	14,2
	5,0
	142
	31,80

	2x25
	1,200
	0,090
	112
	2,3
	17,4
	8,05
	215
	49,86

	2x35
	0,868
	0,087
	138
	3,2
	19,6
	11,20
	266
	68,80

	4х16
	1,91
	0,093
	84
	1,4
	17,2
	5,0
	289
	63,60

	4x25
	1,200
	0,090
	112
	2,3
	21,0
	16,10
	433
	99,72

	4x35
	0,868
	0,087
	138
	3,2
	23,7
	22,40
	532
	139,6

	4x50
	0,641
	0,085
	168
	4,6
	28,0
	32,00
	749
	200,4

	4x70
	0,443
	0,083
	213
	6,4
	31,5
	44,80
	988
	278,36

	4x95
	0,320
	0,082
	258
	7,0
	36,0
	60,80
	1330
	378,9

	4x120
	0,253
	0,080
	296
	7,6
	39,7
	76,80
	1635
	481,2

	4x35+25
	0,868
	0,087
	138
	3,2
	25,0
	22,40
	636
	139,6

	4x50+25
	0,641
	0,085
	168
	4,6
	29,0
	32,00
	849
	200,4

	4x70+25
	0,443
	0,083
	213
	6,4
	33,5
	44,80
	1091
	278,36

	4x95+25
	0,320
	0,082
	258
	7,0
	38,0
	60,80
	1430
	378,9

	4x120+25
	0,253
	0,080
	296
	7,6
	41,0
	76,80
	1736
	481,2

	4x35+35
	0,868
	0,087
	138
	3,2
	25,5
	22,40
	667
	139,6

	4x50+35
	0,641
	0,085
	168
	4,6
	29,5
	32,00
	881
	200,4

	4x70+35
	0,443
	0,083
	213
	6,4
	34,0
	44,80
	1123
	278,36

	4x95+35
	0,320
	0,082
	258
	7,0
	38,5
	60,80
	1462
	378,9

	4x120+35
	0,253
	0,080
	296
	7,6
	41,5
	76,80
	1767
	481,2

	4x50+2x25
	0,641
	0,085
	168
	4,6
	30,0
	32,00
	951
	200,4

	4x70+2x25
	0,443
	0,083
	213
	6,4
	34,0
	44,80
	1193
	278,36

	4x95+2x25
	0,320
	0,082
	258
	7,0
	39,0
	60,80
	1533
	378,9

	4x120+2x25
	0,253
	0,080
	296
	7,6
	42,0
	76,80
	1837
	481,2

	4x50+2x35
	0,641
	0,085
	168
	4,6
	31,0
	32,00
	1014
	200,4

	4x70+2x35
	0,443
	0,083
	213
	6,4
	34,0
	44,80
	1256
	278,36

	4x95+2x35
	0,320
	0,082
	258
	7,0
	39,5
	60,80
	1595
	378,9

	4x120+2x35
	0,253
	0,080
	296
	7,6
	43,0
	76,80
	1901
	481,2


 
Таблица 3 - Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды
 
	t жилы, ºС
	Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды, ºС

	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	75

	90
	1,7
	1,13
	1,09
	1,04
	1,00
	0,95
	0,91
	0,85
	0,8
	0,67
	0,52


 
Таблица 4 - Номинальное сечение жил, мм2
 
	Номинальное сечение жил, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Наружный диаметр жил с изоляцией, мм

	
	Минимальная
	Номинальная
	Минимальная
	Максимальная

	16
	1,0
	1,1
	6,9
	7,7

	25
	1,2
	1,3
	8,6
	9,4

	35
	1,2
	1,3
	9,7
	10,6

	50
	1,4
	1,5
	11,4
	12,3

	70
	1,4
	1,5
	12,8
	13,7

	95
	1,6
	1,7
	14,7
	15,7

	120
	1,6
	1,7
	16,2
	17,2


 
Таблица 5 - Сечение токопроводящей жилы, мм2
 
	Сечение токопроводящей жилы, мм2
	Допустимый ток короткого замыкания в кА при длительности в сек.

	
	1
	3

	16
	1,4
	0,8

	25
	2,3
	1,3

	35
	3,2
	1,8

	50
	4,6
	2,6

	70
	4
	3,7

	95
	7,0
	4,0

	120
	7,6
	4,4


 
6.3 Линейная арматура
 
6.3.1 Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП необходимо производить следующим образом:
1) крепление провода магистрали ВЛИ:
на прямых участках линии и на угловых промежуточных опорах с углом поворота линии до 60º - с помощью поддерживающих зажимов SO 130.02;
на угловых промежуточных опорах с углом поворота линии до 90º - с помощью поддерживающих зажимов SO 136 и SO 99;
2) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа - c помощью натяжных зажимов SO 274s или SO 234s;
3) концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов SO 157.1, SO 158.1, SO 80s, SO243;
4) крепление провода на стенах зданий и сооружениях - с помощью поддерживающих зажимов SO 125, дистанционных фиксаторов типа SO 70, SO 76;
5) соединение провода ВЛИ:
в пролете - с помощью прессуемых соединительных зажимов SJ 8 или автоматических CIL;
в петлях опор анкерного типа допускается соединение с помощью прокалывающих зажимов SLIP 22.1;
6) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
7) соединение стальных заземляющих проводников между собой с помощью плашечных зажимов SL37.2;
8) соединение стального заземляющего проводника с изолированной нулевой жилой выполняется через неизолированный медный провод:
соединение стального заземляющего проводника с неизолированным медным проводом - с помощью заземляющего зажима SM 2.21;
соединение неизолированного медного провода с изолированным нулевым проводом - с помощью зажимов SLIP 22.127;
9) ответвителение от магистрали к потребителю осуществляется:
при выполнении одного ответвления - зажимами типа SLIP 22.1, SLIP12.1 (с использованием предохранителя SV29), либо SLIP22.1, SLIP12.1, SLIW54 (с использованием зажима многоразового подключения SLIW65);
при выполнении нескольких ответвлений от одной точки - зажимами SLIP 22.1 и SLIW 66, SLIW 67.
6.3.2 Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
6.3.3 Выбор конкретных типов арматуры - подвесных, натяжных, соединительных и ответвительных зажимов, металлоконструкций и др. необходимо выполнять по таблицам подбора линейной арматуры. В таблицах указаны назначение видов и типов арматуры, их механическая прочность, токовая нагрузка и другие характеристики.
6.3.4 При выборе металлоконструкций, например, крюков или стальных бандажных лент, необходимо обратить особое внимание на их допустимую механическую нагрузку, которая всегда должна быть больше нагрузки, создаваемой тяжением и весом провода при конкретных расчётных условиях.
6.3.5 Расчётные усилия в поддерживающих и натяжных зажимах, узлах крепления и кронштейнах в нормальном режиме не должны превышать 40% их механической разрушающей нагрузки.
6.3.6 Соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. В пролётах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается.
6.3.7 При правильном выборе линейной арматуры в процессе проектирования линии, в частности при выборе натяжных, поддерживающих, соединительных и ответвительных зажимов, достигаются следующие цели:
- удобство монтажа;
- сокращение сроков монтажа линии; повышение качества монтажных работ;
- уменьшение вероятности возникновения дефектов монтажа.
Рекомендуется применение ответвительных зажимов, имеющих подпружиненные плашки, зажимов, предварительно зачищенных и смазанных на заводе-изготовителе, а также применение поддерживающих зажимов, не требующих применения гаечных ключей.
6.3.8 При выполнении ответвлений следует учитывать, что провода должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от опоры или других конструкций, с целью предотвращения повреждения изоляции проводов.
 
Мачтовые рубильники с предохранителями
 
6.3.9 В настоящем своде правил рекомендуется использовать мачтовые рубильники с предохранителями. Рубильники с предохранителями представляют собой комбинированный коммутационно-защитный аппарат, дающий следующие преимущества:
- замену двух электрических аппаратов одним;
- компактность;
- возможность подключения переносного заземления;
- обеспечение безопасности при эксплуатации;
- исключение оперирования посторонними лицами.
6.3.10 В рубильниках на номинальный ток 160 А возможно применение предохранителей габарита 00 типа ППН-33 с номинальными токами плавких вставок от 16 до 160 А. В рубильниках на номинальный ток 400 А возможно применение предохранителей габарита 2 типа ППН-37 с номинальными токами плавких вставок от 40 до 400 А. Данные предохранители соответствуют СТ РК ГОСТ Р 50043.4.
6.3.11 Рубильник крепится с любой стороны опоры на высоте 2,8 … 3,5 м. Возможно крепление двух рубильников вместе на специальном кронштейне.
Применение мачтовых рубильников рекомендуется в следующих случаях:
- для подключения линейных ответвлений к магистрали линии;
- для секционирования линии по требованию селективности защиты;
- для секционирования в месте изменения сечения проводов;
- для организации резервирования при схеме двойного питания;
- для применения в кольцевых схемах электроснабжения потребителей;
- для подключения временных потребителей;
- в местах перехода на неизолированные провода;
- в местах перехода на подземный кабель;
- для установки переносных заземлений.
6.3.12 Оперирование рубильниками производится с земли без подъема на опору при помощи оперативной штанги ST 33. Рубильники позволяют заземлять линию путём подключения переносного заземления. Такой способ установки переносного заземления не требует дополнительных прокалывающих зажимов, которые устанавливаются в соответствии с требованиями ПУЭ  и используются только для заземления проводов.
 
Комплекты подключения переносных заземлений
 
6.3.13 Согласно [2] и [3] в начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
6.3.14 Существуют три основных способа установки переносных заземлений (ПЗ) на ВЛИ:
При монтаже линии в необходимых местах устанавливаются комплекты марки ST 208 для подключения ПЗ. Комплект состоит из четырёх зажимов SLIP 22.1 с закреплёнными в них изолированными скобами из круглой меди сечением 24 мм2. Свободные концы скоб не имеют изоляции и закрыты защитными колпачками. ПЗ любой марки подключаются к неизолированным концам скоб;
ПЗ подключаются к линии через мачтовые рубильники посредством специальной перемычки ST 21.8 (ST 72), которая устанавливается в рубильник вместо плавких предохранителей.
Первый способ установки ПЗ требует технической проработки на стадии проектирования линии с целью определения оптимальных мест монтажа стационарных комплектов для подключения ПЗ. Недостатком этого способа является необходимость подъёма на опору для подключения ПЗ. Преимуществом является простота конструкции и отсутствие необходимости снятия с проводов прокалывающих зажимов.
Второй способ установки ПЗ является наименее трудоёмким, его преимуществом является возможность установки ПЗ с земли без подъёма на опору, при помощи оперативной штанги.
Вариант подключения ПЗ путем установки прокалывающих зажимов на провода с последующим их снятием является менее приемлемым и не рекомендуется для ВЛИ. Наличие проколов изоляции на проводах после снятия зажимов увеличивается вероятность их коррозии, что отрицательно сказывается на надёжности ВЛИ в целом. В этом случае места проколов после снятия ПЗ необходимо защищать атмосферостойкой изоляционной лентой.
 
6.4 Опоры
 
6.4.1 В настоящем своде правил за основу взяты опоры действующих типовых проектов опор:
 
Опоры на базе железобетонных стоек
 
6.4.2 Одноцепные и двухцепные опоры ВЛИ разработаны на базе железобетонных стоек СВ95-2а длиной 9,5 м с отверстием и расчётным изгибающим моментом 19,6 кН.м (2,0 тс.м), стоек СВ105 длиной 10,5 м с расчётным изгибающим моментом 36,0 кН.м (3,6 тс.м) и 49,0 кН.м (5,0 тс.м) и стоек СВ110 длиной 11,0 м с расчётным изгибающим моментом 35,0 кН.м (3,5 тс.м) по типовой серии 3.407.1-136. Выпуск 1, 3, 4, 5 [5] и 3.407.1-143, выпуск 1, 2, 7, 8 [6].
Данные о железобетонных стойках взяты из типовых альбомов [5], [6] и приведены в таблице 10.
 
Таблица 6 - Данные о железобетонных стойках
 
	Марка стойки
	Длина, м
	Объём бетона, м3
	Масса, т
	Расчётные моменты, кН.м (тс.м)

	
	
	
	
	Мх
	Му

	СВ95-2а
	9,5
	0,3
	0,75
	19,6(2,0)
	11,8(1,2)

	СВ105-3,6
	10,5
	0,47
	1,18
	36,0(3,6)
	23(2,3)

	СВ105-5,0
	
	
	1,18
	49,0(5,0)
	26,5(2,7)

	СВ110-3,5
	11,0
	0,45
	1,125
	35(3,5)
	22(2,2)


 
6.4.3 В качестве напрягаемой арматуры следует принимать термоупрочнённую сталь классов Ат-VI, Ат-V, Ат-IV или горячекатаную соответствующих классов по технической документации завода-производителя утверждённой в установленном порядке.
6.4.4 В серию включены опоры промежуточного и анкерно-углового типа для І - VI ветровых районах и в І - IV и в особых районах по гололёду.
Опоры имеют следующую маркировку: в первой части - буквенное обозначение типа опоры, например: П - промежуточная, К - концевая, УА - угловая анкерная, ПП - переходная промежуточная и т. д.; во второй части - типоразмер опоры: нечётные для одноцепных опор (1 и 3), чётные для двухцепных и четырехцепных опор.
Все опоры допускают ответвление к вводам в здания в одну и две разные стороны.
Типы опор на базе железобетонных стоек и области их применения приведены в следующих таблицах:
- одноцепные железобетонные опоры, в т.ч. переходные - таблица 7;
- двухцепные железобетонные опоры, в т.ч. переходные - таблица 8;
- четырехцепные железобетонные опоры, в т.ч. переходные - таблица 9.
Все опоры по всем вышеуказанным проектам допускают установку на них светильников, устройств ответвлений к вводам в здания и сооружения в одну или две стороны от оси ВЛИ. В 12 разделе настоящем свода правил приведено типовое решение со спецификацией арматуры для выполнения подводки к вводу в здания и сооружения.
6.4.5 Расчётные климатические условия для расчёта и выбора конструкций ВЛИ 0,38 кВ должны приниматься в соответствии с картами климатического районирования и региональными картами по скоростному напору ветра и толщине стенки гололёда указанными в ПУЭ РК, а также по результатам многолетних наблюдений близлежащих к проектируемой ВЛИ 0,38 кВ метеорологических станций.
6.4.6 Конструктивные решения по закреплению опор в грунте определяются в каждом конкретном случае проектом на основании соответствующих расчётов. Для определения размеров заглубления опор и необходимой оснастки их подземной части, в качестве основных исходных данных принимаются: нагрузки от веса проводов и образующегося на них гололёда; нагрузки от давления ветра на провода и опору; высота надземной части опоры; физико-механические характеристики грунтов; способ производства земляных работ.
 
Таблица 7 - Одноцепные железобетонные опоры
 
	Тип опоры
	Марка стойки
	Количество, шт.
	Схема расположения
	Область применения
	Монтажные схем, стр.

	Промежуточные

	П1
	СВ95-2а СВ105-3,6
	1
	[image: ]
	Промежуточная опора устанавливается на прямых участках ВЛИ без смены количества и сечения проводов
	26

	ПП1
	СВ105-3,6 СВ110-3,5
	1
	
	Переходная промежуточная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	

	Пк1
	СВ95-2а
	1
	[image: ]
	Перекрёстная промежуточная опора устанавливается при разветвлении сети в три стороны
	28

	ППк1
	СВ105-3,6
СВ110-3,5
	
	
	
	

	УП3
	СВ95-2а
	2
	[image: ]
	Угловая промежуточная опора устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛИ на угол до 30º
	30

	Анкерные

	К3
	СВ95-2а
	2
	[image: ]
	Анкерная опора устанавливается на концах ВЛИ, на концах анкерных пролётов и на прямых участках ВЛИ при смене сечения проводов или при изменении их количества
	32

	ПК1
	СВ105-3,6
	2
	
	Анкерная переходная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	34

	ПК4(5)
	СВ110-3,5
	2
	
	
	

	УА3
	СВ95-2а
	2
	[image: ]
	Угловая анкерная опора устанавливается в местах изменения направления трассы
ВЛИ на угол поворота до 90º
	36

	ПУА1
	СВ105-3,6
СВ110-3,5
	2
	
	Переходная угловая анкерная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями, угол поворота до 90º
	

	Ответвительные

	АО3
	СВ95-2а
	2
	[image: ]
	Анкерная ответвительная опора устанавливается в местах, где необходимо выполнить линейное
ответвление от магистрали
	38

	ПОА1
	СВ105-3,6
	2
	
	Переходная ответвительная анкерная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	


 
Таблица 8 - Двухцепные железобетонные опоры
 
	Тип опоры
	Марка стойки
	Количество, шт.
	Схема расположения
	Область применения
	Монтажные схемы, стр.

	Промежуточные

	П2
	СВ105-3,6
	1
	[image: ]
	Промежуточная опора устанавливается на прямых участках ВЛИ без смены количества и сечения проводов
	40

	ПП4
	СВ110-3,5
	1
	
	Переходная промежуточная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	

	УП2
	СВ105-3,6
	2
	[image: ]
	Угловая промежуточная опора устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛИ на угол до 30º
	42

	Анкерные

	К2
	СВ105-3,6
	2
	[image: ]
	Анкерная опора устанавливается на концах ВЛИ, на концах анкерных пролётов и на прямых участках ВЛИ при смене сечения проводов или при изменении их количества
	44

	ПК4
	СВ110-3,5
	2
	
	Анкерная переходная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	

	*УА2и
	СВ105-3,6
	3
	[image: ]
	Угловая анкерная опора устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛИ на угол поворота до 90º
	46

	*ПУА4и
	СВ110-3,5
	3
	
	Переходная угловая анкерная опора устанавливается на Пере- сечениях с инженерными сооружениями, угол поворота до 90º
	

	Ответвительные

	ОА2
	СВ105-3,6
	2
	[image: ]
	Анкерная ответвительная опора устанавливается в местах, где необходимо выполнить линейное ответвление от магистрали
	48

	ПОА4
	СВ110-3,5
	2
	
	Переходная ответвительная анкерная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	


 
_____________
* - Конструкция опоры отличается от принятой по ТП 3.407.1-136 аналогичного назначения установкой второго подкоса.
 
Таблица 9 - Четырехцепные железобетонные опоры
 
	Тип опоры
	Марка стойки
	Количество, шт.
	Схема расположения
	Область применения
	Монтажные схемы, стр.

	Промежуточные

	П4
	СВ105-3,6
	1
	[image: ]
	Промежуточная опора устанавливается на прямых участках ВЛИ без смены
количества и сечения проводов
	50

	ПП8
	СВ110-3,5
	1
	
	Переходная промежуточная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	

	УП4
	СВ105-3,6
	2
	[image: ]
	Угловая промежуточная опора устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛИ на угол до 30º
	52

	Анкерные

	К4
	СВ105-3,6
	2
	[image: ]
	Анкерная опора устанавливается на концах ВЛИ, на концах анкерных пролётов и на прямых участках ВЛИ при смене сечения
проводов или при изменении их количества
	54

	ПК8
	СВ110-3,5
	2
	
	Анкерная переходная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	

	УА4
	СВ105-3,6
	3
	[image: ]
	Угловая анкерная опора устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛИ на угол поворота до 90º
	 
56
 
 
58

	ПУА8
	СВ110-3,5
	3
	
	Переходная угловая анкерная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями, угол поворота до 90º
	

	Ответвительные

	ОА4
	СВ105-3,6
	2
	[image: ]
	Анкерная ответвительная опора устанавливается в местах, где необходимо выполнить линейное ответвление от магистрали
	60

	ПОА8
	СВ110-3,5
	2
	
	Переходная ответвительная анкерная опора устанавливается на пересечениях с инженерными сооружениями
	 


 
6.5 Защита от перенапряжений, заземление
 
6.5.1 На всех опорах ВЛИ до 1 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, заземления разрядников и ограничителей перенапряжений.
6.5.2 Заземляющие устройства для повторного заземления нулевого провода и грозозащиты должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ.
6.5.3 На железобетонных опорах нулевой провод следует присоединять к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов) на каждой опоре ВЛ.
6.5.4 Разрядники и ограничители перенапряжения, устанавливаемые на опорах ВЛИ до 1 кВ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
6.5.5 В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛИ до 1 кВ следует применять оцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм. Допускается применять неоцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм, имеющую антикоррозионное покрытие. Повторное заземление нулевого провода выполняется медной вставкой между заземляющим проводником и нулевым проводом. Соединение выполняется плашечными зажимами.
6.5.6 Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛИ до 1 кВ, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434 должно выполняться сваркой или относящимися ко второму классу болтовыми соединениями.
Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой.
6.5.7 Заземлители опор ВЛИ до 1 кВ следует выполнять так же, как заземлители опор ВЛ до 1 кВ.
6.5.8 Зануление светильников уличного освещения, устанавливаемых на опорах ВЛИ до 1 кВ, следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.
6.5.9 В начале и конце каждой магистрали ВЛИ, а так же на линейных ответвлениях должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного защитного заземления.
 
6.6 Габариты, пересечения и сближения
 
6.6.1 Угол пересечения ВЛИ с различными сооружениями, а также с улицами и площадями населенных пунктов не нормируется.
6.6.2 Расстояние от СИП ВЛИ до поверхности земли и проезжей части улиц при наибольшей расчетной стреле провеса СИП должно быть не менее 5,5 м, а расстояние до поверхности непроезжей части улиц при наибольшей стреле провеса СИП - не менее 4,0 м.
Расстояние от СИП ВЛИ до поверхности земли при наибольшей стреле провеса в труднодоступной местности должно быть не менее 2,5 м и в недоступной местности (склон гор, скалы, утесы и т.п.) - не менее 0,5 м.
6.6.3 Пересечения ВЛИ до 1 кВ с железными и автомобильными дорогами следует выполнять в соответствии с ПУЭ.
6.6.4 При пересечении ВЛИ до 1 кВ автодорогами расстояние по вертикали от СИП до поверхности проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса проводов в нормальном режиме ВЛИ должно быть не менее:
- 7 м - для автодорог І и II категории;
- 6 м - для автодорог III и IV категории.
Крепление СИП на опорах, ограничивающих пролет пересечения ВЛИ до 1 кВ с автодорогами, должно быть:
- анкерное - на пересечениях с автодорогами 1 и II категории;
- поддерживающее или анкерное - на пересечениях с автодорогами III и IV категории.
К пересечениям ВЛИ до 1 кВ с автодорогами V категории должны предъявляться такие же требования, как к ВЛИ при их прохождении в населенной местности.
6.6.5 При сближении ВЛИ до 1 кВ с автомобильными дорогами расстояние от ВЛИ до дорожных знаков и несущих тросов должно быть не менее 0,5 м. Заземление тросов, несущих дорожные знаки, не требуется.
6.6.6 При пересечении ВЛИ до 1 кВ с несудоходными реками и другими водоемами наименьшее расстояние от СИП до наибольшего уровня высоких вод при наивысшей расчетной температуре воздуха должно быть не менее 2 м, а до уровня льда при температуре минус 5°С и расчетной стенке гололеда - не менее 4,5 м.
6.6.7 Расстояние от СИП ВЛИ до тротуаров и пешеходных дорожек при пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от магистрали к вводам должно быть не менее 3,5 м.
6.6.8 Расстояние от поверхности земли до СИП перед вводом должно быть не менее 2,5 м.
6.6.9 Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
- 1,0 м - до балконов, террас и окон; 0,15м - до глухих стен зданий, до сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ над крышами промышленных зданий и сооружениями (кроме оговоренных в ПУЭ), при этом расстояние от них до СИП должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от СИП до крыш зданий небольшой высоты (торговые павильоны, палатки, киоски, будки, фургоны и т.п.) на крышах которых исключено пребывание людей, следует принимать не менее 0,5 м.
6.6.10. СИП, натянутые по стенам зданий и сооружениям, должны крепиться к крюкам и кронштейнам с помощью анкерных зажимов, а между зажимами - с помощью специальных элементов, устанавливаемых на расстоянии не более 6 м между ними.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания (сооружением) должно быть не менее 0,1 м.
6.6.11 Крепление СИП, проложенных по стенам зданий или сооружениям, должно осуществляться с помощью специальных крепежных элементов, устанавливаемых на расстоянии между ними не более 0,7 м при горизонтальной прокладке и 1,0 м - при вертикальной прокладке.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
6.6.12 При натяжке или прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: При горизонтальной подвеске:
- над окном, входной дверью - 0,3 м;
- под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
- до земли - 2,5 м;
При вертикальной подвеске:
- до окна, входной двери - 0,5 м;
- до балкона - 1,0 м.
6.6.13 Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств ВЛИ до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в ПУЭ для ВЛ до 1 кВ.
6.6.14 Совместная подвеска СИП ВЛИ до 1 кВ и проводов ВЛ 6 -10(20) кВ на общих опорах допускается при соблюдении следующих условий:
1) ВЛИ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ 6-10 кВ.
2) Провода ВЛ 6-10 (20) кВ должны располагаться выше проводов ВЛИ до 1кВ.
3) Расстояние по вертикали от ближайших неизолированных проводов ВЛ 6-10(20) кВ до изолированных проводов ВЛИ до 1 кВ на общей опоре, а также в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15°С без ветра должно быть не менее:
- 1,75 м - при подвеске СИП с неизолированным несущим нулевым проводом;
- 1,0 м -при подвеске СИП с изолированным несущим нулевым проводом.
4) При совместной подвеске на общих опорах неизолированных проводов ВЛ до 1 кВ и СИП ВЛИ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15°С без ветра должно быть не менее 0,4 м.
5) При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними не нормируется. Расстояние по горизонтали должно быть не менее 0,3 м.
6) При применении на ВЛ 6-10 кВ изолированных проводов расстояние по вертикали от ближайшего из них до проводов ВЛИ до 1 кВ на общей опоре, а также в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15°С без ветра должно быть не менее 0,3 м.
6.6.15 При пересечении ВЛИ до 1 кВ с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛИ должно соответствовать требованиям, приведенным в РД 34.РК.20.517, 518 - 96 [2, 3].
6.6.16 Пересечение ВЛИ до 1 кВ между собой или с ВЛ напряжением до 1 кВ рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также пересечение в пролете. Расстояние по вертикали на опоре между пересекающимися ВЛИ должно быть не менее 0,3 м.
6.6.17 В местах пересечения ВЛИ до 1 кВ между собой или с ВЛ до 1 кВ могут применяться промежуточные опоры и опоры анкерного типа.
При пересечении ВЛИ до 1 кВ между собой или с ВЛ до 1кВ в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛИ (ВЛ), при этом расстояние по горизонтали от опор ВЛИ до проводов ВЛ при наибольшем их отклонении должно быть не менее 1,5 м.
6.6.18 При параллельном прохождении и сближении ВЛ выше 1 кВ и ВЛИ до 1кВ расстояние между ними по горизонтали должно быть не менее указанных в РД 34.РК.20.517, 518 - 96 [2, 3].
6.6.19 Соединения СИП в пролетах пересечений не допускаются.
6.6.20 Пересечение ВЛИ до 1 кВ с ЛС и ПВ может выполняться в пролете и на опоре.
6.6.21 Расстояние по вертикали от ВЛИ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса СИП должно быть не менее 1 м.
6.6.22 При пересечении ВЛИ до 1 кВ с проводами или подвесным кабелем ЛС или ПВ на общей опоре расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м.
6.6.23 Опоры ВЛИ до 1кВ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС или ПВ, должны отвечать требованиям РД 34.РК.20.517, 518 - 96 [2, 3].
Расположение на опорах проводов ВЛИ, ЛС и ПВ должно соответствовать требованиям РД 34.РК.20.517, 518 - 96 [2, 3].
6.6.24 На опорах ВЛИ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения с ЛС и ПВ, провода должны иметь анкерное крепление.
6.6.25 Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ до 1 кВ и ЛС или ПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м.
6.6.26 Расстояние по горизонтали между ВЛИ до 1 кВ и проводами ЛС и ПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 0,5 м. При этом провода от опоры ВЛИ до ввода и провода ВЛИ не должны пересекаться с проводами ответвлений от ЛС или ПВ к вводам и не должны располагаться ниже проводов ЛС и ПВ.
6.6.27 На общих опорах допускается совместная подвеска проводов ВЛИ до 1 кВ, неизолированных или изолированных проводов ЛС и ПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:
1) Номинальное электрическое напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В.
2) Номинальное электрическое напряжение ПВ должно быть не более 360 В.
3) Расчетное механическое напряжение в изолированных проводах ПВ не должно превышать 160 МПа.
4) Номинальное электрическое напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать действующим Правилам строительства и ремонта воздушных линий связи и ремонта воздушных линий и радиотрансляционных сетей.
5) Провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ПВ, при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,3 м на опоре и не менее 0,5 м в пролете. Провода ВЛИ и ЛС (ПВ) рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.
6.6.28 Допускается совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛИ до 1 кВ и проводов цепей телемеханики.
 
6.7 Подводка (ответвление) к вводу в здания
 
6.7.1 Все опоры, рассматриваемые в настоящем своде правил, допускают устройства ответвлений к вводам в здания и сооружения в одну или две стороны от оси ВЛИ.
Пособием принято: количество ответвлений к вводу в здания в каждую сторону должно быть не больше двух - двухпроводных или одного - четырёхпроводного.
Выполняются они натяжными зажимами с «чистого» крюка т. е. с крюка, на котором не подвешены провода ВЛИ.
6.7.2 Ответвительные зажимы устанавливать слева или справа от места крепления СИП на промежуточной опоре ВЛИ или в шлейфах при анкерном креплении. Зажимы устанавливают вертикально (затяжным болтом вверх), на расстоянии друг от друга не менее 10 см.
Радиус изгиба жил провода не должен быть более 15d, допускаемых по прочности алюминиевых жил.
Выбор арматуры для выполнения ответвлений к вводу в здания или сооружения приведён на листах части VIII пособия.
 
 
7. ТАБЛИЦЫ МОНТАЖНЫХ ТЯЖЕНИЙ И СТРЕЛ ПРОВЕСА
САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ СИП-4,
РАССЧИТАННЫЕ ПО ПУЭ РК
 
Таблицы монтажных тяжений и стрел провеса самонесущих изолированных проводов СИП-4, рассчитанные по ПУЭ РК приведены отдельно, в приложении А.
 
 
8. РАСЧЕТНЫЕ ПРОЛЕТЫ ДЛЯ ОПОР ВЛИ 0,4 КВ
 
8.1 Общие положения
 
8.1.1 Расчетные пролеты для опор ВЛИ 0,4 кВ определены в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ РК).
8.1.2 Расчеты выполнены для подвески на ВЛ 0,4 кВ самонесущих изолированных проводов типа СИП-4 и СИП-5 сечением 35, 50, 70, 95 и 120 мм2.
8.1.3 Расчетные пролеты для всех типов опор определены как наименьшие из величины ветрового пролета, вычисленного из условия прочности промежуточной опоры, и габаритного пролета, рассчитанного с учетом прочности самонесущих изолированных проводов и прочности опор анкерного типа.
Во всех энергосистемах для конкретных климатических условий допускается принимать расчетные пролеты в пределах величин, приведенных в таблицах 10÷12.
8.1.4 Расчетные пролеты для одноцепных духцепных опор ВЛИ разработанных на базе железобетонных стоек СВ95-2а длиной 9,5 м с отверстием и расчётным изгибающим моментом 19,6 кН.м (2,0 тс.м), стоек СВ105 длиной 10,5 м с расчётным изгибающим моментом 36,0 кН.м (3,6 тс.м) и 49,0 кН.м (5,0 тс.м) и стоек СВ110 длиной 11,0 м с расчётным изгибающим моментом 35,0 кН.м (3,5 тс.м) по типовой серии 3.407.1-136. Выпуск 1, 3, 4, 5 [4] и 3.407.1-143, выпуск 1, 2, 7, 8 [8], приведены в таблицах 10, 11.
8.1.5 Расчетные пролеты для четырехцепных опор ВЛИ разработанных на базе железобетонных стоек СВ105 длиной 10,5 м с расчётным изгибающим моментом 36,0 кН.м (3,6 тс.м) и 49,0 кН.м (5,0 тс.м) и стоек СВ110 длиной 11,0 м с расчётным изгибающим моментом 35,0 кН.м (3,5 тс.м) по типовой серии 3.407.1-136. Выпуск 1, 3, 4, 5 [4] и 3.407.1-143, выпуск 1, 2, 7, 8 [8], приведены в таблице 12.
 
Таблицы расчетных пролетов
 
Таблица 10 - Расчетные пролеты одноцепных ВЛИ 0,4 кВ (габ./ветр.)
 
	Район по ветру
	II (25 м/с)
	III (29 м/с)
	IV (32 м/с)
	V (36 м/с)

	Сечение провода СИП-4
	Район по гололеду (b, мм)

	
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)

	Опора П1 (стойка СВ95-2)

	4х35+35
	64/
134
	54/
134
	48/
118
	42/
101
	63/
74
	54/
74
	48/
74
	42/
74
	62/
47
	53/
47
	47/
47
	42/
47
	59/
22
	52/
22
	46/
22
	41/
22

	4х50+2х25
	64/
111
	59/
111
	52/
109
	47/
94
	64/
61
	59/
61
	52/
61
	47/
61
	64/
40
	58/
40
	52/
40
	47/
40
	63/
19
	57/
19
	51/
19
	45/
19

	4х70+2х25
	62/
97
	60/
97
	54/
97
	49/
89
	62/
53
	60/
53
	54/
53
	49/
53
	62/
36
	59/
36
	53/
36
	49/
36
	62/
17
	58/
17
	52/
17
	48/
17

	4х95+2х25
	58/
82
	54/
82
	50/
82
	47/
82
	58/
46
	54/
46
	50/
46
	45/
46
	58/
31
	54/
31
	49/
31
	45/
31
	58/
14
	53/
14
	49/
14
	44/
14

	4х120+2х25
	56/
75
	52/
75
	47/
75
	43/
75
	56/
43
	52/
43
	47/
43
	43/
43
	56/
29
	51/
29
	47/
29
	43/
29
	55/
13
	52/
13
	46/
13
	43/
13

	Опора ПП-1 (стойка СВ105-3,6)

	4х35+35
	86/
253
	73/
251
	63/
208
	56/
178
	84/
152
	73/
152
	63/
152
	56/
152
	83/
105
	72/
105
	63/
105
	55/
105
	81/
56
	70/
56
	61/
56
	54/
56

	4х50+2х25
	91/
211
	79/
211
	70/
193
	62/
167
	89/
126
	79/
126
	69/
126
	62/
126
	88/
87
	78/
87
	69/
87
	62/
87
	86/
47
	76/
47
	68/
47
	61/
47

	4х70+2х25
	91/
184
	81/
184
	73/
182
	65/
158
	90/
110
	80/
110
	72/
110
	65/
110
	89/
75
	79/
75
	71/
75
	64/
75
	87/
41
	78/
41
	70/
41
	63/
41

	4х95+2х25
	83/
158
	74/
158
	67/
158
	61/
149
	82/
94
	74/
94
	67/
94
	61/
94
	82/
64
	73/
64
	66/
64
	60/
64
	80/
36
	72/
36
	65/
36
	59/
36

	4х120+2х25
	79/
146
	70/
146
	64/
146
	58/
143
	78/
86
	70/
86
	64/
86
	58/
86
	77/
59
	70/
59
	63/
59
	58/
59
	76/
34
	69/
34
	62/
34
	57/
34

	Опора ПП-1 (стойка СВ110-3,5)

	4х35+35
	95/
234
	80/
234
	69/
194
	61/
166
	93/
139
	80/
139
	69/
139
	61/
139
	91/
95
	79/
95
	69/
95
	61/
95
	89/
49
	77/
49
	67/
49
	60/
49

	4х50+2х25
	101/
195
	87/
195
	77/
180
	69/
156
	99/
115
	87/
115
	77/
115
	69/
115
	98/
78
	86/
78
	76/
78
	68/
78
	96/
42
	84/
42
	75/
42
	67/
42

	4х70+2х25
	99/
170
	90/
170
	80/
170
	72/
148
	99/
100
	89/
100
	79/
100
	71/
100
	99/
68
	88/
68
	79/
68
	70/
68
	97/
37
	86/
37
	77/
37
	70/
37

	4х95+2х25
	93/
146
	82/
146
	74/
146
	67/
138
	92/
85
	82/
85
	74/
85
	67/
85
	91/
58
	81/
58
	73/
58
	67/
58
	89/
32
	80/
32
	72/
32
	66/
32

	4х120+2х25
	88/
134
	78/
134
	71/
134
	65/
133
	87/
78
	78/
78
	71/
78
	64/
78
	86/
54
	78/
54
	70/
54
	65/
54
	85/
30
	77/
30
	70/
30
	64/
30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица 11 - Расчетные пролеты двухцепных ВЛИ 0,4 кВ (габ./ветр.)
 
	Район по ветру
	II (25 м/с)
	III (29 м/с)
	IV (32 м/с)
	V (36 м/с)

	Сечение провода СИП-4
	Район по гололеду (b, мм)

	
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)

	Опора П2 (стойка СВ105-3.6)

	4х35+35
	83/
115
	70/
113
	61/
93
	53/
79
	81/
68
	70/
68
	61/
68
	53/
68
	80/
48
	69/
48
	60/
48
	53/
48
	77/
28
	67/
28
	59/
28
	52/
28

	4х50+2х25
	87/
96
	75/
96
	67/
86
	60/
74
	86/
56
	75/
56
	67/
56
	60/
56
	85/
41
	75/
41
	66/
41
	59/
41
	83/
24
	73/
24
	65/
24
	58/
24

	4х70+2х25
	82/
82
	72/
82
	64/
81
	58/
70
	81/
49
	72/
49
	64/
49
	58/
49
	80/
36
	71/
36
	63/
36
	57/
36
	78/
21
	70/
21
	62/
21
	56/
21

	4х95+2х25
	75/
70
	66/
70
	60/
70
	54/
65
	74/
43
	66/
43
	60/
43
	54/
43
	73/
31
	66/
31
	59/
31
	54/
31
	72/
18
	65/
18
	59/
18
	53/
18

	4х120+2х25
	71/
65
	63/
65
	57/
65
	52/
63
	70/
40
	63/
40
	57/
40
	52/
40
	70/
29
	63/
29
	57/
29
	52/
29
	68/
17
	62/
17
	56/
17
	51/
17

	Опора П-2 (стойка СВ105-5)

	4х35+35
	83/
183
	70/
164
	61/
136
	53/
116
	81/
118
	70/
118
	61/
118
	53/
116
	80/
89
	69/
89
	60/
89
	53/
89
	77/
57
	67/
57
	59/
57
	52/
57

	4х50+2х25
	87/
153
	75/
150
	67/
126
	60/
108
	86/
98
	75/
98
	67/
98
	60/
98
	85/
73
	75/
73
	66/
73
	59/
73
	83/
48
	73/
48
	65/
48
	58/
48

	4х70+2х25
	82/
133
	72/
133
	64/
118
	58/
103
	81/
84
	72/
84
	64/
84
	58/
84
	80/
63
	71/
63
	63/
63
	57/
63
	78/
42
	70/
42
	62/
42
	56/
42

	4х95+2х25
	75/
114
	66/
114
	60/
110
	54/
96
	74/
72
	66/
72
	60/
72
	54/
72
	73/
54
	66/
54
	59/
54
	54/
54
	72/
37
	65/
37
	59/
37
	53/
37

	4х120+2х25
	71/
105
	63/
105
	57/
105
	52/
92
	70/
66
	63/
66
	57/
66
	52/
66
	70/
50
	63/
50
	57/
50
	52/
50
	68/
34
	62/
34
	56/
34
	51/
34

	Опора ПП-4 (стойка СВ110-3,5)

	4х35+35
	91/
107
	77/
106
	67/
87
	59/
74
	89/
62
	77/
62
	67/
62
	59/
62
	88/
44
	76/
44
	66/
44
	59/
44
	85/
25
	74/
25
	65/
25
	57/
25

	4х50+2х25
	97/
88
	83/
88
	74/
80
	66/
69
	96/
52
	83/
52
	74/
52
	66/
52
	94/
37
	83/
37
	73/
37
	65/
37
	92/
21
	81/
21
	72/
21
	64/
21

	4х70+2х25
	91/
76
	79/
76
	71/
75
	64/
65
	90/
46
	79/
46
	71/
46
	64/
46
	89/
33
	79/
33
	70/
33
	63/
33
	87/
19
	77/
19
	69/
19
	62/
19

	4х95+2х25
	84/
65
	74/
65
	66/
65
	60/
61
	83/
40
	74/
40
	66/
40
	60/
40
	82/
29
	73/
29
	66/
29
	60/
29
	80/
16
	72/
16
	65/
16
	59/
16

	4х120+2х25
	79/
60
	70/
60
	63/
60
	57/
59
	78/
37
	70/
37
	63/
37
	57/
37
	77/
26
	69/
26
	63/
26
	57/
26
	76/
15
	68/
15
	62/
15
	56/
15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица 12 - Расчетные пролеты четырехцепных ВЛИ 0,4 кВ (габ./ветр.)
 
	Район по ветру
	II (25 м/с)
	III (29 м/с)
	IV (32 м/с)
	V (36 м/с)

	Сечение провода СИП-4
	Район по гололеду (b, мм)

	
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)
	II (10)
	III (15)
	IV (20)
	V(1)
(25)

	Опора П4 (стойка СВ105-3.6)

	4х35+35
	61/
56
	52/
54
	45/
45
	40/
39
	60/
35
	52/
35
	45/
35
	40/
35
	59/
26
	51/
26
	45/
26
	40/
26
	57/
15
	50/
15
	44/
15
	39/
15

	4х50+2х25
	55/
47
	47/
47
	42/
42
	38/
37
	54/
30
	47/
30
	42/
30
	38/
30
	53/
22
	47/
22
	42/
22
	37/
22
	52/
13
	46/
13
	41/
13
	37/
13

	4х70+2х25
	51/
41
	45/
41
	40/
40
	36/
35
	51/
26
	45/
26
	40/
26
	36/
26
	50/
19
	44/
19
	40/
19
	35/
19
	49/
11
	43/
11
	39/
11
	35/
11

	4х95+2х25
	47/
36
	42/
36
	37/
36
	34/
33
	47/
23
	42/
23
	37/
23
	34/
23
	46/
17
	41/
17
	37/
17
	33/
17
	45/
10
	40/
10
	36/
10
	33/
10

	4х120+2х25
	45/
33
	40/
33
	36/
33
	32/
32
	44/
21
	40/
21
	36/
21
	32/
21
	44/
15
	40/
15
	35/
15
	32/
15
	43/
9
	39/
9
	35/
9
	32/
9

	Опора П-4 (стойка СВ105-5)

	4х35+35
	61/
85
	52/
76
	45/
63
	40/
53
	60/
54
	52/
54
	45/
54
	40/
53
	59/
42
	51/
42
	45/
42
	40/
42
	57/
29
	50/
29
	44/
29
	39/
29

	4х50+2х25
	55/
71
	47/
69
	42/
58
	38/
50
	54/
46
	47/
46
	42/
46
	38/
46
	53/
36
	47/
36
	42/
36
	37/
36
	52/
24
	46/
24
	41/
24
	37/
24

	4х70+2х25
	51/
61
	45/
61
	40/
55
	36/
48
	51/
40
	45/
40
	40/
40
	36/
40
	50/
31
	44/
31
	40/
31
	35/
31
	49/
22
	43/
22
	39/
22
	35/
22

	4х95+2х25
	47/
53
	42/
53
	37/
51
	34/
45
	47/
35
	42/
35
	37/
35
	34/
35
	46/
27
	41/
27
	37/
27
	33/
27
	45/
19
	40/
19
	36/
19
	33/
19

	4х120+2х25
	45/
49
	40/
49
	36/
49
	32/
43
	44/
33
	40/
33
	36/
33
	32/
33
	44/
25
	40/
25
	35/
25
	32/
25
	43/
17
	39/
17
	35/
17
	32/
17

	Опора ПП-8 (стойка СВ110-3,5)

	4х35+35
	70/
51
	59/
50
	51/
42
	45/
37
	68/
32
	59/
32
	51/
32
	45/
32
	68/
23
	58/
23
	51/
23
	45/
23
	65/
14
	56/
14
	50/
14
	44/
14

	4х50+2х25
	63/
43
	54/
43
	48/
40
	43/
35
	62/
27
	54/
27
	48/
27
	43/
27
	61/
20
	53/
20
	47/
20
	42/
20
	59/
12
	52/
12
	46/
12
	42/
12

	4х70+2х25
	59/
38
	51/
38
	45/
37
	41/
33
	58/
24
	51/
24
	45/
24
	41/
24
	57/
17
	50/
17
	45/
17
	40/
17
	56/
10
	49/
10
	44/
10
	40/
10

	4х95+2х25
	54/
33
	47/
33
	42/
33
	38/
31
	53/
21
	47/
21
	42/
21
	38/
21
	53/
15
	47/
15
	42/
15
	38/
15
	51/
9
	46/
9
	41/
9
	38/
9

	4х120+2х25
	51/
31
	45/
31
	41/
31
	37/
30
	51/
19
	45/
19
	41/
19
	37/
19
	50/
14
	45/
14
	40/
14
	37/
14
	49/
8
	44/
8
	40/
8
	36/
8


 
 
9. КОНСТРУКЦИИ ОДНОЦЕПНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
 
[image: ]
 
Рисунок 1 - Промежуточная опора П1 и переходная промежуточная опора ПП1
 
Таблица 13 - (130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	К- во стоек
	L, м
	H, м
	G, м
	Примечание

	П1
	СВ95-2а
	19,6(2,0)
	1
	9,5
	7,2
	2,0
	 

	ПП1
	СВ105-3,6
	36(3,6)
	1
	10,5
	8,37
	
	Повышенная опора

	
	СВ110-3,6
	35(3,5)
	1
	11,0
	8,87
	
	


 
Таблица 14 - Выбор арматуры на одну опору П1, ПП1
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.116
	1
	 

	2
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	1
	 

	3
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	4
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	5
	Медный провод неизолированный
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283


 
[image: ]
 
Рисунок 2 - Перекрёстная промежуточная опора Пк1, ППк1
 
Таблица 15 - (130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	К- во стоек
	L, м
	H, м
	G, м
	Примечание

	Пк1
	СВ95-2а
	19,6(2,0)
	1
	9,5
	7,3
	2,0
	 

	ППк1
	СВ105-3,6
	36(3,6)
	1
	10,5
	8,37
	
	Повышенная опора

	
	СВ110-3,6
	35(3,5)
	1
	11,0
	8,87
	
	


 
Таблица 16 - Выбор арматуры на одну опору Пк1, ППк1
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.116
	1
	 

	2
	Крюк бандажный
	SOT 29
	1
	 

	3
	Скрепа
	СОТ 36
	2
	 

	4
	Бандажная лента
	СОТ 37
	3 м
	 

	5
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	2
	 

	6
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	8
	 

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	8
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	9
	Медный провод неизолированный
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	10
	Бандажный ремешок
	PER 15
	1
	 


 
[image: ]
 
Рисунок 3 - Угловые промежуточные опоры УП3
 
Таблица 17 - (130) - размер для стоек СВ 95-2а и СВ-5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол- во стоек
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	УП3
	СВ95-2а
	19,6(2,0)
	2
	9,5
	7,3
	2,0
	3,5
	 

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	10,5
	8,2
	2,17
	3,5
	 


 
Таблица 18 - Выбор арматуры на одну опору УПЗ
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	1
	 

	3
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	4
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	5
	Медный провод неизолированный
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	6
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	7
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	8
	Кронштейн
	У3
	1
	 


 
[image: ]
 
Рисунок 4 - Анкерные (концевые) опоры К3, ПК1, ПК3
 
Таблица 19 - (130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол-во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	К3
	СВ95-2а
	19,6(2,0)
	2
	2
	9,5
	7,3
	2,0
	3,5
	П-3u - опорно-анкерная плита, Г1- стяжка

	ПК1
	СВ 105-3,6
	36,0(3,6)
	2
	2
	10,5
	8,2
	2,17
	3,8
	

	ПК3
	СВ 110-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,7
	2,17
	4,3
	


 
Таблица 20 - Выбор арматуры на одну анкерную опору
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	РD2.2
	1
	 

	3
	Крюк бандажный
	SOT 29
	1
	 

	4
	Бандажная лента
	СОТ 37
	3 м
	 

	 
	Скрепа
	СОТ 36
	2
	 

	5
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	1
	 

	6
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	(1 зажим на подходящий и 1
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	зажим на отходящий провод)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	4
	 

	8
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	9
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	10
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	11
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	12
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	13
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	 
	 
	У3
	
	Для стоек СВ 95-2а

	 
	 
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
 
[image: ]
 
Рисунок 5 - Концевая опора
 
(130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
Таблица 21 - Выбор арматуры на одну концевую опору
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	1
	Для провода 4х(16-25)

	 
	 
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	 
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	3
	Дистанционный бандаж
	SO 79.1
	1
	 

	4
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	 
	 
	 
	 
	провода с нулевой жилой

	5
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	6
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного

	7
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	8
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	9
	Концевые колпачки
	РК 99.2595
	4
	Для сечений: 25 - 120 мм2

	10
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	 
	 
	У3
	
	Для стоек СВ 95-2а

	 
	 
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
 
[image: ]
 
Рисунок 6 - Угловые анкерные опоры УА3, ПУА1
 
Таблица 22 - (130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол- во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и
стяжек Г1
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	УА3
	СВ95-2а
	19,6(2,0)
	2
	2
	9,5
	7,3
	2,0
	3,5
	П-3u - опорно- анкерная плита, Г1- стяжка

	ПУА1
	СВ110-3,5
	36,0(3,6)
	2
	2
	10,5
	8,2
	2,17
	3,8
	

	
	СВ105-3,6
	35(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,7
	2,17
	4,3
	


 
Таблица 23 - Выбор арматуры на одну угловую анкерную опору УА3, ПУА1
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	РD2.2
	1
	 

	3
	Крюк бандажный
	SOT 29
	1
	 

	4
	Бандажная лента
	СОТ 37
	3 м
	 

	 
	Скрепа
	СОТ 36
	2
	 

	5
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	1
	 

	6
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	(1 зажим на подходящий и 1
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	зажим на отходящий провод)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	4
	 

	8
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	9
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	10
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	11
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	12
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	13
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	 
	 
	У3
	
	Для стоек СВ 95-2а

	 
	 
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
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Рисунок 7 - Анкерные ответвительные опоры АО3, ПОА1
 
Таблица 24 - (130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол-во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	АО3
	СВ95-2а
	19,6(2,0)
	2
	2
	9,5
	7,3
	2,0
	3,5
	П-3u - опорно-анкерная плита, Г1-стяжка

	ПОА1
	СВ105-3,6
	36,0(3,6)
	2
	2
	10,5
	8,2
	2,17
	3,8
	

	
	СВ110-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,7
	2,17
	4,3
	


 
Таблица 25 - Выбор арматуры на одну опору АО3, ПОА1
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.2
	1
	 

	3
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	1
	 

	4
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	(1 в зависимости от сечения
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	жил провода)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	5
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	4
	 

	6
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	7
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения зазамляющего проводника стойки с медным проводом

	8
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	9
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	10
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	11
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	 
	 
	У3
	
	Для стоек СВ 95-2а

	 
	 
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
 
 
10. КОНСТРУКЦИИ ДВУХЦЕПНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
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Рисунок 8 - Двухцепные промежуточная опора П2 и переходная промежуточная опора ПП4
 
Таблица 26 - (130) - размер для стоек СВ 105-3,6 и СВ 110-3,5
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	L, м
	H, м
	G, м
	Примечание

	П2
	СВ105-3,6
	36(3,6)
	10,5
	8,2
	2,17
	 

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	
	
	
	 

	ПП4
	СВ110-3,6
	35(3,5)
	11,0
	8,7
	2,17
	Повышенная опора


 
Таблица 27 - Выбор арматуры на одну опору П2, ПП4
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.116
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.3
	1
	 

	3
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	2
	 

	4
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	5
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	6
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	2
	Для соединения нулевых жил цепей

	8
	Провод магистрали
	 
	 
	Отрезок жилы
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Рисунок 9 - Угловые промежуточные двухцепные опоры УП2
 
Таблица 28 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол- во стоек
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	УП2
	СВ105-3.6
	36(3,6)
	2
	10,5
	8,2
	2,17
	3,5
	 

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	
	
	
	
	


 
Таблица 29 - Выбор арматуры на одну опору УП2
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк дистанционный
	РD 3.2
	1
	 

	4
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	2
	 

	5
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	2
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	6
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	8
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	9
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	2
	 

	10
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	11
	Кронштейн
	У1
	1
	 

	12
	Провод магистрали
	 
	 
	Для соединения нулевых жил цепей
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Рисунок 10 - Анкерные (концевые) двухцепные опоры К2, ПК4
 
Таблица 30 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол- во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	К2
	СВ105-3.6
	36(3,6)
	2
	2
	10,5
	7,9
	2,17
	4,1
	П-3и - опорно-анкерная плита, Г1 - стяжка

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	2
	
	
	
	
	

	ПК4
	СВ 110-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,4
	2,17
	4,3
	


 
Таблица 31 - Выбор арматуры на одну опору К2, ПК4
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.2
	1
	 

	3
	Крюк бандажный
	SOT 29
	2
	 

	4
	Крюк бандажный
	SOT 39
	2
	 

	5
	Бандажная лента
	СОТ 37
	6 м
	 

	 
	Скрепа
	СОТ 36
	4
	 

	6
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	(1 зажим на подходящий и 1
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	зажим на отходящий провод)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	7
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	2
	 

	8
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	2
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	9
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	1,0 м
	СТ РК 2283

	10
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	2
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	11
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	12
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	8
	 

	13
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	14
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	 
	 
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
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Рисунок 11 - Угловые анкерные двухцепные опоры УА2и и повышенная ПУА4и
 
Таблица 32 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол- во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	H, м
	G, м
	W1, м
	W2, м
	Примечание

	УА2и
	СВ105-,6(5)
	3,6 (5,0)
	3
	3
	10,5
	8,0
	2,15
	4,10
	3,9
	П-3и - опорно-анкерная плита Г1 - стяжка

	ПУА4и
	СВ110-3,5
	3,5 (5,0)
	3
	3
	11,0
	8,4
	2,15
	4,30
	4,1
	


 
Таблица 33 - Выбор арматуры на одну опору УА2и, ПУА4и
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк бандажный
	SOТ 39
	4
	 

	2
	Бандажная лента
	СОТ 37
	6 м
	 

	 
	Скрепа
	СОТ 36
	4
	 

	3
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	(1 зажим на подходящий и 1
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	зажим на отходящий провод)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	4
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	8
	 

	5
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	2
	Для соединения зазамляющего проводника стойки с медным проводом

	6
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	1,0 м
	СТ РК 2283

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	2
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	8
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	2
	 

	9
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	2
	 

	10
	Кронштейн
	У1
	2
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	 
	 
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
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Рисунок 12 - Ответвительные анкерные двухцепные опоры ОА2, ПОА4
 
Таблица 34 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	Кол- во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	H, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	ОА2
	СВ105-3.6
	36(3,6)
	2
	2
	10,5
	8,2
	2,17
	3,8
	П-3и - опорно-анкерная плита, Г1 - стяжка

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	2
	
	
	
	
	

	ПОА4
	СВ 110-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,7
	2,17
	4,3
	


 
Таблица 35 - Выбор арматуры на одну опору ОА2, ПОА4
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.2
	1
	 

	3
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	2
	 

	4
	Бандажная лента
	СОТ 37
	3 м
	 

	 
	Скрепа
	СОТ 36
	2
	 

	5
	Крюк бандажный
	SOT 39
	1
	 

	6
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	(1 зажим на отходящий
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	провод)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	4
	 

	8
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	1
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	9
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	10
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	11
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	1
	 

	12
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 

	13
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	
	
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5

	14
	Провод магистрали
	Для соединения нулевых жил двух цепей


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
 
 
11. КОНСТРУКЦИИ ЧЕТЫРЕХЦЕПНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
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Рисунок 13 - Промежуточная опора П4, ПП8
 
Таблица 36 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчетный изгибающий момент, Кн.м (т.м)
	Кол- во стоек
	L, м
	Н1, м
	Н2, м
	G, м
	Примечание

	П4
	СВ105-3,5
	35(3,5)
	1
	10,5
	7,67
	7,97
	2,4
	 

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	1
	10,5
	7,67
	7,97
	2,4
	Повышенная опора

	ПП8
	СВ110-3,6
	36(3,5)
	1
	11,0
	8,17
	8,47
	2,4
	


 
Таблица 37 - Выбор арматуры на одну опору П4, ПП8
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.116
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.3
	1
	 

	3
	Крюк
	SOT29
	2
	 

	4
	Бандажная лента
	COT37
	3 м
	 

	5
	Скрепа
	COT36
	2
	 

	6
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	4
	 

	7
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	4
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	8
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	2 м
	СТ РК 2283

	9
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	10
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
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Рисунок 14 - Угловая промежуточная опора УП4
 
Таблица 38 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчетный изгибающий момент, Кн.м (т.м)
	Кол- во стоек
	L, м
	Н, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	УП4
	СВ105-3,5
	35(3,5)
	2
	10,5
	7,77
	2,2
	3,65
	 

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	10,5
	7,77
	2,2
	3,65
	


 
Таблица 39 - Выбор арматуры на одну опору УП4
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк дистанционный
	PD3.2
	1
	 

	3
	Крюк
	SOT39
	2
	 

	4
	Бандажная лента
	COT37
	6 м
	 

	5
	Скрепа
	COT36
	4
	 

	6
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	4
	 

	7
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	4
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	8
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	2,0 м
	СТ РК 2283

	9
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	10
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
	 

	11
	Кронштейн
	У1
	1
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Рисунок 15 - Анкерные (концевые) четырехцепные опоры К4, ПК8
 
Таблица 40 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчетный изгибающий момент, Кн.м (т.м)
	Кол- во стоек
	Кол-во опор.-но анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	Н, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	К4
	СВ105-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	10,5
	7,57
	2,2
	3,82
	П3и - опорно-анкерная плита, Г1 - стяжка

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	2
	10,5
	7,57
	2,2
	3,82
	

	ПК8
	СВ110-3,6
	36(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,07
	2,2
	3,94
	


 
Таблица 41 - Выбор арматуры на одну опору К4, ПК8
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.2
	1
	 

	3
	Крюк
	SOT39
	6
	 

	
	
	SOT29
	4
	 

	4
	Бандажная лента
	COT37
	12 м
	 

	5
	Скрепа
	COT36
	8
	 

	6
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	4
	 

	7
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	4
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	8
	Зажим натяжной
	SO 158.1
	8
	Для провода 4х(16-25)

	
	
	SO 274S
	
	Для провода 4х(25-50)

	
	
	SO 234S
	
	Для провода 4х(50-120)

	9
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	2,0 м
	СТ РК 2283

	10
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	11
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
	 

	12
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	
	
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5

	13
	Бандажный ремешок
	PER 15
	8
	 


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
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Рисунок 16 - Угловые анкерные четырехцепные опоры УА4 и повышенная ПУА8
 
Таблица 42 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчетный изгибающий момент, Кн.м (т.м)
	Кол-во стоек
	Кол-во опорно- анкерных плит ПЗи и стяжек Г1
	L, м
	Н, м
	G, м
	W1, м
	W2, м
	Примечание

	УА4
	СВ 105-3,5
	35(3,5)
	3
	3
	10,5
	7,57
	2,2
	3,82
	4,35
	П3и - опорно-анкерная плита, Г1 - стяжка

	
	СВ 105-5
	49,0(5,0)
	3
	3
	10,5
	7,57
	2,2
	3,82
	4,35
	

	ПУА8
	СВ110-3,6
	36(3,5)
	3
	3
	11,0
	8,07
	2,2
	3,94
	4,49
	


 
Таблица 43 - Выбор арматуры на одну опору УА4, ПУА8
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк
	SOT39
	7
	 

	3
	Бандажная лента
	COT37
	12 м
	 

	4
	Скрепа
	COT36
	8
	 

	5
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	4
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	6
	Зажим натяжной
	SO 158.1
	8
	Для провода 4х(16-25)

	
	
	SO 274S
	
	Для провода 4х(25-50)

	
	
	SO 234S
	
	Для провода 4х(50-120)

	7
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	2,0 м
	СТ РК 2283

	8
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	9
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	2
	 

	10
	Зажим плашечный
	SL37.2
	1
	Для соединения заземляющих проводов ЗП6 между собой

	11
	Кронштейн
	У1
	2
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	
	
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5

	12
	Бандажный ремешок
	PER 15
	8
	 


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
 
[image: ]
 
Рисунок 17 - Ответвительные анкерные четырехцепные опоры ОА4 и повышенная
ПОА8 - выполнение четырех ответвлений;
 
Таблица 44 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчетный изгибающий момент, Кн.м (т.м)
	Кол-во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	Н, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	ОА4
	СВ105-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	10,5
	7,57
	2,2
	3,82
	П3и -опорно- анкерная плита,
Г1 - стяжка

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	2
	10,5
	7,57
	2,2
	3,82
	

	ПОА8
	СВ110-3,6
	36(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,07
	2,2
	3,94
	


 
Таблица 45 - Выбор арматуры на одну опору ОА4, ПОА8 - выполнение четырех ответвлений
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.2
	1
	 

	3
	Крюк
	SOT39
	6
	 

	4
	Бандажная лента
	COT37
	9 м
	 

	5
	Скрепа
	COT36
	6
	 

	6
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	4
	 

	7
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	4
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	8
	Зажим натяжной
	SO 158.1
	4
	Для провода 4х(16-25)

	
	
	SO 274S
	
	Для провода 4х(25-50)

	
	
	SO 234S
	
	Для провода 4х(50-120)

	9
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	2,0 м
	СТ РК 2283

	10
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.1
	16
	Для ответвления от провода сечением до 95 мм2

	
	
	SLIP 32.2
	
	Для ответвления от провода сечением до 150 мм2

	11
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения медного

	
	
	
	
	провода с нулевой жилой

	12
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
	 

	13
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	
	
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5

	14
	Бандажный ремешок
	PER 15
	8
	 


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
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Рисунок 18 - Ответвительные анкерные четырехцепные опоры ОА4 и повышенная
ПОА8 - выполнение одного ответвления
 
Таблица 46 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчетный изгибающий момент, Кн.м (т.м)
	Кол-во стоек
	Кол-во опорно анкерных плит П3и и стяжек Г1
	L, м
	Н, м
	G, м
	W, м
	Примечание

	ОА4
	СВ105-3,5
	35(3,5)
	2
	2
	10,5
	7,67
	2,2
	3,82
	П3и - опорно-анкерная плита, Г1 - стяжка

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	2
	2
	10,5
	7,67
	2,2
	3,82
	

	ПОА8
	СВ110-3,6
	36(3,5)
	2
	2
	11,0
	8,17
	2,2
	3,94
	


 
Таблица 47 - Выбор арматуры на одну опору ОА4, ОА8 - выполнение одного ответвления
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.116
	1
	 

	2
	Крюк
	SOT39
	4
	 

	3
	Бандажная лента
	COT37
	6 м
	 

	4
	Скрепа
	COT36
	4
	 

	5
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	4
	 

	6
	Заземляющий зажим
	SM 2.21
	4
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	7
	Зажим натяжной
	SO 158.1
	1
	Для провода 4х(16-25)

	
	
	SO 274S
	
	Для провода 4х(25-50)

	
	
	SO 234S
	
	Для провода 4х(50-120)

	8
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	2,0 м
	СТ РК 2283

	9
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.1
	4
	Для ответвления от провода сечением до 95 мм2

	
	
	SLIP 32.2
	
	Для ответвления от провода сечением до 150 мм2

	10
	Зажим ответвительный
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	11
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
	 

	12
	Кронштейн
	У1
	1
	Для стоек СВ 105-3,5 и 5

	
	
	У4
	
	Для стоек СВ 110-3,5


 
Примечание - Установка комплектов для подключения переносных заземлений и ОПН необходимых для установки на данные типовые опоры, приведены на рисунках 22 ÷24.
 
 
12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Рисунок 18 - Промежуточная двухцепная опора П2 с установкой светильника
на линии (цепи) уличного освещения
 
Таблица 48 - Размер для стоек СВ
 
	Тип опоры
	Стойка
	Расчётный изгибающий момент, кН.м(т.м)
	L, м
	H, м
	G, м
	Примечание

	П2
	СВ105-3,6
	36(3,6)
	10,5
	8,2
	2,17
	 

	
	СВ105-5
	49,0(5,0)
	
	
	
	 


 
Таблица 49 - Выбор арматуры на одну опору П2 с установкой светильника на линии уличного освещения
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	Арматура магистрали

	1
	Крюк сквозной
	SOT 21.116
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.3
	1
	 

	3
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	2
	 

	4
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	2
	Для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом

	5
	Медный провод неизолир.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283

	6
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения медного провода с нулевой жилой

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	2
	Для соединения нулевых жил цепей

	8
	Провод магистрали
	 
	 
	Для соединения нулевых жил цепей

	Арматура уличного освещения

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 12.1
	2
	Для подключения светильника

	8
	Кронштейн или хомут
	[image: ]
	2
	Марка по проекту

	9
	Светильник
	[image: ]
	1
	Марка по проекту

	10
	Патрон для предохранителя
	SV 29.25
	1
	 

	
	Плавкая вставка
	SVV10.25
	1
	


 
12.1 Подключение абонента
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Рисунок 19 - Ответвление к дому
 
Таблица 50 - Выбор арматуры на ответвления
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Количество, шт.

	
	
	
	1х1Ф
	1х3Ф
	2х1Ф

	Арматура на одного абонента

	1
	Бандажная стальная лента
	COT37
	2 м
	2 м
	2 м

	2
	Скрепа
	COT36
	2
	2
	2

	3
	Корпус для предохранителя
	SV29.633
	1
	3
	2

	4
	Плавкая вставка
	SVV10.35
	1
	3
	2

	*
	Зажим для многократного подключения
	SLIW65
	1
	3
	2

	5
	Крюк универсальный на стену
	SOT76.2
	1
	1
	1

	6
	Зажим натяжной
	SO157.1
	2
	-
	4

	
	
	SO 158.1
	-
	2
	-

	7
	Дистанционный фиксатор
	SO70
	3
	3
	3

	8
	Вводной щит
	--------------
	1
	1
	1

	9
	Крюк универсальный на опору
	SOT76
	1
	1
	1**

	10
	Изолирующий прокалывающий зажим
	SLIP 22.1
	2
	4
	4


 
___________________________
* В случае если не используется предохранитель с плавкой вставкой, в замен использовать зажим для многократного подключения SLIW65.
** В случае если подключения выполняются в одном направлении.
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Рисунок 20 - Прокладка СИП по твердой стене
 
Таблица 51 - Выбор арматуры для прокладки СИП по стене
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк универсальный
	SOТ 76.2
	1
	 

	2
	Зажим натяжной
	SO 157.1
	
	Для провода ответ. 2х(16-25)

	 
	 
	SO 158.1
	
	Для провода ответ. 4х(16-25)

	 
	 
	SO 274s
	
	Для провода ответ. 4х(25-50)

	 
	 
	SO 234s
	
	Для провода ответ. 4х(50-120)

	3
	Зажим поддерживающий
	SO 125
	1
	 

	4
	Фиксатор дистанционный
	SO 70
	2
	 


 
 
13. ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЛИ
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Рисунок 21 - Мачтовый рубильник с предохранителями типа SZ на анкерной опоре
 
Таблица 52 - Выбор арматуры на одну анкерную опору с мачтовым рубильником типа SZ
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк
	SOТ 21.01
	1
	 

	2
	Крюк накручивающийся
	PD 2.2
	1
	 

	3
	Зажим натяжной
	SO 158.1
	2
	Для провода 4х(16-25)

	
	(1 зажим на подходящий и 1
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	
	зажим на отходящий провод)
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	4
	Дистанционный бандаж
	SO 79.1
	8
	 

	5
	Монтажная рейка
	РЕК 49
	1
	 

	6
	Рубильник мачтовый
	SZ
	1
	По проекту

	7
	Табличка(и)
	РЕМ
	1
	

	8
	Бандажная лента
	COT37
	3 м
	 

	9
	Скрепа
	COT36
	2
	 

	10
	Медный провод
	МГ16
	1,0 м
	 

	11
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
	 

	12
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	2
	Для соединения заземляющего проводника стойки
с медным проводом

	13
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения нулевых жил цепей
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Рисунок 22 - Переход с кабеля на СИП через мачтовый рубильник SZ
 
Таблица 53 - Выбор арматуры на одну опору с мачтовым рубильником типа SZ,
с ограничителем перенапряжения и с кабельной муфтой
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOТ 21.01
	1
	 

	2
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	
	
	SO 274s
	
	Для провода 4х(35)

	
	
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	3
	Ограничитель перенапряжения
	SE 45.275-15
	3
	 

	4
	Медный провод неизолирован.
	МГ 16
	2,0 м
	СТ РК 2283

	5
	Кабельная муфта без наконечника
	[image: ]
	1
	По проекту

	6
	Кабель силовой
	[image: ]
	 
	По проекту

	7
	Дистанционный бандаж
	SO 79.1
	9
	 

	8
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	3
	 

	9
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	Для соединения нулевых жил цепей

	10
	Сталь 6 с антикоррозийным покрытием
	 
	 м
	ГОСТ 2590

	11
	Бандажная лента
	COT37
	3 м
	 

	12
	Скрепа
	COT36
	2
	 

	13
	Монтажная рейка
	РЕК 49
	1
	 

	14
	Рубильник мачтовый
	SZ
	1
	По проекту

	15
	Табличка(и)
	РЕМ
	1
	

	16
	Бандажный ремешок
	PER 15
	8
	 

	17
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
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Рисунок 23 - Установка мачтового рубильники типа SZ для подключения абонента
 
Талица 54 - Выбор арматуры на одну опору с мачтовым рубильником типа SZ для подключения абонента
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOТ 21.01
	1
	 

	2
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	
	
	SO 274s
	
	Для провода 4х(35)

	
	
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	3
	Зажим поддерживающий
	SO 130.02
	1
	 

	4
	Медный провод неизолирован.
	МГ 16
	1,0 м
	СТ РК 2283

	5
	Дистанционный бандаж
	SO 79.1
	8
	 

	6
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	2
	 

	7
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.1
	1
	 

	8
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	4
	Для соединения нулевых жил цепей

	9
	Бандажная лента
	COT37
	3 м
	 

	10
	Скрепа
	COT36
	2
	 

	11
	Монтажная рейка
	РЕК 49
	1
	 

	12
	Рубильник мачтовый
	SZ
	1
	По проекту

	13
	Табличка(и)
	РЕМ
	1
	

	14
	Заземляющий проводник
	ЗП6
	1
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Рисунок 24 - Установка комплекта ST208 для подключения переносного заземления
 
Таблица 55 - Выбор арматуры для подключения переносного заземления
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк сквозной
	SOТ 21.01
	1
	 

	2
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	 
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	 
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	3
	Дистанционный бандаж
	SO 79.1
	1
	 

	4
	Концевые колпачки
	РК 99.2595
	4
	Для сечений: 25 - 120

	5
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	 

	6
	Комплект для подключения ПЗ
	ST 208
	1 ком.
	 

	7
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	 

	8
	Медный провод неизолирован.
	МГ 16
	0,5 м
	СТ РК 2283
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Рисунок 25 - Соединение ВЛ (с неизолированными проводами) с ВЛИ
(с изолированными проводами)
 
Таблица 56 - Выбор арматуры для соединения ВЛ с ВЛИ
 
	Поз.
	Наименование
	Обозначение, тип
	Кол. шт.
	Примечание

	1
	Крюк бандажный
	SOТ 39
	1
	 

	2
	Бандажная лента
	СОТ 37
	3 м
	 

	 
	Скрепа
	СОТ 36
	2
	 

	3
	Зажим анкерный (один)
	SO 158.1
	
	Для провода 4х(16-25)

	 
	 
	SO 274s
	
	Для провода 4х(25-50)

	 
	 
	SO 234s
	
	Для провода 4х(50-120)

	4
	Ограничитель напряжения
	SE 45.275-15
	3
	 

	5
	Зажим прокалывающий
	SLIP 22.127
	1
	 

	6
	Проводник медный
	ПРТЛ16
	3,2 м
	 

	 
	изолированный
	СТ РК 2283
	 
	 

	7
	Плашечный зажим
	SM 2.21
	1
	 

	8
	Спуск к заземляющему устройству
	Сталь 6
	 м
	С антикоррозийным покрытием

	 
	 
	ГОСТ 2590
	 
	 

	9
	Зажим плашечный
	ПС-1-1
	2
	 

	10
	Зажим плашечный
	ПА- -
	5
	 

	11
	Заземляющий проводник
	ЗП 6
	1
	 


 
 
14. СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
И ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ПЛИТЫ
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Рисунок 26 - Железобетонная стойка СВ 95-2а
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Рисунок 27 - Железобетонная стойка СВ 105-3,6
и СВ 105-5
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Рисунок 28 - Железобетонная стойка СВ 110-3,5
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Объём ж. бетона:
П-3и = 0,05 м3
П-4 = 0,02 м3
 
Рисунок 29 - Опорно-анкерная плита П-3и и П-4
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Объём ж. бетона - 0,13 м3
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Рисунок 30 - Железобетонная приставка ПТ 43-2
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Объём ж. бетона - 0,008 м3
 
Рисунок 31 - Ригель Р1-ж
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Рисунок 32 - Кронштейн У1, У3, У4 для крепления подкоса
 
Таблица 56 - Кронштейн У1, У3, У4 для крепления подкоса
 
	Поз.
	Наименование
	Количество
	Примечание

	
	
	У1
	У3
	У4
	

	 
	Детали
	 
	 
	 
	 

	1
	Полоса 8х80 ГОСТ 103, L=560
	1
	 
	 
	2,8 кг

	
	Полоса 8х80 ГОСТ 103, L=680
	 
	1
	 
	3,4 кг

	
	Полоса 8х80 ГОСТ 103, L=540
	 
	 
	1
	2,7 кг

	2
	Круг 20 ГОСТ 2590, L=705
	1
	 
	 
	1,7 кг

	
	Круг 20 ГОСТ 2590, L=629
	 
	1
	 
	1,6 кг

	
	Круг 20 ГОСТ 2590, L=649
	 
	 
	1
	1,6 кг

	3
	Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509, L=300
	1
	 
	 
	1,9 кг

	
	Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509, L=265
	 
	1
	 
	1,7 кг

	
	Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509, L=285
	 
	 
	1
	1,8 кг

	 
	Стандартные изделия
	 
	 
	 
	 

	4
	Болт М20х240 ГОСТ 7798
	1
	 
	 
	 

	
	Болт М20х220 ГОСТ 7798
	 
	1
	1
	 

	5
	Гайка М20 ГОСТ 5915
	3
	3
	3
	 


 
Высота катета сварных швов - 6 мм
Для крепления подкоса к стойкам опор:
из железобетонных стоек СВ 95-2а - кронштейн У3
из железобетонных стоек СВ 105-3,6 и СВ 105-5 - кронштейн У4
из железобетонных стоек СВ 110-3,5 - кронштейн У1
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Рисунок 33 - Крепление плиты Г4
 
Таблица 57 - Наименования изделий
 
	Поз.
	Наименование
	Количество
	Примечание

	 
	Детали
	 
	 

	1
	Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509
	2
	1,7 кг

	2
	Полоса 6х60 ГОСТ 103
	2
	0,17 кг

	3
	Круг 20 ГОСТ 2590
	2
	0,9 кг

	4
	Круг 20 ГОСТ 2590
	2
	0,8 кг

	 
	Стандартные изделия
	 
	 

	5
	Гайка М20 ГОСТ 5915
	8
	 


 
[image: ]
 
Рисунок 34 - Стяжка Г1
 
Таблица 58 - Наименования изделий
 
	Поз.
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	 
	Детали
	 
	 

	1
	Круг 24 ГОСТ 2590, L=800
	1
	2,9 кг

	2
	Круг 24 ГОСТ 2590, L=420
	1
	1,49 кг

	3
	Полоса 10х80 ГОСТ 103
	1
	0,66 кг

	4
	Полоса 5х50 ГОСТ 103
	2
	0,1 кг

	 
	Стандартные изделия
	 
	 

	5
	Гайка М24 ГОСТ 5915
	3
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Рисунок 35 - Заземляющий проводник ЗП6
 
1 Сварка производится электродом Э42А ГОСТ 9467.
2 Высота катета шва - 3 мм.
3 Проводник ЗП6 изготавливается отрезками длиной не менее трех метров.
4 Масса ЗП6 дана на один метр.
 
Таблица 59 - Детали
 
	Поз.
	Наименование
	Количество
	Примечание

	 
	Детали
	 
	 

	1
	Полоса 5х50 ГОСТ 103, L=60 мм
	2
	0,12 кг

	2
	Круг 6 ГОСТ 2590, L=705 мм
	1
	0,22 кг
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Рисунок 36 - Хомут Х-1а
 
Таблица 60 - Хомут Х-1а
 
	Поз.
	Наименование
	Количество
	Примечание

	1
	Круг 6 ГОСТ 2590, L=1060 мм
	1
	2,63 кг

	2
	Полоса 6х60 ГОСТ 103, L=100 мм
	1
	0,29 кг
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Приложение А
(информационное)
 
 
к СП РК «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-4 (ВЛИ)»

ТАБЛИЦЫ МОНТАЖНЫХ ТЯЖЕНИЙ И СТРЕЛ ПРОВЕСА
САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ СИП-4,
РАСЧИТАННЫЕ ПО ПУЭ РК
 
А.1 Общие положения
 
Таблицы монтажных стрел провеса разработаны для подвески на ВЛ 0,4кВ самонесущих изолированных проводов типа СИП-4 или СИП-5 следующих сечений: 35, 50, 70, 95 и 120 мм2.
Монтажные таблицы разработаны для II-V районов по гололеду и І-V районов по ветру в соответствии с ПУЭ РК (повторяемостью 1 раз в 10 лет).
Монтажные таблицы разработаны для типовых опор ВЛ с расчетными пролетами до 100м и отличаются величиной максимального тяжения Тmax и максимальной стрелой провеса провода fmax.
Состав (содержание) таблиц монтажных стрел провеса указан в таблице А.2. Сами таблицы монтажных стрел провеса приведены в п.3 настоящего приложения А. В монтажных таблицах принято:
Нормативное ветровое давление W0 = 400-800 Па (І-V район по ветру). Нормативная толщина стенки гололеда bэ = 10, 15, 20 и 25 мм (II-V(1) район по гололеду).
Натяжку проводов при строительстве ВЛ следует выполнять в соответствии с величинами монтажных стрел провеса или напряжений, приведенными в таблицах А.3 - А.17 для среднего пролета на данном анкерном участке ВЛ.
В таблице А.1 приведены справочные данные районирования территории Казахстана по скоростному напору ветра и нормативной толщине стенки гололеда по ПУЭ РК (т.2.5.1; 2.5.3) повторяемостью 1 раз в 10 лет.
 
Таблица А.1 - Справочные данные районирования территории Казахстана по скоростному
напору ветра и нормативной толщине стенки гололеда по ПУЭ РК
 
	Максимальный скоростной напор ветра на высоте до 15 м от земли
	Нормативная толщина стенки гололеда на высоте 10 м над поверхностью земли

	Районы территории по ветру
	Скоростной напор ветра qmax, даН/м2 (скорость ветра Vmax, м/сек)
	Район по гололеду
	Нормативная толщина стенки гололеда b, мм

	I
	40(25)
	II
	10

	II
	40(25)
	III
	15

	III
	50(29)
	IV
	20

	IV
	65(32)
	V(1)
	25

	V
	80(36)
	 
	 


 
Условные обозначения, принятые в таблицах:
 
	V
	скорость ветра, м/с
	Vг
	скорость ветра с гололедом, м/с

	b
	толщина стенки гололеда, мм
	Т+
	максимальная температура, ºС

	Gв
	механическое напряжение при наибольшей внешней нагрузке, даН/мм2
	Т-
	минимальная температура, °С

	Gм
	при минимальной температуре, даН/мм2
	Тс
	среднегодовая, °С

	Gc
	при среднегодовой температуре, даН/мм2
	Tv
	при максимальном ветре, °С

	Yв
	объемный вес гололеда, г/см3
	Тг
	при образовании гололеда, °С


 
Таблица А.2 Состав таблиц монтажных тяжений и стрел провеса
 
	Стойка
	Сечение СИП-4
	Климатические условия
	Номер таблицы

	Одноцепные
ВЛИ

	СВ95-2а
СВ105-3,5
СВ110-3,6
	4х35 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.3

	
	4х50 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.4

	
	4х70 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.5

	
	4х95 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.6

	
	4х120 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.7

	Двухцепные
ВЛИ

	СВ105-3,5
СВ105-5
СВ110-3,6
	4х35 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.8

	
	4х50 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.9

	
	4х70 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.10

	
	4х95 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.11

	
	4х120 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.12

	Четырехцепные
ВЛИ

	СВ105-3,5
СВ105-5
СВ110-3,6
	4х35 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.13

	
	4х50 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.14

	
	4х70 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.15

	
	4х95 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.16

	
	4х120 мм2
	V=25-36 м/с; b=10 мм
V=25-36 м/с; b=15 мм
V=25-36 м/с; b=20 мм
V=25-36 м/с; b=25 мм
	3.17


 
Таблицы монтажных тяжений и стрел провеса Одноцепные ВЛИ 0,4 кВ
 
Таблица А.3 - СИП-4 4x35+35. Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gв, Gм = 5.1; Gc = 4.8
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.29
	560
4.01
0.37
	439
3.14
0.48
	353
2.53
0.59
	294
2.11
0.71
	254
1.82
0.82
	225
1.61
0.93
	203
1.46
1.02
	186
1.34
1.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	708
5.07
0.42
	569
4.08
0.53
	461
3.31
0.65
	383
2.75
0.78
	328
2.35
0.92
	288
2.06
1.04
	258
1.85
1.16
	235
1.69
1.27
	217
1.56
1.38

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	555
3.98
0.74
	464
3.32
0.88
	397
2.85
1.03
	348
2.49
1.18
	311
2.23
1.31
	283
2.03
1.44
	260
1.87
1.57
	242
1.73
1.69
	227
1.63
1.8

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	457
3.27
1.17
	402
2.88
1.33
	360
2.58
1.48
	327
2.34
1.63
	301
2.16
1.77
	280
2.00
1.91
	262
1.88
2.03
	247
1.77
2.16
	235
1.68
2.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	400
2.87
1.69
	365
2.62
1.85
	337
2.41
2.01
	314
2.25
2.15
	294
2.11
2.29
	278
1.99
2.43
	264
1.89
2.56
	251
1.8
2.69
	241
1.72
2.81

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	367
2.63
2.27
	342
2.45
2.44
	322
2.31
2.59
	305
2.18
2.74
	290
2.07
2.89
	276
1.98
3.02
	265
1.9
3.14
	255
1.82
3.28
	245
1.76
3.39


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	673
4.82
0.2
	513
3.67
0.26
	386
2.77
0.35
	300
2.15
0.44
	244
1.75
0.55
	208
1.49
0.64
	183
1.31
0.73
	165
1.18
0.81
	150
1.08
0.89

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	408
2.93
0.51
	332
2.38
0.63
	280
2.01
0.74
	244
1.75
0.85
	217
1.56
0.96
	198
1.42
1.05
	182
1.3
1.15
	169
1.21
1.23
	159
1.14
1.31

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
2.12
1.01
	264
1.89
1.14
	240
1.72
1.25
	221
1.58
1.36
	205
1.47
1.46
	193
1.38
1.56
	182
1.3
1.65
	173
1.24
1.73
	165
1.18
1.82

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
1.8
1.63
	235
1.68
1.74
	221
1.58
1.85
	209
1.5
1.95
	199
1.42
2.06
	190
1.36
2.15
	182
1.31
2.23
	175
1.26
2.32
	169
1.21
2.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.65
2.32
	220
1.57
2.44
	211
1.51
2.53
	202
1.45
2.64
	195
1.4
2.73
	189
1.35
2.83
	183
1.31
2.92
	177
1.27
3.01
	172
1.23
3.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.56
3.1
	211
1.51
3.21
	204
1.46
3.31
	198
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.34
3.61
	183
1.31
3.69
	178
1.28
3.78
	174
1.25
3.87

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.96
	205
1.47
4.06
	200
1.44
4.15
	196
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	180
1.29
4.63
	176
1.26
4.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	6 6
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	656
4.7
0.11
	483
3.46
0.16
	343
2.46
0.22
	250
1.79
0.3
	196
1.4
0.38
	163
1.17
0.46
	142
1.01
0.53
	126
0.9
0.6
	115
0.82
0.66

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
2.13
0.45
	243
1.74
0.55
	207
1.48
0.65
	182
1.3
0.74
	164
1.17
0.82
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	202
1.45
1.03
	186
1.33
1.12
	172
1.23
1.21
	162
1.16
1.29
	152
1.09
1.37
	145
1.04
1.44
	138
0.99
1.51
	132
0.94
1.59
	127
0.91
1.64

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
1.25
1.72
	166
1.19
1.81
	159
1.14
1.89
	153
1.09
1.97
	147
1.05
2.05
	142
1.02
2.11
	138
0.98
2.19
	133
0.96
2.24
	130
0.93
2.31

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
1.16
2.52
	157
1.12
2.61
	152
1.09
2.69
	148
1.06
2.76
	144
1.03
2.84
	141
1.01
2.9
	137
0.98
2.99
	134
0.96
3.05
	131
0.94
3.11

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
3.45
	152
1.09
3.51
	149
1.06
3.61
	146
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	138
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
1.08
4.48
	149
1.07
4.52
	146
1.05
4.61
	144
1.03
4.7
	142
1.02
4.74
	140
1.00
4.84
	138
0.99
4.89
	136
0.97
4.99
	134
0.96
5.04

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	149
1.06
5.64
	147
1.05
5.69
	145
1.04
5.75
	143
1.02
5.86
	141
1.01
5.92
	139
1.00
5.97
	138
0.99
6.04
	136
0.98
6.1
	135
0.97
6.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
2.03
0.26
	215
1.54
0.35
	175
1.25
0.43
	150
1.07
0.5
	132
0.95
0.57
	119
0.85
0.63
	110
0.78
0.69
	102
0.73
0.74
	95
0.68
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
0.86
	143
1.03
0.93
	134
0.96
1.00
	125
0.9
1.06
	119
0.85
1.12
	113
0.81
1.18
	108
0.77
1.24
	103
0.74
1.29
	99
0.71
1.35

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.94
1.59
	126
0.9
1.66
	121
0.87
1.72
	117
0.84
1.78
	113
0.81
1.84
	110
0.79
1.89
	107
0.77
1.94
	104
0.75
1.99
	101
0.73
2.05

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	122
0.87
2.47
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	113
0.81
2.66
	111
0.8
2.69
	109
0.78
2.76
	107
0.76
2.83
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	117
0.84
3.49
	115
0.82
3.57
	113
0.81
3.61
	112
0.8
3.66
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	107
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.82
4.66
	113
0.81
4.72
	112
0.8
4.78
	110
0.79
4.84
	109
0.78
4.9
	108
0.77
4.97
	107
0.76
5.03
	106
0.76
5.03
	104
0.75
5.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.81
5.98
	112
0.8
6.05
	111
0.79
6.13
	110
0.79
6.13
	109
0.78
6.2
	108
0.77
6.29
	107
0.76
6.37
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.8
7.47
	111
0.79
7.56
	110
0.79
7.56
	109
0.78
7.66
	108
0.78
7.66
	108
0.77
7.76
	107
0.77
7.76
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.29
	560
4.01
0.37
	439
3.14
0.48
	353
2.53
0.59
	294
2.11
0.71
	254
1.82
0.82
	225
1.61
0.93
	203
1.46
1.02
	186
1.34
1.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	647
4.63
0.46
	521
3.73
0.58
	426
3.05
0.71
	358
2.56
0.84
	310
2.22
0.97
	275
1.97
1.09
	248
1.78
1.21
	227
1.63
1.32
	211
1.51
1.42

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	502
3.6
0.81
	425
3.05
0.96
	369
2.64
1.11
	327
2.34
1.25
	295
2.11
1.39
	270
1.93
1.52
	250
1.79
1.64
	234
1.67
1.75
	220
1.58
1.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	418
2.99
1.28
	372
2.66
1.44
	336
2.41
1.59
	309
2.21
1.73
	286
2.05
1.87
	267
1.92
1.99
	252
1.8
2.12
	238
1.71
2.24
	227
1.63
2.35

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	370
2.65
1.83
	341
2.44
1.98
	317
2.27
2.13
	297
2.13
2.27
	280
2.01
2.41
	266
1.9
2.55
	253
1.81
2.67
	242
1.74
2.78
	233
1.67
2.9

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	342
2.45
2.44
	322
2.31
2.59
	305
2.18
2.74
	290
2.07
2.89
	276
1.98
3.02
	265
1.9
3.14
	255
1.82
3.28
	245
1.76
3.39
	237
1.7
3.51


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	6 6
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	673
4.82
0.2
	513
3.67
0.26
	386
2.77
0.35
	300
2.15
0.44
	244
1.75
0.55
	208
1.49
0.64
	183
1.31
0.73
	165
1.18
0.81
	150
1.08
0.89

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	408
2.93
0.51
	332
2.38
0.63
	280
2.01
0.74
	244
1.75
0.85
	217
1.56
0.96
	198
1.42
1.05
	182
1.3
1.15
	169
1.21
1.23
	159
1.14
1.31

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
2.12
1.01
	264
1.89
1.14
	240
1.72
1.25
	221
1.58
1.36
	205
1.47
1.46
	193
1.38
1.56
	182
1.3
1.65
	173
1.24
1.73
	165
1.18
1.82

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
1.8
1.63
	235
1.68
1.74
	221
1.58
1.85
	209
1.5
1.95
	199
1.42
2.06
	190
1.36
2.15
	182
1.31
2.23
	175
1.26
2.32
	169
1.21
2.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.65
2.32
	220
1.57
2.44
	211
1.51
2.53
	202
1.45
2.64
	195
1.4
2.73
	189
1.35
2.83
	183
1.31
2.92
	177
1.27
3.01
	172
1.23
3.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.56
3.1
	211
1.51
3.21
	204
1.46
3.31
	198
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.34
3.61
	183
1.31
3.69
	178
1.28
3.78
	174
1.25
3.87

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.96
	205
1.47
4.06
	200
1.44
4.15
	196
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	180
1.29
4.63
	176
1.26
4.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	656
4.7
0.11
	483
3.46
0.16
	343
2.46
0.22
	250
1.79
0.3
	196
1.4
0.38
	163
1.17
0.46
	142
1.01
0.53
	126
0.9
0.6
	115
0.82
0.66

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
2.13
0.45
	243
1.74
0.55
	207
1.48
0.65
	182
1.3
0.74
	164
1.17
0.82
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	202
1.45
1.03
	186
1.33
1.12
	172
1.23
1.21
	162
1.16
1.29
	152
1.09
1.37
	145
1.04
1.44
	138
0.99
1.51
	132
0.94
1.59
	127
0.91
1.64

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
1.25
1.72
	166
1.19
1.81
	159
1.14
1.89
	153
1.09
1.97
	147
1.05
2.05
	142
1.02
2.11
	138
0.98
2.19
	133
0.96
2.24
	130
0.93
2.31

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
1.16
2.52
	157
1.12
2.61
	152
1.09
2.69
	148
1.06
2.76
	144
1.03
2.84
	141
1.01
2.9
	137
0.98
2.99
	134
0.96
3.05
	131
0.94
3.11

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
3.45
	152
1.09
3.51
	149
1.06
3.61
	146
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	138
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
1.08
4.48
	149
1.07
4.52
	146
1.05
4.61
	144
1.03
4.7
	142
1.02
4.74
	140
1.00
4.84
	138
0.99
4.89
	136
0.97
4.99
	134
0.96
5.04

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	149
1.06
5.64
	147
1.05
5.69
	145
1.04
5.75
	143
1.02
5.86
	141
1.01
5.92
	139
1.00
5.97
	138
0.99
6.04
	136
0.98
6.1
	135
0.97
6.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B  = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
2.03
0.26
	215
1.54
0.35
	175
1.25
0.43
	150
1.07
0.5
	132
0.95
0.57
	119
0.85
0.63
	110
0.78
0.69
	102
0.73
0.74
	95
0.68
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
0.86
	143
1.03
0.93
	134
0.96
1.00
	125
0.9
1.06
	119
0.85
1.12
	113
0.81
1.18
	108
0.77
1.24
	103
0.74
1.29
	99
0.71
1.35

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.94
1.59
	126
0.9
1.66
	121
0.87
1.72
	117
0.84
1.78
	113
0.81
1.84
	110
0.79
1.89
	107
0.77
1.94
	104
0.75
1.99
	101
0.73
2.05

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	122
0.87
2.47
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	113
0.81
2.66
	111
0.8
2.69
	109
0.78
2.76
	107
0.76
2.83
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	117
0.84
3.49
	115
0.82
3.57
	113
0.81
3.61
	112
0.8
3.66
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	107
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.82
4.66
	113
0.81
4.72
	112
0.8
4.78
	110
0.79
4.84
	109
0.78
4.9
	108
0.77
4.97
	107
0.76
5.03
	106
0.76
5.03
	104
0.75
5.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.81
5.98
	112
0.8
6.05
	111
0.79
6.13
	110
0.79
6.13
	109
0.78
6.2
	108
0.77
6.29
	107
0.76
6.37
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.8
7.47
	111
0.79
7.56
	110
0.79
7.56
	109
0.78
7.66
	108
0.78
7.66
	108
0.77
7.76
	107
0.77
7.76
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.29
	560
4.01
0.37
	439
3.14
0.48
	353
2.53
0.59
	294
2.11
0.71
	254
1.82
0.82
	225
1.61
0.93
	203
1.46
1.02
	186
1.34
1.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	587
4.21
0.51
	475
3.4
0.63
	393
2.81
0.77
	335
2.4
0.9
	293
2.1
1.02
	262
1.88
1.14
	238
1.71
1.26
	220
1.57
1.37
	204
1.46
1.47

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	454
3.25
0.9
	390
2.79
1.05
	343
2.46
1.19
	307
2.2
1.33
	280
2.00
1.46
	258
1.85
1.58
	240
1.72
1.7
	225
1.61
1.82
	213
1.53
1.91

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	383
2.74
1.4
	345
2.47
1.55
	315
2.26
1.69
	291
2.09
1.83
	272
1.95
1.96
	256
1.83
2.09
	242
1.73
2.21
	230
1.65
2.32
	219
1.57
2.44

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	344
2.46
1.97
	319
2.29
2.11
	299
2.14
2.26
	282
2.02
2.4
	267
1.91
2.53
	254
1.82
2.66
	243
1.74
2.78
	233
1.67
2.9
	225
1.61
3.01

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	321
2.3
2.6
	303
2.17
2.75
	289
2.07
2.89
	276
1.97
3.03
	264
1.89
3.16
	254
1.82
3.28
	245
1.75
3.41
	236
1.69
3.54
	229
1.64
3.64


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	637
4.56
0.21
	483
3.46
0.28
	365
2.61
0.37
	286
2.05
0.47
	235
1.69
0.57
	202
1.45
0.66
	179
1.28
0.75
	161
1.16
0.82
	148
1.06
0.9

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	380
2.72
0.55
	312
2.24
0.67
	266
1.91
0.78
	234
1.68
0.89
	210
1.51
0.99
	192
1.38
1.08
	177
1.27
1.18
	166
1.19
1.26
	156
1.12
1.33

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	280
2.00
1.08
	252
1.8
1.2
	230
1.65
1.3
	213
1.53
1.41
	199
1.43
1.5
	188
1.34
1.61
	178
1.27
1.69
	169
1.21
1.78
	162
1.16
1.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	241
1.73
1.69
	226
1.62
1.81
	213
1.53
1.91
	203
1.45
2.02
	193
1.39
2.11
	185
1.33
2.2
	178
1.27
2.31
	171
1.23
2.38
	165
1.19
2.46

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
1.59
2.41
	213
1.52
2.52
	204
1.46
2.62
	197
1.41
2.71
	190
1.36
2.81
	184
1.32
2.9
	178
1.28
2.99
	173
1.24
3.08
	168
1.21
3.16

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.21
	205
1.47
3.29
	199
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.35
3.59
	183
1.31
3.69
	179
1.28
3.78
	175
1.25
3.87
	171
1.22
3.97

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	205
1.47
4.06
	200
1.43
4.18
	195
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	179
1.28
4.67
	176
1.26
4.74
	173
1.24
4.82


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	626
4.48
0.12
	457
3.27
0.16
	324
2.32
0.23
	239
1.71
0.31
	189
1.36
0.4
	159
1.14
0.47
	139
0.99
0.54
	124
0.89
0.6
	113
0.81
0.66

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	279
2.00
0.48
	231
1.65
0.58
	199
1.42
0.67
	176
1.26
0.76
	159
1.14
0.84
	147
1.05
0.91
	136
0.98
0.98
	128
0.91
1.05
	121
0.86
1.11

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	194
1.39
1.07
	179
1.28
1.17
	167
1.2
1.24
	157
1.13
1.32
	149
1.06
1.41
	141
1.01
1.48
	135
0.97
1.54
	129
0.93
1.61
	125
0.89
1.68

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	169
1.21
1.78
	162
1.16
1.85
	155
1.11
1.94
	149
1.07
2.01
	144
1.03
2.09
	139
1.00
2.15
	135
0.97
2.22
	131
0.94
2.29
	127
0.91
2.36

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
1.13
2.59
	153
1.1
2.66
	149
1.07
2.74
	145
1.04
2.82
	141
1.01
2.9
	138
0.99
2.96
	135
0.97
3.02
	132
0.94
3.11
	129
0.92
3.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	152
1.09
3.51
	148
1.06
3.61
	145
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	137
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03
	130
0.93
4.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
1.06
4.57
	146
1.04
4.65
	143
1.03
4.7
	141
1.01
4.79
	139
1.00
4.84
	137
0.98
4.94
	135
0.97
4.99
	133
0.95
5.09
	132
0.94
5.15

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
1.04
5.75
	144
1.03
5.8
	142
1.02
5.86
	140
1.00
5.97
	139
0.99
6.04
	137
0.98
6.1
	135
0.97
6.16
	134
0.96
6.22
	132
0.95
6.29


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	265
1.9
0.28
	204
1.46
0.37
	168
1.21
0.44
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	108
0.77
0.7
	100
0.72
0.75
	94
0.67
0.8

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09
	116
0.83
1.15
	111
0.79
1.21
	106
0.76
1.26
	102
0.73
1.31
	98
0.7
1.37

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.92
1.62
	123
0.88
1.7
	119
0.85
1.76
	115
0.82
1.82
	111
0.8
1.87
	108
0.77
1.94
	105
0.75
1.99
	102
0.73
2.05
	100
0.72
2.07

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	114
0.82
2.62
	111
0.8
2.69
	109
0.78
2.76
	107
0.77
2.79
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91
	101
0.73
2.95

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.82
3.57
	113
0.81
3.61
	111
0.8
3.66
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	106
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96
	102
0.73
4.01

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.81
4.72
	111
0.8
4.78
	110
0.79
4.84
	109
0.78
4.9
	107
0.77
4.97
	106
0.76
5.03
	105
0.75
5.1
	104
0.74
5.17
	103
0.74
5.17

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	111
0.79
6.13
	110
0.79
6.13
	109
0.78
6.2
	108
0.77
6.29
	107
0.77
6.29
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45
	104
0.75
6.45
	103
0.74
6.54

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.79
7.56
	109
0.78
7.66
	108
0.78
7.66
	108
0.77
7.76
	107
0.76
7.86
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97
	105
0.75
7.97
	104
0.74
8.07


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	684
4.9
0.3
	537
3.84
0.39
	422
3.02
0.49
	341
2.44
0.61
	286
2.05
0.73
	248
1.78
0.84
	221
1.58
0.95
	200
1.43
1.04
	184
1.32
1.13

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	492
3.53
0.61
	405
2.9
0.74
	343
2.46
0.87
	299
2.14
1.01
	267
1.91
1.13
	242
1.73
1.24
	223
1.59
1.35
	207
1.48
1.45
	194
1.39
1.55

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
2.76
1.06
	339
2.43
1.2
	305
2.18
1.34
	278
1.99
1.47
	256
1.84
1.59
	239
1.71
1.71
	224
1.61
1.82
	212
1.52
1.93
	201
1.44
2.03

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	333
2.39
1.6
	306
2.19
1.75
	284
2.03
1.88
	266
1.9
2.01
	250
1.79
2.14
	237
1.7
2.25
	226
1.62
2.36
	216
1.55
2.47
	207
1.48
2.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	305
2.19
2.21
	287
2.06
2.35
	272
1.95
2.48
	258
1.85
2.62
	247
1.77
2.73
	237
1.69
2.86
	227
1.63
2.97
	219
1.57
3.08
	212
1.52
3.18

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
2.07
2.89
	276
1.98
3.02
	264
1.89
3.16
	254
1.82
3.28
	245
1.75
3.41
	237
1.69
3.54
	229
1.64
3.64
	222
1.59
3.76
	216
1.55
3.85


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	546
3.91
0.24
	411
2.95
0.32
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.35
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87
	142
1.01
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	319
2.29
0.65
	271
1.94
0.77
	237
1.7
0.88
	213
1.52
0.98
	194
1.39
1.07
	179
1.28
1.17
	167
1.2
1.24
	157
1.12
1.33
	149
1.06
1.41

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
1.77
1.22
	226
1.62
1.33
	210
1.5
1.43
	196
1.41
1.53
	185
1.33
1.62
	176
1.26
1.71
	167
1.2
1.79
	160
1.15
1.87
	154
1.1
1.96

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.56
1.88
	207
1.48
1.98
	197
1.41
2.08
	188
1.35
2.17
	181
1.29
2.27
	174
1.24
2.36
	168
1.2
2.44
	162
1.16
2.52
	157
1.13
2.59

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	204
1.46
2.62
	197
1.41
2.71
	190
1.36
2.81
	184
1.32
2.9
	178
1.28
2.99
	173
1.24
3.08
	168
1.21
3.16
	164
1.17
3.27
	160
1.15
3.33

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	196
1.4
3.46
	191
1.36
3.56
	186
1.33
3.64
	181
1.3
3.72
	177
1.27
3.81
	173
1.24
3.9
	169
1.21
4.00
	165
1.19
4.07
	162
1.16
4.17

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	179
1.29
4.63
	176
1.26
4.74
	173
1.24
4.82
	170
1.22
4.9
	167
1.19
5.02
	164
1.17
5.11


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	548
3.93
0.14
	393
2.81
0.19
	281
2.01
0.27
	214
1.53
0.35
	174
1.25
0.43
	149
1.07
0.5
	132
0.94
0.57
	119
0.85
0.63
	109
0.78
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	239
1.71
0.56
	205
1.47
0.65
	180
1.29
0.74
	163
1.17
0.82
	149
1.07
0.89
	138
0.99
0.97
	129
0.93
1.03
	122
0.87
1.1
	116
0.83
1.15

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	176
1.26
1.19
	165
1.18
1.27
	155
1.11
1.35
	147
1.05
1.42
	140
1.00
1.49
	134
0.96
1.56
	128
0.92
1.62
	123
0.88
1.7
	119
0.85
1.76

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	157
1.12
1.92
	151
1.08
1.99
	145
1.04
2.07
	140
1.01
2.13
	136
0.97
2.22
	132
0.95
2.26
	128
0.92
2.34
	125
0.89
2.42
	122
0.87
2.47

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
1.06
2.76
	144
1.03
2.84
	140
1.01
2.9
	137
0.98
2.99
	134
0.96
3.05
	131
0.94
3.11
	128
0.92
3.18
	126
0.9
3.25
	123
0.88
3.33

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
1.02
3.75
	140
1.01
3.79
	138
0.99
3.86
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03
	131
0.94
4.07
	129
0.92
4.16
	127
0.91
4.2
	125
0.89
4.3

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
1.00
4.84
	138
0.99
4.89
	136
0.98
4.94
	134
0.96
5.04
	132
0.95
5.09
	131
0.94
5.15
	129
0.92
5.26
	127
0.91
5.32
	126
0.9
5.38

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	138
0.99
6.04
	137
0.98
6.1
	135
0.97
6.16
	134
0.96
6.22
	132
0.95
6.29
	131
0.94
6.36
	130
0.93
6.42
	128
0.92
6.49
	127
0.91
6.57


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : V = 36 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	225
1.62
0.33
	181
1.3
0.41
	154
1.1
0.49
	135
0.97
0.55
	122
0.87
0.62
	111
0.8
0.67
	103
0.74
0.73
	97
0.69
0.78
	91
0.65
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	139
0.99
0.97
	130
0.93
1.03
	122
0.88
1.09
	116
0.83
1.15
	111
0.79
1.21
	106
0.76
1.26
	102
0.73
1.31
	98
0.7
1.37
	94
0.68
1.41

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	120
0.86
1.74
	116
0.83
1.8
	113
0.81
1.84
	109
0.78
1.92
	106
0.76
1.97
	103
0.74
2.02
	101
0.72
2.07
	98
0.7
2.13
	96
0.69
2.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.81
2.66
	111
0.79
2.72
	109
0.78
2.76
	106
0.76
2.83
	104
0.75
2.87
	103
0.73
2.95
	101
0.72
2.99
	99
0.71
3.03
	97
0.7
3.07

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	106
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96
	102
0.73
4.01
	101
0.72
4.07
	100
0.71
4.12
	98
0.7
4.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	108
0.77
4.97
	106
0.76
5.03
	105
0.75
5.1
	104
0.75
5.1
	103
0.74
5.17
	102
0.73
5.24
	101
0.72
5.31
	100
0.72
5.31
	99
0.71
5.39

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	106
0.76
6.37
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45
	104
0.74
6.54
	103
0.74
6.54
	102
0.73
6.63
	101
0.73
6.63
	100
0.72
6.72
	100
0.71
6.82

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97
	104
0.75
7.97
	104
0.74
8.07
	103
0.74
8.07
	102
0.73
8.18
	102
0.73
8.18
	101
0.72
8.3
	100
0.72
8.3


 
Таблица А.4 - СИП-4 4х50+2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2) : Gв, Gм = 5.4; Gc = 4.8
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.27
	854
4.26
0.35
	667
3.33
0.45
	531
2.65
0.56
	439
2.19
0.68
	375
1.87
0.79
	330
1.65
0.9
	297
1.48
1.00
	272
1.36
1.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.4
	871
4.35
0.49
	703
3.51
0.61
	578
2.88
0.74
	490
2.44
0.88
	427
2.13
1.00
	380
1.9
1.13
	345
1.72
1.24
	317
1.58
1.35

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.54
	888
4.43
0.66
	735
3.67
0.79
	620
3.09
0.94
	536
2.67
1.09
	473
2.36
1.23
	426
2.13
1.37
	390
1.94
1.5
	360
1.8
1.62

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1018
5.08
0.75
	852
4.25
0.89
	724
3.61
1.05
	627
3.13
1.21
	554
2.77
1.37
	499
2.49
1.53
	455
2.27
1.67
	420
2.1
1.81
	391
1.95
1.95

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	872
4.35
1.11
	753
3.76
1.28
	662
3.31
1.45
	592
2.96
1.62
	538
2.68
1.79
	494
2.46
1.96
	458
2.29
2.1
	429
2.14
2.25
	404
2.02
2.38

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	769
3.84
1.55
	686
3.42
1.74
	620
3.1
1.92
	568
2.84
2.09
	526
2.62
2.27
	491
2.45
2.42
	461
2.3
2.58
	436
2.18
2.72
	415
2.07
2.87


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.27
	854
4.26
0.35
	667
3.33
0.45
	531
2.65
0.56
	439
2.19
0.68
	375
1.87
0.79
	330
1.65
0.9
	297
1.48
1.00
	272
1.36
1.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	808
4.03
0.53
	655
3.27
0.65
	544
2.71
0.79
	465
2.32
0.92
	409
2.04
1.05
	367
1.83
1.17
	335
1.67
1.28
	309
1.54
1.39
	288
1.44
1.48

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	614
3.06
0.95
	531
2.65
1.1
	470
2.35
1.24
	424
2.11
1.38
	388
1.93
1.51
	359
1.79
1.63
	335
1.67
1.74
	315
1.57
1.85
	298
1.49
1.95

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	515
2.57
1.48
	468
2.33
1.63
	430
2.15
1.77
	400
2.00
1.9
	375
1.87
2.03
	353
1.76
2.16
	335
1.67
2.28
	319
1.59
2.39
	306
1.53
2.48

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	462
2.31
2.08
	432
2.16
2.23
	407
2.03
2.37
	385
1.92
2.5
	366
1.83
2.63
	350
1.75
2.75
	336
1.68
2.86
	323
1.61
2.99
	311
1.55
3.1

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	431
2.15
2.76
	410
2.05
2.9
	392
1.95
3.04
	376
1.87
3.18
	361
1.8
3.3
	348
1.74
3.41
	336
1.68
3.53
	326
1.63
3.64
	316
1.58
3.76


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc= 5; Tv= -5; Tг= -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1003
5.01
0.19
	767
3.83
0.25
	576
2.88
0.33
	444
2.21
0.43
	359
1.79
0.53
	304
1.51
0.63
	266
1.33
0.71
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	600
2.99
0.5
	485
2.42
0.61
	407
2.03
0.73
	353
1.76
0.84
	314
1.57
0.95
	285
1.42
1.05
	262
1.31
1.13
	244
1.22
1.22
	229
1.14
1.3

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	425
2.12
1.01
	379
1.89
1.13
	344
1.72
1.24
	316
1.58
1.35
	294
1.47
1.45
	276
1.38
1.55
	261
1.3
1.64
	247
1.23
1.74
	236
1.18
1.81

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	359
1.79
1.63
	335
1.67
1.74
	315
1.57
1.85
	298
1.49
1.95
	284
1.42
2.05
	271
1.35
2.16
	260
1.3
2.24
	250
1.25
2.33
	241
1.2
2.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	327
1.63
2.33
	312
1.56
2.44
	299
1.49
2.55
	288
1.44
2.64
	277
1.38
2.75
	268
1.34
2.84
	259
1.29
2.95
	252
1.26
3.02
	245
1.22
3.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
1.54
3.12
	299
1.49
3.23
	290
1.44
3.34
	281
1.4
3.44
	273
1.36
3.54
	266
1.33
3.62
	259
1.29
3.73
	253
1.26
3.82
	247
1.23
3.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
1.49
3.98
	290
1.45
4.09
	283
1.41
4.21
	277
1.38
4.3
	271
1.35
4.4
	265
1.32
4.5
	260
1.3
4.57
	254
1.27
4.68
	250
1.25
4.75


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	515
2.57
0.37
	404
2.01
0.47
	333
1.66
0.57
	286
1.43
0.66
	253
1.26
0.75
	229
1.14
0.83
	210
1.05
0.9
	195
0.97
0.98
	183
0.91
1.04

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	322
1.61
0.92
	291
1.45
1.02
	267
1.33
1.12
	248
1.24
1.2
	232
1.16
1.28
	218
1.09
1.36
	207
1.03
1.44
	197
0.99
1.5
	189
0.94
1.58

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	269
1.34
1.6
	255
1.27
1.68
	242
1.21
1.77
	231
1.16
1.84
	222
1.11
1.93
	214
1.07
2.00
	206
1.03
2.08
	199
0.99
2.16
	193
0.96
2.23

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
1.23
2.37
	238
1.19
2.44
	230
1.15
2.53
	223
1.11
2.62
	217
1.08
2.69
	211
1.05
2.77
	205
1.02
2.85
	200
1.00
2.91
	195
0.98
2.97

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	234
1.17
3.25
	229
1.14
3.33
	223
1.11
3.42
	218
1.09
3.49
	214
1.07
3.55
	209
1.04
3.65
	205
1.02
3.73
	201
1.00
3.8
	197
0.98
3.88

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	227
1.13
4.26
	223
1.11
4.33
	219
1.09
4.41
	215
1.07
4.49
	212
1.06
4.54
	208
1.04
4.62
	205
1.02
4.72
	202
1.01
4.76
	199
0.99
4.86

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
1.11
5.35
	219
1.09
5.45
	216
1.08
5.5
	213
1.06
5.6
	210
1.05
5.65
	207
1.04
5.71
	205
1.02
5.82
	202
1.01
5.88
	200
1.00
5.94


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.27
	854
4.26
0.35
	667
3.33
0.45
	531
2.65
0.56
	439
2.19
0.68
	375
1.87
0.79
	330
1.65
0.9
	297
1.48
1.00
	272
1.36
1.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.4
	871
4.35
0.49
	703
3.51
0.61
	578
2.88
0.74
	490
2.44
0.88
	427
2.13
1.00
	380
1.9
1.13
	345
1.72
1.24
	317
1.58
1.35

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.54
	888
4.43
0.66
	735
3.67
0.79
	620
3.09
0.94
	536
2.67
1.09
	473
2.36
1.23
	426
2.13
1.37
	390
1.94
1.5
	360
1.8
1.62

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	954
4.76
0.8
	802
4.00
0.95
	686
3.42
1.11
	599
2.99
1.27
	533
2.66
1.43
	482
2.4
1.58
	442
2.2
1.73
	409
2.04
1.86
	382
1.91
1.99

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	816
4.07
1.18
	711
3.55
1.35
	630
3.14
1.53
	567
2.83
1.7
	517
2.58
1.86
	477
2.38
2.02
	445
2.22
2.17
	418
2.08
2.31
	394
1.97
2.44

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	723
3.61
1.64
	650
3.24
1.83
	592
2.95
2.01
	545
2.72
2.18
	507
2.53
2.35
	475
2.37
2.51
	448
2.23
2.66
	425
2.12
2.8
	404
2.02
2.94


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.27
	854
4.26
0.35
	667
3.33
0.45
	531
2.65
0.56
	439
2.19
0.68
	375
1.87
0.79
	330
1.65
0.9
	297
1.48
1.00
	272
1.36
1.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	808
4.03
0.53
	655
3.27
0.65
	544
2.71
0.79
	465
2.32
0.92
	409
2.04
1.05
	367
1.83
1.17
	335
1.67
1.28
	309
1.54
1.39
	288
1.44
1.48

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	614
3.06
0.95
	531
2.65
1.1
	470
2.35
1.24
	424
2.11
1.38
	388
1.93
1.51
	359
1.79
1.63
	335
1.67
1.74
	315
1.57
1.85
	298
1.49
1.95

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	515
2.57
1.48
	468
2.33
1.63
	430
2.15
1.77
	400
2.00
1.9
	375
1.87
2.03
	353
1.76
2.16
	335
1.67
2.28
	319
1.59
2.39
	306
1.53
2.48

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	462
2.31
2.08
	432
2.16
2.23
	407
2.03
2.37
	385
1.92
2.5
	366
1.83
2.63
	350
1.75
2.75
	336
1.68
2.86
	323
1.61
2.99
	311
1.55
3.1

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	431
2.15
2.76
	410
2.05
2.9
	392
1.95
3.04
	376
1.87
3.18
	361
1.8
3.3
	348
1.74
3.41
	336
1.68
3.53
	326
1.63
3.64
	316
1.58
3.76


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1003
5.01
0.19
	767
3.83
0.25
	576
2.88
0.33
	444
2.21
0.43
	359
1.79
0.53
	304
1.51
0.63
	266
1.33
0.71
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	600
2.99
0.5
	485
2.42
0.61
	407
2.03
0.73
	353
1.76
0.84
	314
1.57
0.95
	285
1.42
1.05
	262
1.31
1.13
	244
1.22
1.22
	229
1.14
1.3

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	425
2.12
1.01
	379
1.89
1.13
	344
1.72
1.24
	316
1.58
1.35
	294
1.47
1.45
	276
1.38
1.55
	261
1.3
1.64
	247
1.23
1.74
	236
1.18
1.81

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	359
1.79
1.63
	335
1.67
1.74
	315
1.57
1.85
	298
1.49
1.95
	284
1.42
2.05
	271
1.35
2.16
	260
1.3
2.24
	250
1.25
2.33
	241
1.2
2.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	327
1.63
2.33
	312
1.56
2.44
	299
1.49
2.55
	288
1.44
2.64
	277
1.38
2.75
	268
1.34
2.84
	259
1.29
2.95
	252
1.26
3.02
	245
1.22
3.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
1.54
3.12
	299
1.49
3.23
	290
1.44
3.34
	281
1.4
3.44
	273
1.36
3.54
	266
1.33
3.62
	259
1.29
3.73
	253
1.26
3.82
	247
1.23
3.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
1.49
3.98
	290
1.45
4.09
	283
1.41
4.21
	277
1.38
4.3
	271
1.35
4.4
	265
1.32
4.5
	260
1.3
4.57
	254
1.27
4.68
	250
1.25
4.75


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	515
2.57
0.37
	404
2.01
0.47
	333
1.66
0.57
	286
1.43
0.66
	253
1.26
0.75
	229
1.14
0.83
	210
1.05
0.9
	195
0.97
0.98
	183
0.91
1.04

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	322
1.61
0.92
	291
1.45
1.02
	267
1.33
1.12
	248
1.24
1.2
	232
1.16
1.28
	218
1.09
1.36
	207
1.03
1.44
	197
0.99
1.5
	189
0.94
1.58

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	269
1.34
1.6
	255
1.27
1.68
	242
1.21
1.77
	231
1.16
1.84
	222
1.11
1.93
	214
1.07
2.00
	206
1.03
2.08
	199
0.99
2.16
	193
0.96
2.23

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
1.23
2.37
	238
1.19
2.44
	230
1.15
2.53
	223
1.11
2.62
	217
1.08
2.69
	211
1.05
2.77
	205
1.02
2.85
	200
1.00
2.91
	195
0.98
2.97

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	234
1.17
3.25
	229
1.14
3.33
	223
1.11
3.42
	218
1.09
3.49
	214
1.07
3.55
	209
1.04
3.65
	205
1.02
3.73
	201
1.00
3.8
	197
0.98
3.88

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	227
1.13
4.26
	223
1.11
4.33
	219
1.09
4.41
	215
1.07
4.49
	212
1.06
4.54
	208
1.04
4.62
	205
1.02
4.72
	202
1.01
4.76
	199
0.99
4.86

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
1.11
5.35
	219
1.09
5.45
	216
1.08
5.5
	213
1.06
5.6
	210
1.05
5.65
	207
1.04
5.71
	205
1.02
5.82
	202
1.01
5.88
	200
1.00
5.94


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.27
	854
4.26
0.35
	667
3.33
0.45
	531
2.65
0.56
	439
2.19
0.68
	375
1.87
0.79
	330
1.65
0.9
	297
1.48
1.00
	272
1.36
1.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.4
	871
4.35
0.49
	703
3.51
0.61
	578
2.88
0.74
	490
2.44
0.88
	427
2.13
1.00
	380
1.9
1.13
	345
1.72
1.24
	317
1.58
1.35

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1073
5.36
0.54
	881
4.4
0.66
	729
3.64
0.8
	616
3.07
0.95
	533
2.66
1.09
	471
2.35
1.24
	425
2.12
1.37
	388
1.94
1.5
	359
1.79
1.63

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	891
4.45
0.85
	754
3.76
1.01
	649
3.24
1.17
	571
2.85
1.33
	512
2.55
1.49
	465
2.32
1.64
	428
2.14
1.78
	398
1.99
1.91
	373
1.86
2.04

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	763
3.81
1.26
	670
3.34
1.44
	598
2.98
1.61
	542
2.71
1.77
	498
2.48
1.94
	461
2.3
2.09
	431
2.15
2.24
	406
2.03
2.37
	385
1.92
2.5

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	680
3.39
1.75
	616
3.07
1.93
	564
2.82
2.11
	523
2.61
2.27
	488
2.44
2.43
	459
2.29
2.59
	434
2.17
2.74
	413
2.06
2.88
	394
1.97
3.01


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1069
5.34
0.28
	843
4.2
0.35
	659
3.29
0.45
	526
2.62
0.57
	435
2.17
0.68
	372
1.86
0.8
	328
1.64
0.91
	296
1.48
1.00
	270
1.35
1.1

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	768
3.83
0.56
	625
3.12
0.69
	523
2.61
0.82
	451
2.25
0.95
	398
1.99
1.07
	359
1.79
1.19
	328
1.64
1.3
	304
1.52
1.41
	284
1.42
1.51

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	586
2.92
1.00
	510
2.55
1.14
	454
2.27
1.28
	412
2.05
1.42
	378
1.89
1.54
	351
1.75
1.66
	328
1.64
1.77
	310
1.54
1.89
	293
1.46
1.99

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	495
2.47
1.54
	452
2.26
1.68
	418
2.08
1.83
	390
1.94
1.96
	366
1.83
2.08
	346
1.73
2.2
	329
1.64
2.32
	314
1.57
2.42
	301
1.5
2.53

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	447
2.23
2.16
	419
2.09
2.3
	396
1.98
2.43
	376
1.88
2.56
	358
1.79
2.69
	343
1.71
2.81
	329
1.64
2.93
	317
1.58
3.04
	306
1.53
3.14

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	419
2.09
2.84
	399
1.99
2.98
	382
1.91
3.11
	367
1.83
3.24
	354
1.76
3.37
	341
1.7
3.49
	330
1.65
3.6
	320
1.6
3.71
	311
1.55
3.83


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	967
4.82
0.2
	736
3.67
0.26
	553
2.76
0.34
	429
2.14
0.44
	349
1.74
0.55
	297
1.48
0.64
	261
1.3
0.73
	235
1.17
0.81
	215
1.07
0.89

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	570
2.84
0.52
	464
2.32
0.64
	393
1.96
0.76
	343
1.71
0.87
	307
1.53
0.97
	279
1.39
1.07
	257
1.28
1.16
	240
1.2
1.24
	225
1.12
1.33

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	409
2.04
1.05
	367
1.83
1.17
	335
1.67
1.28
	309
1.54
1.39
	288
1.44
1.48
	271
1.35
1.58
	256
1.28
1.67
	243
1.22
1.75
	233
1.16
1.84

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	348
1.74
1.67
	326
1.63
1.78
	308
1.54
1.89
	292
1.46
1.99
	278
1.39
2.09
	266
1.33
2.19
	255
1.27
2.29
	246
1.23
2.37
	238
1.19
2.44

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	319
1.59
2.39
	305
1.52
2.5
	293
1.46
2.6
	282
1.41
2.7
	272
1.36
2.79
	263
1.31
2.9
	255
1.27
2.99
	248
1.24
3.06
	241
1.2
3.17

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	302
1.51
3.19
	293
1.46
3.29
	284
1.42
3.39
	276
1.38
3.49
	269
1.34
3.59
	262
1.31
3.67
	255
1.27
3.79
	249
1.24
3.88
	244
1.22
3.94

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	292
1.46
4.07
	285
1.42
4.18
	278
1.39
4.27
	272
1.36
4.37
	266
1.33
4.46
	261
1.3
4.57
	256
1.28
4.64
	251
1.25
4.75
	246
1.23
4.83


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1053
5.25
0.1
	792
3.95
0.14
	567
2.83
0.19
	405
2.02
0.26
	307
1.53
0.35
	250
1.25
0.43
	213
1.07
0.5
	189
0.94
0.57
	170
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	489
2.44
0.39
	388
1.93
0.49
	323
1.61
0.59
	279
1.39
0.68
	248
1.24
0.77
	225
1.12
0.85
	207
1.03
0.92
	193
0.96
0.99
	181
0.9
1.06

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	312
1.56
0.95
	283
1.41
1.05
	261
1.3
1.14
	242
1.21
1.23
	228
1.14
1.3
	215
1.07
1.39
	204
1.02
1.46
	195
0.97
1.53
	187
0.93
1.6

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	263
1.31
1.63
	249
1.24
1.72
	238
1.19
1.8
	227
1.13
1.89
	218
1.09
1.96
	210
1.05
2.04
	203
1.01
2.12
	196
0.98
2.18
	190
0.95
2.25

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	242
1.21
2.4
	234
1.17
2.49
	226
1.13
2.57
	220
1.1
2.64
	213
1.06
2.74
	208
1.04
2.8
	202
1.01
2.88
	198
0.99
2.94
	193
0.96
3.03

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.15
3.3
	225
1.12
3.39
	220
1.1
3.45
	215
1.07
3.55
	210
1.05
3.62
	206
1.03
3.69
	202
1.01
3.76
	198
0.99
3.84
	195
0.97
3.92

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	224
1.12
4.29
	220
1.1
4.37
	216
1.08
4.45
	212
1.06
4.54
	209
1.04
4.62
	205
1.02
4.72
	202
1.01
4.76
	199
0.99
4.86
	196
0.98
4.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	219
1.09
5.45
	216
1.08
5.5
	213
1.06
5.6
	210
1.05
5.65
	207
1.04
5.71
	205
1.02
5.82
	202
1.01
5.88
	200
1.00
5.94
	197
0.99
6.00


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc= 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.27
	854
4.26
0.35
	667
3.33
0.45
	531
2.65
0.56
	439
2.19
0.68
	375
1.87
0.79
	330
1.65
0.9
	297
1.48
1.00
	272
1.36
1.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.4
	871
4.35
0.49
	703
3.51
0.61
	578
2.88
0.74
	490
2.44
0.88
	427
2.13
1.00
	380
1.9
1.13
	345
1.72
1.24
	317
1.58
1.35
	 

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	960
4.79
0.61
	790
3.94
0.74
	661
3.3
0.88
	566
2.82
1.03
	496
2.47
1.18
	443
2.21
1.32
	403
2.01
1.45
	371
1.85
1.57
	345
1.72
1.69
	 

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	789
3.94
0.96
	676
3.37
1.13
	591
2.95
1.29
	527
2.63
1.44
	477
2.38
1.6
	438
2.19
1.74
	406
2.03
1.87
	380
1.9
2.00
	358
1.79
2.12
	 

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	680
3.4
1.41
	606
3.03
1.59
	549
2.74
1.76
	503
2.51
1.92
	466
2.32
2.07
	435
2.17
2.22
	409
2.04
2.36
	387
1.93
2.49
	368
1.84
2.61
	 

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	614
3.06
1.94
	563
2.81
2.11
	521
2.6
2.28
	487
2.43
2.44
	458
2.29
2.59
	433
2.16
2.75
	412
2.06
2.88
	393
1.96
3.03
	377
1.88
3.16
	 


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 15 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; Т-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.18
	836
4.17
0.23
	629
3.14
0.3
	479
2.39
0.4
	381
1.9
0.5
	318
1.59
0.6
	276
1.38
0.69
	246
1.23
0.77
	223
1.11
0.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	964
4.81
0.31
	755
3.77
0.39
	593
2.96
0.5
	481
2.4
0.62
	404
2.02
0.73
	351
1.75
0.85
	313
1.56
0.95
	284
1.42
1.05
	261
1.3
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	674
3.36
0.64
	558
2.78
0.77
	475
2.37
0.9
	416
2.08
1.03
	372
1.86
1.15
	339
1.69
1.26
	312
1.56
1.37
	291
1.45
1.47
	273
1.36
1.57

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	523
2.61
1.11
	464
2.31
1.26
	419
2.09
1.39
	384
1.91
1.52
	355
1.77
1.64
	332
1.66
1.75
	313
1.56
1.86
	296
1.48
1.97
	282
1.41
2.06

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	451
2.25
1.69
	417
2.08
1.83
	389
1.94
1.96
	365
1.82
2.09
	346
1.72
2.21
	328
1.64
2.32
	314
1.56
2.44
	300
1.5
2.53
	289
1.44
2.64

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	413
2.06
2.33
	391
1.95
2.47
	371
1.85
2.6
	354
1.77
2.72
	340
1.69
2.85
	326
1.63
2.95
	314
1.57
3.06
	304
1.52
3.16
	294
1.47
3.27

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	391
1.95
3.04
	375
1.87
3.18
	360
1.8
3.3
	347
1.73
3.43
	336
1.68
3.53
	325
1.62
3.67
	315
1.57
3.78
	307
1.53
3.88
	298
1.49
3.98


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc= 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.1
	819
4.09
0.13
	589
2.94
0.18
	419
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	255
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	873
4.35
0.22
	658
3.28
0.29
	499
2.49
0.38
	394
1.96
0.48
	327
1.63
0.58
	282
1.41
0.67
	250
1.25
0.76
	227
1.13
0.84
	208
1.04
0.91

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	501
2.5
0.59
	418
2.09
0.71
	361
1.8
0.82
	320
1.6
0.93
	289
1.44
1.03
	266
1.32
1.12
	246
1.23
1.21
	231
1.15
1.29
	218
1.09
1.36

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	373
1.86
1.15
	339
1.69
1.26
	313
1.56
1.37
	291
1.45
1.47
	273
1.36
1.57
	258
1.29
1.66
	245
1.22
1.75
	234
1.17
1.83
	224
1.12
1.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	324
1.62
1.8
	306
1.53
1.9
	290
1.45
2.01
	277
1.38
2.11
	265
1.32
2.2
	254
1.27
2.29
	245
1.22
2.38
	237
1.18
2.47
	229
1.14
2.55

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	300
1.5
2.53
	288
1.44
2.64
	278
1.39
2.73
	269
1.34
2.84
	260
1.3
2.92
	252
1.26
3.02
	245
1.22
3.11
	239
1.19
3.19
	232
1.16
3.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	286
1.43
3.36
	278
1.39
3.46
	271
1.35
3.56
	264
1.32
3.64
	257
1.28
3.76
	251
1.25
3.85
	245
1.22
3.94
	240
1.2
4.01
	235
1.17
4.11

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	278
1.39
4.27
	272
1.36
4.37
	266
1.33
4.46
	261
1.3
4.57
	255
1.27
4.68
	251
1.25
4.75
	246
1.23
4.83
	242
1.21
4.91
	238
1.19
4.99


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.01
	795
3.97
0.01
	515
2.57
0.02
	272
1.36
0.04
	145
0.72
0.08
	100
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	60
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1082
5.4
0.04
	805
4.02
0.06
	549
2.74
0.09
	350
1.75
0.14
	239
1.19
0.2
	183
0.91
0.26
	152
0.76
0.31
	132
0.66
0.36
	118
0.59
0.4

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	977
4.87
0.11
	723
3.61
0.15
	513
2.56
0.21
	371
1.85
0.29
	288
1.44
0.37
	238
1.19
0.45
	205
1.03
0.52
	183
0.91
0.59
	166
0.83
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	432
2.16
0.44
	351
1.75
0.54
	299
1.49
0.64
	262
1.31
0.73
	236
1.18
0.81
	215
1.08
0.88
	199
1.00
0.95
	186
0.93
1.02
	176
0.88
1.08

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
1.44
1.03
	265
1.32
1.12
	246
1.23
1.21
	230
1.15
1.29
	217
1.08
1.37
	206
1.03
1.44
	197
0.98
1.51
	188
0.94
1.58
	181
0.9
1.65

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	248
1.24
1.72
	237
1.18
1.81
	226
1.13
1.89
	217
1.09
1.96
	209
1.05
2.04
	202
1.01
2.12
	196
0.98
2.18
	190
0.95
2.25
	184
0.92
2.32

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.15
2.53
	223
1.11
2.62
	217
1.08
2.69
	211
1.05
2.77
	205
1.02
2.85
	200
1.00
2.91
	195
0.98
2.97
	191
0.95
3.06
	187
0.93
3.13

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	221
1.1
3.45
	216
1.08
3.52
	211
1.05
3.62
	207
1.03
3.69
	203
1.01
3.76
	199
0.99
3.84
	195
0.98
3.88
	192
0.96
3.96
	189
0.94
4.04

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	215
1.07
4.49
	211
1.05
4.58
	208
1.04
4.62
	205
1.02
4.72
	201
1.01
4.76
	199
0.99
4.86
	196
0.98
4.91
	193
0.96
5.01
	190
0.95
5.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.05
5.65
	208
1.04
5.71
	206
1.03
5.76
	203
1.01
5.88
	201
1.00
5.94
	198
0.99
6.00
	196
0.98
6.06
	194
0.97
6.12
	192
0.96
6.18


 
Таблица А.5 - СИП-4 4х70+2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gв, Gм = 4.7; Gc = 4.7
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 10 мм; Yв= 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.41
	1036
3.72
0.52
	829
2.98
0.65
	683
2.45
0.79
	582
2.09
0.92
	511
1.83
1.05
	458
1.64
1.18
	418
1.5
1.29
	386
1.39
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.56
	1061
3.81
0.69
	873
3.14
0.84
	738
2.65
0.99
	641
2.3
1.14
	569
2.04
1.29
	515
1.85
1.42
	473
1.7
1.55
	439
1.58
1.66

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.73
	1084
3.89
0.88
	913
3.28
1.05
	787
2.83
1.21
	693
2.49
1.38
	623
2.24
1.53
	568
2.04
1.68
	524
1.88
1.83
	488
1.75
1.96

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1140
4.1
1.06
	975
3.5
1.24
	851
3.06
1.42
	756
2.72
1.6
	684
2.46
1.77
	626
2.25
1.93
	580
2.08
2.09
	542
1.95
2.23
	510
1.83
2.37

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1006
3.61
1.49
	890
3.2
1.68
	800
2.87
1.87
	729
2.62
2.05
	672
2.41
2.23
	625
2.25
2.38
	586
2.11
2.54
	554
1.99
2.69
	525
1.89
2.84


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1123
4.03
0.48
	893
3.21
0.6
	727
2.61
0.74
	613
2.2
0.88
	533
1.91
1.01
	475
1.7
1.14
	430
1.55
1.25
	396
1.42
1.36
	368
1.32
1.46

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М М
	854
3.07
0.86
	724
2.6
1.01
	631
2.26
1.16
	562
2.02
1.3
	509
1.83
1.44
	468
1.68
1.56
	435
1.56
1.68
	407
1.46
1.8
	384
1.38
1.9

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	709
2.55
1.35
	635
2.28
1.51
	577
2.07
1.66
	532
1.91
1.8
	495
1.78
1.93
	464
1.67
2.06
	438
1.57
2.19
	416
1.49
2.3
	397
1.42
2.42

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	631
2.27
1.91
	584
2.1
2.07
	545
1.96
2.22
	513
1.84
2.36
	485
1.74
2.5
	461
1.66
2.62
	441
1.58
2.75
	422
1.52
2.86
	406
1.46
2.98

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	586
2.1
2.55
	553
1.99
2.69
	525
1.89
2.84
	500
1.8
2.98
	479
1.72
3.12
	460
1.65
3.25
	443
1.59
3.37
	427
1.54
3.48
	414
1.49
3.6


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	887
3.18
0.42
	694
2.49
0.54
	565
2.03
0.66
	479
1.72
0.78
	420
1.51
0.89
	376
1.35
0.99
	343
1.23
1.09
	317
1.14
1.18
	296
1.06
1.26

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	613
2.2
0.88
	533
1.91
1.01
	474
1.7
1.14
	430
1.55
1.25
	396
1.42
1.36
	368
1.32
1.46
	345
1.24
1.56
	326
1.17
1.65
	309
1.11
1.74

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	506
1.82
1.44
	465
1.67
1.57
	432
1.55
1.7
	405
1.46
1.8
	383
1.37
1.92
	363
1.3
2.02
	346
1.24
2.12
	331
1.19
2.21
	318
1.14
2.3

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	455
1.64
2.09
	431
1.55
2.21
	410
1.47
2.33
	391
1.4
2.45
	375
1.35
2.54
	360
1.29
2.66
	347
1.25
2.75
	336
1.21
2.84
	325
1.17
2.93

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	427
1.54
2.82
	411
1.47
2.95
	396
1.42
3.06
	382
1.37
3.17
	370
1.33
3.27
	359
1.29
3.37
	348
1.25
3.47
	339
1.22
3.56
	330
1.19
3.65

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	410
1.47
3.65
	398
1.43
3.75
	386
1.39
3.86
	376
1.35
3.97
	366
1.32
4.06
	357
1.28
4.19
	349
1.25
4.29
	341
1.23
4.36
	334
1.2
4.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V= 25 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	811
2.91
0.29
	607
2.18
0.39
	479
1.72
0.5
	398
1.43
0.6
	345
1.24
0.69
	307
1.1
0.78
	279
1.00
0.86
	257
0.92
0.93
	239
0.86
1.00

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	479
1.72
0.78
	419
1.51
0.89
	376
1.35
0.99
	343
1.23
1.09
	317
1.14
1.18
	296
1.06
1.26
	279
1.00
1.34
	264
0.95
1.41
	251
0.9
1.49

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
1.39
1.39
	360
1.29
1.5
	338
1.22
1.58
	320
1.15
1.68
	304
1.09
1.77
	291
1.04
1.86
	279
1.00
1.93
	268
0.96
2.01
	259
0.93
2.08

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	348
1.25
2.1
	333
1.2
2.19
	320
1.15
2.28
	308
1.11
2.37
	297
1.07
2.46
	288
1.03
2.55
	279
1.00
2.63
	271
0.97
2.71
	263
0.95
2.77

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	328
1.18
2.91
	319
1.14
3.01
	309
1.11
3.09
	301
1.08
3.18
	293
1.05
3.27
	286
1.03
3.33
	279
1.00
3.43
	273
0.98
3.5
	267
0.96
3.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	317
1.14
3.81
	309
1.11
3.91
	303
1.09
3.98
	296
1.06
4.1
	290
1.04
4.18
	285
1.02
4.26
	280
1.00
4.34
	275
0.99
4.39
	270
0.97
4.48

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
1.11
4.83
	304
1.09
4.92
	298
1.07
5.01
	293
1.05
5.11
	289
1.04
5.16
	284
1.02
5.26
	280
1.01
5.31
	276
0.99
5.42
	272
0.98
5.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.41
	1036
3.72
0.52
	829
2.98
0.65
	683
2.45
0.79
	582
2.09
0.92
	511
1.83
1.05
	458
1.64
1.18
	418
1.5
1.29
	386
1.39
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.56
	1061
3.81
0.69
	873
3.14
0.84
	738
2.65
0.99
	641
2.3
1.14
	569
2.04
1.29
	515
1.85
1.42
	473
1.7
1.55
	439
1.58
1.66

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1259
4.52
0.76
	1046
3.76
0.91
	885
3.18
1.08
	766
2.75
1.25
	678
2.43
1.41
	611
2.19
1.57
	558
2.01
1.71
	516
1.86
1.85
	482
1.73
1.98

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1078
3.87
1.12
	928
3.33
1.3
	815
2.93
1.48
	729
2.62
1.66
	662
2.38
1.83
	609
2.19
1.98
	566
2.03
2.14
	530
1.9
2.29
	500
1.8
2.41

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	954
3.43
1.56
	849
3.05
1.76
	768
2.76
1.94
	704
2.53
2.12
	651
2.34
2.29
	608
2.19
2.45
	572
2.06
2.6
	541
1.94
2.76
	515
1.85
2.9


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1123
4.03
0.48
	893
3.21
0.6
	727
2.61
0.74
	613
2.2
0.88
	533
1.91
1.01
	475
1.7
1.14
	430
1.55
1.25
	396
1.42
1.36
	368
1.32
1.46

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	854
3.07
0.86
	724
2.6
1.01
	631
2.26
1.16
	562
2.02
1.3
	509
1.83
1.44
	468
1.68
1.56
	435
1.56
1.68
	407
1.46
1.8
	384
1.38
1.9

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	709
2.55
1.35
	635
2.28
1.51
	577
2.07
1.66
	532
1.91
1.8
	495
1.78
1.93
	464
1.67
2.06
	438
1.57
2.19
	416
1.49
2.3
	397
1.42
2.42

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	631
2.27
1.91
	584
2.1
2.07
	545
1.96
2.22
	513
1.84
2.36
	485
1.74
2.5
	461
1.66
2.62
	441
1.58
2.75
	422
1.52
2.86
	406
1.46
2.98

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	586
2.1
2.55
	553
1.99
2.69
	525
1.89
2.84
	500
1.8
2.98
	479
1.72
3.12
	460
1.65
3.25
	443
1.59
3.37
	427
1.54
3.48
	414
1.49
3.6


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 20 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; Т-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	887
3.18
0.42
	694
2.49
0.54
	565
2.03
0.66
	479
1.72
0.78
	420
1.51
0.89
	376
1.35
0.99
	343
1.23
1.09
	317
1.14
1.18
	296
1.06
1.26

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	613
2.2
0.88
	533
1.91
1.01
	474
1.7
1.14
	430
1.55
1.25
	396
1.42
1.36
	368
1.32
1.46
	345
1.24
1.56
	326
1.17
1.65
	309
1.11
1.74

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	506
1.82
1.44
	465
1.67
1.57
	432
1.55
1.7
	405
1.46
1.8
	383
1.37
1.92
	363
1.3
2.02
	346
1.24
2.12
	331
1.19
2.21
	318
1.14
2.3

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	455
1.64
2.09
	431
1.55
2.21
	410
1.47
2.33
	391
1.4
2.45
	375
1.35
2.54
	360
1.29
2.66
	347
1.25
2.75
	336
1.21
2.84
	325
1.17
2.93

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	427
1.54
2.82
	411
1.47
2.95
	396
1.42
3.06
	382
1.37
3.17
	370
1.33
3.27
	359
1.29
3.37
	348
1.25
3.47
	339
1.22
3.56
	330
1.19
3.65

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	410
1.47
3.65
	398
1.43
3.75
	386
1.39
3.86
	376
1.35
3.97
	366
1.32
4.06
	357
1.28
4.19
	349
1.25
4.29
	341
1.23
4.36
	334
1.2
4.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	811
2.91
0.29
	607
2.18
0.39
	479
1.72
0.5
	398
1.43
0.6
	345
1.24
0.69
	307
1.1
0.78
	279
1.00
0.86
	257
0.92
0.93
	239
0.86
1.00

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	479
1.72
0.78
	419
1.51
0.89
	376
1.35
0.99
	343
1.23
1.09
	317
1.14
1.18
	296
1.06
1.26
	279
1.00
1.34
	264
0.95
1.41
	251
0.9
1.49

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
1.39
1.39
	360
1.29
1.5
	338
1.22
1.58
	320
1.15
1.68
	304
1.09
1.77
	291
1.04
1.86
	279
1.00
1.93
	268
0.96
2.01
	259
0.93
2.08

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	348
1.25
2.1
	333
1.2
2.19
	320
1.15
2.28
	308
1.11
2.37
	297
1.07
2.46
	288
1.03
2.55
	279
1.00
2.63
	271
0.97
2.71
	263
0.95
2.77

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	328
1.18
2.91
	319
1.14
3.01
	309
1.11
3.09
	301
1.08
3.18
	293
1.05
3.27
	286
1.03
3.33
	279
1.00
3.43
	273
0.98
3.5
	267
0.96
3.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	317
1.14
3.81
	309
1.11
3.91
	303
1.09
3.98
	296
1.06
4.1
	290
1.04
4.18
	285
1.02
4.26
	280
1.00
4.34
	275
0.99
4.39
	270
0.97
4.48

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
1.11
4.83
	304
1.09
4.92
	298
1.07
5.01
	293
1.05
5.11
	289
1.04
5.16
	284
1.02
5.26
	280
1.01
5.31
	276
0.99
5.42
	272
0.98
5.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 10 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.41
	1036
3.72
0.52
	829
2.98
0.65
	683
2.45
0.79
	582
2.09
0.92
	511
1.83
1.05
	458
1.64
1.18
	418
1.5
1.29
	386
1.39
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.56
	1061
3.81
0.69
	873
3.14
0.84
	738
2.65
0.99
	641
2.3
1.14
	569
2.04
1.29
	515
1.85
1.42
	473
1.7
1.55
	439
1.58
1.66

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1188
4.27
0.8
	991
3.56
0.96
	844
3.03
1.13
	736
2.64
1.3
	655
2.35
1.46
	593
2.13
1.61
	545
1.96
1.75
	505
1.81
1.9
	473
1.7
2.02

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1016
3.65
1.19
	882
3.17
1.37
	780
2.8
1.55
	702
2.52
1.72
	641
2.3
1.89
	592
2.13
2.04
	552
1.98
2.19
	518
1.86
2.34
	490
1.76
2.47

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	904
3.25
1.65
	811
2.91
1.84
	737
2.65
2.02
	679
2.44
2.2
	631
2.27
2.36
	591
2.12
2.53
	558
2.00
2.68
	529
1.9
2.82
	504
1.81
2.96


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; Т-= -40; Tc= 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1076
3.86
0.5
	858
3.08
0.63
	703
2.53
0.76
	596
2.14
0.9
	521
1.87
1.03
	466
1.67
1.16
	424
1.52
1.27
	390
1.4
1.38
	364
1.31
1.47

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	818
2.94
0.89
	699
2.51
1.05
	612
2.2
1.19
	548
1.97
1.33
	498
1.79
1.47
	459
1.65
1.59
	428
1.54
1.71
	401
1.44
1.82
	379
1.36
1.93

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	684
2.46
1.4
	616
2.21
1.55
	562
2.02
1.7
	520
1.87
1.84
	485
1.74
1.97
	456
1.64
2.09
	431
1.55
2.21
	410
1.47
2.33
	391
1.4
2.45

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	613
2.2
1.97
	569
2.04
2.13
	533
1.91
2.27
	502
1.8
2.41
	476
1.71
2.54
	453
1.63
2.66
	434
1.56
2.78
	416
1.49
2.92
	400
1.44
3.02

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	571
2.05
2.62
	540
1.94
2.76
	514
1.85
2.9
	491
1.76
3.05
	470
1.69
3.17
	452
1.62
3.31
	436
1.57
3.42
	421
1.51
3.55
	408
1.47
3.65


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	847
3.04
0.44
	667
2.4
0.56
	547
1.97
0.68
	467
1.68
0.8
	411
1.48
0.91
	370
1.33
1.01
	338
1.22
1.1
	313
1.13
1.19
	293
1.05
1.28

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	591
2.12
0.91
	517
1.86
1.04
	463
1.66
1.16
	421
1.51
1.28
	388
1.4
1.38
	362
1.3
1.49
	340
1.22
1.58
	322
1.16
1.66
	306
1.1
1.75

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	492
1.77
1.48
	454
1.63
1.61
	423
1.52
1.73
	398
1.43
1.84
	376
1.35
1.95
	357
1.28
2.05
	341
1.23
2.14
	327
1.17
2.25
	314
1.13
2.33

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	445
1.6
2.14
	422
1.51
2.27
	402
1.44
2.38
	384
1.38
2.49
	369
1.32
2.6
	355
1.27
2.7
	343
1.23
2.79
	331
1.19
2.88
	321
1.15
2.98

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	419
1.5
2.9
	403
1.45
3.00
	389
1.4
3.1
	376
1.35
3.22
	364
1.31
3.32
	353
1.27
3.42
	343
1.23
3.53
	334
1.2
3.62
	326
1.17
3.71

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	403
1.45
3.7
	391
1.4
3.83
	380
1.37
3.91
	370
1.33
4.03
	361
1.3
4.13
	352
1.27
4.22
	344
1.24
4.32
	337
1.21
4.43
	330
1.18
4.54


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 25 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	776
2.79
0.31
	584
2.1
0.41
	465
1.67
0.51
	389
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	275
0.99
0.87
	254
0.91
0.94
	237
0.85
1.01

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	463
1.66
0.81
	408
1.47
0.91
	368
1.32
1.02
	337
1.21
1.11
	312
1.12
1.2
	292
1.05
1.28
	275
0.99
1.35
	261
0.94
1.43
	248
0.89
1.51

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	377
1.36
1.42
	353
1.27
1.52
	332
1.19
1.62
	315
1.13
1.71
	300
1.08
1.79
	287
1.03
1.87
	275
0.99
1.95
	265
0.95
2.03
	256
0.92
2.1

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	342
1.23
2.14
	328
1.18
2.23
	315
1.13
2.33
	304
1.09
2.41
	293
1.05
2.5
	284
1.02
2.58
	276
0.99
2.65
	268
0.96
2.74
	261
0.94
2.8

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	323
1.16
2.96
	314
1.13
3.04
	305
1.1
3.12
	297
1.07
3.21
	289
1.04
3.3
	282
1.01
3.4
	276
0.99
3.47
	270
0.97
3.54
	264
0.95
3.61

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	312
1.12
3.88
	305
1.1
3.95
	299
1.07
4.06
	293
1.05
4.14
	287
1.03
4.22
	281
1.01
4.3
	276
0.99
4.39
	272
0.98
4.43
	267
0.96
4.52

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	305
1.1
4.88
	300
1.08
4.97
	295
1.06
5.06
	290
1.04
5.16
	285
1.02
5.26
	281
1.01
5.31
	277
0.99
5.42
	273
0.98
5.47
	269
0.97
5.53


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 10 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; Т-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.41
	1036
3.72
0.52
	829
2.98
0.65
	683
2.45
0.79
	582
2.09
0.92
	511
1.83
1.05
	458
1.64
1.18
	418
1.5
1.29
	386
1.39
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1296
4.66
0.56
	1051
3.78
0.7
	866
3.11
0.84
	733
2.63
1.00
	637
2.29
1.15
	567
2.04
1.29
	513
1.84
1.43
	471
1.69
1.55
	437
1.57
1.67

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1069
3.84
0.89
	902
3.24
1.06
	779
2.8
1.23
	687
2.47
1.39
	618
2.22
1.55
	564
2.03
1.69
	521
1.87
1.84
	486
1.75
1.96
	457
1.64
2.09

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	919
3.3
1.32
	808
2.9
1.5
	724
2.6
1.67
	658
2.36
1.84
	606
2.18
1.99
	563
2.02
2.15
	528
1.9
2.29
	498
1.79
2.43
	472
1.7
2.56

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	825
2.96
1.81
	749
2.69
1.99
	688
2.47
2.17
	639
2.29
2.34
	598
2.15
2.49
	563
2.02
2.65
	534
1.92
2.79
	508
1.82
2.95
	486
1.74
3.08


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.18
	981
3.52
0.24
	723
2.6
0.33
	551
1.98
0.43
	444
1.59
0.54
	376
1.35
0.64
	329
1.18
0.73
	296
1.06
0.81
	270
0.97
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.29
	1009
3.62
0.37
	779
2.8
0.48
	621
2.23
0.6
	517
1.86
0.72
	446
1.6
0.84
	396
1.42
0.94
	359
1.29
1.04
	329
1.18
1.14

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	963
3.46
0.56
	776
2.79
0.69
	647
2.32
0.83
	557
2.00
0.97
	492
1.77
1.09
	444
1.59
1.21
	407
1.46
1.32
	377
1.35
1.43
	352
1.27
1.52

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	738
2.65
0.99
	641
2.3
1.14
	569
2.04
1.29
	515
1.85
1.42
	473
1.7
1.55
	439
1.58
1.66
	410
1.47
1.79
	387
1.39
1.89
	367
1.32
1.99

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	628
2.26
1.52
	572
2.05
1.67
	528
1.89
1.82
	491
1.76
1.95
	461
1.66
2.07
	436
1.56
2.2
	414
1.49
2.3
	395
1.42
2.42
	378
1.36
2.52

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	570
2.05
2.12
	533
1.92
2.26
	503
1.81
2.4
	477
1.71
2.54
	454
1.63
2.66
	434
1.56
2.78
	417
1.5
2.9
	401
1.44
3.02
	387
1.39
3.12

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	535
1.92
2.79
	510
1.83
2.93
	487
1.75
3.06
	467
1.68
3.19
	449
1.61
3.33
	433
1.56
3.44
	419
1.5
3.58
	406
1.46
3.67
	394
1.41
3.8


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 20 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; T-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1273
4.57
0.19
	951
3.42
0.25
	702
2.52
0.34
	537
1.93
0.44
	436
1.56
0.55
	370
1.33
0.65
	325
1.17
0.73
	293
1.05
0.82
	268
0.96
0.89

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	755
2.71
0.49
	605
2.17
0.62
	507
1.82
0.74
	439
1.58
0.85
	391
1.4
0.96
	355
1.27
1.06
	326
1.17
1.15
	304
1.09
1.23
	285
1.02
1.31

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	540
1.94
1.00
	480
1.72
1.12
	435
1.56
1.24
	399
1.43
1.35
	371
1.33
1.45
	348
1.25
1.54
	328
1.18
1.64
	311
1.12
1.72
	297
1.07
1.8

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	459
1.65
1.59
	428
1.54
1.71
	401
1.44
1.82
	379
1.36
1.93
	360
1.29
2.04
	344
1.23
2.14
	329
1.18
2.23
	316
1.14
2.3
	305
1.1
2.39

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	420
1.51
2.27
	400
1.44
2.38
	383
1.38
2.49
	368
1.32
2.6
	354
1.27
2.7
	342
1.23
2.79
	331
1.19
2.88
	320
1.15
2.98
	311
1.12
3.06

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
1.43
3.04
	385
1.38
3.15
	372
1.34
3.24
	361
1.3
3.34
	350
1.26
3.45
	341
1.22
3.56
	332
1.19
3.65
	324
1.16
3.74
	316
1.13
3.84

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	385
1.38
3.89
	375
1.35
3.97
	365
1.31
4.09
	356
1.28
4.19
	348
1.25
4.29
	340
1.22
4.4
	333
1.2
4.47
	326
1.17
4.58
	320
1.15
4.66


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 25 мм; YB = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+= 40; Т-= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.01
	912
3.27
0.02
	532
1.91
0.03
	254
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.05
	929
3.34
0.06
	595
2.14
0.1
	373
1.34
0.16
	265
0.95
0.23
	210
0.76
0.28
	178
0.64
0.34
	157
0.56
0.38
	141
0.51
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1309
4.7
0.1
	953
3.42
0.14
	661
2.38
0.2
	469
1.69
0.29
	361
1.3
0.37
	297
1.07
0.45
	257
0.92
0.52
	228
0.82
0.59
	207
0.75
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	693
2.49
0.34
	532
1.91
0.45
	432
1.55
0.55
	368
1.32
0.65
	324
1.16
0.74
	291
1.05
0.82
	267
0.96
0.89
	247
0.89
0.96
	231
0.83
1.03

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	429
1.54
0.87
	383
1.38
0.97
	348
1.25
1.07
	321
1.15
1.17
	300
1.08
1.24
	281
1.01
1.33
	266
0.96
1.4
	253
0.91
1.47
	242
0.87
1.54

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	357
1.28
1.51
	336
1.21
1.6
	318
1.14
1.69
	302
1.09
1.77
	289
1.04
1.86
	277
1.00
1.93
	267
0.96
2.01
	257
0.92
2.1
	249
0.89
2.17

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	326
1.17
2.25
	314
1.13
2.33
	303
1.09
2.41
	292
1.05
2.5
	283
1.02
2.58
	275
0.99
2.65
	267
0.96
2.74
	260
0.93
2.83
	253
0.91
2.89

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	310
1.11
3.09
	302
1.08
3.18
	294
1.06
3.24
	287
1.03
3.33
	280
1.01
3.4
	274
0.98
3.5
	268
0.96
3.58
	262
0.94
3.65
	257
0.92
3.73

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	301
1.08
4.02
	295
1.06
4.1
	289
1.04
4.18
	283
1.02
4.26
	278
1.00
4.34
	273
0.98
4.43
	268
0.96
4.52
	264
0.95
4.57
	260
0.93
4.67

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
1.06
5.06
	290
1.04
5.16
	285
1.02
5.26
	281
1.01
5.31
	277
0.99
5.42
	273
0.98
5.47
	269
0.97
5.53
	265
0.95
5.64
	262
0.94
5.7


 
Таблица А.6 - СИП-4 4х95 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gв, Gм = 3.5; Gc = 3.5
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.36
	1014
2.68
0.47
	803
2.12
0.6
	666
1.76
0.72
	574
1.51
0.84
	509
1.34
0.94
	461
1.22
1.04
	423
1.12
1.13
	393
1.04
1.22

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.52
	1055
2.78
0.66
	868
2.29
0.8
	740
1.95
0.93
	649
1.71
1.07
	583
1.54
1.18
	532
1.4
1.3
	492
1.3
1.4
	459
1.21
1.51

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.71
	1090
2.88
0.86
	923
2.44
1.02
	804
2.12
1.17
	716
1.89
1.31
	649
1.71
1.45
	597
1.58
1.57
	555
1.46
1.7
	520
1.37
1.81

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1124
2.97
1.09
	973
2.57
1.26
	861
2.27
1.43
	776
2.05
1.58
	710
1.87
1.73
	658
1.74
1.86
	614
1.62
2.00
	578
1.53
2.12
	547
1.44
2.25

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	993
2.62
1.57
	894
2.36
1.74
	816
2.15
1.91
	754
1.99
2.06
	704
1.86
2.2
	661
1.75
2.34
	625
1.65
2.49
	594
1.57
2.61
	567
1.5
2.73

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	912
2.41
2.1
	843
2.23
2.27
	787
2.08
2.43
	739
1.95
2.6
	699
1.84
2.75
	664
1.75
2.89
	634
1.67
3.03
	607
1.6
3.16
	584
1.54
3.29


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1268
3.35
0.38
	973
2.57
0.49
	776
2.05
0.62
	649
1.71
0.74
	562
1.48
0.86
	500
1.32
0.96
	454
1.2
1.05
	418
1.1
1.15
	389
1.03
1.23

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	908
2.4
0.76
	768
2.03
0.9
	669
1.77
1.03
	598
1.58
1.15
	543
1.43
1.27
	501
1.32
1.38
	466
1.23
1.48
	438
1.16
1.57
	414
1.09
1.67

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	747
1.97
1.26
	673
1.78
1.39
	616
1.63
1.52
	570
1.5
1.65
	533
1.41
1.76
	502
1.32
1.88
	475
1.25
1.98
	452
1.19
2.08
	432
1.14
2.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	669
1.76
1.84
	623
1.65
1.96
	586
1.55
2.09
	554
1.46
2.22
	527
1.39
2.33
	503
1.33
2.44
	482
1.27
2.55
	463
1.22
2.66
	446
1.18
2.75

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	625
1.65
2.49
	594
1.57
2.61
	567
1.5
2.73
	543
1.43
2.87
	522
1.38
2.97
	504
1.33
3.08
	487
1.28
3.2
	471
1.24
3.31
	457
1.21
3.39

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	598
1.58
3.2
	575
1.52
3.33
	555
1.46
3.47
	537
1.42
3.57
	520
1.37
3.7
	504
1.33
3.81
	490
1.29
3.92
	477
1.26
4.02
	465
1.23
4.12


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т + = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1152
3.04
0.27
	845
2.23
0.36
	652
1.72
0.47
	534
1.41
0.57
	458
1.21
0.67
	405
1.07
0.76
	366
0.97
0.84
	337
0.89
0.91
	313
0.82
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	706
1.86
0.68
	601
1.59
0.8
	529
1.4
0.9
	475
1.25
1.01
	435
1.15
1.1
	402
1.06
1.19
	376
0.99
1.28
	354
0.94
1.35
	336
0.89
1.42

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	564
1.49
1.22
	517
1.36
1.34
	480
1.27
1.44
	449
1.18
1.54
	423
1.12
1.63
	401
1.06
1.72
	382
1.01
1.8
	366
0.97
1.88
	351
0.93
1.96

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	505
1.33
1.87
	478
1.26
1.97
	455
1.2
2.07
	435
1.15
2.16
	417
1.1
2.26
	401
1.06
2.34
	387
1.02
2.43
	374
0.99
2.51
	362
0.96
2.58

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	475
1.25
2.59
	457
1.21
2.68
	441
1.16
2.79
	426
1.12
2.89
	413
1.09
2.97
	401
1.06
3.06
	390
1.03
3.15
	380
1.00
3.24
	370
0.98
3.31

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	457
1.21
3.39
	444
1.17
3.5
	432
1.14
3.6
	421
1.11
3.69
	411
1.08
3.8
	401
1.06
3.87
	392
1.04
3.94
	384
1.01
4.06
	376
0.99
4.14

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	445
1.17
4.33
	435
1.15
4.4
	426
1.12
4.52
	417
1.1
4.6
	409
1.08
4.69
	401
1.06
4.78
	394
1.04
4.87
	387
1.02
4.96
	381
1.00
5.06


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т + = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	617
1.63
0.5
	512
1.35
0.6
	443
1.17
0.69
	394
1.04
0.78
	358
0.95
0.85
	330
0.87
0.93
	307
0.81
1.00
	289
0.76
1.07
	273
0.72
1.13

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	453
1.2
1.05
	417
1.1
1.15
	388
1.02
1.24
	364
0.96
1.32
	344
0.91
1.39
	327
0.86
1.47
	312
0.82
1.54
	299
0.79
1.6
	288
0.76
1.67

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	400
1.06
1.72
	381
1.01
1.8
	365
0.96
1.9
	351
0.93
1.96
	338
0.89
2.05
	326
0.86
2.12
	315
0.83
2.2
	306
0.81
2.25
	297
0.78
2.34

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
0.99
2.51
	364
0.96
2.58
	353
0.93
2.67
	343
0.91
2.73
	334
0.88
2.82
	326
0.86
2.88
	318
0.84
2.95
	310
0.82
3.03
	304
0.8
3.1

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	362
0.95
3.41
	353
0.93
3.48
	346
0.91
3.56
	339
0.89
3.64
	332
0.88
3.68
	325
0.86
3.77
	319
0.84
3.86
	314
0.83
3.9
	308
0.81
4.00

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	353
0.93
4.41
	347
0.92
4.46
	341
0.9
4.56
	336
0.89
4.61
	330
0.87
4.71
	325
0.86
4.77
	320
0.85
4.82
	316
0.83
4.94
	311
0.82
5.00

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	347
0.92
5.5
	343
0.9
5.63
	338
0.89
5.69
	334
0.88
5.75
	329
0.87
5.82
	325
0.86
5.89
	321
0.85
5.96
	318
0.84
6.03
	314
0.83
6.1


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т + = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.36
	1014
2.68
0.47
	803
2.12
0.6
	666
1.76
0.72
	574
1.51
0.84
	509
1.34
0.94
	461
1.22
1.04
	423
1.12
1.13
	393
1.04
1.22

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.52
	1055
2.78
0.66
	868
2.29
0.8
	740
1.95
0.93
	649
1.71
1.07
	583
1.54
1.18
	532
1.4
1.3
	492
1.3
1.4
	459
1.21
1.51

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1272
3.36
0.74
	1051
2.77
0.9
	895
2.36
1.05
	784
2.07
1.2
	701
1.85
1.34
	638
1.68
1.48
	588
1.55
1.6
	548
1.45
1.71
	514
1.36
1.82

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1068
2.82
1.15
	932
2.46
1.32
	830
2.19
1.48
	753
1.99
1.63
	692
1.83
1.77
	642
1.7
1.91
	602
1.59
2.04
	567
1.5
2.16
	538
1.42
2.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	949
2.51
1.63
	860
2.27
1.81
	790
2.08
1.97
	733
1.93
2.12
	686
1.81
2.27
	646
1.7
2.41
	612
1.62
2.53
	583
1.54
2.66
	558
1.47
2.79

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	877
2.32
2.18
	814
2.15
2.35
	763
2.01
2.52
	719
1.9
2.66
	681
1.8
2.81
	649
1.71
2.96
	621
1.64
3.09
	596
1.57
3.22
	573
1.51
3.35


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т + = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1268
3.35
0.38
	973
2.57
0.49
	776
2.05
0.62
	649
1.71
0.74
	562
1.48
0.86
	500
1.32
0.96
	454
1.2
1.05
	418
1.1
1.15
	389
1.03
1.23

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	908
2.4
0.76
	768
2.03
0.9
	669
1.77
1.03
	598
1.58
1.15
	543
1.43
1.27
	501
1.32
1.38
	466
1.23
1.48
	438
1.16
1.57
	414
1.09
1.67

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	747
1.97
1.26
	673
1.78
1.39
	616
1.63
1.52
	570
1.5
1.65
	533
1.41
1.76
	502
1.32
1.88
	475
1.25
1.98
	452
1.19
2.08
	432
1.14
2.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	669
1.76
1.84
	623
1.65
1.96
	586
1.55
2.09
	554
1.46
2.22
	527
1.39
2.33
	503
1.33
2.44
	482
1.27
2.55
	463
1.22
2.66
	446
1.18
2.75

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	625
1.65
2.49
	594
1.57
2.61
	567
1.5
2.73
	543
1.43
2.87
	522
1.38
2.97
	504
1.33
3.08
	487
1.28
3.2
	471
1.24
3.31
	457
1.21
3.39

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	598
1.58
3.2
	575
1.52
3.33
	555
1.46
3.47
	537
1.42
3.57
	520
1.37
3.7
	504
1.33
3.81
	490
1.29
3.92
	477
1.26
4.02
	465
1.23
4.12


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1152
3.04
0.27
	845
2.23
0.36
	652
1.72
0.47
	534
1.41
0.57
	458
1.21
0.67
	405
1.07
0.76
	366
0.97
0.84
	337
0.89
0.91
	313
0.82
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	706
1.86
0.68
	601
1.59
0.8
	529
1.4
0.9
	475
1.25
1.01
	435
1.15
1.1
	402
1.06
1.19
	376
0.99
1.28
	354
0.94
1.35
	336
0.89
1.42

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	564
1.49
1.22
	517
1.36
1.34
	480
1.27
1.44
	449
1.18
1.54
	423
1.12
1.63
	401
1.06
1.72
	382
1.01
1.8
	366
0.97
1.88
	351
0.93
1.96

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	505
1.33
1.87
	478
1.26
1.97
	455
1.2
2.07
	435
1.15
2.16
	417
1.1
2.26
	401
1.06
2.34
	387
1.02
2.43
	374
0.99
2.51
	362
0.96
2.58

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	475
1.25
2.59
	457
1.21
2.68
	441
1.16
2.79
	426
1.12
2.89
	413
1.09
2.97
	401
1.06
3.06
	390
1.03
3.15
	380
1.00
3.24
	370
0.98
3.31

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	457
1.21
3.39
	444
1.17
3.5
	432
1.14
3.6
	421
1.11
3.69
	411
1.08
3.8
	401
1.06
3.87
	392
1.04
3.94
	384
1.01
4.06
	376
0.99
4.14

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	445
1.17
4.33
	435
1.15
4.4
	426
1.12
4.52
	417
1.1
4.6
	409
1.08
4.69
	401
1.06
4.78
	394
1.04
4.87
	387
1.02
4.96
	381
1.00
5.06


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	617
1.63
0.5
	512
1.35
0.6
	443
1.17
0.69
	394
1.04
0.78
	358
0.95
0.85
	330
0.87
0.93
	307
0.81
1.00
	289
0.76
1.07
	273
0.72
1.13

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	453
1.2
1.05
	417
1.1
1.15
	388
1.02
1.24
	364
0.96
1.32
	344
0.91
1.39
	327
0.86
1.47
	312
0.82
1.54
	299
0.79
1.6
	288
0.76
1.67

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	400
1.06
1.72
	381
1.01
1.8
	365
0.96
1.9
	351
0.93
1.96
	338
0.89
2.05
	326
0.86
2.12
	315
0.83
2.2
	306
0.81
2.25
	297
0.78
2.34

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
0.99
2.51
	364
0.96
2.58
	353
0.93
2.67
	343
0.91
2.73
	334
0.88
2.82
	326
0.86
2.88
	318
0.84
2.95
	310
0.82
3.03
	304
0.8
3.1

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	362
0.95
3.41
	353
0.93
3.48
	346
0.91
3.56
	339
0.89
3.64
	332
0.88
3.68
	325
0.86
3.77
	319
0.84
3.86
	314
0.83
3.9
	308
0.81
4.00

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	353
0.93
4.41
	347
0.92
4.46
	341
0.9
4.56
	336
0.89
4.61
	330
0.87
4.71
	325
0.86
4.77
	320
0.85
4.82
	316
0.83
4.94
	311
0.82
5.00

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	347
0.92
5.5
	343
0.9
5.63
	338
0.89
5.69
	334
0.88
5.75
	329
0.87
5.82
	325
0.86
5.89
	321
0.85
5.96
	318
0.84
6.03
	314
0.83
6.1


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.36
	1014
2.68
0.47
	803
2.12
0.6
	666
1.76
0.72
	574
1.51
0.84
	509
1.34
0.94
	461
1.22
1.04
	423
1.12
1.13
	393
1.04
1.22

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.52
	1055
2.78
0.66
	868
2.29
0.8
	740
1.95
0.93
	649
1.71
1.07
	583
1.54
1.18
	532
1.4
1.3
	492
1.3
1.4
	459
1.21
1.51

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1202
3.17
0.78
	1002
2.64
0.94
	860
2.27
1.09
	758
2.00
1.24
	682
1.8
1.38
	623
1.64
1.51
	576
1.52
1.63
	537
1.42
1.75
	505
1.33
1.87

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1015
2.68
1.21
	892
2.35
1.38
	800
2.11
1.54
	729
1.92
1.69
	673
1.78
1.82
	627
1.65
1.96
	589
1.55
2.09
	556
1.47
2.2
	529
1.4
2.31

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	908
2.4
1.71
	827
2.18
1.88
	763
2.01
2.04
	711
1.88
2.18
	667
1.76
2.33
	631
1.66
2.47
	599
1.58
2.6
	571
1.51
2.72
	547
1.44
2.85

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	843
2.23
2.27
	786
2.08
2.43
	739
1.95
2.6
	699
1.84
2.75
	664
1.75
2.89
	634
1.67
3.03
	607
1.6
3.16
	584
1.54
3.29
	562
1.48
3.42


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1217
3.21
0.39
	938
2.48
0.51
	754
1.99
0.64
	634
1.67
0.76
	551
1.46
0.87
	492
1.3
0.97
	448
1.18
1.07
	413
1.09
1.16
	385
1.02
1.24

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	874
2.31
0.79
	744
1.96
0.93
	653
1.72
1.06
	585
1.54
1.18
	534
1.41
1.29
	493
1.3
1.4
	460
1.21
1.51
	433
1.14
1.6
	409
1.08
1.69

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	725
1.91
1.3
	656
1.73
1.43
	603
1.59
1.56
	559
1.48
1.68
	524
1.38
1.8
	494
1.3
1.91
	469
1.24
2.00
	447
1.18
2.1
	427
1.13
2.2

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	652
1.72
1.88
	610
1.61
2.01
	574
1.52
2.13
	544
1.44
2.25
	518
1.37
2.36
	495
1.31
2.47
	475
1.25
2.59
	457
1.21
2.68
	441
1.16
2.79

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	612
1.61
2.55
	582
1.54
2.66
	557
1.47
2.79
	534
1.41
2.91
	514
1.36
3.02
	496
1.31
3.13
	480
1.27
3.23
	465
1.23
3.33
	452
1.19
3.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	586
1.55
3.27
	565
1.49
3.4
	546
1.44
3.52
	528
1.39
3.64
	512
1.35
3.75
	497
1.31
3.86
	484
1.28
3.96
	471
1.24
4.08
	460
1.21
4.18


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1107
2.92
0.28
	816
2.15
0.38
	634
1.67
0.49
	523
1.38
0.59
	451
1.19
0.68
	400
1.06
0.76
	362
0.96
0.84
	333
0.88
0.92
	310
0.82
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	682
1.8
0.7
	585
1.54
0.82
	517
1.36
0.93
	467
1.23
1.03
	428
1.13
1.12
	397
1.05
1.21
	372
0.98
1.29
	350
0.92
1.38
	332
0.88
1.44

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	550
1.45
1.26
	506
1.34
1.36
	471
1.24
1.47
	442
1.17
1.56
	417
1.1
1.66
	396
1.05
1.74
	378
1.00
1.82
	362
0.95
1.92
	348
0.92
1.98

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	495
1.31
1.89
	470
1.24
2.00
	448
1.18
2.1
	428
1.13
2.2
	411
1.08
2.3
	396
1.04
2.39
	382
1.01
2.46
	370
0.98
2.53
	358
0.95
2.61

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	466
1.23
2.63
	449
1.19
2.72
	434
1.15
2.82
	420
1.11
2.92
	407
1.08
3.00
	396
1.04
3.12
	385
1.02
3.18
	375
0.99
3.27
	366
0.97
3.34

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	449
1.19
3.45
	437
1.15
3.57
	426
1.12
3.66
	415
1.1
3.73
	405
1.07
3.83
	396
1.05
3.91
	388
1.02
4.02
	380
1.00
4.1
	372
0.98
4.18

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	438
1.16
4.36
	429
1.13
4.48
	420
1.11
4.56
	412
1.09
4.64
	404
1.07
4.73
	397
1.05
4.82
	390
1.03
4.92
	383
1.01
5.01
	377
0.99
5.11


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1292
3.41
0.13
	885
2.34
0.19
	618
1.63
0.28
	470
1.24
0.37
	386
1.02
0.45
	332
0.88
0.52
	295
0.78
0.58
	268
0.71
0.64
	246
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	597
1.58
0.51
	499
1.32
0.61
	434
1.15
0.7
	388
1.02
0.79
	353
0.93
0.87
	326
0.86
0.94
	304
0.8
1.01
	286
0.75
1.08
	271
0.71
1.14

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	443
1.17
1.08
	409
1.08
1.17
	382
1.01
1.25
	359
0.95
1.33
	340
0.9
1.41
	323
0.85
1.49
	309
0.82
1.54
	296
0.78
1.62
	285
0.75
1.69

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	393
1.04
1.75
	376
0.99
1.84
	360
0.95
1.92
	346
0.91
2.00
	333
0.88
2.07
	322
0.85
2.14
	312
0.82
2.22
	303
0.8
2.28
	294
0.78
2.34

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	370
0.98
2.53
	359
0.95
2.61
	348
0.92
2.7
	339
0.89
2.79
	330
0.87
2.85
	322
0.85
2.92
	314
0.83
2.99
	307
0.81
3.06
	301
0.79
3.14

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	357
0.94
3.45
	349
0.92
3.52
	342
0.9
3.6
	335
0.88
3.68
	328
0.87
3.72
	322
0.85
3.81
	316
0.83
3.9
	310
0.82
3.95
	305
0.8
4.05

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	349
0.92
4.46
	343
0.9
4.56
	337
0.89
4.61
	332
0.88
4.66
	327
0.86
4.77
	322
0.85
4.82
	317
0.84
4.88
	313
0.83
4.94
	308
0.81
5.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	343
0.91
5.56
	339
0.89
5.69
	334
0.88
5.75
	330
0.87
5.82
	326
0.86
5.89
	322
0.85
5.96
	318
0.84
6.03
	315
0.83
6.1
	311
0.82
6.17


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.36
	1014
2.68
0.47
	803
2.12
0.6
	666
1.76
0.72
	574
1.51
0.84
	509
1.34
0.94
	461
1.22
1.04
	423
1.12
1.13
	393
1.04
1.22

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.52
	1055
2.78
0.66
	868
2.29
0.8
	740
1.95
0.93
	649
1.71
1.07
	583
1.54
1.18
	532
1.4
1.3
	492
1.3
1.4
	459
1.21
1.51

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1088
2.87
0.86
	921
2.43
1.02
	802
2.12
1.17
	715
1.89
1.31
	649
1.71
1.45
	597
1.57
1.58
	555
1.46
1.7
	520
1.37
1.81
	491
1.3
1.91

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	930
2.45
1.32
	829
2.19
1.48
	751
1.98
1.64
	691
1.82
1.78
	641
1.69
1.92
	601
1.59
2.04
	567
1.5
2.16
	538
1.42
2.28
	512
1.35
2.4

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	841
2.22
1.85
	774
2.04
2.01
	720
1.9
2.16
	675
1.78
2.3
	637
1.68
2.44
	605
1.6
2.56
	576
1.52
2.7
	552
1.46
2.81
	530
1.4
2.93

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	788
2.08
2.43
	741
1.95
2.6
	700
1.85
2.74
	665
1.76
2.88
	635
1.68
3.01
	608
1.6
3.16
	584
1.54
3.29
	563
1.49
3.4
	544
1.44
3.52


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.23
	966
2.55
0.32
	726
1.92
0.42
	580
1.53
0.53
	488
1.29
0.63
	427
1.13
0.72
	382
1.01
0.8
	349
0.92
0.88
	323
0.85
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1095
2.89
0.44
	856
2.26
0.56
	701
1.85
0.68
	598
1.58
0.8
	526
1.39
0.91
	474
1.25
1.01
	433
1.14
1.11
	401
1.06
1.19
	375
0.99
1.28

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	798
2.11
0.86
	691
1.82
1.00
	614
1.62
1.13
	556
1.47
1.24
	511
1.35
1.35
	474
1.25
1.46
	445
1.17
1.56
	420
1.11
1.64
	398
1.05
1.74

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	674
1.78
1.39
	616
1.63
1.52
	571
1.51
1.64
	533
1.41
1.76
	502
1.33
1.87
	476
1.26
1.97
	453
1.19
2.08
	433
1.14
2.18
	415
1.1
2.26

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	613
1.62
2.00
	577
1.52
2.13
	547
1.44
2.25
	520
1.37
2.36
	497
1.31
2.47
	477
1.26
2.57
	459
1.21
2.68
	442
1.17
2.77
	428
1.13
2.87

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	580
1.53
2.68
	554
1.46
2.81
	532
1.4
2.93
	512
1.35
3.04
	494
1.31
3.13
	478
1.26
3.25
	464
1.22
3.36
	450
1.19
3.45
	438
1.16
3.54

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	559
1.47
3.44
	540
1.42
3.57
	523
1.38
3.67
	507
1.34
3.78
	493
1.3
3.89
	480
1.27
3.99
	468
1.23
4.12
	456
1.2
4.22
	446
1.18
4.29


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.13
	911
2.4
0.19
	634
1.67
0.27
	479
1.26
0.36
	391
1.03
0.44
	335
0.89
0.51
	297
0.78
0.58
	269
0.71
0.64
	248
0.65
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	997
2.63
0.31
	746
1.97
0.41
	592
1.56
0.52
	496
1.31
0.62
	432
1.14
0.71
	386
1.02
0.79
	352
0.93
0.87
	325
0.86
0.94
	303
0.8
1.01

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	628
1.66
0.76
	548
1.45
0.87
	489
1.29
0.98
	445
1.18
1.07
	411
1.08
1.17
	383
1.01
1.25
	360
0.95
1.33
	341
0.9
1.41
	324
0.86
1.47

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	518
1.37
1.33
	480
1.27
1.44
	449
1.19
1.53
	424
1.12
1.63
	402
1.06
1.72
	383
1.01
1.8
	366
0.97
1.88
	352
0.93
1.96
	339
0.89
2.05

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
1.24
2.00
	449
1.18
2.1
	429
1.13
2.2
	412
1.09
2.28
	397
1.05
2.36
	383
1.01
2.46
	370
0.98
2.53
	359
0.95
2.61
	349
0.92
2.7

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	446
1.18
2.75
	431
1.14
2.84
	418
1.1
2.95
	405
1.07
3.03
	394
1.04
3.12
	383
1.01
3.21
	374
0.99
3.27
	365
0.96
3.38
	356
0.94
3.45

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	432
1.14
3.6
	421
1.11
3.69
	411
1.08
3.8
	401
1.06
3.87
	392
1.04
3.94
	384
1.01
4.06
	376
0.99
4.14
	369
0.97
4.23
	362
0.95
4.32

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	423
1.12
4.52
	414
1.09
4.64
	406
1.07
4.73
	399
1.05
4.82
	392
1.03
4.92
	385
1.02
4.96
	378
1.00
5.06
	372
0.98
5.17
	366
0.97
5.22


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1187
3.13
0.15
	809
2.14
0.21
	575
1.52
0.3
	447
1.18
0.39
	371
0.98
0.46
	322
0.85
0.54
	288
0.76
0.6
	262
0.69
0.66
	242
0.64
0.71

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	551
1.45
0.56
	469
1.24
0.65
	413
1.09
0.74
	372
0.98
0.83
	341
0.9
0.9
	316
0.84
0.96
	296
0.78
1.04
	279
0.74
1.09
	265
0.7
1.16

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	420
1.11
1.14
	391
1.03
1.23
	367
0.97
1.3
	346
0.91
1.39
	329
0.87
1.45
	314
0.83
1.52
	300
0.79
1.6
	289
0.76
1.67
	278
0.73
1.73

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	377
1.00
1.82
	361
0.95
1.92
	347
0.92
1.98
	335
0.88
2.07
	323
0.85
2.14
	313
0.83
2.2
	304
0.8
2.28
	295
0.78
2.34
	287
0.76
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	357
0.94
2.64
	346
0.91
2.73
	337
0.89
2.79
	328
0.87
2.85
	320
0.85
2.92
	313
0.83
2.99
	306
0.81
3.06
	299
0.79
3.14
	293
0.77
3.22

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	345
0.91
3.56
	338
0.89
3.64
	331
0.87
3.72
	325
0.86
3.77
	319
0.84
3.86
	313
0.83
3.9
	308
0.81
4.00
	303
0.8
4.05
	298
0.79
4.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	338
0.89
4.61
	333
0.88
4.66
	328
0.86
4.77
	323
0.85
4.82
	318
0.84
4.88
	313
0.83
4.94
	309
0.82
5.00
	305
0.8
5.13
	301
0.79
5.19

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	334
0.88
5.75
	329
0.87
5.82
	325
0.86
5.89
	321
0.85
5.96
	318
0.84
6.03
	314
0.83
6.1
	310
0.82
6.17
	307
0.81
6.25
	304
0.8
6.33


 
Таблица А.7 - СИП-4 4x120 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 2.8; Gc = 2.8
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.01
	800
2.11
0.02
	378
1.00
0.05
	208
0.55
0.09
	150
0.4
0.13
	123
0.32
0.16
	106
0.28
0.18
	94
0.25
0.2
	86
0.23
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1326
3.5
0.06
	853
2.25
0.09
	520
1.37
0.15
	358
0.94
0.22
	279
0.74
0.27
	234
0.62
0.33
	205
0.54
0.38
	184
0.49
0.41
	169
0.45
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1187
3.13
0.15
	809
2.14
0.21
	575
1.52
0.3
	447
1.18
0.39
	371
0.98
0.46
	322
0.85
0.54
	288
0.76
0.6
	262
0.69
0.66
	242
0.64
0.71

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	551
1.45
0.56
	469
1.24
0.65
	413
1.09
0.74
	372
0.98
0.83
	341
0.9
0.9
	316
0.84
0.96
	296
0.78
1.04
	279
0.74
1.09
	265
0.7
1.16

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	420
1.11
1.14
	391
1.03
1.23
	367
0.97
1.3
	346
0.91
1.39
	329
0.87
1.45
	314
0.83
1.52
	300
0.79
1.6
	289
0.76
1.67
	278
0.73
1.73

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	377
1.00
1.82
	361
0.95
1.92
	347
0.92
1.98
	335
0.88
2.07
	323
0.85
2.14
	313
0.83
2.2
	304
0.8
2.28
	295
0.78
2.34
	287
0.76
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	357
0.94
2.64
	346
0.91
2.73
	337
0.89
2.79
	328
0.87
2.85
	320
0.85
2.92
	313
0.83
2.99
	306
0.81
3.06
	299
0.79
3.14
	293
0.77
3.22

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	345
0.91
3.56
	338
0.89
3.64
	331
0.87
3.72
	325
0.86
3.77
	319
0.84
3.86
	313
0.83
3.9
	308
0.81
4.00
	303
0.8
4.05
	298
0.79
4.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	338
0.89
4.61
	333
0.88
4.66
	328
0.86
4.77
	323
0.85
4.82
	318
0.84
4.88
	313
0.83
4.94
	309
0.82
5.00
	305
0.8
5.13
	301
0.79
5.19

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	334
0.88
5.75
	329
0.87
5.82
	325
0.86
5.89
	321
0.85
5.96
	318
0.84
6.03
	314
0.83
6.1
	310
0.82
6.17
	307
0.81
6.25
	304
0.8
6.33


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.43
	1043
2.17
0.55
	848
1.76
0.68
	721
1.5
0.8
	633
1.32
0.9
	569
1.18
1.01
	520
1.08
1.11
	482
1.00
1.19
	450
0.94
1.27

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.61
	1092
2.27
0.76
	920
1.91
0.9
	801
1.67
1.03
	715
1.49
1.15
	650
1.35
1.27
	599
1.24
1.39
	558
1.16
1.48
	524
1.09
1.58

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1220
2.53
0.92
	1042
2.17
1.08
	915
1.9
1.23
	821
1.71
1.37
	749
1.56
1.5
	692
1.44
1.62
	646
1.34
1.75
	607
1.26
1.86
	574
1.19
1.97

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1056
2.2
1.39
	948
1.97
1.55
	865
1.8
1.7
	799
1.66
1.84
	745
1.55
1.97
	700
1.45
2.11
	662
1.38
2.21
	629
1.31
2.33
	601
1.25
2.44

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	964
2.00
1.93
	892
1.85
2.09
	833
1.73
2.24
	784
1.63
2.37
	742
1.54
2.51
	705
1.47
2.63
	674
1.4
2.76
	646
1.34
2.89
	621
1.29
3.00

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	908
1.89
2.53
	856
1.78
2.68
	812
1.69
2.83
	773
1.61
2.97
	740
1.54
3.1
	710
1.48
3.23
	683
1.42
3.36
	660
1.37
3.49
	638
1.33
3.59


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	993
2.06
0.37
	766
1.59
0.48
	630
1.31
0.58
	541
1.12
0.68
	480
1.00
0.76
	434
0.9
0.85
	399
0.83
0.92
	371
0.77
0.99
	348
0.72
1.06

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	676
1.4
0.85
	601
1.25
0.96
	544
1.13
1.06
	501
1.04
1.15
	466
0.97
1.23
	437
0.91
1.31
	413
0.86
1.39
	392
0.82
1.46
	374
0.78
1.53

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	577
1.2
1.43
	540
1.12
1.53
	509
1.06
1.62
	482
1.00
1.72
	459
0.95
1.81
	439
0.91
1.89
	422
0.88
1.95
	406
0.84
2.05
	392
0.81
2.12

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	533
1.11
2.11
	510
1.06
2.21
	490
1.02
2.29
	472
0.98
2.39
	456
0.95
2.46
	441
0.92
2.54
	428
0.89
2.63
	415
0.86
2.72
	404
0.84
2.79

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	509
1.06
2.88
	493
1.03
2.97
	479
1.00
3.06
	466
0.97
3.15
	454
0.94
3.25
	442
0.92
3.32
	432
0.9
3.4
	422
0.88
3.47
	413
0.86
3.55

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	494
1.03
3.76
	483
1.00
3.87
	472
0.98
3.95
	462
0.96
4.03
	452
0.94
4.11
	443
0.92
4.2
	435
0.9
4.3
	427
0.89
4.35
	419
0.87
4.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	484
1.01
4.73
	476
0.99
4.82
	467
0.97
4.92
	459
0.95
5.03
	452
0.94
5.08
	444
0.92
5.19
	437
0.91
5.25
	431
0.89
5.37
	424
0.88
5.43


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1153
2.4
0.18
	787
1.64
0.26
	587
1.22
0.35
	475
0.99
0.43
	406
0.84
0.51
	359
0.75
0.57
	325
0.67
0.64
	298
0.62
0.69
	277
0.58
0.74

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	585
1.22
0.63
	511
1.06
0.72
	457
0.95
0.8
	417
0.87
0.88
	386
0.8
0.95
	360
0.75
1.02
	339
0.7
1.09
	321
0.67
1.14
	306
0.64
1.19

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
0.98
1.22
	441
0.92
1.3
	417
0.87
1.37
	396
0.82
1.46
	377
0.78
1.53
	361
0.75
1.59
	347
0.72
1.66
	334
0.69
1.73
	323
0.67
1.78

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	430
0.89
1.93
	413
0.86
2.00
	399
0.83
2.07
	385
0.8
2.15
	373
0.78
2.2
	362
0.75
2.29
	352
0.73
2.35
	342
0.71
2.42
	334
0.69
2.49

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	410
0.85
2.75
	399
0.83
2.82
	389
0.81
2.89
	379
0.79
2.96
	371
0.77
3.04
	363
0.75
3.12
	355
0.74
3.16
	348
0.72
3.25
	341
0.71
3.3

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
0.83
3.68
	390
0.81
3.77
	383
0.8
3.82
	376
0.78
3.92
	370
0.77
3.97
	363
0.75
4.07
	357
0.74
4.13
	352
0.73
4.19
	346
0.72
4.24

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	391
0.81
4.78
	385
0.8
4.83
	379
0.79
4.9
	374
0.78
4.96
	369
0.77
5.02
	364
0.76
5.09
	359
0.75
5.16
	354
0.74
5.23
	350
0.73
5.3

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
0.8
5.97
	381
0.79
6.04
	377
0.78
6.12
	372
0.77
6.2
	368
0.77
6.2
	364
0.76
6.28
	360
0.75
6.37
	357
0.74
6.45
	353
0.73
6.54


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.43
	1043
2.17
0.55
	848
1.76
0.68
	721
1.5
0.8
	633
1.32
0.9
	569
1.18
1.01
	520
1.08
1.11
	482
1.00
1.19
	450
0.94
1.27

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.61
	1092
2.27
0.76
	920
1.91
0.9
	801
1.67
1.03
	715
1.49
1.15
	650
1.35
1.27
	599
1.24
1.39
	558
1.16
1.48
	524
1.09
1.58

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1163
2.42
0.97
	1002
2.08
1.12
	886
1.84
1.27
	799
1.66
1.41
	732
1.52
1.54
	678
1.41
1.66
	634
1.32
1.77
	597
1.24
1.89
	566
1.18
1.98

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1015
2.11
1.45
	916
1.9
1.61
	840
1.74
1.76
	778
1.62
1.89
	728
1.51
2.02
	686
1.42
2.15
	650
1.35
2.26
	619
1.29
2.37
	591
1.23
2.48

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	931
1.93
2.00
	865
1.8
2.15
	811
1.68
2.3
	765
1.59
2.43
	725
1.51
2.56
	691
1.44
2.69
	661
1.37
2.82
	635
1.32
2.93
	611
1.27
3.05

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	880
1.83
2.61
	832
1.73
2.76
	791
1.64
2.91
	755
1.57
3.04
	724
1.5
3.18
	696
1.45
3.29
	671
1.39
3.44
	648
1.35
3.54
	627
1.3
3.67


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1119
2.33
0.51
	897
1.86
0.64
	753
1.57
0.76
	656
1.36
0.88
	586
1.22
0.98
	533
1.11
1.08
	492
1.02
1.17
	459
0.95
1.26
	431
0.9
1.33

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	852
1.77
0.97
	752
1.56
1.1
	679
1.41
1.22
	622
1.29
1.33
	576
1.2
1.43
	539
1.12
1.53
	508
1.06
1.62
	482
1.00
1.72
	459
0.95
1.81

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	741
1.54
1.52
	686
1.43
1.64
	640
1.33
1.76
	603
1.25
1.87
	571
1.19
1.97
	543
1.13
2.07
	519
1.08
2.17
	498
1.03
2.27
	479
1.00
2.34

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	685
1.42
2.15
	649
1.35
2.26
	618
1.28
2.39
	591
1.23
2.48
	567
1.18
2.59
	546
1.13
2.7
	527
1.09
2.8
	510
1.06
2.88
	494
1.03
2.97

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	653
1.36
2.84
	627
1.3
2.98
	604
1.26
3.07
	584
1.21
3.2
	565
1.17
3.31
	548
1.14
3.39
	533
1.11
3.48
	518
1.08
3.58
	505
1.05
3.68

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	632
1.31
3.65
	613
1.27
3.76
	595
1.24
3.85
	579
1.2
3.98
	564
1.17
4.08
	550
1.14
4.19
	537
1.12
4.26
	525
1.09
4.38
	514
1.07
4.46


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	993
2.06
0.37
	766
1.59
0.48
	630
1.31
0.58
	541
1.12
0.68
	480
1.00
0.76
	434
0.9
0.85
	399
0.83
0.92
	371
0.77
0.99
	348
0.72
1.06

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	676
1.4
0.85
	601
1.25
0.96
	544
1.13
1.06
	501
1.04
1.15
	466
0.97
1.23
	437
0.91
1.31
	413
0.86
1.39
	392
0.82
1.46
	374
0.78
1.53

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	577
1.2
1.43
	540
1.12
1.53
	509
1.06
1.62
	482
1.00
1.72
	459
0.95
1.81
	439
0.91
1.89
	422
0.88
1.95
	406
0.84
2.05
	392
0.81
2.12

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	533
1.11
2.11
	510
1.06
2.21
	490
1.02
2.29
	472
0.98
2.39
	456
0.95
2.46
	441
0.92
2.54
	428
0.89
2.63
	415
0.86
2.72
	404
0.84
2.79

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	509
1.06
2.88
	493
1.03
2.97
	479
1.00
3.06
	466
0.97
3.15
	454
0.94
3.25
	442
0.92
3.32
	432
0.9
3.4
	422
0.88
3.47
	413
0.86
3.55

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	494
1.03
3.76
	483
1.00
3.87
	472
0.98
3.95
	462
0.96
4.03
	452
0.94
4.11
	443
0.92
4.2
	435
0.9
4.3
	427
0.89
4.35
	419
0.87
4.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	484
1.01
4.73
	476
0.99
4.82
	467
0.97
4.92
	459
0.95
5.03
	452
0.94
5.08
	444
0.92
5.19
	437
0.91
5.25
	431
0.89
5.37
	424
0.88
5.43


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1153
2.4
0.18
	787
1.64
0.26
	587
1.22
0.35
	475
0.99
0.43
	406
0.84
0.51
	359
0.75
0.57
	325
0.67
0.64
	298
0.62
0.69
	277
0.58
0.74

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	585
1.22
0.63
	511
1.06
0.72
	457
0.95
0.8
	417
0.87
0.88
	386
0.8
0.95
	360
0.75
1.02
	339
0.7
1.09
	321
0.67
1.14
	306
0.64
1.19

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
0.98
1.22
	441
0.92
1.3
	417
0.87
1.37
	396
0.82
1.46
	377
0.78
1.53
	361
0.75
1.59
	347
0.72
1.66
	334
0.69
1.73
	323
0.67
1.78

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	430
0.89
1.93
	413
0.86
2.00
	399
0.83
2.07
	385
0.8
2.15
	373
0.78
2.2
	362
0.75
2.29
	352
0.73
2.35
	342
0.71
2.42
	334
0.69
2.49

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	410
0.85
2.75
	399
0.83
2.82
	389
0.81
2.89
	379
0.79
2.96
	371
0.77
3.04
	363
0.75
3.12
	355
0.74
3.16
	348
0.72
3.25
	341
0.71
3.3

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
0.83
3.68
	390
0.81
3.77
	383
0.8
3.82
	376
0.78
3.92
	370
0.77
3.97
	363
0.75
4.07
	357
0.74
4.13
	352
0.73
4.19
	346
0.72
4.24

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	391
0.81
4.78
	385
0.8
4.83
	379
0.79
4.9
	374
0.78
4.96
	369
0.77
5.02
	364
0.76
5.09
	359
0.75
5.16
	354
0.74
5.23
	350
0.73
5.3

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
0.8
5.97
	381
0.79
6.04
	377
0.78
6.12
	372
0.77
6.2
	368
0.77
6.2
	364
0.76
6.28
	360
0.75
6.37
	357
0.74
6.45
	353
0.73
6.54


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.61
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.43
	1043
2.17
0.55
	848
1.76
0.68
	721
1.5
0.8
	633
1.32
0.9
	569
1.18
1.01
	520
1.08
1.11
	482
1.00
1.19
	450
0.94
1.27

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.61
	1092
2.27
0.76
	920
1.91
0.9
	801
1.67
1.03
	715
1.49
1.15
	650
1.35
1.27
	599
1.24
1.39
	558
1.16
1.48
	524
1.09
1.58

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1108
2.3
1.02
	963
2.00
1.17
	857
1.78
1.31
	777
1.61
1.45
	714
1.48
1.58
	664
1.38
1.7
	622
1.29
1.81
	587
1.22
1.92
	558
1.16
2.02

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	974
2.02
1.51
	885
1.84
1.66
	815
1.69
1.81
	758
1.57
1.95
	711
1.48
2.06
	671
1.39
2.2
	637
1.32
2.32
	608
1.26
2.43
	582
1.21
2.53

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	899
1.87
2.07
	838
1.74
2.22
	788
1.64
2.36
	745
1.55
2.5
	709
1.47
2.63
	677
1.41
2.74
	649
1.35
2.87
	624
1.3
2.98
	601
1.25
3.09

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	852
1.77
2.7
	809
1.68
2.84
	771
1.6
2.98
	737
1.53
3.12
	708
1.47
3.25
	682
1.42
3.36
	658
1.37
3.49
	636
1.32
3.62
	617
1.28
3.73


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.61
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1078
2.24
0.53
	870
1.81
0.66
	736
1.53
0.78
	644
1.34
0.89
	577
1.2
0.99
	526
1.09
1.1
	486
1.01
1.18
	454
0.94
1.27
	427
0.89
1.34

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	828
1.72
1.00
	735
1.53
1.12
	665
1.38
1.25
	611
1.27
1.35
	567
1.18
1.46
	532
1.11
1.55
	502
1.04
1.65
	476
0.99
1.74
	454
0.94
1.83

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	724
1.5
1.56
	672
1.4
1.67
	629
1.31
1.79
	593
1.23
1.9
	562
1.17
2.00
	536
1.11
2.11
	513
1.07
2.19
	492
1.02
2.29
	474
0.98
2.39

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	672
1.4
2.18
	638
1.33
2.3
	608
1.26
2.43
	582
1.21
2.53
	559
1.16
2.63
	539
1.12
2.73
	520
1.08
2.83
	504
1.05
2.91
	488
1.02
3.00

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	641
1.33
2.91
	617
1.28
3.02
	595
1.24
3.12
	575
1.2
3.22
	558
1.16
3.33
	541
1.12
3.45
	526
1.09
3.55
	513
1.07
3.61
	500
1.04
3.72

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	622
1.29
3.7
	603
1.25
3.82
	587
1.22
3.91
	571
1.19
4.01
	557
1.16
4.12
	543
1.13
4.23
	531
1.1
4.34
	519
1.08
4.42
	508
1.06
4.5


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	957
1.99
0.38
	745
1.55
0.49
	616
1.28
0.6
	532
1.11
0.69
	473
0.98
0.78
	429
0.89
0.86
	395
0.82
0.93
	368
0.77
0.99
	346
0.72
1.06

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	659
1.37
0.87
	588
1.22
0.98
	535
1.11
1.08
	493
1.03
1.16
	460
0.96
1.24
	432
0.9
1.33
	408
0.85
1.4
	388
0.81
1.47
	371
0.77
1.55

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	566
1.18
1.46
	531
1.1
1.56
	501
1.04
1.65
	475
0.99
1.74
	453
0.94
1.83
	434
0.9
1.91
	417
0.87
1.98
	402
0.84
2.05
	388
0.81
2.12

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	524
1.09
2.15
	502
1.04
2.25
	483
1.00
2.34
	466
0.97
2.41
	450
0.94
2.49
	436
0.91
2.57
	423
0.88
2.66
	411
0.85
2.75
	400
0.83
2.82

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	501
1.04
2.94
	486
1.01
3.03
	473
0.98
3.12
	460
0.96
3.18
	448
0.93
3.29
	437
0.91
3.36
	427
0.89
3.43
	418
0.87
3.51
	409
0.85
3.6

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	488
1.01
3.83
	476
0.99
3.91
	466
0.97
3.99
	456
0.95
4.07
	447
0.93
4.16
	438
0.91
4.25
	430
0.89
4.35
	423
0.88
4.4
	415
0.86
4.5

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	478
0.99
4.82
	470
0.98
4.87
	462
0.96
4.97
	454
0.94
5.08
	446
0.93
5.13
	439
0.91
5.25
	433
0.9
5.31
	426
0.89
5.37
	420
0.87
5.49


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1111
2.31
0.19
	763
1.59
0.27
	573
1.19
0.36
	467
0.97
0.44
	401
0.83
0.52
	355
0.74
0.58
	322
0.67
0.64
	296
0.62
0.69
	276
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	571
1.19
0.64
	501
1.04
0.73
	450
0.94
0.81
	412
0.86
0.89
	381
0.79
0.97
	357
0.74
1.03
	336
0.7
1.09
	319
0.66
1.16
	304
0.63
1.21

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	463
0.96
1.24
	435
0.9
1.33
	411
0.85
1.4
	391
0.81
1.47
	373
0.77
1.55
	357
0.74
1.61
	344
0.71
1.68
	331
0.69
1.73
	320
0.67
1.78

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	424
0.88
1.95
	408
0.85
2.02
	394
0.82
2.1
	381
0.79
2.18
	369
0.77
2.23
	358
0.74
2.32
	348
0.72
2.39
	339
0.7
2.46
	331
0.69
2.49

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	404
0.84
2.79
	394
0.82
2.85
	384
0.8
2.92
	375
0.78
3.00
	367
0.76
3.08
	359
0.75
3.12
	352
0.73
3.21
	345
0.72
3.25
	338
0.7
3.34

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	393
0.82
3.73
	386
0.8
3.82
	379
0.79
3.87
	372
0.77
3.97
	366
0.76
4.02
	360
0.75
4.07
	354
0.74
4.13
	348
0.72
4.24
	343
0.71
4.3

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
0.8
4.83
	381
0.79
4.9
	375
0.78
4.96
	370
0.77
5.02
	365
0.76
5.09
	360
0.75
5.16
	356
0.74
5.23
	351
0.73
5.3
	347
0.72
5.37

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	382
0.79
6.04
	377
0.78
6.12
	373
0.78
6.12
	369
0.77
6.2
	365
0.76
6.28
	361
0.75
6.37
	357
0.74
6.45
	354
0.73
6.54
	350
0.73
6.54


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.43
	1043
2.17
0.55
	848
1.76
0.68
	721
1.5
0.8
	633
1.32
0.9
	569
1.18
1.01
	520
1.08
1.11
	482
1.00
1.19
	450
0.94
1.27

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1245
2.59
0.66
	1024
2.13
0.81
	874
1.82
0.94
	768
1.6
1.07
	690
1.43
1.2
	631
1.31
1.31
	584
1.21
1.42
	545
1.13
1.52
	513
1.07
1.61

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1021
2.12
1.1
	900
1.87
1.25
	810
1.68
1.39
	740
1.54
1.52
	685
1.42
1.65
	640
1.33
1.76
	602
1.25
1.87
	570
1.18
1.98
	542
1.13
2.07

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	909
1.89
1.62
	834
1.73
1.77
	773
1.61
1.9
	724
1.5
2.04
	682
1.42
2.15
	647
1.34
2.28
	616
1.28
2.39
	589
1.22
2.5
	565
1.17
2.61

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	846
1.76
2.2
	794
1.65
2.34
	751
1.56
2.48
	714
1.48
2.61
	681
1.41
2.74
	652
1.36
2.84
	627
1.3
2.98
	604
1.26
3.07
	584
1.21
3.2

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	808
1.68
2.84
	770
1.6
2.98
	736
1.53
3.12
	707
1.47
3.25
	681
1.41
3.39
	657
1.37
3.49
	636
1.32
3.62
	616
1.28
3.73
	598
1.24
3.85


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.27
	982
2.04
0.37
	760
1.58
0.48
	625
1.3
0.59
	538
1.12
0.68
	478
0.99
0.77
	433
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	981
2.04
0.59
	808
1.68
0.71
	694
1.44
0.83
	613
1.27
0.94
	554
1.15
1.04
	509
1.06
1.13
	472
0.98
1.22
	442
0.92
1.3
	417
0.87
1.37

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	771
1.6
1.07
	692
1.44
1.19
	632
1.31
1.31
	585
1.22
1.41
	546
1.13
1.52
	514
1.07
1.61
	487
1.01
1.7
	463
0.96
1.79
	443
0.92
1.87

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	684
1.42
1.65
	639
1.33
1.76
	601
1.25
1.87
	569
1.18
1.98
	542
1.13
2.07
	518
1.08
2.17
	497
1.03
2.27
	478
0.99
2.36
	461
0.96
2.44

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	639
1.33
2.3
	609
1.27
2.41
	583
1.21
2.53
	560
1.16
2.63
	540
1.12
2.73
	521
1.08
2.83
	504
1.05
2.91
	489
1.02
3.00
	475
0.99
3.09

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	613
1.27
3.05
	592
1.23
3.14
	572
1.19
3.25
	555
1.15
3.36
	539
1.12
3.45
	524
1.09
3.55
	510
1.06
3.65
	498
1.03
3.76
	486
1.01
3.83

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	597
1.24
3.85
	580
1.21
3.95
	565
1.17
4.08
	551
1.15
4.15
	539
1.12
4.26
	526
1.09
4.38
	515
1.07
4.46
	504
1.05
4.55
	494
1.03
4.64


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.15
	906
1.88
0.23
	650
1.35
0.32
	512
1.06
0.41
	429
0.89
0.48
	375
0.78
0.55
	337
0.7
0.61
	308
0.64
0.67
	285
0.59
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	871
1.81
0.42
	694
1.44
0.53
	583
1.21
0.63
	510
1.06
0.72
	457
0.95
0.8
	417
0.87
0.88
	386
0.8
0.95
	360
0.75
1.02
	339
0.7
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	618
1.28
0.93
	558
1.16
1.03
	511
1.06
1.13
	474
0.99
1.21
	444
0.92
1.3
	419
0.87
1.37
	397
0.83
1.44
	379
0.79
1.51
	363
0.75
1.59

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	539
1.12
1.53
	508
1.06
1.62
	482
1.00
1.72
	459
0.95
1.81
	439
0.91
1.89
	421
0.88
1.95
	406
0.84
2.05
	392
0.81
2.12
	379
0.79
2.18

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	503
1.04
2.25
	483
1.00
2.34
	466
0.97
2.41
	450
0.94
2.49
	436
0.91
2.57
	423
0.88
2.66
	411
0.85
2.75
	400
0.83
2.82
	390
0.81
2.89

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	483
1.00
3.06
	469
0.98
3.12
	457
0.95
3.22
	446
0.93
3.29
	435
0.9
3.4
	425
0.88
3.47
	415
0.86
3.55
	407
0.84
3.64
	399
0.83
3.68

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
0.98
3.95
	461
0.96
4.03
	451
0.94
4.11
	443
0.92
4.2
	434
0.9
4.3
	426
0.89
4.35
	419
0.87
4.45
	412
0.86
4.5
	405
0.84
4.6

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	463
0.96
4.97
	455
0.95
5.03
	448
0.93
5.13
	441
0.92
5.19
	434
0.9
5.31
	428
0.89
5.37
	421
0.88
5.43
	415
0.86
5.55
	410
0.85
5.62


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.02
	711
1.48
0.03
	327
0.68
0.07
	209
0.43
0.11
	162
0.34
0.14
	136
0.28
0.17
	120
0.25
0.19
	108
0.22
0.22
	99
0.21
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1347
2.8
0.07
	814
1.69
0.11
	511
1.06
0.18
	375
0.78
0.24
	305
0.63
0.3
	262
0.54
0.35
	232
0.48
0.4
	211
0.44
0.43
	194
0.4
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1009
2.1
0.2
	705
1.47
0.29
	542
1.13
0.38
	448
0.93
0.46
	388
0.81
0.53
	346
0.72
0.6
	315
0.66
0.65
	291
0.6
0.72
	271
0.56
0.77

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	538
1.12
0.68
	477
0.99
0.77
	432
0.9
0.85
	398
0.83
0.92
	370
0.77
0.99
	347
0.72
1.06
	328
0.68
1.12
	312
0.65
1.18
	298
0.62
1.23

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	444
0.92
1.3
	418
0.87
1.37
	397
0.82
1.46
	378
0.79
1.51
	362
0.75
1.59
	348
0.72
1.66
	335
0.7
1.71
	324
0.67
1.78
	313
0.65
1.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	409
0.85
2.02
	394
0.82
2.1
	381
0.79
2.18
	370
0.77
2.23
	359
0.75
2.29
	349
0.73
2.35
	340
0.71
2.42
	331
0.69
2.49
	323
0.67
2.57

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	392
0.81
2.89
	382
0.79
2.96
	373
0.78
3.00
	365
0.76
3.08
	357
0.74
3.16
	350
0.73
3.21
	343
0.71
3.3
	337
0.7
3.34
	330
0.69
3.39

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	382
0.79
3.87
	375
0.78
3.92
	369
0.77
3.97
	362
0.75
4.07
	357
0.74
4.13
	351
0.73
4.19
	345
0.72
4.24
	340
0.71
4.3
	336
0.7
4.37

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
0.78
4.96
	371
0.77
5.02
	366
0.76
5.09
	361
0.75
5.16
	356
0.74
5.23
	352
0.73
5.3
	348
0.72
5.37
	343
0.71
5.45
	339
0.71
5.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	372
0.77
6.2
	368
0.76
6.28
	364
0.76
6.28
	360
0.75
6.37
	356
0.74
6.45
	353
0.73
6.54
	349
0.73
6.54
	346
0.72
6.63
	342
0.71
6.73


 
 
Двухцепные ВЛИ 0,4 Кв
 
Таблица А.8 - СИП-4 4x35 + 35 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 5.1; Gc = 4.8
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.29
	560
4.01
0.37
	439
3.14
0.48
	353
2.53
0.59
	294
2.11
0.71
	254
1.82
0.82
	225
1.61
0.93
	203
1.46
1.02
	186
1.34
1.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	708
5.07
0.42
	569
4.08
0.53
	461
3.31
0.65
	383
2.75
0.78
	328
2.35
0.92
	288
2.06
1.04
	258
1.85
1.16
	235
1.69
1.27
	217
1.56
1.38

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	555
3.98
0.74
	464
3.32
0.88
	397
2.85
1.03
	348
2.49
1.18
	311
2.23
1.31
	283
2.03
1.44
	260
1.87
1.57
	242
1.73
1.69
	227
1.63
1.8

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	457
3.27
1.17
	402
2.88
1.33
	360
2.58
1.48
	327
2.34
1.63
	301
2.16
1.77
	280
2.00
1.91
	262
1.88
2.03
	247
1.77
2.16
	235
1.68
2.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	400
2.87
1.69
	365
2.62
1.85
	337
2.41
2.01
	314
2.25
2.15
	294
2.11
2.29
	278
1.99
2.43
	264
1.89
2.56
	251
1.8
2.69
	241
1.72
2.81

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	367
2.63
2.27
	342
2.45
2.44
	322
2.31
2.59
	305
2.18
2.74
	290
2.07
2.89
	276
1.98
3.02
	265
1.9
3.14
	255
1.82
3.28
	245
1.76
3.39


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	673
4.82
0.2
	513
3.67
0.26
	386
2.77
0.35
	300
2.15
0.44
	244
1.75
0.55
	208
1.49
0.64
	183
1.31
0.73
	165
1.18
0.81
	150
1.08
0.89

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	408
2.93
0.51
	332
2.38
0.63
	280
2.01
0.74
	244
1.75
0.85
	217
1.56
0.96
	198
1.42
1.05
	182
1.3
1.15
	169
1.21
1.23
	159
1.14
1.31

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
2.12
1.01
	264
1.89
1.14
	240
1.72
1.25
	221
1.58
1.36
	205
1.47
1.46
	193
1.38
1.56
	182
1.3
1.65
	173
1.24
1.73
	165
1.18
1.82

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
1.8
1.63
	235
1.68
1.74
	221
1.58
1.85
	209
1.5
1.95
	199
1.42
2.06
	190
1.36
2.15
	182
1.31
2.23
	175
1.26
2.32
	169
1.21
2.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.65
2.32
	220
1.57
2.44
	211
1.51
2.53
	202
1.45
2.64
	195
1.4
2.73
	189
1.35
2.83
	183
1.31
2.92
	177
1.27
3.01
	172
1.23
3.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.56
3.1
	211
1.51
3.21
	204
1.46
3.31
	198
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.34
3.61
	183
1.31
3.69
	178
1.28
3.78
	174
1.25
3.87

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.96
	205
1.47
4.06
	200
1.44
4.15
	196
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	180
1.29
4.63
	176
1.26
4.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	656
4.7
0.11
	483
3.46
0.16
	343
2.46
0.22
	250
1.79
0.3
	196
1.4
0.38
	163
1.17
0.46
	142
1.01
0.53
	126
0.9
0.6
	115
0.82
0.66

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
2.13
0.45
	243
1.74
0.55
	207
1.48
0.65
	182
1.3
0.74
	164
1.17
0.82
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	202
1.45
1.03
	186
1.33
1.12
	172
1.23
1.21
	162
1.16
1.29
	152
1.09
1.37
	145
1.04
1.44
	138
0.99
1.51
	132
0.94
1.59
	127
0.91
1.64

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
1.25
1.72
	166
1.19
1.81
	159
1.14
1.89
	153
1.09
1.97
	147
1.05
2.05
	142
1.02
2.11
	138
0.98
2.19
	133
0.96
2.24
	130
0.93
2.31

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
1.16
2.52
	157
1.12
2.61
	152
1.09
2.69
	148
1.06
2.76
	144
1.03
2.84
	141
1.01
2.9
	137
0.98
2.99
	134
0.96
3.05
	131
0.94
3.11

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
3.45
	152
1.09
3.51
	149
1.06
3.61
	146
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	138
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
1.08
4.48
	149
1.07
4.52
	146
1.05
4.61
	144
1.03
4.7
	142
1.02
4.74
	140
1.00
4.84
	138
0.99
4.89
	136
0.97
4.99
	134
0.96
5.04

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	149
1.06
5.64
	147
1.05
5.69
	145
1.04
5.75
	143
1.02
5.86
	141
1.01
5.92
	139
1.00
5.97
	138
0.99
6.04
	136
0.98
6.1
	135
0.97
6.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
2.03
0.26
	215
1.54
0.35
	175
1.25
0.43
	150
1.07
0.5
	132
0.95
0.57
	119
0.85
0.63
	110
0.78
0.69
	102
0.73
0.74
	95
0.68
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
0.86
	143
1.03
0.93
	134
0.96
1.00
	125
0.9
1.06
	119
0.85
1.12
	113
0.81
1.18
	108
0.77
1.24
	103
0.74
1.29
	99
0.71
1.35

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.94
1.59
	126
0.9
1.66
	121
0.87
1.72
	117
0.84
1.78
	113
0.81
1.84
	110
0.79
1.89
	107
0.77
1.94
	104
0.75
1.99
	101
0.73
2.05

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	122
0.87
2.47
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	113
0.81
2.66
	111
0.8
2.69
	109
0.78
2.76
	107
0.76
2.83
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	117
0.84
3.49
	115
0.82
3.57
	113
0.81
3.61
	112
0.8
3.66
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	107
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.82
4.66
	113
0.81
4.72
	112
0.8
4.78
	110
0.79
4.84
	109
0.78
4.9
	108
0.77
4.97
	107
0.76
5.03
	106
0.76
5.03
	104
0.75
5.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.81
5.98
	112
0.8
6.05
	111
0.79
6.13
	110
0.79
6.13
	109
0.78
6.2
	108
0.77
6.29
	107
0.76
6.37
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.8
7.47
	111
0.79
7.56
	110
0.79
7.56
	109
0.78
7.66
	108
0.78
7.66
	108
0.77
7.76
	107
0.77
7.76
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.29
	560
4.01
0.37
	439
3.14
0.48
	353
2.53
0.59
	294
2.11
0.71
	254
1.82
0.82
	225
1.61
0.93
	203
1.46
1.02
	186
1.34
1.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	647
4.63
0.46
	521
3.73
0.58
	426
3.05
0.71
	358
2.56
0.84
	310
2.22
0.97
	275
1.97
1.09
	248
1.78
1.21
	227
1.63
1.32
	211
1.51
1.42

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	502
3.6
0.81
	425
3.05
0.96
	369
2.64
1.11
	327
2.34
1.25
	295
2.11
1.39
	270
1.93
1.52
	250
1.79
1.64
	234
1.67
1.75
	220
1.58
1.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	418
2.99
1.28
	372
2.66
1.44
	336
2.41
1.59
	309
2.21
1.73
	286
2.05
1.87
	267
1.92
1.99
	252
1.8
2.12
	238
1.71
2.24
	227
1.63
2.35

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	370
2.65
1.83
	341
2.44
1.98
	317
2.27
2.13
	297
2.13
2.27
	280
2.01
2.41
	266
1.9
2.55
	253
1.81
2.67
	242
1.74
2.78
	233
1.67
2.9

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	342
2.45
2.44
	322
2.31
2.59
	305
2.18
2.74
	290
2.07
2.89
	276
1.98
3.02
	265
1.9
3.14
	255
1.82
3.28
	245
1.76
3.39
	237
1.7
3.51


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	673
4.82
0.2
	513
3.67
0.26
	386
2.77
0.35
	300
2.15
0.44
	244
1.75
0.55
	208
1.49
0.64
	183
1.31
0.73
	165
1.18
0.81
	150
1.08
0.89

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	408
2.93
0.51
	332
2.38
0.63
	280
2.01
0.74
	244
1.75
0.85
	217
1.56
0.96
	198
1.42
1.05
	182
1.3
1.15
	169
1.21
1.23
	159
1.14
1.31

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
2.12
1.01
	264
1.89
1.14
	240
1.72
1.25
	221
1.58
1.36
	205
1.47
1.46
	193
1.38
1.56
	182
1.3
1.65
	173
1.24
1.73
	165
1.18
1.82

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
1.8
1.63
	235
1.68
1.74
	221
1.58
1.85
	209
1.5
1.95
	199
1.42
2.06
	190
1.36
2.15
	182
1.31
2.23
	175
1.26
2.32
	169
1.21
2.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.65
2.32
	220
1.57
2.44
	211
1.51
2.53
	202
1.45
2.64
	195
1.4
2.73
	189
1.35
2.83
	183
1.31
2.92
	177
1.27
3.01
	172
1.23
3.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.56
3.1
	211
1.51
3.21
	204
1.46
3.31
	198
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.34
3.61
	183
1.31
3.69
	178
1.28
3.78
	174
1.25
3.87

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.96
	205
1.47
4.06
	200
1.44
4.15
	196
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	180
1.29
4.63
	176
1.26
4.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	656
4.7
0.11
	483
3.46
0.16
	343
2.46
0.22
	250
1.79
0.3
	196
1.4
0.38
	163
1.17
0.46
	142
1.01
0.53
	126
0.9
0.6
	115
0.82
0.66

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
2.13
0.45
	243
1.74
0.55
	207
1.48
0.65
	182
1.3
0.74
	164
1.17
0.82
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	202
1.45
1.03
	186
1.33
1.12
	172
1.23
1.21
	162
1.16
1.29
	152
1.09
1.37
	145
1.04
1.44
	138
0.99
1.51
	132
0.94
1.59
	127
0.91
1.64

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
1.25
1.72
	166
1.19
1.81
	159
1.14
1.89
	153
1.09
1.97
	147
1.05
2.05
	142
1.02
2.11
	138
0.98
2.19
	133
0.96
2.24
	130
0.93
2.31

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
1.16
2.52
	157
1.12
2.61
	152
1.09
2.69
	148
1.06
2.76
	144
1.03
2.84
	141
1.01
2.9
	137
0.98
2.99
	134
0.96
3.05
	131
0.94
3.11

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
3.45
	152
1.09
3.51
	149
1.06
3.61
	146
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	138
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
1.08
4.48
	149
1.07
4.52
	146
1.05
4.61
	144
1.03
4.7
	142
1.02
4.74
	140
1.00
4.84
	138
0.99
4.89
	136
0.97
4.99
	134
0.96
5.04

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	149
1.06
5.64
	147
1.05
5.69
	145
1.04
5.75
	143
1.02
5.86
	141
1.01
5.92
	139
1.00
5.97
	138
0.99
6.04
	136
0.98
6.1
	135
0.97
6.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
2.03
0.26
	215
1.54
0.35
	175
1.25
0.43
	150
1.07
0.5
	132
0.95
0.57
	119
0.85
0.63
	110
0.78
0.69
	102
0.73
0.74
	95
0.68
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
1.11
0.86
	143
1.03
0.93
	134
0.96
1.00
	125
0.9
1.06
	119
0.85
1.12
	113
0.81
1.18
	108
0.77
1.24
	103
0.74
1.29
	99
0.71
1.35

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.94
1.59
	126
0.9
1.66
	121
0.87
1.72
	117
0.84
1.78
	113
0.81
1.84
	110
0.79
1.89
	107
0.77
1.94
	104
0.75
1.99
	101
0.73
2.05

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	122
0.87
2.47
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	113
0.81
2.66
	111
0.8
2.69
	109
0.78
2.76
	107
0.76
2.83
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	117
0.84
3.49
	115
0.82
3.57
	113
0.81
3.61
	112
0.8
3.66
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	107
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.82
4.66
	113
0.81
4.72
	112
0.8
4.78
	110
0.79
4.84
	109
0.78
4.9
	108
0.77
4.97
	107
0.76
5.03
	106
0.76
5.03
	104
0.75
5.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.81
5.98
	112
0.8
6.05
	111
0.79
6.13
	110
0.79
6.13
	109
0.78
6.2
	108
0.77
6.29
	107
0.76
6.37
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.8
7.47
	111
0.79
7.56
	110
0.79
7.56
	109
0.78
7.66
	108
0.78
7.66
	108
0.77
7.76
	107
0.77
1.16
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв =  0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.61
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.29
	560
4.01
0.37
	439
3.14
0.48
	353
2.53
0.59
	294
2.11
0.71
	254
1.82
0.82
	225
1.61
0.93
	203
1.46
1.02
	186
1.34
1.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	587
4.21
0.51
	475
3.4
0.63
	393
2.81
0.77
	335
2.4
0.9
	293
2.1
1.02
	262
1.88
1.14
	238
1.71
1.26
	220
1.57
1.37
	204
1.46
1.47

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	454
3.25
0.9
	390
2.79
1.05
	343
2.46
1.19
	307
2.2
1.33
	280
2.00
1.46
	258
1.85
1.58
	240
1.72
1.7
	225
1.61
1.82
	213
1.53
1.91

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	383
2.74
1.4
	345
2.47
1.55
	315
2.26
1.69
	291
2.09
1.83
	272
1.95
1.96
	256
1.83
2.09
	242
1.73
2.21
	230
1.65
2.32
	219
1.57
2.44

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	344
2.46
1.97
	319
2.29
2.11
	299
2.14
2.26
	282
2.02
2.4
	267
1.91
2.53
	254
1.82
2.66
	243
1.74
2.78
	233
1.67
2.9
	225
1.61
3.01

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	321
2.3
2.6
	303
2.17
2.75
	289
2.07
2.89
	276
1.97
3.03
	264
1.89
3.16
	254
1.82
3.28
	245
1.75
3.41
	236
1.69
3.54
	229
1.64
3.64


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	637
4.56
0.21
	483
3.46
0.28
	365
2.61
0.37
	286
2.05
0.47
	235
1.69
0.57
	202
1.45
0.66
	179
1.28
0.75
	161
1.16
0.82
	148
1.06
0.9

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	380
2.72
0.55
	312
2.24
0.67
	266
1.91
0.78
	234
1.68
0.89
	210
1.51
0.99
	192
1.38
1.08
	177
1.27
1.18
	166
1.19
1.26
	156
1.12
1.33

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	280
2.00
1.08
	252
1.8
1.2
	230
1.65
1.3
	213
1.53
1.41
	199
1.43
1.5
	188
1.34
1.61
	178
1.27
1.69
	169
1.21
1.78
	162
1.16
1.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	241
1.73
1.69
	226
1.62
1.81
	213
1.53
1.91
	203
1.45
2.02
	193
1.39
2.11
	185
1.33
2.2
	178
1.27
2.31
	171
1.23
2.38
	165
1.19
2.46

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
1.59
2.41
	213
1.52
2.52
	204
1.46
2.62
	197
1.41
2.71
	190
1.36
2.81
	184
1.32
2.9
	178
1.28
2.99
	173
1.24
3.08
	168
1.21
3.16

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.21
	205
1.47
3.29
	199
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.35
3.59
	183
1.31
3.69
	179
1.28
3.78
	175
1.25
3.87
	171
1.22
3.97

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	205
1.47
4.06
	200
1.43
4.18
	195
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	179
1.28
4.67
	176
1.26
4.74
	173
1.24
4.82


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	626
4.48
0.12
	457
3.27
0.16
	324
2.32
0.23
	239
1.71
0.31
	189
1.36
0.4
	159
1.14
0.47
	139
0.99
0.54
	124
0.89
0.6
	113
0.81
0.66

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	279
2.00
0.48
	231
1.65
0.58
	199
1.42
0.67
	176
1.26
0.76
	159
1.14
0.84
	147
1.05
0.91
	136
0.98
0.98
	128
0.91
1.05
	121
0.86
1.11

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	194
1.39
1.07
	179
1.28
1.17
	167
1.2
1.24
	157
1.13
1.32
	149
1.06
1.41
	141
1.01
1.48
	135
0.97
1.54
	129
0.93
1.61
	125
0.89
1.68

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	169
1.21
1.78
	162
1.16
1.85
	155
1.11
1.94
	149
1.07
2.01
	144
1.03
2.09
	139
1.00
2.15
	135
0.97
2.22
	131
0.94
2.29
	127
0.91
2.36

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
1.13
2.59
	153
1.1
2.66
	149
1.07
2.74
	145
1.04
2.82
	141
1.01
2.9
	138
0.99
2.96
	135
0.97
3.02
	132
0.94
3.11
	129
0.92
3.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	152
1.09
3.51
	148
1.06
3.61
	145
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	137
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03
	130
0.93
4.11

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
1.06
4.57
	146
1.04
4.65
	143
1.03
4.7
	141
1.01
4.79
	139
1.00
4.84
	137
0.98
4.94
	135
0.97
4.99
	133
0.95
5.09
	132
0.94
5.15

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
1.04
5.75
	144
1.03
5.8
	142
1.02
5.86
	140
1.00
5.97
	139
0.99
6.04
	137
0.98
6.1
	135
0.97
6.16
	134
0.96
6.22
	132
0.95
6.29


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	265
1.9
0.28
	204
1.46
0.37
	168
1.21
0.44
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	108
0.77
0.7
	100
0.72
0.75
	94
0.67
0.8

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09
	116
0.83
1.15
	111
0.79
1.21
	106
0.76
1.26
	102
0.73
1.31
	98
0.7
1.37

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.92
1.62
	123
0.88
1.7
	119
0.85
1.76
	115
0.82
1.82
	111
0.8
1.87
	108
0.77
1.94
	105
0.75
1.99
	102
0.73
2.05
	100
0.72
2.07

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	114
0.82
2.62
	111
0.8
2.69
	109
0.78
2.76
	107
0.77
2.79
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91
	101
0.73
2.95

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.82
3.57
	113
0.81
3.61
	111
0.8
3.66
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	106
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96
	102
0.73
4.01

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.81
4.72
	111
0.8
4.78
	110
0.79
4.84
	109
0.78
4.9
	107
0.77
4.97
	106
0.76
5.03
	105
0.75
5.1
	104
0.74
5.17
	103
0.74
5.17

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	111
0.79
6.13
	110
0.79
6.13
	109
0.78
6.2
	108
0.77
6.29
	107
0.77
6.29
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45
	104
0.75
6.45
	103
0.74
6.54

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.79
7.56
	109
0.78
7.66
	108
0.78
7.66
	108
0.77
7.76
	107
0.76
7.86
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97
	105
0.75
7.97
	104
0.74
8.07


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.61
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.19
	546
3.91
0.24
	411
2.94
0.33
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.34
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	684
4.9
0.3
	537
3.84
0.39
	422
3.02
0.49
	341
2.44
0.61
	286
2.05
0.73
	248
1.78
0.84
	221
1.58
0.95
	200
1.43
1.04
	184
1.32
1.13

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	492
3.53
0.61
	405
2.9
0.74
	343
2.46
0.87
	299
2.14
1.01
	267
1.91
1.13
	242
1.73
1.24
	223
1.59
1.35
	207
1.48
1.45
	194
1.39
1.55

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	386
2.76
1.06
	339
2.43
1.2
	305
2.18
1.34
	278
1.99
1.47
	256
1.84
1.59
	239
1.71
1.71
	224
1.61
1.82
	212
1.52
1.93
	201
1.44
2.03

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	333
2.39
1.6
	306
2.19
1.75
	284
2.03
1.88
	266
1.9
2.01
	250
1.79
2.14
	237
1.7
2.25
	226
1.62
2.36
	216
1.55
2.47
	207
1.48
2.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	305
2.19
2.21
	287
2.06
2.35
	272
1.95
2.48
	258
1.85
2.62
	247
1.77
2.73
	237
1.69
2.86
	227
1.63
2.97
	219
1.57
3.08
	212
1.52
3.18

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
2.07
2.89
	276
1.98
3.02
	264
1.89
3.16
	254
1.82
3.28
	245
1.75
3.41
	237
1.69
3.54
	229
1.64
3.64
	222
1.59
3.76
	216
1.55
3.85


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.11
	532
3.81
0.14
	380
2.72
0.2
	273
1.96
0.27
	209
1.5
0.36
	171
1.23
0.44
	147
1.05
0.51
	130
0.93
0.58
	118
0.85
0.63

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	546
3.91
0.24
	411
2.95
0.32
	316
2.26
0.42
	255
1.82
0.53
	215
1.54
0.62
	188
1.35
0.71
	168
1.2
0.8
	153
1.1
0.87
	142
1.01
0.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	319
2.29
0.65
	271
1.94
0.77
	237
1.7
0.88
	213
1.52
0.98
	194
1.39
1.07
	179
1.28
1.17
	167
1.2
1.24
	157
1.12
1.33
	149
1.06
1.41

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
1.77
1.22
	226
1.62
1.33
	210
1.5
1.43
	196
1.41
1.53
	185
1.33
1.62
	176
1.26
1.71
	167
1.2
1.79
	160
1.15
1.87
	154
1.1
1.96

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.56
1.88
	207
1.48
1.98
	197
1.41
2.08
	188
1.35
2.17
	181
1.29
2.27
	174
1.24
2.36
	168
1.2
2.44
	162
1.16
2.52
	157
1.13
2.59

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	204
1.46
2.62
	197
1.41
2.71
	190
1.36
2.81
	184
1.32
2.9
	178
1.28
2.99
	173
1.24
3.08
	168
1.21
3.16
	164
1.17
3.27
	160
1.15
3.33

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	196
1.4
3.46
	191
1.36
3.56
	186
1.33
3.64
	181
1.3
3.72
	177
1.27
3.81
	173
1.24
3.9
	169
1.21
4.00
	165
1.19
4.07
	162
1.16
4.17

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	179
1.29
4.63
	176
1.26
4.74
	173
1.24
4.82
	170
1.22
4.9
	167
1.19
5.02
	164
1.17
5.11


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	548
3.93
0.14
	393
2.81
0.19
	281
2.01
0.27
	214
1.53
0.35
	174
1.25
0.43
	149
1.07
0.5
	132
0.94
0.57
	119
0.85
0.63
	109
0.78
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	239
1.71
0.56
	205
1.47
0.65
	180
1.29
0.74
	163
1.17
0.82
	149
1.07
0.89
	138
0.99
0.97
	129
0.93
1.03
	122
0.87
1.1
	116
0.83
1.15

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	176
1.26
1.19
	165
1.18
1.27
	155
1.11
1.35
	147
1.05
1.42
	140
1.00
1.49
	134
0.96
1.56
	128
0.92
1.62
	123
0.88
1.7
	119
0.85
1.76

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	157
1.12
1.92
	151
1.08
1.99
	145
1.04
2.07
	140
1.01
2.13
	136
0.97
2.22
	132
0.95
2.26
	128
0.92
2.34
	125
0.89
2.42
	122
0.87
2.47

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
1.06
2.76
	144
1.03
2.84
	140
1.01
2.9
	137
0.98
2.99
	134
0.96
3.05
	131
0.94
3.11
	128
0.92
3.18
	126
0.9
3.25
	123
0.88
3.33

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
1.02
3.75
	140
1.01
3.79
	138
0.99
3.86
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03
	131
0.94
4.07
	129
0.92
4.16
	127
0.91
4.2
	125
0.89
4.3

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
1.00
4.84
	138
0.99
4.89
	136
0.98
4.94
	134
0.96
5.04
	132
0.95
5.09
	131
0.94
5.15
	129
0.92
5.26
	127
0.91
5.32
	126
0.9
5.38

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	138
0.99
6.04
	137
0.98
6.1
	135
0.97
6.16
	134
0.96
6.22
	132
0.95
6.29
	131
0.94
6.36
	130
0.93
6.42
	128
0.92
6.49
	127
0.91
6.57


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.01
	513
3.67
0.02
	320
2.29
0.03
	163
1.17
0.05
	92
0.66
0.09
	66
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	712
5.1
0.05
	521
3.73
0.06
	348
2.5
0.1
	223
1.6
0.15
	156
1.12
0.21
	123
0.88
0.27
	103
0.74
0.32
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	225
1.62
0.33
	181
1.3
0.41
	154
1.1
0.49
	135
0.97
0.55
	122
0.87
0.62
	111
0.8
0.67
	103
0.74
0.73
	97
0.69
0.78
	91
0.65
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	139
0.99
0.97
	130
0.93
1.03
	122
0.88
1.09
	116
0.83
1.15
	111
0.79
1.21
	106
0.76
1.26
	102
0.73
1.31
	98
0.7
1.37
	94
0.68
1.41

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	120
0.86
1.74
	116
0.83
1.8
	113
0.81
1.84
	109
0.78
1.92
	106
0.76
1.97
	103
0.74
2.02
	101
0.72
2.07
	98
0.7
2.13
	96
0.69
2.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.81
2.66
	111
0.79
2.72
	109
0.78
2.76
	106
0.76
2.83
	104
0.75
2.87
	103
0.73
2.95
	101
0.72
2.99
	99
0.71
3.03
	97
0.7
3.07

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.79
3.71
	108
0.77
3.8
	106
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96
	102
0.73
4.01
	101
0.72
4.07
	100
0.71
4.12
	98
0.7
4.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	108
0.77
4.97
	106
0.76
5.03
	105
0.75
5.1
	104
0.75
5.1
	103
0.74
5.17
	102
0.73
5.24
	101
0.72
5.31
	100
0.72
5.31
	99
0.71
5.39

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	106
0.76
6.37
	106
0.76
6.37
	105
0.75
6.45
	104
0.74
6.54
	103
0.74
6.54
	102
0.73
6.63
	101
0.73
6.63
	100
0.72
6.72
	100
0.71
6.82

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	106
0.76
7.86
	105
0.75
7.97
	104
0.75
7.97
	104
0.74
8.07
	103
0.74
8.07
	102
0.73
8.18
	102
0.73
8.18
	101
0.72
8.3
	100
0.72
8.3


 
Таблица А.9 - СИП-4 4x50 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 5.0; Gc = 4.4
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.3
	786
3.92
0.38
	616
3.08
0.48
	496
2.48
0.6
	415
2.07
0.72
	359
1.79
0.83
	318
1.59
0.93
	288
1.44
1.03
	264
1.32
1.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.43
	805
4.02
0.53
	653
3.26
0.66
	543
2.71
0.79
	465
2.32
0.92
	408
2.04
1.05
	366
1.83
1.17
	334
1.67
1.28
	309
1.54
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.58
	823
4.11
0.71
	686
3.42
0.85
	584
2.91
1.00
	509
2.54
1.15
	453
2.26
1.29
	411
2.05
1.42
	377
1.88
1.55
	350
1.75
1.66

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	843
4.21
0.9
	717
3.58
1.06
	622
3.1
1.23
	550
2.75
1.38
	495
2.47
1.54
	452
2.26
1.68
	418
2.09
1.82
	390
1.94
1.96
	366
1.83
2.08

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	726
3.62
1.33
	642
3.2
1.5
	576
2.88
1.67
	525
2.62
1.84
	484
2.41
2.00
	450
2.24
2.15
	422
2.1
2.29
	398
1.99
2.42
	378
1.88
2.56

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	651
3.25
1.83
	593
2.96
2.01
	546
2.72
2.18
	507
2.53
2.35
	475
2.37
2.51
	448
2.24
2.65
	425
2.12
2.8
	405
2.02
2.94
	387
1.93
3.08


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг= 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	900
4.49
0.33
	704
3.51
0.42
	557
2.78
0.53
	456
2.27
0.65
	387
1.93
0.77
	339
1.69
0.88
	304
1.52
0.98
	277
1.38
1.08
	255
1.27
1.17

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	633
3.16
0.68
	529
2.64
0.81
	455
2.27
0.94
	401
2.00
1.07
	361
1.8
1.19
	330
1.65
1.3
	305
1.52
1.41
	285
1.42
1.51
	268
1.34
1.6

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	500
2.49
1.17
	446
2.23
1.3
	405
2.02
1.44
	373
1.86
1.56
	347
1.73
1.68
	325
1.62
1.8
	307
1.53
1.9
	291
1.45
2.01
	277
1.38
2.11

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	436
2.17
1.75
	404
2.02
1.88
	378
1.89
2.01
	357
1.78
2.13
	338
1.69
2.25
	322
1.61
2.36
	308
1.54
2.47
	295
1.47
2.59
	284
1.42
2.68

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	401
2.00
2.4
	380
1.9
2.53
	362
1.81
2.66
	346
1.73
2.78
	332
1.66
2.9
	320
1.6
3.01
	309
1.54
3.12
	299
1.49
3.23
	289
1.44
3.34

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	380
1.9
3.13
	365
1.82
3.26
	352
1.76
3.37
	340
1.7
3.49
	329
1.64
3.62
	319
1.59
3.73
	310
1.55
3.83
	301
1.5
3.96
	293
1.46
4.07


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	778
3.88
0.24
	585
2.92
0.33
	449
2.24
0.42
	362
1.81
0.52
	306
1.53
0.62
	267
1.33
0.71
	240
1.2
0.79
	218
1.09
0.87
	202
1.01
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	456
2.28
0.65
	388
1.93
0.77
	339
1.69
0.88
	304
1.52
0.98
	277
1.38
1.08
	256
1.28
1.16
	238
1.19
1.25
	224
1.12
1.33
	212
1.06
1.4

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	351
1.75
1.22
	322
1.61
1.33
	299
1.49
1.43
	280
1.4
1.53
	264
1.32
1.62
	250
1.25
1.71
	238
1.19
1.8
	228
1.14
1.88
	219
1.09
1.96

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
1.54
1.89
	293
1.46
1.99
	279
1.39
2.09
	267
1.33
2.19
	257
1.28
2.27
	247
1.23
2.37
	238
1.19
2.44
	231
1.15
2.53
	223
1.12
2.6

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	288
1.44
2.64
	278
1.39
2.73
	269
1.34
2.84
	260
1.3
2.92
	252
1.26
3.02
	245
1.22
3.11
	239
1.19
3.19
	232
1.16
3.28
	227
1.13
3.36

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
1.38
3.49
	269
1.34
3.59
	262
1.31
3.67
	256
1.28
3.76
	250
1.25
3.85
	244
1.22
3.94
	239
1.19
4.04
	234
1.17
4.11
	229
1.14
4.22

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
1.34
4.43
	263
1.31
4.53
	257
1.28
4.64
	253
1.26
4.71
	248
1.24
4.79
	243
1.21
4.91
	239
1.19
4.99
	235
1.17
5.07
	231
1.15
5.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	850
4.24
0.13
	614
3.06
0.17
	436
2.17
0.25
	325
1.62
0.33
	261
1.3
0.41
	220
1.1
0.49
	193
0.97
0.55
	174
0.87
0.61
	159
0.79
0.68

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
1.87
0.51
	315
1.57
0.61
	274
1.36
0.7
	244
1.22
0.78
	222
1.11
0.86
	205
1.02
0.93
	191
0.95
1.00
	179
0.89
1.07
	169
0.85
1.12

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
1.34
1.11
	248
1.24
1.2
	232
1.16
1.28
	219
1.09
1.36
	208
1.04
1.43
	198
0.99
1.5
	189
0.94
1.58
	182
0.91
1.63
	175
0.87
1.71

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	235
1.17
1.83
	225
1.12
1.91
	216
1.08
1.98
	208
1.04
2.06
	201
1.00
2.14
	195
0.97
2.2
	189
0.94
2.27
	184
0.92
2.32
	179
0.89
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	220
1.1
2.64
	213
1.07
2.72
	208
1.04
2.8
	202
1.01
2.88
	198
0.99
2.94
	193
0.96
3.03
	189
0.94
3.1
	185
0.92
3.16
	181
0.9
3.23

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.05
3.62
	207
1.03
3.69
	203
1.01
3.76
	199
0.99
3.84
	195
0.98
3.88
	192
0.96
3.96
	189
0.94
4.04
	186
0.93
4.09
	183
0.91
4.18

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
1.03
4.67
	203
1.01
4.76
	200
1.00
4.81
	197
0.98
4.91
	194
0.97
4.96
	191
0.96
5.01
	189
0.94
5.12
	186
0.93
5.17
	184
0.92
5.23

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
1.01
5.88
	200
1.00
5.94
	198
0.99
6.00
	195
0.98
6.06
	193
0.96
6.18
	191
0.95
6.25
	189
0.94
6.32
	187
0.93
6.38
	185
0.92
6.45


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	16
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.3
	786
3.92
0.38
	616
3.08
0.48
	496
2.48
0.6
	415
2.07
0.72
	359
1.79
0.83
	318
1.59
0.93
	288
1.44
1.03
	264
1.32
1.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.43
	805
4.02
0.53
	653
3.26
0.66
	543
2.71
0.79
	465
2.32
0.92
	408
2.04
1.05
	366
1.83
1.17
	334
1.67
1.28
	309
1.54
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	949
4.74
0.61
	782
3.9
0.75
	654
3.27
0.89
	561
2.8
1.04
	492
2.46
1.18
	441
2.2
1.32
	401
2.00
1.45
	369
1.84
1.58
	344
1.72
1.69

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	786
3.92
0.97
	674
3.36
1.13
	590
2.94
1.29
	526
2.62
1.45
	476
2.38
1.6
	437
2.18
1.74
	406
2.02
1.88
	379
1.89
2.01
	357
1.78
2.13

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	680
3.4
1.41
	606
3.03
1.59
	549
2.74
1.76
	503
2.51
1.92
	466
2.32
2.07
	435
2.17
2.22
	409
2.04
2.36
	387
1.93
2.49
	368
1.84
2.61

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	614
3.07
1.93
	563
2.81
2.11
	522
2.6
2.28
	487
2.43
2.44
	458
2.29
2.59
	434
2.16
2.75
	412
2.06
2.88
	394
1.96
3.03
	377
1.88
3.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	16
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	900
4.49
0.33
	704
3.51
0.42
	557
2.78
0.53
	456
2.27
0.65
	387
1.93
0.77
	339
1.69
0.88
	304
1.52
0.98
	277
1.38
1.08
	255
1.27
1.17

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	633
3.16
0.68
	529
2.64
0.81
	455
2.27
0.94
	401
2.00
1.07
	361
1.8
1.19
	330
1.65
1.3
	305
1.52
1.41
	285
1.42
1.51
	268
1.34
1.6

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	500
2.49
1.17
	446
2.23
1.3
	405
2.02
1.44
	373
1.86
1.56
	347
1.73
1.68
	325
1.62
1.8
	307
1.53
1.9
	291
1.45
2.01
	277
1.38
2.11

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	436
2.17
1.75
	404
2.02
1.88
	378
1.89
2.01
	357
1.78
2.13
	338
1.69
2.25
	322
1.61
2.36
	308
1.54
2.47
	295
1.47
2.59
	284
1.42
2.68

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	401
2.00
2.4
	380
1.9
2.53
	362
1.81
2.66
	346
1.73
2.78
	332
1.66
2.9
	320
1.6
3.01
	309
1.54
3.12
	299
1.49
3.23
	289
1.44
3.34

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	380
1.9
3.13
	365
1.82
3.26
	352
1.76
3.37
	340
1.7
3.49
	329
1.64
3.62
	319
1.59
3.73
	310
1.55
3.83
	301
1.5
3.96
	293
1.46
4.07


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	778
3.88
0.24
	585
2.92
0.33
	449
2.24
0.42
	362
1.81
0.52
	306
1.53
0.62
	267
1.33
0.71
	240
1.2
0.79
	218
1.09
0.87
	202
1.01
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	456
2.28
0.65
	388
1.93
0.77
	339
1.69
0.88
	304
1.52
0.98
	277
1.38
1.08
	256
1.28
1.16
	238
1.19
1.25
	224
1.12
1.33
	212
1.06
1.4

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	351
1.75
1.22
	322
1.61
1.33
	299
1.49
1.43
	280
1.4
1.53
	264
1.32
1.62
	250
1.25
1.71
	238
1.19
1.8
	228
1.14
1.88
	219
1.09
1.96

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
1.54
1.89
	293
1.46
1.99
	279
1.39
2.09
	267
1.33
2.19
	257
1.28
2.27
	247
1.23
2.37
	238
1.19
2.44
	231
1.15
2.53
	223
1.12
2.6

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	288
1.44
2.64
	278
1.39
2.73
	269
1.34
2.84
	260
1.3
2.92
	252
1.26
3.02
	245
1.22
3.11
	239
1.19
3.19
	232
1.16
3.28
	227
1.13
3.36

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
1.38
3.49
	269
1.34
3.59
	262
1.31
3.67
	256
1.28
3.76
	250
1.25
3.85
	244
1.22
3.94
	239
1.19
4.04
	234
1.17
4.11
	229
1.14
4.22

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
1.34
4.43
	263
1.31
4.53
	257
1.28
4.64
	253
1.26
4.71
	248
1.24
4.79
	243
1.21
4.91
	239
1.19
4.99
	235
1.17
5.07
	231
1.15
5.16


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; TV = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	850
4.24
0.13
	614
3.06
0.17
	436
2.17
0.25
	325
1.62
0.33
	261
1.3
0.41
	220
1.1
0.49
	193
0.97
0.55
	174
0.87
0.61
	159
0.79
0.68

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
1.87
0.51
	315
1.57
0.61
	274
1.36
0.7
	244
1.22
0.78
	222
1.11
0.86
	205
1.02
0.93
	191
0.95
1.00
	179
0.89
1.07
	169
0.85
1.12

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
1.34
1.11
	248
1.24
1.2
	232
1.16
1.28
	219
1.09
1.36
	208
1.04
1.43
	198
0.99
1.5
	189
0.94
1.58
	182
0.91
1.63
	175
0.87
1.71

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	235
1.17
1.83
	225
1.12
1.91
	216
1.08
1.98
	208
1.04
2.06
	201
1.00
2.14
	195
0.97
2.2
	189
0.94
2.27
	184
0.92
2.32
	179
0.89
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	220
1.1
2.64
	213
1.07
2.72
	208
1.04
2.8
	202
1.01
2.88
	198
0.99
2.94
	193
0.96
3.03
	189
0.94
3.1
	185
0.92
3.16
	181
0.9
3.23

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.05
3.62
	207
1.03
3.69
	203
1.01
3.76
	199
0.99
3.84
	195
0.98
3.88
	192
0.96
3.96
	189
0.94
4.04
	186
0.93
4.09
	183
0.91
4.18

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
1.03
4.67
	203
1.01
4.76
	200
1.00
4.81
	197
0.98
4.91
	194
0.97
4.96
	191
0.96
5.01
	189
0.94
5.12
	186
0.93
5.17
	184
0.92
5.23

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
1.01
5.88
	200
1.00
5.94
	198
0.99
6.00
	195
0.98
6.06
	193
0.96
6.18
	191
0.95
6.25
	189
0.94
6.32
	187
0.93
6.38
	185
0.92
6.45


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	16
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.3
	786
3.92
0.38
	616
3.08
0.48
	496
2.48
0.6
	415
2.07
0.72
	359
1.79
0.83
	318
1.59
0.93
	288
1.44
1.03
	264
1.32
1.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.43
	805
4.02
0.53
	653
3.26
0.66
	543
2.71
0.79
	465
2.32
0.92
	408
2.04
1.05
	366
1.83
1.17
	334
1.61
1.28
	309
1.54
1.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	885
4.41
0.66
	732
3.65
0.8
	618
3.08
0.94
	534
2.66
1.09
	472
2.36
1.23
	425
2.12
1.37
	389
1.94
1.5
	360
1.79
1.63
	336
1.68
1.73

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	732
3.65
1.04
	633
3.16
1.2
	559
2.79
1.36
	502
2.5
1.52
	458
2.28
1.61
	422
2.11
1.8
	393
1.96
1.94
	369
1.84
2.07
	349
1.74
2.18

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	637
3.18
1.51
	573
2.86
1.68
	522
2.61
1.84
	481
2.4
2.00
	448
2.24
2.15
	420
2.1
2.29
	397
1.98
2.43
	377
1.88
2.56
	359
1.79
2.69

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	580
2.89
2.05
	535
2.61
2.22
	499
2.49
2.38
	468
2.33
2.55
	442
2.2
2.7
	419
2.09
2.84
	400
2.00
2.97
	383
1.91
3.11
	367
1.83
3.24


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	16
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	858
4.28
0.35
	671
3.35
0.44
	534
2.66
0.56
	440
2.2
0.61
	376
1.88
0.79
	331
1.65
0.9
	298
1.49
1.00
	272
1.36
1.09
	252
1.26
1.18

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	601
3.00
0.71
	506
2.53
0.84
	438
2.19
0.98
	389
1.94
1.1
	352
1.76
1.21
	323
1.61
1.33
	299
1.49
1.43
	280
1.4
1.53
	264
1.32
1.62

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	479
2.39
1.22
	430
2.15
1.35
	393
1.96
1.48
	363
1.81
1.61
	338
1.69
1.72
	318
1.59
1.83
	301
1.5
1.94
	286
1.43
2.03
	273
1.36
2.14

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	421
2.1
1.81
	392
1.96
1.94
	368
1.84
2.07
	348
1.74
2.18
	330
1.65
2.3
	315
1.57
2.42
	302
1.51
2.52
	290
1.45
2.62
	279
1.39
2.73

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	389
1.94
2.48
	370
1.85
2.6
	353
1.76
2.73
	338
1.69
2.85
	325
1.62
2.97
	314
1.56
3.08
	303
1.51
3.19
	293
1.46
3.29
	285
1.42
3.39

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	370
1.85
3.21
	356
1.78
3.34
	344
1.72
3.45
	332
1.66
3.58
	322
1.61
3.69
	313
1.56
3.81
	304
1.52
3.91
	296
1.48
4.01
	289
1.44
4.12


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	742
3.7
0.26
	558
2.78
0.34
	432
2.15
0.44
	351
1.75
0.54
	298
1.49
0.64
	262
1.31
0.73
	236
1.18
0.81
	215
1.07
0.89
	199
0.99
0.96

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	435
2.17
0.68
	373
1.86
0.8
	329
1.64
0.91
	296
1.48
1.00
	271
1.35
1.1
	251
1.25
1.19
	234
1.17
1.27
	221
1.1
1.35
	209
1.04
1.43

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	339
1.69
1.26
	313
1.56
1.37
	291
1.45
1.47
	273
1.36
1.57
	258
1.29
1.66
	245
1.22
1.75
	234
1.17
1.83
	224
1.12
1.91
	216
1.08
1.98

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	301
1.5
1.94
	286
1.43
2.03
	273
1.36
2.14
	262
1.31
2.22
	252
1.26
2.31
	243
1.21
2.4
	234
1.17
2.49
	227
1.13
2.57
	220
1.1
2.64

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	282
1.41
2.7
	272
1.36
2.79
	263
1.31
2.9
	255
1.27
2.99
	248
1.24
3.06
	241
1.2
3.17
	235
1.17
3.25
	229
1.14
3.33
	224
1.12
3.39

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	271
1.35
3.56
	264
1.31
3.67
	257
1.28
3.76
	251
1.25
3.85
	245
1.22
3.94
	240
1.2
4.01
	235
1.17
4.11
	230
1.15
4.18
	226
1.13
4.26

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	263
1.31
4.53
	258
1.29
4.6
	253
1.26
4.71
	248
1.24
4.79
	244
1.22
4.87
	240
1.2
4.95
	236
1.18
5.03
	232
1.16
5.12
	228
1.14
5.21


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	818
4.08
0.13
	588
2.93
0.18
	418
2.09
0.26
	315
1.57
0.34
	254
1.27
0.42
	217
1.08
0.49
	191
0.95
0.56
	172
0.86
0.62
	158
0.79
0.68

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	360
1.79
0.53
	304
1.52
0.63
	266
1.33
0.71
	239
1.19
0.8
	218
1.09
0.87
	201
1.00
0.95
	188
0.94
1.01
	177
0.88
1.08
	167
0.84
1.13

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
1.3
1.14
	242
1.21
1.23
	228
1.14
1.3
	215
1.07
1.39
	204
1.02
1.46
	195
0.97
1.53
	187
0.93
1.6
	179
0.89
1.67
	173
0.86
1.73

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.15
1.86
	220
1.1
1.94
	212
1.06
2.02
	205
1.02
2.1
	198
0.99
2.16
	192
0.96
2.23
	186
0.93
2.3
	181
0.9
2.38
	176
0.88
2.43

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	216
1.08
2.69
	210
1.05
2.77
	204
1.02
2.85
	199
0.99
2.94
	195
0.97
3.00
	190
0.95
3.06
	186
0.93
3.13
	182
0.91
3.2
	179
0.89
3.27

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	208
1.04
3.65
	204
1.02
3.73
	200
1.00
3.8
	196
0.98
3.88
	193
0.96
3.96
	189
0.94
4.04
	186
0.93
4.09
	183
0.91
4.18
	180
0.9
4.22

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
1.01
4.76
	200
1.00
4.81
	197
0.98
4.91
	194
0.97
4.96
	192
0.96
5.01
	189
0.94
5.12
	186
0.93
5.17
	184
0.92
5.23
	182
0.91
5.29

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	200
1.00
5.94
	197
0.98
6.06
	195
0.97
6.12
	193
0.96
6.18
	191
0.95
6.25
	189
0.94
6.32
	187
0.93
6.38
	185
0.92
6.45
	183
0.91
6.52


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	16
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	766
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.3
	786
3.92
0.38
	616
3.08
0.48
	496
2.48
0.6
	415
2.07
0.72
	359
1.79
0.83
	318
1.59
0.93
	288
1.44
1.03
	264
1.32
1.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	988
4.93
0.43
	794
3.96
0.54
	645
3.22
0.66
	537
2.68
0.8
	460
2.3
0.93
	405
2.02
1.06
	364
1.82
1.17
	332
1.66
1.29
	307
1.53
1.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	779
3.89
0.75
	653
3.26
0.89
	560
2.79
1.04
	491
2.45
1.19
	440
2.2
1.32
	400
2.00
1.45
	369
1.84
1.58
	343
1.71
1.7
	322
1.61
1.81

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	648
3.23
1.18
	570
2.84
1.34
	510
2.55
1.49
	464
2.32
1.64
	428
2.13
1.78
	398
1.98
1.92
	373
1.86
2.04
	352
1.76
2.16
	334
1.61
2.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	572
2.85
1.69
	521
2.6
1.85
	481
2.4
2.00
	448
2.23
2.16
	420
2.1
2.29
	396
1.98
2.43
	376
1.88
2.56
	359
1.79
2.69
	343
1.71
2.81

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	527
2.63
2.26
	492
2.45
2.42
	462
2.31
2.57
	437
2.18
2.72
	415
2.07
2.87
	396
1.98
3.00
	379
1.89
3.14
	365
1.82
3.26
	351
1.75
3.39


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	16
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.19
	166
3.82
0.25
	575
2.87
0.33
	443
2.21
0.43
	358
1.79
0.53
	303
1.51
0.63
	266
1.32
0.72
	238
1.19
0.8
	217
1.08
0.88

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	755
3.77
0.39
	594
2.96
0.5
	481
2.4
0.62
	404
2.02
0.73
	351
1.75
0.85
	313
1.56
0.95
	284
1.42
1.05
	261
1.3
1.14
	243
1.21
1.23

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
2.64
0.81
	455
2.27
0.94
	401
2.00
1.07
	361
1.8
1.19
	330
1.65
1.3
	305
1.52
1.41
	285
1.42
1.51
	268
1.34
1.6
	254
1.27
1.68

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	432
2.16
1.35
	394
1.97
1.48
	364
1.82
1.6
	339
1.69
1.72
	319
1.59
1.83
	301
1.5
1.94
	287
1.43
2.03
	273
1.36
2.14
	262
1.31
2.22

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	387
1.93
1.97
	364
1.82
2.09
	344
1.72
2.21
	327
1.63
2.33
	312
1.56
2.44
	299
1.49
2.55
	288
1.44
2.64
	278
1.38
2.75
	268
1.34
2.84

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	362
1.81
2.66
	346
1.73
2.78
	332
1.66
2.9
	320
1.6
3.01
	309
1.54
3.12
	298
1.49
3.23
	289
1.44
3.34
	281
1.4
3.44
	273
1.36
3.54

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	347
1.73
3.43
	335
1.67
3.56
	325
1.62
3.67
	315
1.57
3.78
	306
1.53
3.88
	298
1.49
3.98
	291
1.45
4.09
	283
1.41
4.21
	277
1.38
4.3


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.11
	746
3.72
0.14
	531
2.65
0.2
	382
1.91
0.28
	294
1.47
0.36
	242
1.21
0.44
	208
1.04
0.51
	185
0.92
0.58
	167
0.84
0.64

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	651
3.25
0.29
	494
2.46
0.39
	391
1.95
0.49
	325
1.62
0.59
	280
1.4
0.68
	249
1.24
0.77
	226
1.13
0.84
	208
1.04
0.91
	193
0.96
0.99

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	389
1.94
0.77
	340
1.7
0.87
	305
1.52
0.98
	278
1.38
1.08
	256
1.28
1.16
	239
1.19
1.25
	224
1.12
1.33
	212
1.06
1.4
	202
1.01
1.47

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	313
1.56
1.37
	292
1.46
1.46
	274
1.37
1.56
	259
1.29
1.66
	246
1.23
1.74
	234
1.17
1.83
	225
1.12
1.91
	216
1.08
1.98
	208
1.04
2.06

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	282
1.41
2.06
	270
1.35
2.16
	259
1.29
2.26
	249
1.24
2.35
	240
1.2
2.42
	232
1.16
2.51
	225
1.12
2.6
	218
1.09
2.67
	212
1.06
2.74

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	266
1.33
2.86
	258
1.29
2.95
	250
1.25
3.04
	243
1.22
3.11
	237
1.18
3.22
	231
1.15
3.3
	226
1.13
3.36
	220
1.1
3.45
	216
1.08
3.52

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	257
1.28
3.76
	251
1.25
3.85
	245
1.22
3.94
	240
1.2
4.01
	235
1.17
4.11
	230
1.15
4.18
	226
1.13
4.26
	222
1.11
4.33
	218
1.09
4.41

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
1.25
4.75
	247
1.23
4.83
	242
1.21
4.91
	238
1.19
4.99
	234
1.17
5.07
	230
1.15
5.16
	227
1.13
5.25
	223
1.11
5.35
	220
1.1
5.4


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; TV = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.01
	716
3.57
0.02
	441
2.2
0.03
	222
1.11
0.05
	128
0.64
0.09
	93
0.47
0.13
	76
0.38
0.16
	66
0.33
0.18
	59
0.29
0.2

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1002
5.00
0.05
	729
3.64
0.07
	484
2.41
0.1
	310
1.55
0.15
	219
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.64
0.37
	115
0.57
0.42

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	736
3.67
0.15
	523
2.61
0.2
	378
1.88
0.28
	291
1.45
0.37
	240
1.2
0.45
	207
1.03
0.52
	184
0.92
0.58
	167
0.83
0.64
	154
0.77
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	324
1.62
0.59
	280
1.4
0.68
	249
1.24
0.77
	226
1.13
0.84
	208
1.04
0.91
	193
0.96
0.99
	181
0.9
1.06
	171
0.85
1.12
	163
0.81
1.17

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	244
1.22
1.22
	229
1.14
1.3
	216
1.08
1.37
	205
1.02
1.46
	195
0.98
1.51
	187
0.93
1.6
	180
0.9
1.65
	173
0.86
1.73
	167
0.84
1.77

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.09
1.96
	210
1.05
2.04
	203
1.01
2.12
	196
0.98
2.18
	190
0.95
2.25
	185
0.92
2.32
	180
0.9
2.38
	175
0.87
2.46
	171
0.85
2.51

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
1.03
2.82
	201
1.00
2.91
	196
0.98
2.97
	192
0.96
3.03
	187
0.94
3.1
	183
0.92
3.16
	180
0.9
3.23
	176
0.88
3.31
	173
0.86
3.38

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	199
0.99
3.84
	196
0.98
3.88
	192
0.96
3.96
	189
0.94
4.04
	186
0.93
4.09
	183
0.91
4.18
	180
0.9
4.22
	177
0.89
4.27
	175
0.87
4.37

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	195
0.97
4.96
	193
0.96
5.01
	190
0.95
5.06
	187
0.94
5.12
	185
0.92
5.23
	183
0.91
5.29
	180
0.9
5.34
	178
0.89
5.4
	176
0.88
5.47

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	193
0.96
6.18
	191
0.95
6.25
	188
0.94
6.32
	186
0.93
6.38
	185
0.92
6.45
	183
0.91
6.52
	181
0.9
6.6
	179
0.89
6.67
	177
0.89
6.67


 
Таблица А.10 - СИП-4 4x70 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 3.8; Gc = 3.8
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.35
	814
2.93
0.46
	645
2.32
0.58
	533
1.91
0.7
	457
1.64
0.82
	404
1.45
0.92
	365
1.31
1.02
	334
1.2
1.12
	310
1.11
1.21

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.51
	845
3.04
0.64
	694
2.49
0.78
	590
2.12
0.91
	516
1.85
1.04
	462
1.66
1.16
	421
1.51
1.28
	388
1.39
1.39
	362
1.3
1.49

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	955
3.43
0.77
	797
2.86
0.92
	683
2.45
1.07
	601
2.16
1.22
	539
1.94
1.35
	492
1.77
1.48
	454
1.63
1.61
	423
1.52
1.73
	398
1.43
1.84

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	803
2.88
1.19
	705
2.53
1.36
	632
2.27
1.51
	575
2.07
1.66
	530
1.9
1.81
	493
1.77
1.94
	463
1.66
2.07
	437
1.57
2.19
	415
1.49
2.3

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	714
2.57
1.69
	651
2.34
1.86
	600
2.15
2.02
	558
2.01
2.16
	524
1.88
2.31
	495
1.78
2.44
	470
1.69
2.57
	448
1.61
2.7
	429
1.54
2.82

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	660
2.37
2.26
	616
2.21
2.43
	579
2.08
2.58
	547
1.96
2.74
	520
1.87
2.87
	496
1.78
3.01
	475
1.71
3.14
	456
1.64
3.27
	440
1.58
3.39


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	828
2.97
0.45
	654
2.35
0.57
	539
1.93
0.69
	461
1.66
0.81
	407
1.46
0.92
	367
1.32
1.02
	336
1.21
1.11
	311
1.12
1.2
	291
1.05
1.28

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	603
2.17
0.89
	526
1.89
1.02
	469
1.68
1.15
	426
1.53
1.26
	393
1.41
1.37
	365
1.31
1.47
	343
1.23
1.57
	324
1.16
1.66
	308
1.11
1.74

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	509
1.83
1.44
	468
1.68
1.56
	435
1.56
1.68
	408
1.46
1.8
	384
1.38
1.9
	365
1.31
2.01
	348
1.25
2.1
	333
1.19
2.21
	319
1.15
2.28

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	464
1.67
2.06
	438
1.57
2.19
	416
1.49
2.3
	396
1.42
2.42
	379
1.36
2.52
	364
1.31
2.62
	351
1.26
2.72
	339
1.22
2.81
	328
1.18
2.91

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	438
1.57
2.77
	420
1.51
2.88
	404
1.45
3.00
	389
1.4
3.1
	376
1.35
3.22
	365
1.31
3.32
	354
1.27
3.42
	344
1.24
3.5
	335
1.2
3.62

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	422
1.51
3.55
	408
1.47
3.65
	396
1.42
3.78
	385
1.38
3.89
	374
1.35
3.97
	365
1.31
4.09
	356
1.28
4.19
	348
1.25
4.29
	340
1.22
4.4


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	695
2.5
0.34
	533
1.92
0.45
	433
1.56
0.55
	368
1.32
0.65
	324
1.16
0.74
	292
1.05
0.82
	267
0.96
0.89
	248
0.89
0.96
	232
0.83
1.03

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	449
1.61
0.83
	398
1.43
0.94
	360
1.29
1.04
	331
1.19
1.13
	307
1.1
1.22
	288
1.03
1.3
	272
0.98
1.37
	258
0.93
1.44
	246
0.88
1.52

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
1.35
1.43
	352
1.26
1.53
	331
1.19
1.62
	314
1.13
1.71
	299
1.07
1.8
	286
1.03
1.87
	275
0.99
1.95
	264
0.95
2.03
	255
0.92
2.1

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	344
1.24
2.12
	329
1.18
2.23
	316
1.14
2.3
	305
1.1
2.39
	295
1.06
2.48
	285
1.02
2.58
	277
0.99
2.65
	269
0.97
2.71
	262
0.94
2.8

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	327
1.17
2.93
	317
1.14
3.01
	308
1.11
3.09
	300
1.08
3.18
	292
1.05
3.27
	285
1.02
3.36
	278
1.00
3.43
	272
0.98
3.5
	266
0.96
3.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	317
1.14
3.81
	309
1.11
3.91
	303
1.09
3.98
	296
1.06
4.1
	290
1.04
4.18
	285
1.02
4.26
	280
1.00
4.34
	275
0.99
4.39
	270
0.97
4.48

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	310
1.11
4.83
	304
1.09
4.92
	299
1.07
5.01
	294
1.06
5.06
	289
1.04
5.16
	285
1.02
5.26
	280
1.01
5.31
	276
0.99
5.42
	272
0.98
5.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	768
2.76
0.17
	534
1.92
0.25
	397
1.43
0.34
	319
1.15
0.42
	271
0.97
0.5
	239
0.86
0.56
	215
0.77
0.63
	197
0.71
0.68
	183
0.66
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	371
1.33
0.65
	326
1.17
0.73
	293
1.05
0.82
	268
0.96
0.89
	249
0.89
0.96
	232
0.83
1.03
	219
0.79
1.09
	208
0.75
1.14
	198
0.71
1.21

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
1.06
1.26
	278
1.00
1.34
	263
0.94
1.43
	250
0.9
1.49
	239
0.86
1.56
	230
0.82
1.63
	221
0.79
1.7
	213
0.77
1.74
	206
0.74
1.81

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
0.96
2.01
	259
0.93
2.08
	250
0.9
2.14
	242
0.87
2.22
	235
0.84
2.3
	228
0.82
2.35
	222
0.8
2.41
	217
0.78
2.48
	211
0.76
2.54

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	255
0.92
2.86
	249
0.89
2.95
	243
0.87
3.02
	238
0.85
3.09
	232
0.84
3.13
	228
0.82
3.2
	223
0.8
3.28
	219
0.79
3.33
	215
0.77
3.41

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
0.89
3.86
	243
0.87
3.94
	239
0.86
3.99
	235
0.84
4.09
	231
0.83
4.13
	227
0.82
4.19
	224
0.8
4.29
	221
0.79
4.34
	218
0.78
4.4

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	243
0.87
4.99
	239
0.86
5.05
	236
0.85
5.11
	233
0.84
5.17
	230
0.83
5.23
	227
0.82
5.3
	225
0.81
5.36
	222
0.8
5.43
	219
0.79
5.5

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	240
0.86
6.24
	237
0.85
6.31
	235
0.84
6.38
	232
0.83
6.46
	230
0.83
6.46
	227
0.82
6.54
	225
0.81
6.62
	223
0.8
6.7
	221
0.79
6.79


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.35
	814
2.93
0.46
	645
2.32
0.58
	533
1.91
0.7
	457
1.64
0.82
	404
1.45
0.92
	365
1.31
1.02
	334
1.2
1.12
	310
1.11
1.21

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.51
	845
3.04
0.64
	694
2.49
0.78
	590
2.12
0.91
	516
1.85
1.04
	462
1.66
1.16
	421
1.51
1.28
	388
1.39
1.39
	362
1.3
1.49

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	894
3.21
0.82
	753
2.7
0.97
	652
2.34
1.12
	577
2.07
1.27
	521
1.87
1.41
	478
1.72
1.53
	443
1.59
1.65
	414
1.49
1.76
	390
1.4
1.88

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	757
2.72
1.26
	671
2.41
1.42
	605
2.17
1.58
	554
1.99
1.72
	513
1.84
1.87
	479
1.72
2.00
	451
1.62
2.12
	427
1.53
2.24
	406
1.46
2.35

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	678
2.44
1.78
	622
2.23
1.95
	577
2.07
2.1
	539
1.94
2.24
	508
1.82
2.39
	481
1.73
2.51
	458
1.64
2.65
	437
1.57
2.77
	419
1.51
2.88

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	631
2.27
2.36
	591
2.12
2.53
	558
2.00
2.68
	529
1.9
2.82
	504
1.81
2.96
	482
1.73
3.1
	463
1.66
3.23
	445
1.6
3.35
	430
1.54
3.48


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	828
2.97
0.45
	654
2.35
0.57
	539
1.93
0.69
	461
1.66
0.81
	407
1.46
0.92
	367
1.32
1.02
	336
1.21
1.11
	311
1.12
1.2
	291
1.05
1.28

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	603
2.17
0.89
	526
1.89
1.02
	469
1.68
1.15
	426
1.53
1.26
	393
1.41
1.37
	365
1.31
1.47
	343
1.23
1.57
	324
1.16
1.66
	308
1.11
1.74

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	509
1.83
1.44
	468
1.68
1.56
	435
1.56
1.68
	408
1.46
1.8
	384
1.38
1.9
	365
1.31
2.01
	348
1.25
2.1
	333
1.19
2.21
	319
1.15
2.28

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	464
1.67
2.06
	438
1.57
2.19
	416
1.49
2.3
	396
1.42
2.42
	379
1.36
2.52
	364
1.31
2.62
	351
1.26
2.72
	339
1.22
2.81
	328
1.18
2.91

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	438
1.57
2.77
	420
1.51
2.88
	404
1.45
3.00
	389
1.4
3.1
	376
1.35
3.22
	365
1.31
3.32
	354
1.27
3.42
	344
1.24
3.5
	335
1.2
3.62

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	422
1.51
3.55
	408
1.47
3.65
	396
1.42
3.78
	385
1.38
3.89
	374
1.35
3.97
	365
1.31
4.09
	356
1.28
4.19
	348
1.25
4.29
	340
1.22
4.4


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	695
2.5
0.34
	533
1.92
0.45
	433
1.56
0.55
	368
1.32
0.65
	324
1.16
0.74
	292
1.05
0.82
	267
0.96
0.89
	248
0.89
0.96
	232
0.83
1.03

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	449
1.61
0.83
	398
1.43
0.94
	360
1.29
1.04
	331
1.19
1.13
	307
1.1
1.22
	288
1.03
1.3
	272
0.98
1.37
	258
0.93
1.44
	246
0.88
1.52

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
1.35
1.43
	352
1.26
1.53
	331
1.19
1.62
	314
1.13
1.71
	299
1.07
1.8
	286
1.03
1.87
	275
0.99
1.95
	264
0.95
2.03
	255
0.92
2.1

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	344
1.24
2.12
	329
1.18
2.23
	316
1.14
2.3
	305
1.1
2.39
	295
1.06
2.48
	285
1.02
2.58
	277
0.99
2.65
	269
0.97
2.71
	262
0.94
2.8

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	327
1.17
2.93
	317
1.14
3.01
	308
1.11
3.09
	300
1.08
3.18
	292
1.05
3.27
	285
1.02
3.36
	278
1.00
3.43
	272
0.98
3.5
	266
0.96
3.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	317
1.14
3.81
	309
1.11
3.91
	303
1.09
3.98
	296
1.06
4.1
	290
1.04
4.18
	285
1.02
4.26
	280
1.00
4.34
	275
0.99
4.39
	270
0.97
4.48

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	310
1.11
4.83
	304
1.09
4.92
	299
1.07
5.01
	294
1.06
5.06
	289
1.04
5.16
	285
1.02
5.26
	280
1.01
5.31
	276
0.99
5.42
	272
0.98
5.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	768
2.76
0.17
	534
1.92
0.25
	397
1.43
0.34
	319
1.15
0.42
	271
0.97
0.5
	239
0.86
0.56
	215
0.77
0.63
	197
0.71
0.68
	183
0.66
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	371
1.33
0.65
	326
1.17
0.73
	293
1.05
0.82
	268
0.96
0.89
	249
0.89
0.96
	232
0.83
1.03
	219
0.79
1.09
	208
0.75
1.14
	198
0.71
1.21

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
1.06
1.26
	278
1.00
1.34
	263
0.94
1.43
	250
0.9
1.49
	239
0.86
1.56
	230
0.82
1.63
	221
0.79
1.7
	213
0.77
1.74
	206
0.74
1.81

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
0.96
2.01
	259
0.93
2.08
	250
0.9
2.14
	242
0.87
2.22
	235
0.84
2.3
	228
0.82
2.35
	222
0.8
2.41
	217
0.78
2.48
	211
0.76
2.54

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	255
0.92
2.86
	249
0.89
2.95
	243
0.87
3.02
	238
0.85
3.09
	232
0.84
3.13
	228
0.82
3.2
	223
0.8
3.28
	219
0.79
3.33
	215
0.77
3.41

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
0.89
3.86
	243
0.87
3.94
	239
0.86
3.99
	235
0.84
4.09
	231
0.83
4.13
	227
0.82
4.19
	224
0.8
4.29
	221
0.79
4.34
	218
0.78
4.4

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	243
0.87
4.99
	239
0.86
5.05
	236
0.85
5.11
	233
0.84
5.17
	230
0.83
5.23
	227
0.82
5.3
	225
0.81
5.36
	222
0.8
5.43
	219
0.79
5.5

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	240
0.86
6.24
	237
0.85
6.31
	235
0.84
6.38
	232
0.83
6.46
	230
0.83
6.46
	227
0.82
6.54
	225
0.81
6.62
	223
0.8
6.7
	221
0.79
6.79


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+  = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.35
	814
2.93
0.46
	645
2.32
0.58
	533
1.91
0.7
	457
1.64
0.82
	404
1.45
0.92
	365
1.31
1.02
	334
1.2
1.12
	310
1.11
1.21

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1056
3.79
0.51
	844
3.03
0.64
	694
2.49
0.78
	590
2.12
0.91
	516
1.85
1.04
	462
1.66
1.16
	421
1.51
1.28
	388
1.39
1.39
	362
1.3
1.49

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	836
3.00
0.88
	711
2.55
1.03
	621
2.23
1.18
	555
1.99
1.32
	504
1.81
1.45
	464
1.67
1.57
	431
1.55
1.7
	404
1.45
1.81
	382
1.37
1.92

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	713
2.56
1.34
	638
2.29
1.5
	580
2.08
1.65
	534
1.92
1.79
	496
1.78
1.93
	465
1.67
2.06
	439
1.58
2.17
	417
1.5
2.29
	397
1.43
2.4

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	645
2.32
1.87
	595
2.14
2.03
	554
1.99
2.18
	520
1.87
2.32
	492
1.77
2.45
	467
1.68
2.59
	446
1.6
2.71
	427
1.53
2.84
	410
1.47
2.95

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	603
2.17
2.47
	568
2.04
2.63
	538
1.93
2.78
	512
1.84
2.91
	489
1.76
3.05
	469
1.68
3.19
	451
1.62
3.31
	435
1.56
3.44
	420
1.51
3.55


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	787
2.83
0.47
	627
2.25
0.6
	521
1.87
0.72
	449
1.61
0.83
	398
1.43
0.94
	360
1.29
1.04
	331
1.19
1.13
	307
1.1
1.22
	288
1.03
1.3

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	579
2.08
0.93
	508
1.83
1.05
	456
1.64
1.18
	416
1.49
1.3
	384
1.38
1.4
	359
1.29
1.5
	337
1.21
1.6
	319
1.15
1.68
	304
1.09
1.77

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	493
1.77
1.48
	455
1.64
1.6
	424
1.52
1.73
	399
1.43
1.84
	377
1.35
1.95
	358
1.29
2.04
	342
1.23
2.14
	328
1.18
2.23
	315
1.13
2.33

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	451
1.62
2.12
	427
1.53
2.24
	406
1.46
2.35
	388
1.4
2.45
	372
1.34
2.56
	358
1.29
2.66
	345
1.24
2.77
	334
1.2
2.86
	324
1.16
2.96

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	427
1.54
2.82
	411
1.47
2.95
	396
1.42
3.06
	382
1.37
3.17
	370
1.33
3.27
	358
1.29
3.37
	348
1.25
3.47
	339
1.22
3.56
	330
1.19
3.65

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	412
1.48
3.62
	400
1.44
3.72
	388
1.4
3.83
	378
1.36
3.94
	368
1.32
4.06
	359
1.29
4.16
	350
1.26
4.26
	343
1.23
4.36
	335
1.2
4.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	662
2.38
0.36
	513
1.84
0.47
	420
1.51
0.57
	360
1.29
0.67
	318
1.14
0.75
	287
1.03
0.83
	263
0.95
0.9
	245
0.88
0.98
	229
0.82
1.05

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	434
1.56
0.86
	387
1.39
0.96
	352
1.26
1.06
	324
1.16
1.16
	302
1.08
1.24
	283
1.02
1.31
	268
0.96
1.4
	254
0.91
1.47
	243
0.87
1.54

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	366
1.32
1.46
	344
1.23
1.57
	324
1.17
1.65
	308
1.11
1.74
	294
1.06
1.82
	282
1.01
1.91
	271
0.97
1.99
	261
0.94
2.05
	252
0.9
2.14

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	337
1.21
2.17
	323
1.16
2.27
	311
1.12
2.35
	300
1.08
2.43
	290
1.04
2.53
	281
1.01
2.6
	273
0.98
2.68
	265
0.95
2.77
	258
0.93
2.83

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	321
1.15
2.98
	311
1.12
3.06
	303
1.09
3.15
	295
1.06
3.24
	288
1.03
3.33
	281
1.01
3.4
	274
0.99
3.47
	268
0.96
3.58
	263
0.94
3.65

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	311
1.12
3.88
	304
1.09
3.98
	298
1.07
4.06
	292
1.05
4.14
	286
1.03
4.22
	281
1.01
4.3
	276
0.99
4.39
	271
0.97
4.48
	266
0.96
4.52

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	305
1.1
4.88
	300
1.08
4.97
	295
1.06
5.06
	290
1.04
5.16
	285
1.02
5.26
	281
1.01
5.31
	277
0.99
5.42
	273
0.98
5.47
	269
0.97
5.53


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс= 5; Tv = -5; Тг= -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	733
2.63
0.18
	512
1.84
0.26
	385
1.38
0.35
	312
1.12
0.43
	266
0.96
0.5
	235
0.85
0.57
	213
0.76
0.64
	195
0.7
0.69
	181
0.65
0.74

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	360
1.29
0.67
	318
1.14
0.75
	287
1.03
0.83
	263
0.95
0.9
	245
0.88
0.98
	229
0.82
1.05
	216
0.78
1.1
	205
0.74
1.16
	196
0.7
1.23

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
1.04
1.29
	272
0.98
1.37
	258
0.93
1.44
	246
0.88
1.52
	236
0.85
1.58
	226
0.81
1.66
	218
0.78
1.72
	211
0.76
1.76
	204
0.73
1.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	263
0.95
2.03
	254
0.91
2.12
	246
0.88
2.19
	239
0.86
2.24
	232
0.83
2.33
	225
0.81
2.38
	220
0.79
2.44
	214
0.77
2.51
	209
0.75
2.57

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
0.9
2.92
	245
0.88
2.99
	239
0.86
3.06
	234
0.84
3.13
	230
0.82
3.2
	225
0.81
3.24
	221
0.79
3.33
	216
0.78
3.37
	213
0.76
3.46

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	244
0.88
3.9
	240
0.86
3.99
	236
0.85
4.04
	232
0.83
4.13
	228
0.82
4.19
	225
0.81
4.24
	221
0.8
4.29
	218
0.78
4.4
	215
0.77
4.46

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	239
0.86
5.05
	236
0.85
5.11
	233
0.84
5.17
	230
0.83
5.23
	227
0.82
5.3
	225
0.81
5.36
	222
0.8
5.43
	220
0.79
5.5
	217
0.78
5.57

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	237
0.85
6.31
	234
0.84
6.38
	232
0.83
6.46
	229
0.82
6.54
	227
0.82
6.54
	225
0.81
6.62
	223
0.8
6.7
	221
0.79
6.79
	219
0.79
6.79


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.35
	814
2.93
0.46
	645
2.32
0.58
	533
1.91
0.7
	457
1.64
0.82
	404
1.45
0.92
	365
1.31
1.02
	334
1.2
1.12
	310
1.11
1.21

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	936
3.36
0.57
	758
2.72
0.71
	634
2.28
0.85
	548
1.97
0.98
	486
1.74
1.11
	439
1.58
1.22
	403
1.45
1.33
	374
1.34
1.44
	350
1.26
1.53

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	745
2.68
0.98
	646
2.32
1.13
	573
2.06
1.28
	518
1.86
1.41
	475
1.71
1.54
	441
1.58
1.66
	412
1.48
1.78
	388
1.4
1.88
	368
1.32
1.99

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	646
2.32
1.48
	586
2.11
1.63
	539
1.94
1.77
	501
1.8
1.91
	469
1.68
2.04
	442
1.59
2.16
	420
1.51
2.27
	400
1.44
2.38
	383
1.37
2.51

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	592
2.13
2.04
	552
1.98
2.19
	518
1.86
2.34
	490
1.76
2.47
	465
1.67
2.6
	444
1.6
2.71
	426
1.53
2.84
	409
1.47
2.95
	394
1.42
3.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	559
2.01
2.67
	530
1.9
2.82
	505
1.81
2.96
	483
1.74
3.08
	464
1.67
3.21
	446
1.6
3.35
	431
1.55
3.46
	416
1.5
3.58
	403
1.45
3.7


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.23
	780
2.8
0.31
	587
2.11
0.41
	466
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	255
0.91
0.94

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	694
2.49
0.54
	565
2.03
0.66
	480
1.72
0.78
	420
1.51
0.89
	377
1.35
0.99
	344
1.23
1.09
	318
1.14
1.18
	296
1.06
1.26
	279
1.00
1.34

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	525
1.88
1.03
	468
1.68
1.15
	426
1.53
1.26
	392
1.41
1.37
	365
1.31
1.47
	343
1.23
1.57
	324
1.16
1.66
	307
1.1
1.75
	293
1.05
1.84

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	456
1.64
1.6
	425
1.53
1.72
	399
1.43
1.84
	377
1.36
1.93
	359
1.29
2.04
	342
1.23
2.14
	328
1.18
2.23
	315
1.13
2.33
	304
1.09
2.41

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	422
1.52
2.26
	402
1.44
2.38
	385
1.38
2.49
	369
1.33
2.58
	355
1.28
2.68
	343
1.23
2.79
	331
1.19
2.88
	321
1.15
2.98
	312
1.12
3.06

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	403
1.45
3.00
	389
1.4
3.1
	376
1.35
3.22
	364
1.31
3.32
	353
1.27
3.42
	343
1.23
3.53
	334
1.2
3.62
	326
1.17
3.71
	318
1.14
3.81

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	391
1.4
3.83
	380
1.37
3.91
	370
1.33
4.03
	361
1.3
4.13
	352
1.27
4.22
	344
1.24
4.32
	337
1.21
4.43
	330
1.18
4.54
	323
1.16
4.62


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.13
	741
2.66
0.18
	518
1.86
0.26
	388
1.39
0.35
	314
1.13
0.43
	268
0.96
0.5
	236
0.85
0.57
	213
0.77
0.63
	196
0.7
0.69

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	585
2.1
0.41
	465
1.67
0.51
	390
1.4
0.61
	339
1.22
0.7
	303
1.09
0.79
	276
0.99
0.87
	254
0.91
0.94
	237
0.85
1.01
	223
0.8
1.07

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	399
1.43
0.94
	361
1.3
1.03
	331
1.19
1.13
	308
1.11
1.21
	288
1.04
1.29
	272
0.98
1.37
	258
0.93
1.44
	246
0.88
1.52
	235
0.85
1.58

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	344
1.24
1.56
	325
1.17
1.65
	308
1.11
1.74
	294
1.06
1.82
	282
1.01
1.91
	271
0.97
1.99
	261
0.94
2.05
	252
0.91
2.12
	244
0.88
2.19

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	319
1.15
2.28
	307
1.1
2.39
	297
1.07
2.46
	287
1.03
2.55
	278
1.00
2.63
	271
0.97
2.71
	263
0.94
2.8
	256
0.92
2.86
	250
0.9
2.92

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	306
1.1
3.12
	298
1.07
3.21
	290
1.04
3.3
	283
1.02
3.36
	277
0.99
3.47
	271
0.97
3.54
	265
0.95
3.61
	259
0.93
3.69
	254
0.91
3.77

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
1.07
4.06
	292
1.05
4.14
	286
1.03
4.22
	281
1.01
4.3
	276
0.99
4.39
	271
0.97
4.48
	266
0.96
4.52
	262
0.94
4.62
	258
0.93
4.67

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	293
1.05
5.11
	288
1.03
5.21
	284
1.02
5.26
	279
1.00
5.36
	275
0.99
5.42
	271
0.97
5.53
	268
0.96
5.59
	264
0.95
5.64
	261
0.94
5.7


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.01
	669
2.4
0.02
	335
1.2
0.04
	176
0.63
0.09
	123
0.44
0.12
	99
0.35
0.15
	85
0.3
0.18
	75
0.27
0.2
	68
0.24
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1058
3.8
0.06
	702
2.52
0.09
	435
1.56
0.14
	294
1.06
0.2
	226
0.81
0.26
	188
0.67
0.32
	163
0.59
0.36
	146
0.53
0.4
	134
0.48
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	649
2.33
0.21
	462
1.66
0.29
	357
1.28
0.38
	295
1.06
0.46
	255
0.92
0.52
	227
0.82
0.59
	206
0.74
0.65
	190
0.68
0.71
	177
0.64
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	334
1.2
0.72
	299
1.07
0.8
	273
0.98
0.88
	252
0.91
0.94
	235
0.84
1.02
	221
0.8
1.07
	210
0.75
1.14
	200
0.72
1.19
	191
0.69
1.24

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	274
0.98
1.37
	259
0.93
1.44
	247
0.89
1.51
	237
0.85
1.58
	227
0.82
1.63
	219
0.79
1.7
	211
0.76
1.76
	204
0.73
1.84
	198
0.71
1.89

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	252
0.9
2.14
	244
0.88
2.19
	237
0.85
2.27
	230
0.83
2.33
	224
0.8
2.41
	218
0.78
2.48
	213
0.76
2.54
	208
0.75
2.57
	203
0.73
2.64

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	241
0.87
3.02
	236
0.85
3.09
	231
0.83
3.17
	226
0.81
3.24
	222
0.8
3.28
	218
0.78
3.37
	214
0.77
3.41
	210
0.75
3.5
	207
0.74
3.55

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	235
0.84
4.09
	231
0.83
4.13
	228
0.82
4.19
	224
0.81
4.24
	221
0.79
4.34
	218
0.78
4.4
	215
0.77
4.46
	212
0.76
4.52
	209
0.75
4.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	232
0.83
5.23
	229
0.82
5.3
	226
0.81
5.36
	223
0.8
5.43
	221
0.79
5.5
	218
0.78
5.57
	216
0.77
5.64
	213
0.77
5.64
	211
0.76
5.72

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	229
0.82
6.54
	227
0.82
6.54
	225
0.81
6.62
	223
0.8
6.7
	220
0.79
6.79
	218
0.78
6.88
	216
0.78
6.88
	215
0.77
6.96
	213
0.76
7.06


 
Таблица А.11 - СИП-4 4x95 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 2.8; Gc = 2.8
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.29
	786
2.07
0.39
	616
1.63
0.5
	512
1.35
0.6
	443
1.17
0.69
	394
1.04
0.78
	358
0.94
0.86
	330
0.87
0.93
	307
0.81
1.00

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.45
	834
2.2
0.58
	686
1.81
0.7
	588
1.55
0.82
	519
1.37
0.92
	468
1.24
1.02
	429
1.13
1.12
	398
1.05
1.21
	372
0.98
1.29

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	965
2.55
0.71
	806
2.13
0.86
	697
1.84
0.99
	618
1.63
1.12
	559
1.48
1.23
	513
1.35
1.35
	477
1.26
1.45
	446
1.18
1.54
	421
1.11
1.64

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	801
2.11
1.18
	714
1.88
1.32
	648
1.71
1.45
	596
1.57
1.58
	554
1.46
1.7
	519
1.37
1.81
	490
1.29
1.92
	465
1.23
2.02
	444
1.17
2.12

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	718
1.89
1.71
	664
1.75
1.85
	619
1.63
1.99
	582
1.54
2.1
	551
1.45
2.23
	524
1.38
2.35
	500
1.32
2.45
	480
1.27
2.55
	461
1.22
2.66

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	671
1.77
2.32
	633
1.67
2.46
	601
1.59
2.58
	573
1.51
2.72
	549
1.45
2.83
	527
1.39
2.95
	508
1.34
3.06
	491
1.29
3.18
	475
1.25
3.28

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	641
1.69
3.00
	613
1.62
3.13
	589
1.55
3.27
	567
1.5
3.38
	548
1.45
3.49
	530
1.4
3.62
	514
1.36
3.72
	499
1.32
3.84
	485
1.28
3.96


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1007
2.66
0.3
	752
1.98
0.41
	596
1.57
0.52
	499
1.32
0.61
	434
1.14
0.71
	388
1.02
0.79
	353
0.93
0.87
	326
0.86
0.94
	304
0.8
1.01

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	661
1.74
0.73
	570
1.51
0.84
	506
1.34
0.94
	458
1.21
1.05
	421
1.11
1.14
	392
1.03
1.23
	367
0.97
1.3
	347
0.92
1.38
	329
0.87
1.45

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	547
1.44
1.27
	504
1.33
1.37
	469
1.24
1.47
	440
1.16
1.57
	416
1.1
1.66
	395
1.04
1.75
	377
0.99
1.84
	361
0.95
1.92
	347
0.92
1.98

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	497
1.31
1.89
	472
1.24
2.00
	449
1.19
2.08
	430
1.13
2.2
	412
1.09
2.28
	397
1.05
2.36
	383
1.01
2.46
	371
0.98
2.53
	359
0.95
2.61

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
1.24
2.61
	453
1.2
2.7
	438
1.16
2.79
	424
1.12
2.89
	411
1.08
3.00
	399
1.05
3.09
	388
1.02
3.18
	378
1.00
3.24
	368
0.97
3.34

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	455
1.2
3.42
	442
1.17
3.5
	431
1.14
3.6
	420
1.11
3.69
	409
1.08
3.8
	400
1.06
3.87
	391
1.03
3.98
	383
1.01
4.06
	375
0.99
4.14

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	445
1.17
4.33
	435
1.15
4.4
	426
1.12
4.52
	417
1.1
4.6
	409
1.08
4.69
	401
1.06
4.78
	394
1.04
4.87
	387
1.02
4.96
	381
1.00
5.06


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	542
1.43
0.57
	463
1.22
0.66
	409
1.08
0.75
	369
0.97
0.84
	339
0.89
0.91
	314
0.83
0.98
	294
0.78
1.04
	278
0.73
1.11
	264
0.7
1.16

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	425
1.12
1.13
	394
1.04
1.22
	369
0.97
1.3
	348
0.92
1.38
	331
0.87
1.45
	315
0.83
1.52
	302
0.8
1.58
	290
0.77
1.64
	280
0.74
1.71

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	383
1.01
1.8
	367
0.97
1.88
	352
0.93
1.96
	339
0.89
2.05
	327
0.86
2.12
	317
0.84
2.17
	307
0.81
2.25
	298
0.79
2.31
	290
0.76
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	363
0.96
2.58
	353
0.93
2.67
	343
0.9
2.76
	334
0.88
2.82
	325
0.86
2.88
	317
0.84
2.95
	310
0.82
3.03
	303
0.8
3.1
	297
0.78
3.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	352
0.93
3.48
	344
0.91
3.56
	337
0.89
3.64
	331
0.87
3.72
	324
0.86
3.77
	318
0.84
3.86
	313
0.82
3.95
	307
0.81
4.00
	302
0.8
4.05

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	345
0.91
4.51
	339
0.9
4.56
	334
0.88
4.66
	329
0.87
4.71
	324
0.85
4.82
	319
0.84
4.88
	314
0.83
4.94
	310
0.82
5.00
	306
0.81
5.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	340
0.9
5.63
	336
0.89
5.69
	331
0.87
5.82
	327
0.86
5.89
	323
0.85
5.96
	319
0.84
6.03
	316
0.83
6.1
	312
0.82
6.17
	309
0.81
6.25


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг= -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	537
1.42
0.32
	425
1.12
0.41
	357
0.94
0.48
	313
0.83
0.55
	281
0.74
0.62
	257
0.68
0.67
	238
0.63
0.72
	222
0.59
0.77
	210
0.55
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	352
0.93
0.87
	325
0.86
0.94
	304
0.8
1.01
	285
0.75
1.08
	270
0.71
1.14
	257
0.68
1.19
	246
0.65
1.25
	236
0.62
1.31
	227
0.6
1.35

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	308
0.81
1.56
	296
0.78
1.62
	285
0.75
1.69
	275
0.72
1.76
	266
0.7
1.81
	257
0.68
1.86
	250
0.66
1.92
	243
0.64
1.98
	236
0.62
2.04

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	291
0.77
2.37
	283
0.75
2.43
	276
0.73
2.5
	269
0.71
2.57
	263
0.7
2.6
	258
0.68
2.68
	252
0.67
2.72
	247
0.65
2.8
	243
0.64
2.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	281
0.74
3.35
	276
0.73
3.4
	271
0.72
3.45
	267
0.7
3.54
	262
0.69
3.6
	258
0.68
3.65
	254
0.67
3.7
	250
0.66
3.76
	247
0.65
3.82

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
0.73
4.44
	272
0.72
4.5
	268
0.71
4.56
	265
0.7
4.63
	262
0.69
4.7
	258
0.68
4.76
	255
0.67
4.84
	252
0.67
4.84
	249
0.66
4.91

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	272
0.72
5.7
	269
0.71
5.78
	267
0.7
5.86
	264
0.7
5.86
	261
0.69
5.94
	259
0.68
6.03
	256
0.68
6.03
	254
0.67
6.12
	252
0.66
6.21

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	270
0.71
7.13
	268
0.71
7.13
	266
0.7
7.23
	263
0.7
7.23
	261
0.69
7.34
	259
0.68
7.44
	257
0.68
7.44
	255
0.67
7.56
	253
0.67
7.56


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.29
	786
2.07
0.39
	616
1.63
0.5
	512
1.35
0.6
	443
1.17
0.69
	394
1.04
0.78
	358
0.94
0.86
	330
0.87
0.93
	307
0.81
1.00

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.45
	834
2.2
0.58
	686
1.81
0.7
	588
1.55
0.82
	519
1.37
0.92
	468
1.24
1.02
	429
1.13
1.12
	398
1.05
1.21
	372
0.98
1.29

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	908
2.4
0.76
	768
2.03
0.9
	670
1.77
1.03
	598
1.58
1.15
	544
1.43
1.27
	501
1.32
1.38
	467
1.23
1.48
	438
1.16
1.57
	414
1.09
1.67

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	762
2.01
1.23
	685
1.81
1.37
	625
1.65
1.5
	578
1.52
1.63
	539
1.42
1.75
	507
1.34
1.85
	480
1.27
1.95
	456
1.2
2.07
	436
1.15
2.16

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	688
1.82
1.78
	640
1.69
1.92
	599
1.58
2.05
	565
1.49
2.17
	537
1.42
2.28
	511
1.35
2.4
	489
1.29
2.51
	470
1.24
2.61
	453
1.19
2.72

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	646
1.71
2.4
	612
1.62
2.53
	583
1.54
2.66
	558
1.47
2.79
	535
1.41
2.91
	515
1.36
3.02
	497
1.31
3.13
	480
1.27
3.23
	465
1.23
3.33

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	620
1.64
3.09
	595
1.57
3.22
	572
1.51
3.35
	552
1.46
3.47
	534
1.41
3.59
	518
1.37
3.7
	503
1.33
3.81
	489
1.29
3.92
	476
1.26
4.02


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1007
2.66
0.3
	752
1.98
0.41
	596
1.57
0.52
	499
1.32
0.61
	434
1.14
0.71
	388
1.02
0.79
	353
0.93
0.87
	326
0.86
0.94
	304
0.8
1.01

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	661
1.74
0.73
	570
1.51
0.84
	506
1.34
0.94
	458
1.21
1.05
	421
1.11
1.14
	392
1.03
1.23
	367
0.97
1.3
	347
0.92
1.38
	329
0.87
1.45

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	547
1.44
1.27
	504
1.33
1.37
	469
1.24
1.47
	440
1.16
1.57
	416
1.1
1.66
	395
1.04
1.75
	377
0.99
1.84
	361
0.95
1.92
	347
0.92
1.98

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	497
1.31
1.89
	472
1.24
2.00
	449
1.19
2.08
	430
1.13
2.2
	412
1.09
2.28
	397
1.05
2.36
	383
1.01
2.46
	371
0.98
2.53
	359
0.95
2.61

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
1.24
2.61
	453
1.2
2.7
	438
1.16
2.79
	424
1.12
2.89
	411
1.08
3.00
	399
1.05
3.09
	388
1.02
3.18
	378
1.00
3.24
	368
0.97
3.34

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	455
1.2
3.42
	442
1.17
3.5
	431
1.14
3.6
	420
1.11
3.69
	409
1.08
3.8
	400
1.06
3.87
	391
1.03
3.98
	383
1.01
4.06
	375
0.99
4.14

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	445
1.17
4.33
	435
1.15
4.4
	426
1.12
4.52
	417
1.1
4.6
	409
1.08
4.69
	401
1.06
4.78
	394
1.04
4.87
	387
1.02
4.96
	381
1.00
5.06


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	542
1.43
0.57
	463
1.22
0.66
	409
1.08
0.75
	369
0.97
0.84
	339
0.89
0.91
	314
0.83
0.98
	294
0.78
1.04
	278
0.73
1.11
	264
0.7
1.16

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	425
1.12
1.13
	394
1.04
1.22
	369
0.97
1.3
	348
0.92
1.38
	331
0.87
1.45
	315
0.83
1.52
	302
0.8
1.58
	290
0.77
1.64
	280
0.74
1.71

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	383
1.01
1.8
	367
0.97
1.88
	352
0.93
1.96
	339
0.89
2.05
	327
0.86
2.12
	317
0.84
2.17
	307
0.81
2.25
	298
0.79
2.31
	290
0.76
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	363
0.96
2.58
	353
0.93
2.67
	343
0.9
2.76
	334
0.88
2.82
	325
0.86
2.88
	317
0.84
2.95
	310
0.82
3.03
	303
0.8
3.1
	297
0.78
3.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	352
0.93
3.48
	344
0.91
3.56
	337
0.89
3.64
	331
0.87
3.72
	324
0.86
3.77
	318
0.84
3.86
	313
0.82
3.95
	307
0.81
4.00
	302
0.8
4.05

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	345
0.91
4.51
	339
0.9
4.56
	334
0.88
4.66
	329
0.87
4.71
	324
0.85
4.82
	319
0.84
4.88
	314
0.83
4.94
	310
0.82
5.00
	306
0.81
5.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	340
0.9
5.63
	336
0.89
5.69
	331
0.87
5.82
	327
0.86
5.89
	323
0.85
5.96
	319
0.84
6.03
	316
0.83
6.1
	312
0.82
6.17
	309
0.81
6.25


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	537
1.42
0.32
	425
1.12
0.41
	357
0.94
0.48
	313
0.83
0.55
	281
0.74
0.62
	257
0.68
0.67
	238
0.63
0.72
	222
0.59
0.77
	210
0.55
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	352
0.93
0.87
	325
0.86
0.94
	304
0.8
1.01
	285
0.75
1.08
	270
0.71
1.14
	257
0.68
1.19
	246
0.65
1.25
	236
0.62
1.31
	227
0.6
1.35

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	308
0.81
1.56
	296
0.78
1.62
	285
0.75
1.69
	275
0.72
1.76
	266
0.7
1.81
	257
0.68
1.86
	250
0.66
1.92
	243
0.64
1.98
	236
0.62
2.04

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	291
0.77
2.37
	283
0.75
2.43
	276
0.73
2.5
	269
0.71
2.57
	263
0.7
2.6
	258
0.68
2.68
	252
0.67
2.72
	247
0.65
2.8
	243
0.64
2.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	281
0.74
3.35
	276
0.73
3.4
	271
0.72
3.45
	267
0.7
3.54
	262
0.69
3.6
	258
0.68
3.65
	254
0.67
3.7
	250
0.66
3.76
	247
0.65
3.82

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
0.73
4.44
	272
0.72
4.5
	268
0.71
4.56
	265
0.7
4.63
	262
0.69
4.7
	258
0.68
4.76
	255
0.67
4.84
	252
0.67
4.84
	249
0.66
4.91

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	272
0.72
5.7
	269
0.71
5.78
	267
0.7
5.86
	264
0.7
5.86
	261
0.69
5.94
	259
0.68
6.03
	256
0.68
6.03
	254
0.67
6.12
	252
0.66
6.21

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	270
0.71
7.13
	268
0.71
7.13
	266
0.7
7.23
	263
0.7
7.23
	261
0.69
7.34
	259
0.68
7.44
	257
0.68
7.44
	255
0.67
7.56
	253
0.67
7.56


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.29
	786
2.07
0.39
	616
1.63
0.5
	512
1.35
0.6
	443
1.17
0.69
	394
1.04
0.78
	358
0.94
0.86
	330
0.87
0.93
	307
0.81
1.00

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.45
	834
2.2
0.58
	686
1.81
0.7
	588
1.55
0.82
	519
1.37
0.92
	468
1.24
1.02
	429
1.13
1.12
	398
1.05
1.21
	372
0.98
1.29

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	855
2.26
0.81
	731
1.93
0.94
	643
1.7
1.07
	578
1.53
1.19
	528
1.39
1.31
	489
1.29
1.41
	456
1.2
1.52
	429
1.13
1.61
	407
1.07
1.7

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	725
1.91
1.3
	657
1.73
1.43
	603
1.59
1.56
	560
1.48
1.68
	524
1.38
1.8
	494
1.3
1.91
	469
1.24
2.00
	447
1.18
2.1
	428
1.13
2.2

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	660
1.74
1.86
	616
1.63
1.99
	580
1.53
2.12
	549
1.45
2.23
	522
1.38
2.35
	499
1.32
2.45
	478
1.26
2.57
	460
1.21
2.68
	444
1.17
2.77

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	623
1.64
2.5
	592
1.56
2.63
	565
1.49
2.75
	542
1.43
2.87
	521
1.37
2.99
	502
1.33
3.08
	485
1.28
3.2
	470
1.24
3.31
	456
1.2
3.42

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	599
1.58
3.2
	576
1.52
3.33
	556
1.47
3.44
	537
1.42
3.57
	521
1.37
3.7
	505
1.33
3.81
	491
1.3
3.89
	478
1.26
4.02
	466
1.23
4.12


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; TV = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	962
2.54
0.32
	724
1.91
0.42
	578
1.53
0.53
	487
1.29
0.63
	426
1.12
0.72
	382
1.01
0.8
	348
0.92
0.88
	322
0.85
0.95
	301
0.79
1.03

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	637
1.68
0.75
	554
1.46
0.87
	494
1.3
0.97
	449
1.19
1.06
	414
1.09
1.16
	386
1.02
1.24
	362
0.96
1.32
	342
0.9
1.41
	326
0.86
1.47

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	532
1.4
1.3
	492
1.3
1.4
	459
1.21
1.51
	432
1.14
1.6
	408
1.08
1.69
	389
1.03
1.77
	371
0.98
1.86
	356
0.94
1.94
	343
0.9
2.03

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	486
1.28
1.94
	462
1.22
2.03
	441
1.16
2.14
	422
1.11
2.23
	406
1.07
2.32
	391
1.03
2.41
	378
1.00
2.48
	366
0.97
2.56
	355
0.94
2.64

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	461
1.22
2.66
	445
1.17
2.77
	430
1.13
2.87
	416
1.1
2.95
	404
1.07
3.03
	393
1.04
3.12
	382
1.01
3.21
	373
0.98
3.31
	364
0.96
3.38

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	447
1.18
3.48
	434
1.15
3.57
	423
1.12
3.66
	413
1.09
3.76
	403
1.06
3.87
	394
1.04
3.94
	386
1.02
4.02
	378
1.00
4.1
	370
0.98
4.18

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	437
1.15
4.4
	428
1.13
4.48
	419
1.11
4.56
	411
1.08
4.69
	403
1.06
4.78
	396
1.04
4.87
	389
1.03
4.92
	382
1.01
5.01
	376
0.99
5.11


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг= -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1031
2.72
0.17
	706
1.86
0.24
	518
1.37
0.33
	414
1.09
0.42
	351
0.93
0.49
	308
0.81
0.56
	277
0.73
0.62
	254
0.67
0.68
	236
0.62
0.73

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	524
1.38
0.59
	451
1.19
0.68
	400
1.06
0.76
	363
0.96
0.84
	333
0.88
0.92
	310
0.82
0.99
	291
0.77
1.05
	275
0.73
1.11
	261
0.69
1.17

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	415
1.09
1.16
	386
1.02
1.24
	363
0.96
1.32
	343
0.9
1.41
	326
0.86
1.47
	311
0.82
1.54
	298
0.79
1.6
	287
0.76
1.67
	277
0.73
1.73

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	376
0.99
1.84
	360
0.95
1.92
	346
0.91
2.00
	334
0.88
2.07
	323
0.85
2.14
	312
0.82
2.22
	303
0.8
2.28
	294
0.78
2.34
	287
0.76
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	357
0.94
2.64
	347
0.92
2.7
	338
0.89
2.79
	329
0.87
2.85
	321
0.85
2.92
	313
0.83
2.99
	306
0.81
3.06
	300
0.79
3.14
	294
0.77
3.22

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	347
0.91
3.56
	339
0.9
3.6
	332
0.88
3.68
	326
0.86
3.77
	320
0.84
3.86
	314
0.83
3.9
	309
0.81
4.00
	304
0.8
4.05
	298
0.79
4.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	340
0.9
4.56
	335
0.88
4.66
	329
0.87
4.71
	324
0.86
4.77
	320
0.84
4.88
	315
0.83
4.94
	311
0.82
5.00
	306
0.81
5.06
	302
0.8
5.13

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	336
0.89
5.69
	331
0.87
5.82
	327
0.86
5.89
	323
0.85
5.96
	319
0.84
6.03
	316
0.83
6.1
	312
0.82
6.17
	309
0.81
6.25
	305
0.81
6.25


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг= -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
1.36
0.34
	413
1.09
0.42
	350
0.92
0.5
	308
0.81
0.56
	277
0.73
0.62
	254
0.67
0.68
	235
0.62
0.73
	221
0.58
0.79
	208
0.55
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	345
0.91
0.89
	320
0.84
0.96
	299
0.79
1.03
	281
0.74
1.09
	267
0.7
1.16
	254
0.67
1.21
	243
0.64
1.27
	233
0.62
1.31
	225
0.59
1.37

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	303
0.8
1.58
	291
0.77
1.64
	281
0.74
1.71
	271
0.72
1.76
	262
0.69
1.83
	254
0.67
1.89
	247
0.65
1.95
	240
0.63
2.01
	234
0.62
2.04

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	286
0.76
2.4
	279
0.74
2.46
	272
0.72
2.53
	266
0.7
2.6
	260
0.69
2.64
	255
0.67
2.72
	250
0.66
2.76
	245
0.65
2.8
	240
0.63
2.89

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	278
0.73
3.4
	273
0.72
3.45
	268
0.71
3.49
	264
0.7
3.54
	259
0.68
3.65
	255
0.67
3.7
	251
0.66
3.76
	248
0.65
3.82
	244
0.64
3.88

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	272
0.72
4.5
	269
0.71
4.56
	265
0.7
4.63
	262
0.69
4.7
	259
0.68
4.76
	256
0.67
4.84
	253
0.67
4.84
	250
0.66
4.91
	247
0.65
4.98

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	269
0.71
5.78
	266
0.7
5.86
	264
0.7
5.86
	261
0.69
5.94
	259
0.68
6.03
	256
0.68
6.03
	254
0.67
6.12
	252
0.66
6.21
	249
0.66
6.21

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	267
0.7
7.23
	265
0.7
7.23
	263
0.69
7.34
	261
0.69
7.34
	259
0.68
7.44
	257
0.68
7.44
	255
0.67
7.56
	253
0.67
7.56
	251
0.66
7.67


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.29
	786
2.07
0.39
	616
1.63
0.5
	512
1.35
0.6
	443
1.17
0.69
	394
1.04
0.78
	358
0.94
0.86
	330
0.87
0.93
	307
0.81
1.00

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1014
2.68
0.47
	803
2.12
0.6
	666
1.76
0.72
	574
1.52
0.83
	509
1.34
0.94
	461
1.22
1.04
	423
1.12
1.13
	393
1.04
1.22
	368
0.97
1.3

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	773
2.04
0.89
	673
1.78
1.02
	600
1.58
1.15
	546
1.44
1.27
	503
1.33
1.37
	468
1.23
1.48
	439
1.16
1.57
	415
1.09
1.67
	394
1.04
1.75

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	668
1.76
1.41
	612
1.61
1.54
	567
1.5
1.65
	530
1.4
1.77
	499
1.32
1.88
	473
1.25
1.98
	451
1.19
2.08
	431
1.14
2.18
	414
1.09
2.28

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	615
1.62
2.00
	579
1.53
2.12
	548
1.45
2.23
	521
1.38
2.35
	498
1.31
2.47
	478
1.26
2.57
	459
1.21
2.68
	443
1.17
2.77
	428
1.13
2.87

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	585
1.54
2.66
	559
1.48
2.77
	536
1.41
2.91
	516
1.36
3.02
	498
1.31
3.13
	481
1.27
3.23
	466
1.23
3.33
	453
1.19
3.45
	440
1.16
3.54

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	566
1.49
3.4
	546
1.44
3.52
	529
1.4
3.62
	513
1.35
3.75
	498
1.31
3.86
	485
1.28
3.96
	472
1.25
4.05
	460
1.22
4.15
	450
1.19
4.25


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+= 40; Т-= -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.16
	725
1.91
0.24
	529
1.4
0.33
	420
1.11
0.41
	355
0.94
0.48
	311
0.82
0.56
	279
0.74
0.62
	256
0.67
0.68
	237
0.63
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	855
2.26
0.36
	658
1.74
0.47
	538
1.42
0.57
	461
1.22
0.66
	407
1.07
0.76
	368
0.97
0.84
	338
0.89
0.91
	313
0.83
0.98
	294
0.78
1.04

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	583
1.54
0.82
	515
1.36
0.93
	465
1.23
1.03
	427
1.13
1.12
	396
1.04
1.22
	371
0.98
1.29
	350
0.92
1.38
	332
0.88
1.44
	316
0.83
1.52

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	497
1.31
1.39
	463
1.22
1.49
	435
1.15
1.58
	412
1.09
1.67
	391
1.03
1.77
	374
0.99
1.84
	358
0.95
1.92
	344
0.91
2.00
	332
0.88
2.07

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	459
1.21
2.05
	438
1.16
2.14
	420
1.11
2.23
	404
1.07
2.32
	389
1.03
2.41
	376
0.99
2.51
	364
0.96
2.58
	353
0.93
2.67
	344
0.91
2.73

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	439
1.16
2.79
	424
1.12
2.89
	411
1.09
2.97
	399
1.05
3.09
	388
1.02
3.18
	378
1.00
3.24
	369
0.97
3.34
	360
0.95
3.41
	352
0.93
3.48

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	426
1.12
3.66
	416
1.1
3.73
	406
1.07
3.83
	397
1.05
3.91
	388
1.02
4.02
	380
1.00
4.1
	372
0.98
4.18
	365
0.96
4.27
	358
0.95
4.32

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	419
1.1
4.6
	410
1.08
4.69
	403
1.06
4.78
	395
1.04
4.87
	388
1.02
4.96
	382
1.01
5.01
	375
0.99
5.11
	369
0.98
5.17
	364
0.96
5.27


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	922
2.43
0.19
	640
1.69
0.27
	482
1.27
0.36
	393
1.04
0.44
	337
0.89
0.51
	298
0.79
0.58
	270
0.71
0.64
	248
0.66
0.69
	231
0.61
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	483
1.28
0.63
	423
1.12
0.72
	380
1.00
0.81
	347
0.92
0.88
	321
0.85
0.95
	300
0.79
1.03
	282
0.75
1.08
	268
0.71
1.14
	255
0.67
1.21

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	391
1.03
1.23
	367
0.97
1.3
	346
0.91
1.39
	329
0.87
1.45
	314
0.83
1.52
	301
0.79
1.6
	289
0.76
1.67
	278
0.73
1.73
	269
0.71
1.78

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	359
0.95
1.92
	345
0.91
2.00
	332
0.88
2.07
	321
0.85
2.14
	311
0.82
2.22
	302
0.8
2.28
	294
0.77
2.37
	286
0.75
2.43
	279
0.74
2.46

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	343
0.9
2.76
	333
0.88
2.82
	325
0.86
2.88
	317
0.84
2.95
	310
0.82
3.03
	303
0.8
3.1
	297
0.78
3.18
	291
0.77
3.22
	285
0.75
3.31

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	333
0.88
3.68
	327
0.86
3.77
	321
0.85
3.81
	315
0.83
3.9
	309
0.82
3.95
	304
0.8
4.05
	299
0.79
4.1
	295
0.78
4.15
	290
0.77
4.21

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	328
0.87
4.71
	323
0.85
4.82
	318
0.84
4.88
	314
0.83
4.94
	309
0.82
5.00
	305
0.81
5.06
	301
0.8
5.13
	297
0.79
5.19
	294
0.78
5.26

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	325
0.86
5.89
	321
0.85
5.96
	317
0.84
6.03
	313
0.83
6.1
	310
0.82
6.17
	306
0.81
6.25
	303
0.8
6.33
	300
0.79
6.41
	297
0.78
6.49


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.02
	565
1.49
0.03
	268
0.71
0.07
	173
0.46
0.11
	135
0.36
0.14
	113
0.3
0.17
	100
0.26
0.19
	90
0.24
0.21
	83
0.22
0.23

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1061
2.8
0.07
	650
1.72
0.12
	417
1.1
0.18
	309
0.82
0.25
	252
0.67
0.3
	217
0.57
0.36
	193
0.51
0.4
	175
0.46
0.44
	162
0.43
0.47

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	472
1.25
0.36
	387
1.02
0.45
	333
0.88
0.52
	295
0.78
0.58
	268
0.71
0.64
	247
0.65
0.7
	230
0.61
0.75
	216
0.57
0.8
	204
0.54
0.84

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	328
0.87
0.93
	306
0.81
1.00
	287
0.76
1.07
	272
0.72
1.13
	258
0.68
1.19
	247
0.65
1.25
	237
0.62
1.31
	228
0.6
1.35
	220
0.58
1.4

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	291
0.77
1.64
	280
0.74
1.71
	271
0.71
1.78
	262
0.69
1.83
	254
0.67
1.89
	247
0.65
1.95
	240
0.63
2.01
	234
0.62
2.04
	228
0.6
2.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
0.73
2.5
	270
0.71
2.57
	264
0.7
2.6
	258
0.68
2.68
	253
0.67
2.72
	248
0.65
2.8
	243
0.64
2.85
	238
0.63
2.89
	234
0.62
2.94

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	269
0.71
3.49
	264
0.7
3.54
	260
0.69
3.6
	256
0.68
3.65
	252
0.66
3.76
	248
0.66
3.76
	245
0.65
3.82
	241
0.64
3.88
	238
0.63
3.94

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	264
0.7
4.63
	261
0.69
4.7
	258
0.68
4.76
	255
0.67
4.84
	252
0.66
4.91
	249
0.66
4.91
	246
0.65
4.98
	243
0.64
5.06
	241
0.64
5.06

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
0.69
5.94
	259
0.68
6.03
	256
0.68
6.03
	254
0.67
6.12
	252
0.66
6.21
	249
0.66
6.21
	247
0.65
6.31
	245
0.65
6.31
	243
0.64
6.41

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	260
0.69
7.34
	258
0.68
7.44
	256
0.67
7.56
	254
0.67
7.56
	252
0.66
7.67
	250
0.66
7.67
	248
0.66
7.67
	246
0.65
7.79
	245
0.65
7.79


 
Таблица А.12 - СИП-4 4x120 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 2.2; Gc = 2.2
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.35
	805
1.67
0.46
	654
1.36
0.56
	557
1.16
0.66
	491
1.02
0.75
	443
0.92
0.83
	406
0.84
0.91
	377
0.78
0.98
	353
0.73
1.05

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.54
	858
1.78
0.67
	728
1.51
0.79
	638
1.33
0.9
	573
1.19
1.00
	523
1.09
1.1
	484
1.01
1.18
	452
0.94
1.27
	425
0.88
1.36

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	856
1.78
0.97
	755
1.57
1.09
	681
1.41
1.22
	623
1.3
1.32
	578
1.2
1.43
	540
1.12
1.53
	509
1.06
1.62
	482
1.00
1.72
	459
0.95
1.81

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	753
1.56
1.5
	695
1.44
1.62
	648
1.35
1.73
	609
1.27
1.84
	576
1.2
1.95
	548
1.14
2.05
	523
1.09
2.15
	501
1.04
2.25
	482
1.00
2.34

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	699
1.45
2.11
	661
1.37
2.23
	629
1.31
2.33
	600
1.25
2.44
	575
1.2
2.55
	553
1.15
2.66
	533
1.11
2.75
	515
1.07
2.86
	499
1.04
2.94

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	667
1.39
2.78
	640
1.33
2.91
	616
1.28
3.02
	594
1.24
3.12
	575
1.19
3.25
	557
1.16
3.33
	541
1.12
3.45
	526
1.09
3.55
	512
1.06
3.65

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	647
1.34
3.56
	626
1.3
3.67
	608
1.26
3.79
	591
1.23
3.88
	575
1.19
4.01
	560
1.16
4.12
	546
1.14
4.19
	534
1.11
4.3
	522
1.08
4.42


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	833
1.73
0.44
	671
1.39
0.55
	569
1.18
0.65
	499
1.04
0.73
	449
0.93
0.82
	411
0.85
0.9
	381
0.79
0.97
	356
0.74
1.03
	336
0.7
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	615
1.28
0.93
	556
1.15
1.04
	510
1.06
1.13
	473
0.98
1.22
	443
0.92
1.3
	418
0.87
1.37
	397
0.82
1.46
	378
0.79
1.51
	362
0.75
1.59

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	542
1.13
1.52
	511
1.06
1.62
	484
1.01
1.7
	461
0.96
1.79
	441
0.92
1.87
	423
0.88
1.95
	407
0.85
2.02
	393
0.82
2.1
	380
0.79
2.18

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	508
1.06
2.21
	488
1.01
2.32
	470
0.98
2.39
	454
0.94
2.49
	439
0.91
2.57
	426
0.89
2.63
	414
0.86
2.72
	403
0.84
2.79
	393
0.82
2.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	489
1.02
3.00
	475
0.99
3.09
	462
0.96
3.18
	450
0.94
3.25
	439
0.91
3.36
	429
0.89
3.43
	419
0.87
3.51
	410
0.85
3.6
	402
0.83
3.68

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	477
0.99
3.91
	466
0.97
3.99
	457
0.95
4.07
	448
0.93
4.16
	439
0.91
4.25
	431
0.89
4.35
	423
0.88
4.4
	416
0.86
4.5
	409
0.85
4.55

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	469
0.97
4.92
	461
0.96
4.97
	453
0.94
5.08
	446
0.93
5.13
	439
0.91
5.25
	432
0.9
5.31
	426
0.89
5.37
	420
0.87
5.49
	414
0.86
5.55


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	852
1.77
0.24
	621
1.29
0.33
	495
1.03
0.42
	419
0.87
0.49
	368
0.76
0.57
	332
0.69
0.62
	304
0.63
0.68
	282
0.59
0.73
	264
0.55
0.78

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	507
1.05
0.73
	455
0.95
0.8
	415
0.86
0.89
	384
0.8
0.95
	359
0.75
1.02
	338
0.7
1.09
	320
0.67
1.14
	305
0.63
1.21
	292
0.61
1.25

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	430
0.89
1.34
	407
0.85
1.4
	388
0.81
1.47
	370
0.77
1.55
	355
0.74
1.61
	341
0.71
1.68
	329
0.68
1.76
	319
0.66
1.81
	308
0.64
1.87

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	401
0.83
2.07
	387
0.8
2.15
	375
0.78
2.2
	363
0.76
2.26
	353
0.73
2.35
	344
0.71
2.42
	335
0.7
2.46
	327
0.68
2.53
	319
0.66
2.6

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	385
0.8
2.92
	376
0.78
3.00
	368
0.76
3.08
	360
0.75
3.12
	352
0.73
3.21
	345
0.72
3.25
	339
0.7
3.34
	333
0.69
3.39
	327
0.68
3.44

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	377
0.78
3.92
	370
0.77
3.97
	364
0.76
4.02
	358
0.74
4.13
	352
0.73
4.19
	347
0.72
4.24
	341
0.71
4.3
	336
0.7
4.37
	332
0.69
4.43

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	371
0.77
5.02
	366
0.76
5.09
	361
0.75
5.16
	357
0.74
5.23
	352
0.73
5.3
	348
0.72
5.37
	343
0.71
5.45
	340
0.71
5.45
	336
0.7
5.53

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	367
0.76
6.28
	363
0.75
6.37
	359
0.75
6.37
	356
0.74
6.45
	352
0.73
6.54
	349
0.72
6.63
	345
0.72
6.63
	342
0.71
6.73
	339
0.7
6.82


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	474
0.98
0.44
	405
0.84
0.51
	359
0.75
0.57
	324
0.67
0.64
	298
0.62
0.69
	277
0.58
0.74
	260
0.54
0.8
	246
0.51
0.84
	234
0.49
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	360
0.75
1.02
	339
0.7
1.09
	321
0.67
1.14
	305
0.63
1.21
	292
0.61
1.25
	280
0.58
1.32
	270
0.56
1.36
	260
0.54
1.41
	252
0.52
1.47

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	327
0.68
1.76
	316
0.66
1.81
	307
0.64
1.87
	298
0.62
1.93
	290
0.6
1.99
	282
0.59
2.02
	275
0.57
2.09
	268
0.56
2.13
	262
0.55
2.17

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	313
0.65
2.64
	306
0.64
2.69
	300
0.62
2.77
	294
0.61
2.82
	288
0.6
2.86
	283
0.59
2.91
	278
0.58
2.96
	273
0.57
3.02
	269
0.56
3.07

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	305
0.63
3.71
	301
0.62
3.77
	296
0.62
3.77
	292
0.61
3.84
	288
0.6
3.9
	284
0.59
3.97
	280
0.58
4.03
	277
0.57
4.1
	273
0.57
4.1

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	301
0.62
4.93
	297
0.62
4.93
	294
0.61
5.01
	291
0.6
5.09
	288
0.6
5.09
	285
0.59
5.18
	282
0.59
5.18
	279
0.58
5.27
	276
0.57
5.36

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
0.62
6.24
	295
0.61
6.34
	292
0.61
6.34
	290
0.6
6.45
	288
0.6
6.45
	285
0.59
6.56
	283
0.59
6.56
	281
0.58
6.67
	278
0.58
6.67

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	296
0.61
7.83
	294
0.61
7.83
	292
0.61
7.83
	290
0.6
7.96
	288
0.6
7.96
	286
0.59
8.09
	284
0.59
8.09
	282
0.59
8.09
	280
0.58
8.23


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.35
	805
1.67
0.46
	654
1.36
0.56
	557
1.16
0.66
	491
1.02
0.75
	443
0.92
0.83
	406
0.84
0.91
	377
0.78
0.98
	353
0.73
1.05

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1031
2.14
0.56
	840
1.75
0.68
	716
1.49
0.8
	629
1.31
0.91
	566
1.18
1.01
	518
1.08
1.11
	480
1.00
1.19
	449
0.93
1.28
	423
0.88
1.36

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	817
1.7
1.01
	727
1.51
1.14
	659
1.37
1.25
	606
1.26
1.36
	564
1.17
1.47
	529
1.1
1.56
	499
1.04
1.65
	474
0.98
1.75
	452
0.94
1.83

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	725
1.51
1.55
	672
1.4
1.67
	629
1.31
1.79
	593
1.23
1.9
	563
1.17
2.00
	536
1.11
2.11
	513
1.07
2.19
	492
1.02
2.29
	474
0.98
2.39

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	676
1.41
2.17
	642
1.33
2.3
	612
1.27
2.41
	585
1.22
2.5
	562
1.17
2.61
	541
1.12
2.73
	523
1.09
2.8
	506
1.05
2.91
	490
1.02
3.00

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	648
1.35
2.87
	623
1.29
3.00
	601
1.25
3.09
	580
1.21
3.2
	562
1.17
3.31
	545
1.13
3.42
	530
1.1
3.52
	516
1.07
3.61
	503
1.05
3.68

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	629
1.31
3.65
	611
1.27
3.76
	593
1.23
3.88
	577
1.2
3.98
	562
1.17
4.08
	549
1.14
4.19
	536
1.11
4.3
	524
1.09
4.38
	513
1.07
4.46


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	833
1.73
0.44
	671
1.39
0.55
	569
1.18
0.65
	499
1.04
0.73
	449
0.93
0.82
	411
0.85
0.9
	381
0.79
0.97
	356
0.74
1.03
	336
0.7
1.09

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	615
1.28
0.93
	556
1.15
1.04
	510
1.06
1.13
	473
0.98
1.22
	443
0.92
1.3
	418
0.87
1.37
	397
0.82
1.46
	378
0.79
1.51
	362
0.75
1.59

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	542
1.13
1.52
	511
1.06
1.62
	484
1.01
1.7
	461
0.96
1.79
	441
0.92
1.87
	423
0.88
1.95
	407
0.85
2.02
	393
0.82
2.1
	380
0.79
2.18

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	508
1.06
2.21
	488
1.01
2.32
	470
0.98
2.39
	454
0.94
2.49
	439
0.91
2.57
	426
0.89
2.63
	414
0.86
2.72
	403
0.84
2.79
	393
0.82
2.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	489
1.02
3.00
	475
0.99
3.09
	462
0.96
3.18
	450
0.94
3.25
	439
0.91
3.36
	429
0.89
3.43
	419
0.87
3.51
	410
0.85
3.6
	402
0.83
3.68

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	477
0.99
3.91
	466
0.97
3.99
	457
0.95
4.07
	448
0.93
4.16
	439
0.91
4.25
	431
0.89
4.35
	423
0.88
4.4
	416
0.86
4.5
	409
0.85
4.55

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	469
0.97
4.92
	461
0.96
4.97
	453
0.94
5.08
	446
0.93
5.13
	439
0.91
5.25
	432
0.9
5.31
	426
0.89
5.37
	420
0.87
5.49
	414
0.86
5.55


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	852
1.77
0.24
	621
1.29
0.33
	495
1.03
0.42
	419
0.87
0.49
	368
0.76
0.57
	332
0.69
0.62
	304
0.63
0.68
	282
0.59
0.73
	264
0.55
0.78

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	507
1.05
0.73
	455
0.95
0.8
	415
0.86
0.89
	384
0.8
0.95
	359
0.75
1.02
	338
0.7
1.09
	320
0.67
1.14
	305
0.63
1.21
	292
0.61
1.25

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	430
0.89
1.34
	407
0.85
1.4
	388
0.81
1.47
	370
0.77
1.55
	355
0.74
1.61
	341
0.71
1.68
	329
0.68
1.76
	319
0.66
1.81
	308
0.64
1.87

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	401
0.83
2.07
	387
0.8
2.15
	375
0.78
2.2
	363
0.76
2.26
	353
0.73
2.35
	344
0.71
2.42
	335
0.7
2.46
	327
0.68
2.53
	319
0.66
2.6

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	385
0.8
2.92
	376
0.78
3.00
	368
0.76
3.08
	360
0.75
3.12
	352
0.73
3.21
	345
0.72
3.25
	339
0.7
3.34
	333
0.69
3.39
	327
0.68
3.44

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	377
0.78
3.92
	370
0.77
3.97
	364
0.76
4.02
	358
0.74
4.13
	352
0.73
4.19
	347
0.72
4.24
	341
0.71
4.3
	336
0.7
4.37
	332
0.69
4.43

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	371
0.77
5.02
	366
0.76
5.09
	361
0.75
5.16
	357
0.74
5.23
	352
0.73
5.3
	348
0.72
5.37
	343
0.71
5.45
	340
0.71
5.45
	336
0.7
5.53

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	367
0.76
6.28
	363
0.75
6.37
	359
0.75
6.37
	356
0.74
6.45
	352
0.73
6.54
	349
0.72
6.63
	345
0.72
6.63
	342
0.71
6.73
	339
0.7
6.82


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	474
0.98
0.44
	405
0.84
0.51
	359
0.75
0.57
	324
0.67
0.64
	298
0.62
0.69
	277
0.58
0.74
	260
0.54
0.8
	246
0.51
0.84
	234
0.49
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	360
0.75
1.02
	339
0.7
1.09
	321
0.67
1.14
	305
0.63
1.21
	292
0.61
1.25
	280
0.58
1.32
	270
0.56
1.36
	260
0.54
1.41
	252
0.52
1.47

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	327
0.68
1.76
	316
0.66
1.81
	307
0.64
1.87
	298
0.62
1.93
	290
0.6
1.99
	282
0.59
2.02
	275
0.57
2.09
	268
0.56
2.13
	262
0.55
2.17

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	313
0.65
2.64
	306
0.64
2.69
	300
0.62
2.77
	294
0.61
2.82
	288
0.6
2.86
	283
0.59
2.91
	278
0.58
2.96
	273
0.57
3.02
	269
0.56
3.07

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	305
0.63
3.71
	301
0.62
3.77
	296
0.62
3.77
	292
0.61
3.84
	288
0.6
3.9
	284
0.59
3.97
	280
0.58
4.03
	277
0.57
4.1
	273
0.57
4.1

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	301
0.62
4.93
	297
0.62
4.93
	294
0.61
5.01
	291
0.6
5.09
	288
0.6
5.09
	285
0.59
5.18
	282
0.59
5.18
	279
0.58
5.27
	276
0.57
5.36

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
0.62
6.24
	295
0.61
6.34
	292
0.61
6.34
	290
0.6
6.45
	288
0.6
6.45
	285
0.59
6.56
	283
0.59
6.56
	281
0.58
6.67
	278
0.58
6.67

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	296
0.61
7.83
	294
0.61
7.83
	292
0.61
7.83
	290
0.6
7.96
	288
0.6
7.96
	286
0.59
8.09
	284
0.59
8.09
	282
0.59
8.09
	280
0.58
8.23


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.35
	805
1.67
0.46
	654
1.36
0.56
	557
1.16
0.66
	491
1.02
0.75
	443
0.92
0.83
	406
0.84
0.91
	377
0.78
0.98
	353
0.73
1.05

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	971
2.02
0.59
	802
1.67
0.71
	689
1.43
0.83
	611
1.27
0.94
	552
1.15
1.04
	507
1.05
1.14
	471
0.98
1.22
	441
0.92
1.3
	416
0.87
1.37

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	780
1.62
1.06
	700
1.45
1.19
	638
1.33
1.29
	589
1.22
1.41
	550
1.14
1.51
	517
1.07
1.61
	489
1.02
1.69
	466
0.97
1.77
	445
0.92
1.87

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	698
1.45
1.61
	650
1.35
1.73
	611
1.27
1.84
	578
1.2
1.95
	549
1.14
2.05
	524
1.09
2.15
	502
1.04
2.25
	483
1.00
2.34
	466
0.97
2.41

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	654
1.36
2.25
	623
1.29
2.37
	595
1.24
2.46
	571
1.19
2.57
	549
1.14
2.68
	530
1.1
2.78
	512
1.06
2.88
	496
1.03
2.97
	482
1.00
3.06

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	629
1.31
2.95
	606
1.26
3.07
	585
1.22
3.17
	566
1.18
3.28
	549
1.14
3.39
	534
1.11
3.48
	519
1.08
3.58
	506
1.05
3.68
	494
1.03
3.76

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	612
1.27
3.76
	595
1.24
3.85
	579
1.2
3.98
	564
1.17
4.08
	550
1.14
4.19
	537
1.12
4.26
	525
1.09
4.38
	514
1.07
4.46
	503
1.05
4.55


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	801
1.66
0.46
	651
1.35
0.57
	555
1.15
0.66
	490
1.02
0.75
	442
0.92
0.83
	405
0.84
0.91
	376
0.78
0.98
	352
0.73
1.05
	333
0.69
1.11

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	599
1.24
0.96
	543
1.13
1.06
	500
1.04
1.15
	465
0.97
1.23
	436
0.91
1.31
	412
0.86
1.39
	392
0.81
1.47
	374
0.78
1.53
	358
0.74
1.61

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	531
1.1
1.56
	501
1.04
1.65
	475
0.99
1.74
	453
0.94
1.83
	434
0.9
1.91
	417
0.87
1.98
	402
0.84
2.05
	388
0.81
2.12
	376
0.78
2.2

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	498
1.04
2.25
	479
1.00
2.34
	462
0.96
2.44
	447
0.93
2.52
	433
0.9
2.6
	420
0.87
2.69
	409
0.85
2.75
	398
0.83
2.82
	388
0.81
2.89

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	480
1.00
3.06
	467
0.97
3.15
	455
0.95
3.22
	444
0.92
3.32
	433
0.9
3.4
	423
0.88
3.47
	414
0.86
3.55
	405
0.84
3.64
	397
0.83
3.68

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	469
0.98
3.95
	459
0.95
4.07
	450
0.94
4.11
	441
0.92
4.2
	433
0.9
4.3
	425
0.88
4.4
	418
0.87
4.45
	410
0.85
4.55
	404
0.84
4.6

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	462
0.96
4.97
	454
0.94
5.08
	447
0.93
5.13
	440
0.91
5.25
	433
0.9
5.31
	427
0.89
5.37
	421
0.87
5.49
	415
0.86
5.55
	409
0.85
5.62


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	816
1.7
0.25
	602
1.25
0.34
	484
1.01
0.43
	412
0.86
0.5
	363
0.75
0.57
	328
0.68
0.63
	301
0.63
0.68
	279
0.58
0.74
	262
0.54
0.8

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	495
1.03
0.74
	446
0.93
0.82
	408
0.85
0.9
	379
0.79
0.97
	354
0.74
1.03
	334
0.69
1.11
	317
0.66
1.16
	302
0.63
1.21
	289
0.6
1.27

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	423
0.88
1.36
	401
0.83
1.44
	381
0.79
1.51
	365
0.76
1.57
	350
0.73
1.64
	337
0.7
1.71
	326
0.68
1.76
	315
0.65
1.84
	305
0.63
1.89

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	394
0.82
2.1
	381
0.79
2.18
	370
0.77
2.23
	359
0.75
2.29
	349
0.72
2.39
	340
0.71
2.42
	331
0.69
2.49
	323
0.67
2.57
	316
0.66
2.6

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	380
0.79
2.96
	371
0.77
3.04
	363
0.75
3.12
	355
0.74
3.16
	348
0.72
3.25
	341
0.71
3.3
	335
0.7
3.34
	329
0.68
3.44
	323
0.67
3.49

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	371
0.77
3.97
	365
0.76
4.02
	359
0.75
4.07
	353
0.73
4.19
	348
0.72
4.24
	343
0.71
4.3
	338
0.7
4.37
	333
0.69
4.43
	328
0.68
4.49

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	366
0.76
5.09
	361
0.75
5.16
	357
0.74
5.23
	352
0.73
5.3
	348
0.72
5.37
	344
0.71
5.45
	340
0.71
5.45
	336
0.7
5.53
	332
0.69
5.61

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	363
0.75
6.37
	359
0.75
6.37
	355
0.74
6.45
	352
0.73
6.54
	348
0.72
6.63
	345
0.72
6.63
	341
0.71
6.73
	338
0.7
6.82
	335
0.7
6.82


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	462
0.96
0.45
	397
0.83
0.52
	353
0.73
0.59
	320
0.66
0.65
	295
0.61
0.7
	274
0.57
0.75
	258
0.54
0.8
	244
0.51
0.84
	232
0.48
0.9

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	354
0.74
1.03
	334
0.69
1.11
	316
0.66
1.16
	302
0.63
1.21
	289
0.6
1.27
	278
0.58
1.32
	267
0.56
1.36
	258
0.54
1.41
	250
0.52
1.47

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	322
0.67
1.78
	312
0.65
1.84
	303
0.63
1.89
	294
0.61
1.96
	286
0.59
2.02
	279
0.58
2.06
	272
0.57
2.09
	266
0.55
2.17
	260
0.54
2.21

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	309
0.64
2.69
	302
0.63
2.73
	296
0.62
2.77
	291
0.6
2.86
	285
0.59
2.91
	280
0.58
2.96
	275
0.57
3.02
	271
0.56
3.07
	266
0.55
3.13

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	302
0.63
3.71
	297
0.62
3.77
	293
0.61
3.84
	289
0.6
3.9
	285
0.59
3.97
	281
0.58
4.03
	278
0.58
4.03
	274
0.57
4.1
	271
0.56
4.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
0.62
4.93
	294
0.61
5.01
	291
0.6
5.09
	288
0.6
5.09
	285
0.59
5.18
	282
0.59
5.18
	279
0.58
5.27
	276
0.57
5.36
	274
0.57
5.36

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
0.61
6.34
	292
0.61
6.34
	290
0.6
6.45
	287
0.6
6.45
	285
0.59
6.56
	283
0.59
6.56
	280
0.58
6.67
	278
0.58
6.67
	276
0.57
6.79

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	293
0.61
7.83
	291
0.6
7.96
	289
0.6
7.96
	287
0.6
7.96
	285
0.59
8.09
	283
0.59
8.09
	281
0.58
8.23
	280
0.58
8.23
	278
0.58
8.23


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.35
	805
1.67
0.46
	654
1.36
0.56
	557
1.16
0.66
	491
1.02
0.75
	443
0.92
0.83
	406
0.84
0.91
	377
0.78
0.98
	353
0.73
1.05

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	878
1.82
0.66
	741
1.54
0.78
	647
1.34
0.89
	580
1.2
0.99
	528
1.1
1.09
	488
1.01
1.18
	455
0.95
1.26
	428
0.89
1.34
	406
0.84
1.42

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	722
1.5
1.15
	655
1.36
1.26
	603
1.25
1.38
	561
1.17
1.47
	527
1.09
1.58
	497
1.03
1.67
	473
0.98
1.75
	451
0.94
1.83
	432
0.9
1.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	654
1.36
1.72
	614
1.28
1.83
	580
1.21
1.93
	551
1.15
2.03
	526
1.09
2.15
	504
1.05
2.23
	485
1.01
2.32
	467
0.97
2.41
	451
0.94
2.49

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	618
1.29
2.37
	591
1.23
2.48
	567
1.18
2.59
	546
1.13
2.7
	527
1.09
2.8
	510
1.06
2.88
	494
1.03
2.97
	479
1.00
3.06
	466
0.97
3.15

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	597
1.24
3.12
	578
1.2
3.22
	559
1.16
3.33
	543
1.13
3.42
	528
1.1
3.52
	514
1.07
3.61
	501
1.04
3.72
	489
1.02
3.79
	478
0.99
3.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	584
1.21
3.95
	569
1.18
4.05
	555
1.15
4.15
	541
1.12
4.26
	529
1.1
4.34
	517
1.08
4.42
	507
1.05
4.55
	497
1.03
4.64
	487
1.01
4.73


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.2
	733
1.52
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	394
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	728
1.51
0.51
	605
1.26
0.61
	525
1.09
0.7
	468
0.97
0.79
	425
0.88
0.87
	392
0.81
0.94
	365
0.76
1.01
	343
0.71
1.08
	325
0.68
1.12

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	560
1.16
1.03
	513
1.07
1.12
	476
0.99
1.21
	445
0.93
1.28
	420
0.87
1.37
	398
0.83
1.44
	379
0.79
1.51
	363
0.75
1.59
	349
0.72
1.66

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	503
1.04
1.65
	477
0.99
1.74
	455
0.95
1.81
	435
0.9
1.91
	418
0.87
1.98
	403
0.84
2.05
	389
0.81
2.12
	377
0.78
2.2
	365
0.76
2.26

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	475
0.99
2.36
	459
0.95
2.46
	444
0.92
2.54
	430
0.89
2.63
	418
0.87
2.69
	406
0.84
2.79
	396
0.82
2.85
	386
0.8
2.92
	377
0.78
3.00

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	460
0.96
3.18
	448
0.93
3.29
	438
0.91
3.36
	427
0.89
3.43
	418
0.87
3.51
	409
0.85
3.6
	401
0.83
3.68
	393
0.82
3.73
	385
0.8
3.82

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	451
0.94
4.11
	442
0.92
4.2
	434
0.9
4.3
	426
0.89
4.35
	418
0.87
4.45
	411
0.85
4.55
	405
0.84
4.6
	398
0.83
4.66
	392
0.81
4.78

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	445
0.93
5.13
	438
0.91
5.25
	432
0.9
5.31
	425
0.88
5.43
	419
0.87
5.49
	413
0.86
5.55
	408
0.85
5.62
	402
0.84
5.68
	397
0.83
5.75


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	734
1.53
0.28
	558
1.16
0.37
	458
0.95
0.45
	395
0.82
0.52
	351
0.73
0.59
	319
0.66
0.65
	294
0.61
0.7
	274
0.57
0.75
	257
0.53
0.81

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	466
0.97
0.79
	424
0.88
0.87
	391
0.81
0.94
	365
0.76
1.01
	343
0.71
1.08
	324
0.67
1.14
	309
0.64
1.19
	295
0.61
1.25
	283
0.59
1.29

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	403
0.84
1.42
	384
0.8
1.49
	367
0.76
1.57
	352
0.73
1.64
	339
0.7
1.71
	327
0.68
1.76
	316
0.66
1.81
	307
0.64
1.87
	298
0.62
1.93

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	379
0.79
2.18
	367
0.76
2.26
	357
0.74
2.32
	347
0.72
2.39
	338
0.7
2.46
	330
0.68
2.53
	322
0.67
2.57
	315
0.65
2.64
	308
0.64
2.69

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	366
0.76
3.08
	358
0.74
3.16
	351
0.73
3.21
	344
0.72
3.25
	338
0.7
3.34
	331
0.69
3.39
	325
0.68
3.44
	320
0.66
3.55
	315
0.65
3.6

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	359
0.75
4.07
	353
0.73
4.19
	348
0.72
4.24
	343
0.71
4.3
	338
0.7
4.37
	333
0.69
4.43
	328
0.68
4.49
	324
0.67
4.56
	320
0.66
4.63

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	355
0.74
5.23
	350
0.73
5.3
	346
0.72
5.37
	342
0.71
5.45
	338
0.7
5.53
	334
0.69
5.61
	331
0.69
5.61
	327
0.68
5.69
	324
0.67
5.77

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	352
0.73
6.54
	348
0.72
6.63
	345
0.72
6.63
	342
0.71
6.73
	339
0.7
6.82
	335
0.7
6.82
	332
0.69
6.92
	330
0.68
7.02
	327
0.68
7.02


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тт = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.02
	496
1.03
0.05
	260
0.54
0.09
	184
0.38
0.13
	149
0.31
0.15
	128
0.27
0.18
	114
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	1059
2.2
0.09
	634
1.32
0.14
	431
0.9
0.21
	335
0.7
0.27
	281
0.58
0.33
	246
0.51
0.37
	221
0.46
0.42
	202
0.42
0.45
	187
0.39
0.49

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	433
0.9
0.48
	378
0.79
0.54
	339
0.7
0.61
	309
0.64
0.67
	286
0.59
0.73
	267
0.56
0.77
	252
0.52
0.83
	239
0.5
0.86
	227
0.47
0.91

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	339
0.7
1.09
	321
0.67
1.14
	306
0.64
1.19
	293
0.61
1.25
	281
0.58
1.32
	270
0.56
1.36
	261
0.54
1.41
	252
0.52
1.47
	245
0.51
1.5

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	311
0.65
1.84
	302
0.63
1.89
	293
0.61
1.96
	286
0.59
2.02
	278
0.58
2.06
	272
0.56
2.13
	265
0.55
2.17
	260
0.54
2.21
	254
0.53
2.25

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	299
0.62
2.77
	293
0.61
2.82
	288
0.6
2.86
	283
0.59
2.91
	278
0.58
2.96
	273
0.57
3.02
	269
0.56
3.07
	264
0.55
3.13
	260
0.54
3.18

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	293
0.61
3.84
	289
0.6
3.9
	285
0.59
3.97
	281
0.58
4.03
	278
0.58
4.03
	274
0.57
4.1
	271
0.56
4.18
	267
0.56
4.18
	264
0.55
4.25

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
0.6
5.09
	286
0.59
5.18
	283
0.59
5.18
	281
0.58
5.27
	278
0.58
5.27
	275
0.57
5.36
	272
0.57
5.36
	270
0.56
5.46
	267
0.56
5.46

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	287
0.6
6.45
	285
0.59
6.56
	282
0.59
6.56
	280
0.58
6.67
	278
0.58
6.67
	276
0.57
6.79
	274
0.57
6.79
	272
0.56
6.91
	270
0.56
6.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	286
0.59
8.09
	284
0.59
8.09
	282
0.59
8.09
	280
0.58
8.23
	278
0.58
8.23
	277
0.57
8.38
	275
0.57
8.38
	273
0.57
8.38
	272
0.56
8.53


 
 
Четырехцепные ВЛИ 0,4 кВ
 
Таблица А.13 - СИП-4 4x35 + 35 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 3.7; Gc = 3.7
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.15
	368
2.63
0.2
	265
1.9
0.28
	205
1.47
0.37
	169
1.21
0.44
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	108
0.77
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.26
	389
2.79
0.34
	301
2.16
0.44
	245
1.76
0.54
	209
1.5
0.64
	183
1.31
0.73
	165
1.18
0.81
	151
1.08
0.89
	140
1.00
0.96

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	391
2.8
0.53
	320
2.29
0.65
	272
1.95
0.77
	238
1.71
0.87
	213
1.53
0.98
	194
1.39
1.07
	179
1.28
1.17
	167
1.2
1.24
	157
1.13
1.32

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	300
2.15
1.00
	267
1.92
1.12
	242
1.74
1.24
	223
1.6
1.34
	207
1.48
1.45
	194
1.39
1.55
	183
1.31
1.64
	174
1.25
1.72
	166
1.19
1.81

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
1.87
1.57
	243
1.74
1.68
	228
1.63
1.8
	215
1.54
1.9
	204
1.46
2.01
	194
1.39
2.11
	186
1.33
2.2
	179
1.28
2.29
	172
1.23
2.38

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	241
1.73
2.21
	229
1.64
2.33
	219
1.57
2.44
	210
1.5
2.55
	202
1.45
2.64
	194
1.39
2.75
	188
1.35
2.83
	182
1.3
2.94
	177
1.26
3.03

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.64
2.95
	221
1.58
3.06
	214
1.53
3.16
	207
1.48
3.27
	201
1.44
3.36
	195
1.4
3.46
	189
1.36
3.56
	185
1.32
3.67
	180
1.29
3.75

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
1.59
3.76
	216
1.55
3.85
	210
1.5
3.98
	205
1.47
4.06
	200
1.43
4.18
	195
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	441
3.16
0.17
	313
2.24
0.24
	232
1.67
0.32
	185
1.33
0.4
	156
1.12
0.48
	137
0.98
0.55
	123
0.88
0.61
	112
0.8
0.67
	104
0.75
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
1.6
0.6
	193
1.38
0.69
	172
1.23
0.78
	156
1.12
0.85
	144
1.03
0.93
	134
0.96
1.00
	126
0.9
1.06
	119
0.85
1.12
	113
0.81
1.18

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
1.25
1.19
	163
1.17
1.28
	154
1.1
1.36
	146
1.05
1.42
	139
1.00
1.49
	133
0.95
1.57
	128
0.91
1.64
	123
0.88
1.7
	119
0.85
1.76

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
1.13
1.9
	152
1.09
1.97
	146
1.05
2.05
	141
1.01
2.13
	137
0.98
2.19
	133
0.95
2.26
	129
0.92
2.34
	125
0.9
2.39
	122
0.88
2.44

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	150
1.08
2.71
	146
1.05
2.79
	142
1.02
2.87
	139
0.99
2.96
	136
0.97
3.02
	133
0.95
3.08
	130
0.93
3.15
	127
0.91
3.22
	125
0.89
3.29

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	138
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03
	131
0.94
4.07
	129
0.92
4.16
	127
0.91
4.2

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
1.02
4.74
	141
1.01
4.79
	139
0.99
4.89
	137
0.98
4.94
	135
0.97
4.99
	133
0.95
5.09
	131
0.94
5.15
	130
0.93
5.2
	128
0.92
5.26

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	141
1.01
5.92
	139
1.00
5.97
	138
0.99
6.04
	136
0.98
6.1
	135
0.97
6.16
	133
0.95
6.29
	132
0.94
6.36
	130
0.93
6.42
	129
0.92
6.49


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
1.27
0.42
	151
1.08
0.5
	133
0.95
0.57
	120
0.86
0.63
	110
0.79
0.68
	102
0.73
0.74
	96
0.69
0.78
	90
0.65
0.83
	86
0.61
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.92
1.04
	121
0.86
1.11
	115
0.82
1.17
	109
0.78
1.23
	105
0.75
1.27
	101
0.72
1.33
	97
0.69
1.39
	94
0.67
1.43
	91
0.65
1.47

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.82
1.82
	111
0.8
1.87
	108
0.77
1.94
	105
0.75
1.99
	102
0.73
2.05
	100
0.71
2.1
	97
0.7
2.13
	95
0.68
2.2
	93
0.67
2.23

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	109
0.78
2.76
	107
0.77
2.79
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91
	101
0.73
2.95
	100
0.71
3.03
	98
0.7
3.07
	96
0.69
3.12
	95
0.68
3.16

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	106
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96
	102
0.73
4.01
	101
0.72
4.07
	100
0.71
4.12
	98
0.7
4.18
	97
0.7
4.18
	96
0.69
4.24

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	105
0.75
5.1
	104
0.74
5.17
	103
0.74
5.17
	102
0.73
5.24
	101
0.72
5.31
	100
0.71
5.39
	99
0.71
5.39
	98
0.7
5.46
	97
0.69
5.54

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	104
0.74
6.54
	103
0.74
6.54
	102
0.73
6.63
	101
0.73
6.63
	101
0.72
6.72
	100
0.71
6.82
	99
0.71
6.82
	98
0.7
6.91
	98
0.7
6.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.74
8.07
	103
0.73
8.18
	102
0.73
8.18
	101
0.72
8.3
	101
0.72
8.3
	100
0.72
8.3
	99
0.71
8.42
	99
0.71
8.42
	98
0.7
8.54


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	232
1.66
0.14
	161
1.15
0.21
	125
0.89
0.27
	104
0.75
0.32
	91
0.65
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45
	69
0.49
0.49
	64
0.46
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.74
0.73
	96
0.69
0.78
	91
0.65
0.83
	86
0.62
0.87
	82
0.59
0.91
	79
0.56
0.96
	76
0.54
1.00
	73
0.52
1.03
	70
0.5
1.08

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	89
0.63
1.52
	86
0.62
1.54
	84
0.6
1.59
	82
0.58
1.65
	80
0.57
1.68
	78
0.56
1.71
	76
0.54
1.77
	74
0.53
1.8
	73
0.52
1.84

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	84
0.6
2.49
	82
0.59
2.53
	81
0.58
2.58
	80
0.57
2.62
	78
0.56
2.67
	77
0.55
2.72
	76
0.55
2.72
	75
0.54
2.77
	74
0.53
2.82

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	81
0.58
3.71
	81
0.58
3.71
	80
0.57
3.77
	79
0.56
3.84
	78
0.56
3.84
	77
0.55
3.91
	76
0.55
3.91
	76
0.54
3.98
	75
0.54
3.98

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	80
0.57
5.14
	80
0.57
5.14
	79
0.57
5.14
	78
0.56
5.23
	78
0.56
5.23
	77
0.55
5.32
	77
0.55
5.32
	76
0.54
5.42
	76
0.54
5.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	80
0.57
6.71
	79
0.57
6.71
	79
0.56
6.83
	78
0.56
6.83
	78
0.56
6.83
	77
0.55
6.95
	77
0.55
6.95
	76
0.55
6.95
	76
0.54
7.08

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	79
0.57
8.49
	79
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	77
0.55
8.8
	77
0.55
8.8
	77
0.55
8.8
	76
0.55
8.8

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	79
0.57
10.48
	79
0.56
10.67
	78
0.56
10.67
	78
0.56
10.67
	78
0.56
10.67
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.15
	368
2.63
0.2
	265
1.9
0.28
	205
1.47
0.37
	169
1.21
0.44
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	108
0.77
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.26
	389
2.79
0.34
	301
2.16
0.44
	245
1.76
0.54
	209
1.5
0.64
	183
1.31
0.73
	165
1.18
0.81
	151
1.08
0.89
	140
1.00
0.96

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	348
2.49
0.6
	291
2.08
0.72
	252
1.8
0.83
	223
1.6
0.93
	202
1.45
1.03
	185
1.33
1.12
	172
1.23
1.21
	161
1.16
1.29
	152
1.09
1.37

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	274
1.96
1.1
	247
1.77
1.22
	227
1.62
1.33
	210
1.51
1.42
	197
1.41
1.53
	185
1.33
1.62
	176
1.26
1.71
	167
1.2
1.79
	160
1.15
1.87

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	242
1.73
1.69
	227
1.63
1.8
	214
1.54
1.9
	203
1.46
2.01
	194
1.39
2.11
	186
1.33
2.2
	178
1.28
2.29
	172
1.23
2.38
	166
1.19
2.46

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	226
1.62
2.36
	216
1.55
2.47
	207
1.49
2.57
	199
1.43
2.67
	192
1.38
2.77
	186
1.33
2.88
	180
1.29
2.96
	175
1.25
3.06
	170
1.22
3.13

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	217
1.55
3.12
	209
1.5
3.23
	203
1.45
3.34
	197
1.41
3.43
	192
1.37
3.53
	187
1.34
3.61
	182
1.3
3.72
	177
1.27
3.81
	173
1.24
3.9

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
1.51
3.96
	205
1.47
4.06
	200
1.43
4.18
	195
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	180
1.29
4.63
	176
1.26
4.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	441
3.16
0.17
	313
2.24
0.24
	232
1.67
0.32
	185
1.33
0.4
	156
1.12
0.48
	137
0.98
0.55
	123
0.88
0.61
	112
0.8
0.67
	104
0.75
0.72

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
1.6
0.6
	193
1.38
0.69
	172
1.23
0.78
	156
1.12
0.85
	144
1.03
0.93
	134
0.96
1.00
	126
0.9
1.06
	119
0.85
1.12
	113
0.81
1.18

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
1.25
1.19
	163
1.17
1.28
	154
1.1
1.36
	146
1.05
1.42
	139
1.00
1.49
	133
0.95
1.57
	128
0.91
1.64
	123
0.88
1.7
	119
0.85
1.76

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
1.13
1.9
	152
1.09
1.97
	146
1.05
2.05
	141
1.01
2.13
	137
0.98
2.19
	133
0.95
2.26
	129
0.92
2.34
	125
0.9
2.39
	122
0.88
2.44

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	150
1.08
2.71
	146
1.05
2.79
	142
1.02
2.87
	139
0.99
2.96
	136
0.97
3.02
	133
0.95
3.08
	130
0.93
3.15
	127
0.91
3.22
	125
0.89
3.29

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
1.04
3.68
	143
1.02
3.75
	140
1.00
3.82
	138
0.98
3.9
	135
0.97
3.94
	133
0.95
4.03
	131
0.94
4.07
	129
0.92
4.16
	127
0.91
4.2

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
1.02
4.74
	141
1.01
4.79
	139
0.99
4.89
	137
0.98
4.94
	135
0.97
4.99
	133
0.95
5.09
	131
0.94
5.15
	130
0.93
5.2
	128
0.92
5.26

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	141
1.01
5.92
	139
1.00
5.97
	138
0.99
6.04
	136
0.98
6.1
	135
0.97
6.16
	133
0.95
6.29
	132
0.94
6.36
	130
0.93
6.42
	129
0.92
6.49


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
1.27
0.42
	151
1.08
0.5
	133
0.95
0.57
	120
0.86
0.63
	110
0.79
0.68
	102
0.73
0.74
	96
0.69
0.78
	90
0.65
0.83
	86
0.61
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.92
1.04
	121
0.86
1.11
	115
0.82
1.17
	109
0.78
1.23
	105
0.75
1.27
	101
0.72
1.33
	97
0.69
1.39
	94
0.67
1.43
	91
0.65
1.47

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.82
1.82
	111
0.8
1.87
	108
0.77
1.94
	105
0.75
1.99
	102
0.73
2.05
	100
0.71
2.1
	97
0.7
2.13
	95
0.68
2.2
	93
0.67
2.23

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	109
0.78
2.76
	107
0.77
2.79
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91
	101
0.73
2.95
	100
0.71
3.03
	98
0.7
3.07
	96
0.69
3.12
	95
0.68
3.16

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	106
0.76
3.85
	105
0.75
3.9
	104
0.74
3.96
	102
0.73
4.01
	101
0.72
4.07
	100
0.71
4.12
	98
0.7
4.18
	97
0.7
4.18
	96
0.69
4.24

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	105
0.75
5.1
	104
0.74
5.17
	103
0.74
5.17
	102
0.73
5.24
	101
0.72
5.31
	100
0.71
5.39
	99
0.71
5.39
	98
0.7
5.46
	97
0.69
5.54

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	104
0.74
6.54
	103
0.74
6.54
	102
0.73
6.63
	101
0.73
6.63
	101
0.72
6.72
	100
0.71
6.82
	99
0.71
6.82
	98
0.7
6.91
	98
0.7
6.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.74
8.07
	103
0.73
8.18
	102
0.73
8.18
	101
0.72
8.3
	101
0.72
8.3
	100
0.72
8.3
	99
0.71
8.42
	99
0.71
8.42
	98
0.7
8.54


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тр = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	232
1.66
0.14
	161
1.15
0.21
	125
0.89
0.27
	104
0.75
0.32
	91
0.65
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45
	69
0.49
0.49
	64
0.46
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.74
0.73
	96
0.69
0.78
	91
0.65
0.83
	86
0.62
0.87
	82
0.59
0.91
	79
0.56
0.96
	76
0.54
1.00
	73
0.52
1.03
	70
0.5
1.08

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	89
0.63
1.52
	86
0.62
1.54
	84
0.6
1.59
	82
0.58
1.65
	80
0.57
1.68
	78
0.56
1.71
	76
0.54
1.77
	74
0.53
1.8
	73
0.52
1.84

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	84
0.6
2.49
	82
0.59
2.53
	81
0.58
2.58
	80
0.57
2.62
	78
0.56
2.67
	77
0.55
2.72
	76
0.55
2.72
	75
0.54
2.77
	74
0.53
2.82

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	81
0.58
3.71
	81
0.58
3.71
	80
0.57
3.77
	79
0.56
3.84
	78
0.56
3.84
	77
0.55
3.91
	76
0.55
3.91
	76
0.54
3.98
	75
0.54
3.98

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	80
0.57
5.14
	80
0.57
5.14
	79
0.57
5.14
	78
0.56
5.23
	78
0.56
5.23
	77
0.55
5.32
	77
0.55
5.32
	76
0.54
5.42
	76
0.54
5.42

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	80
0.57
6.71
	79
0.57
6.71
	79
0.56
6.83
	78
0.56
6.83
	78
0.56
6.83
	77
0.55
6.95
	77
0.55
6.95
	76
0.55
6.95
	76
0.54
7.08

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	79
0.57
8.49
	79
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	77
0.55
8.8
	77
0.55
8.8
	77
0.55
8.8
	76
0.55
8.8

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	79
0.57
10.48
	79
0.56
10.67
	78
0.56
10.67
	78
0.56
10.67
	78
0.56
10.67
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.15
	368
2.63
0.2
	265
1.9
0.28
	205
1.47
0.37
	169
1.21
0.44
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	108
0.77
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	482
3.45
0.28
	364
2.61
0.37
	285
2.04
0.47
	235
1.68
0.57
	202
1.45
0.66
	178
1.28
0.75
	161
1.15
0.83
	148
1.06
0.9
	137
0.98
0.98

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	311
2.23
0.67
	265
1.9
0.79
	233
1.67
0.89
	210
1.5
1.00
	192
1.37
1.09
	177
1.27
1.18
	165
1.18
1.27
	156
1.12
1.33
	147
1.06
1.41

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
1.8
1.2
	230
1.65
1.3
	213
1.52
1.42
	199
1.42
1.51
	187
1.34
1.61
	177
1.27
1.69
	169
1.21
1.78
	161
1.16
1.85
	155
1.11
1.94

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	226
1.62
1.81
	213
1.53
1.91
	202
1.45
2.02
	193
1.38
2.12
	185
1.32
2.22
	178
1.27
2.31
	171
1.23
2.38
	165
1.18
2.48
	160
1.15
2.55

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	212
1.52
2.52
	204
1.46
2.62
	197
1.41
2.71
	190
1.36
2.81
	184
1.32
2.9
	178
1.28
2.99
	173
1.24
3.08
	168
1.21
3.16
	164
1.17
3.27

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	205
1.47
3.29
	199
1.42
3.41
	193
1.38
3.51
	188
1.35
3.59
	183
1.31
3.69
	179
1.28
3.78
	175
1.25
3.87
	171
1.22
3.97
	167
1.2
4.03

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	200
1.43
4.18
	195
1.4
4.27
	191
1.37
4.36
	187
1.34
4.46
	183
1.31
4.56
	179
1.29
4.63
	176
1.26
4.74
	173
1.24
4.82
	170
1.22
4.9


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	408
2.92
0.18
	291
2.08
0.26
	220
1.57
0.34
	178
1.27
0.42
	151
1.08
0.5
	133
0.96
0.56
	120
0.86
0.63
	110
0.79
0.68
	102
0.73
0.74

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	210
1.5
0.64
	184
1.32
0.72
	165
1.18
0.81
	151
1.08
0.89
	140
1.00
0.96
	131
0.94
1.02
	123
0.88
1.09
	117
0.84
1.14
	111
0.8
1.2

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	167
1.2
1.24
	157
1.13
1.32
	149
1.07
1.4
	141
1.01
1.48
	135
0.97
1.54
	130
0.93
1.61
	125
0.89
1.68
	120
0.86
1.74
	116
0.83
1.8

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	153
1.09
1.97
	147
1.05
2.05
	142
1.02
2.11
	137
0.98
2.19
	133
0.95
2.26
	129
0.93
2.31
	126
0.9
2.39
	123
0.88
2.44
	120
0.86
2.5

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
1.04
2.82
	142
1.02
2.87
	138
0.99
2.96
	135
0.97
3.02
	132
0.95
3.08
	129
0.93
3.15
	127
0.91
3.22
	124
0.89
3.29
	122
0.87
3.37

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	141
1.01
3.79
	139
0.99
3.86
	136
0.98
3.9
	134
0.96
3.98
	132
0.94
4.07
	130
0.93
4.11
	128
0.91
4.2
	126
0.9
4.25
	124
0.89
4.3

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	139
1.00
4.84
	137
0.98
4.94
	135
0.97
4.99
	133
0.96
5.04
	132
0.94
5.15
	130
0.93
5.2
	128
0.92
5.26
	127
0.91
5.32
	125
0.9
5.38

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	138
0.99
6.04
	136
0.97
6.16
	135
0.96
6.22
	133
0.95
6.29
	132
0.94
6.36
	130
0.93
6.42
	129
0.92
6.49
	128
0.91
6.57
	126
0.91
6.57


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т -= -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	168
1.2
0.45
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	107
0.77
0.7
	100
0.72
0.75
	94
0.67
0.8
	89
0.64
0.84
	84
0.61
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	124
0.89
1.07
	117
0.84
1.14
	112
0.8
1.2
	107
0.76
1.26
	102
0.73
1.31
	98
0.71
1.35
	95
0.68
1.41
	92
0.66
1.45
	89
0.64
1.49

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.8
1.87
	108
0.78
1.92
	105
0.75
1.99
	103
0.74
2.02
	100
0.72
2.07
	98
0.7
2.13
	95
0.68
2.2
	93
0.67
2.23
	91
0.66
2.26

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	107
0.76
2.83
	105
0.75
2.87
	103
0.74
2.91
	101
0.72
2.99
	99
0.71
3.03
	98
0.7
3.07
	96
0.69
3.12
	95
0.68
3.16
	93
0.67
3.21

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	104
0.75
3.9
	103
0.74
3.96
	101
0.73
4.01
	100
0.72
4.07
	99
0.71
4.12
	98
0.7
4.18
	97
0.69
4.24
	95
0.68
4.31
	94
0.68
4.31

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.74
5.17
	102
0.73
5.24
	101
0.72
5.31
	100
0.71
5.39
	99
0.71
5.39
	98
0.7
5.46
	97
0.69
5.54
	96
0.69
5.54
	95
0.68
5.62

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	102
0.73
6.63
	101
0.72
6.72
	100
0.72
6.72
	99
0.71
6.82
	99
0.71
6.82
	98
0.7
6.91
	97
0.7
6.91
	97
0.69
7.01
	96
0.69
7.01

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	101
0.73
8.18
	101
0.72
8.3
	100
0.72
8.3
	99
0.71
8.42
	99
0.71
8.42
	98
0.7
8.54
	98
0.7
8.54
	97
0.7
8.54
	96
0.69
8.66


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	214
1.53
0.16
	152
1.09
0.22
	120
0.86
0.28
	101
0.73
0.33
	89
0.64
0.37
	80
0.57
0.42
	73
0.52
0.46
	68
0.49
0.49
	64
0.46
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.72
0.75
	94
0.67
0.8
	89
0.64
0.84
	84
0.6
0.9
	81
0.58
0.93
	77
0.55
0.98
	74
0.53
1.01
	72
0.51
1.05
	69
0.5
1.08

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	87
0.62
1.54
	84
0.6
1.59
	82
0.59
1.62
	80
0.57
1.68
	78
0.56
1.71
	76
0.55
1.74
	75
0.54
1.77
	73
0.52
1.84
	72
0.51
1.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	82
0.59
2.53
	81
0.58
2.58
	79
0.57
2.62
	78
0.56
2.67
	77
0.55
2.72
	76
0.54
2.77
	75
0.54
2.77
	74
0.53
2.82
	73
0.52
2.87

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	80
0.57
3.77
	79
0.57
3.77
	78
0.56
3.84
	77
0.56
3.84
	77
0.55
3.91
	76
0.54
3.98
	75
0.54
3.98
	75
0.53
4.06
	74
0.53
4.06

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	79
0.57
5.14
	78
0.56
5.23
	78
0.56
5.23
	77
0.55
5.32
	77
0.55
5.32
	76
0.54
5.42
	75
0.54
5.42
	75
0.54
5.42
	74
0.53
5.52

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	78
0.56
6.83
	78
0.56
6.83
	77
0.55
6.95
	77
0.55
6.95
	77
0.55
6.95
	76
0.54
7.08
	76
0.54
7.08
	75
0.54
7.08
	75
0.54
7.08

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	78
0.56
8.64
	78
0.56
8.64
	77
0.55
8.8
	77
0.55
8.8
	77
0.55
8.8
	76
0.55
8.8
	76
0.54
8.96
	76
0.54
8.96
	75
0.54
8.96

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	78
0.56
10.67
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	77
0.55
10.86
	76
0.55
10.86
	76
0.54
11.06
	76
0.54
11.06
	76
0.54
11.06


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.15
	368
2.63
0.2
	265
1.9
0.28
	205
1.47
0.37
	169
1.21
0.44
	145
1.04
0.52
	129
0.92
0.58
	117
0.84
0.64
	108
0.77
0.7

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	393
2.82
0.34
	304
2.18
0.44
	247
1.77
0.54
	210
1.5
0.64
	184
1.32
0.72
	166
1.19
0.8
	151
1.08
0.89
	140
1.00
0.96
	131
0.94
1.02

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
1.87
0.8
	230
1.65
0.91
	207
1.48
1.01
	190
1.36
1.1
	176
1.26
1.19
	164
1.18
1.27
	155
1.11
1.35
	146
1.05
1.42
	139
1.00
1.49

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	220
1.57
1.37
	204
1.46
1.47
	192
1.37
1.57
	181
1.3
1.65
	172
1.23
1.75
	164
1.18
1.82
	157
1.13
1.9
	151
1.08
1.99
	146
1.04
2.07

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	202
1.45
2.02
	193
1.38
2.12
	184
1.32
2.22
	177
1.27
2.31
	171
1.22
2.4
	165
1.18
2.48
	160
1.14
2.57
	155
1.11
2.64
	150
1.08
2.71

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	192
1.38
2.77
	186
1.33
2.88
	180
1.29
2.96
	175
1.25
3.06
	170
1.22
3.13
	166
1.19
3.21
	162
1.16
3.3
	158
1.13
3.38
	154
1.1
3.48

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	187
1.34
3.61
	182
1.31
3.69
	178
1.28
3.78
	174
1.25
3.87
	170
1.22
3.97
	167
1.19
4.07
	163
1.17
4.14
	160
1.15
4.21
	157
1.12
4.32

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	184
1.32
4.53
	180
1.29
4.63
	177
1.27
4.7
	173
1.24
4.82
	170
1.22
4.9
	167
1.2
4.98
	165
1.18
5.06
	162
1.16
5.15
	159
1.14
5.24


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.06
	345
2.47
0.1
	221
1.58
0.15
	155
1.11
0.22
	122
0.87
0.27
	102
0.73
0.33
	90
0.64
0.37
	81
0.58
0.41
	74
0.53
0.45

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	331
2.37
0.23
	243
1.74
0.31
	192
1.37
0.39
	161
1.15
0.47
	140
1.00
0.54
	125
0.9
0.6
	114
0.82
0.66
	105
0.75
0.72
	98
0.7
0.77

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	183
1.31
0.73
	164
1.18
0.81
	150
1.08
0.89
	139
1.00
0.96
	130
0.93
1.03
	123
0.88
1.09
	116
0.83
1.15
	111
0.79
1.21
	106
0.76
1.26

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
1.08
1.38
	144
1.03
1.45
	137
0.98
1.52
	131
0.94
1.59
	126
0.9
1.66
	122
0.87
1.72
	117
0.84
1.78
	114
0.81
1.84
	110
0.79
1.89

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
1.01
2.13
	136
0.97
2.22
	132
0.94
2.29
	128
0.92
2.34
	125
0.89
2.42
	122
0.87
2.47
	119
0.85
2.53
	116
0.83
2.59
	113
0.81
2.66

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	135
0.97
3.02
	132
0.95
3.08
	129
0.93
3.15
	127
0.91
3.22
	124
0.89
3.29
	122
0.87
3.37
	120
0.86
3.4
	118
0.84
3.49
	116
0.83
3.53

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	132
0.95
4.03
	130
0.93
4.11
	128
0.92
4.16
	126
0.9
4.25
	124
0.89
4.3
	122
0.88
4.35
	121
0.86
4.45
	119
0.85
4.5
	117
0.84
4.55

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	130
0.93
5.2
	129
0.92
5.26
	127
0.91
5.32
	126
0.9
5.38
	124
0.89
5.44
	123
0.88
5.5
	121
0.87
5.56
	120
0.86
5.63
	119
0.85
5.69

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.93
6.42
	128
0.92
6.49
	127
0.91
6.57
	126
0.9
6.64
	124
0.89
6.71
	123
0.88
6.79
	122
0.87
6.87
	121
0.87
6.87
	120
0.86
6.95


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	476
3.41
0.07
	312
2.24
0.11
	202
1.45
0.16
	146
1.05
0.23
	117
0.84
0.28
	99
0.71
0.34
	87
0.63
0.38
	79
0.57
0.42
	72
0.52
0.46

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
1.06
0.51
	131
0.94
0.57
	118
0.85
0.63
	109
0.78
0.69
	101
0.72
0.75
	95
0.68
0.79
	90
0.64
0.84
	85
0.61
0.88
	81
0.58
0.93

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.82
1.17
	109
0.78
1.23
	104
0.75
1.27
	100
0.72
1.33
	97
0.69
1.39
	93
0.67
1.43
	90
0.65
1.47
	88
0.63
1.52
	85
0.61
1.57

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	104
0.75
1.99
	102
0.73
2.05
	99
0.71
2.1
	97
0.69
2.16
	95
0.68
2.2
	93
0.66
2.26
	91
0.65
2.3
	89
0.64
2.33
	87
0.63
2.37

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	101
0.72
2.99
	99
0.71
3.03
	97
0.7
3.07
	96
0.69
3.12
	94
0.68
3.16
	93
0.66
3.26
	91
0.66
3.26
	90
0.65
3.31
	89
0.64
3.36

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	99
0.71
4.12
	97
0.7
4.18
	96
0.69
4.24
	95
0.68
4.31
	94
0.67
4.37
	93
0.67
4.37
	92
0.66
4.44
	91
0.65
4.5
	90
0.65
4.5

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	97
0.7
5.46
	97
0.69
5.54
	96
0.69
5.54
	95
0.68
5.62
	94
0.67
5.71
	93
0.67
5.71
	93
0.66
5.79
	92
0.66
5.79
	91
0.65
5.88

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	97
0.69
7.01
	96
0.69
7.01
	95
0.68
7.12
	95
0.68
7.12
	94
0.67
7.22
	94
0.67
7.22
	93
0.67
7.22
	92
0.66
7.33
	92
0.66
7.33

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	97
0.69
8.66
	96
0.69
8.66
	95
0.68
8.79
	95
0.68
8.79
	94
0.68
8.79
	94
0.67
8.92
	93
0.67
8.92
	93
0.67
8.92
	92
0.66
9.05


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	517
3.7
0.02
	324
2.32
0.03
	165
1.19
0.05
	93
0.66
0.09
	67
0.48
0.12
	54
0.39
0.15
	47
0.33
0.18
	41
0.3
0.2
	38
0.27
0.22

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	178
1.27
0.19
	134
0.96
0.25
	110
0.79
0.3
	95
0.68
0.35
	84
0.6
0.4
	76
0.55
0.43
	71
0.51
0.47
	66
0.47
0.51
	62
0.44
0.54

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	93
0.67
0.8
	88
0.63
0.85
	84
0.6
0.9
	80
0.57
0.94
	77
0.55
0.98
	74
0.53
1.01
	71
0.51
1.05
	69
0.49
1.1
	67
0.48
1.12

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	82
0.59
1.62
	80
0.57
1.68
	78
0.56
1.71
	76
0.55
1.74
	75
0.54
1.77
	73
0.52
1.84
	72
0.51
1.87
	70
0.5
1.91
	69
0.49
1.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	78
0.56
2.67
	77
0.55
2.72
	76
0.54
2.77
	75
0.54
2.77
	74
0.53
2.82
	73
0.52
2.87
	72
0.52
2.87
	71
0.51
2.93
	70
0.5
2.99

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	76
0.55
3.91
	76
0.54
3.98
	75
0.54
3.98
	74
0.53
4.06
	74
0.53
4.06
	73
0.52
4.14
	72
0.52
4.14
	72
0.51
4.22
	71
0.51
4.22

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	76
0.54
5.42
	75
0.54
5.42
	75
0.53
5.52
	74
0.53
5.52
	74
0.53
5.52
	73
0.52
5.63
	73
0.52
5.63
	72
0.52
5.63
	72
0.51
5.74

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	75
0.54
7.08
	75
0.54
7.08
	74
0.53
7.22
	74
0.53
7.22
	74
0.53
7.22
	73
0.52
7.35
	73
0.52
7.35
	72
0.52
7.35
	72
0.52
7.35

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	75
0.54
8.96
	75
0.53
9.13
	74
0.53
9.13
	74
0.53
9.13
	74
0.53
9.13
	73
0.53
9.13
	73
0.52
9.31
	73
0.52
9.31
	73
0.52
9.31

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	75
0.54
11.06
	75
0.53
11.27
	74
0.53
11.27
	74
0.53
11.27
	74
0.53
11.27
	74
0.53
11.27
	73
0.53
11.27
	73
0.52
11.49
	73
0.52
11.49


 
Таблица А.14 - СИП-4 4x50 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 2.6; Gc = 2.6
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.21
	376
1.88
0.28
	291
1.45
0.37
	240
1.2
0.45
	207
1.03
0.52
	184
0.92
0.58
	167
0.83
0.64
	153
0.77
0.69
	143
0.71
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	438
2.18
0.44
	355
1.77
0.54
	301
1.5
0.63
	264
1.32
0.72
	237
1.18
0.81
	216
1.08
0.88
	200
1.00
0.95
	187
0.93
1.02
	176
0.88
1.08

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	325
1.62
0.92
	293
1.46
1.02
	268
1.34
1.11
	249
1.24
1.2
	233
1.16
1.28
	219
1.09
1.36
	208
1.04
1.43
	198
0.99
1.5
	190
0.95
1.56

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	285
1.42
1.51
	268
1.34
1.6
	254
1.27
1.68
	242
1.21
1.77
	231
1.15
1.86
	222
1.11
1.93
	213
1.06
2.02
	206
1.03
2.08
	199
0.99
2.16

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	267
1.33
2.19
	256
1.28
2.27
	246
1.23
2.37
	238
1.19
2.44
	230
1.15
2.53
	223
1.11
2.62
	217
1.08
2.69
	211
1.05
2.77
	205
1.02
2.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	256
1.28
2.97
	249
1.24
3.06
	242
1.21
3.14
	235
1.17
3.25
	230
1.15
3.3
	224
1.12
3.39
	219
1.09
3.49
	214
1.07
3.55
	210
1.05
3.62

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	250
1.25
3.85
	244
1.22
3.94
	239
1.19
4.04
	234
1.17
4.11
	229
1.14
4.22
	225
1.12
4.29
	221
1.1
4.37
	217
1.08
4.45
	213
1.06
4.54

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	245
1.22
4.87
	241
1.2
4.95
	237
1.18
5.03
	233
1.16
5.12
	229
1.14
5.21
	226
1.13
5.25
	222
1.11
5.35
	219
1.09
5.45
	216
1.08
5.5


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	307
1.53
0.35
	250
1.25
0.43
	214
1.07
0.5
	189
0.94
0.57
	170
0.85
0.63
	156
0.78
0.69
	145
0.72
0.74
	136
0.68
0.79
	129
0.64
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	214
1.07
0.89
	198
0.99
0.96
	185
0.92
1.03
	175
0.87
1.09
	166
0.83
1.14
	158
0.79
1.2
	151
0.75
1.27
	145
0.72
1.32
	140
0.7
1.36

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	189
0.94
1.58
	182
0.91
1.63
	175
0.87
1.71
	169
0.84
1.77
	163
0.82
1.81
	158
0.79
1.88
	154
0.77
1.93
	150
0.75
1.98
	146
0.73
2.03

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	179
0.89
2.4
	175
0.87
2.46
	170
0.85
2.51
	166
0.83
2.58
	163
0.81
2.64
	159
0.79
2.71
	156
0.78
2.74
	153
0.76
2.81
	150
0.75
2.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
0.87
3.34
	171
0.85
3.42
	168
0.84
3.46
	165
0.82
3.55
	162
0.81
3.59
	160
0.8
3.64
	157
0.78
3.73
	155
0.77
3.78
	153
0.76
3.83

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
4.47
	169
0.84
4.52
	166
0.83
4.58
	164
0.82
4.63
	162
0.81
4.69
	160
0.8
4.75
	158
0.79
4.81
	156
0.78
4.87
	155
0.77
4.94

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	169
0.84
5.73
	167
0.84
5.73
	166
0.83
5.79
	164
0.82
5.87
	162
0.81
5.94
	161
0.8
6.01
	159
0.79
6.09
	158
0.79
6.09
	156
0.78
6.17

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	168
0.84
7.07
	167
0.83
7.15
	165
0.82
7.24
	164
0.82
7.24
	163
0.81
7.33
	161
0.8
7.42
	160
0.8
7.42
	159
0.79
7.52
	158
0.79
7.52


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	396
1.98
0.12
	262
1.31
0.18
	195
0.97
0.24
	159
0.79
0.3
	136
0.68
0.35
	121
0.6
0.4
	110
0.55
0.43
	101
0.51
0.47
	94
0.47
0.51

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
0.63
	157
0.78
0.69
	145
0.73
0.73
	136
0.68
0.79
	129
0.64
0.83
	122
0.61
0.88
	116
0.58
0.92
	112
0.56
0.95
	107
0.53
1.01

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.72
1.32
	139
0.69
1.38
	134
0.67
1.42
	130
0.65
1.46
	126
0.63
1.51
	122
0.61
1.56
	119
0.59
1.61
	116
0.58
1.64
	ИЗ
0.57
1.67

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	135
0.68
2.18
	133
0.66
2.25
	130
0.65
2.28
	127
0.64
2.32
	125
0.62
2.39
	123
0.61
2.43
	120
0.6
2.47
	118
0.59
2.52
	116
0.58
2.56

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	132
0.66
3.24
	130
0.65
3.29
	128
0.64
3.34
	126
0.63
3.39
	125
0.62
3.45
	123
0.61
3.5
	121
0.61
3.5
	120
0.6
3.56
	119
0.59
3.62

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.65
4.48
	128
0.64
4.55
	127
0.63
4.62
	126
0.63
4.62
	124
0.62
4.69
	123
0.61
4.77
	122
0.61
4.77
	121
0.6
4.85
	120
0.6
4.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.64
5.94
	127
0.63
6.03
	126
0.63
6.03
	125
0.63
6.03
	124
0.62
6.13
	123
0.62
6.13
	123
0.61
6.23
	122
0.61
6.23
	121
0.6
6.33

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.64
7.51
	127
0.63
7.63
	126
0.63
7.63
	125
0.62
7.76
	124
0.62
7.76
	124
0.62
7.76
	123
0.61
7.88
	122
0.61
7.88
	122
0.61
7.88

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	127
0.63
9.42
	126
0.63
9.42
	126
0.63
9.42
	125
0.62
9.58
	125
0.62
9.58
	124
0.62
9.58
	123
0.62
9.58
	123
0.61
9.73
	122
0.61
9.73


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
0.28
	144
0.72
0.33
	127
0.63
0.38
	114
0.57
0.42
	104
0.52
0.46
	97
0.48
0.49
	91
0.45
0.53
	86
0.43
0.55
	81
0.41
0.58

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	117
0.58
0.92
	112
0.56
0.95
	108
0.54
0.99
	104
0.52
1.03
	100
0.5
1.07
	97
0.48
1.11
	94
0.47
1.14
	91
0.46
1.16
	89
0.44
1.21

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	107
0.53
1.79
	105
0.52
1.83
	103
0.51
1.86
	101
0.5
1.9
	99
0.49
1.94
	97
0.48
1.98
	95
0.48
1.98
	94
0.47
2.02
	92
0.46
2.07

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.52
2.85
	102
0.51
2.91
	101
0.5
2.97
	99
0.5
2.97
	98
0.49
3.03
	97
0.48
3.09
	96
0.48
3.09
	95
0.47
3.16
	94
0.47
3.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	101
0.51
4.19
	101
0.5
4.28
	100
0.5
4.28
	99
0.49
4.36
	98
0.49
4.36
	97
0.49
4.36
	97
0.48
4.45
	96
0.48
4.45
	95
0.47
4.55

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
5.82
	100
0.5
5.82
	99
0.5
5.82
	99
0.49
5.94
	98
0.49
5.94
	97
0.49
5.94
	97
0.48
6.06
	96
0.48
6.06
	96
0.48
6.06

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
7.6
	99
0.5
7.6
	99
0.49
7.76
	99
0.49
7.76
	98
0.49
7.76
	98
0.49
7.76
	97
0.48
7.92
	97
0.48
7.92
	96
0.48
7.92

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
9.62
	99
0.5
9.62
	99
0.49
9.82
	99
0.49
9.82
	98
0.49
9.82
	98
0.49
9.82
	97
0.49
9.82
	97
0.48
10.02
	97
0.48
10.02

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	99
0.5
11.88
	99
0.49
12.12
	99
0.49
12.12
	99
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	97
0.49
12.12
	97
0.48
12.37


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв =  0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.21
	376
1.88
0.28
	291
1.45
0.37
	240
1.2
0.45
	207
1.03
0.52
	184
0.92
0.58
	167
0.83
0.64
	153
0.77
0.69
	143
0.71
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
1.98
0.48
	329
1.64
0.58
	283
1.41
0.67
	251
1.25
0.76
	227
1.13
0.84
	209
1.04
0.91
	194
0.97
0.98
	182
0.91
1.04
	172
0.86
1.1

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	303
1.51
0.98
	276
1.38
1.08
	255
1.27
1.17
	238
1.19
1.25
	224
1.12
1.33
	212
1.06
1.4
	201
1.00
1.48
	192
0.96
1.55
	184
0.92
1.61

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	270
1.35
1.58
	255
1.27
1.68
	243
1.21
1.77
	232
1.16
1.84
	222
1.11
1.93
	214
1.07
2.00
	206
1.03
2.08
	199
0.99
2.16
	193
0.96
2.23

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	254
1.27
2.29
	244
1.22
2.38
	236
1.18
2.47
	228
1.14
2.55
	222
1.11
2.62
	215
1.07
2.72
	209
1.04
2.8
	204
1.02
2.85
	199
0.99
2.94

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	245
1.22
3.11
	238
1.19
3.19
	232
1.16
3.28
	227
1.13
3.36
	221
1.1
3.45
	216
1.08
3.52
	212
1.06
3.58
	207
1.04
3.65
	203
1.02
3.73

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	239
1.19
4.04
	235
1.17
4.11
	230
1.15
4.18
	226
1.13
4.26
	221
1.1
4.37
	217
1.08
4.45
	214
1.07
4.49
	210
1.05
4.58
	207
1.03
4.67

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	236
1.18
5.03
	232
1.16
5.12
	228
1.14
5.21
	225
1.12
5.3
	222
1.11
5.35
	218
1.09
5.45
	215
1.07
5.55
	212
1.06
5.6
	210
1.05
5.65


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	307
1.53
0.35
	250
1.25
0.43
	214
1.07
0.5
	189
0.94
0.57
	170
0.85
0.63
	156
0.78
0.69
	145
0.72
0.74
	136
0.68
0.79
	129
0.64
0.83

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	214
1.07
0.89
	198
0.99
0.96
	185
0.92
1.03
	175
0.87
1.09
	166
0.83
1.14
	158
0.79
1.2
	151
0.75
1.27
	145
0.72
1.32
	140
0.7
1.36

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	189
0.94
1.58
	182
0.91
1.63
	175
0.87
1.71
	169
0.84
1.77
	163
0.82
1.81
	158
0.79
1.88
	154
0.77
1.93
	150
0.75
1.98
	146
0.73
2.03

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	179
0.89
2.4
	175
0.87
2.46
	170
0.85
2.51
	166
0.83
2.58
	163
0.81
2.64
	159
0.79
2.71
	156
0.78
2.74
	153
0.76
2.81
	150
0.75
2.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
0.87
3.34
	171
0.85
3.42
	168
0.84
3.46
	165
0.82
3.55
	162
0.81
3.59
	160
0.8
3.64
	157
0.78
3.73
	155
0.77
3.78
	153
0.76
3.83

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
4.47
	169
0.84
4.52
	166
0.83
4.58
	164
0.82
4.63
	162
0.81
4.69
	160
0.8
4.75
	158
0.79
4.81
	156
0.78
4.87
	155
0.77
4.94

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	169
0.84
5.73
	167
0.84
5.73
	166
0.83
5.79
	164
0.82
5.87
	162
0.81
5.94
	161
0.8
6.01
	159
0.79
6.09
	158
0.79
6.09
	156
0.78
6.17

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	168
0.84
7.07
	167
0.83
7.15
	165
0.82
7.24
	164
0.82
7.24
	163
0.81
7.33
	161
0.8
7.42
	160
0.8
7.42
	159
0.79
7.52
	158
0.79
7.52


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	396
1.98
0.12
	262
1.31
0.18
	195
0.97
0.24
	159
0.79
0.3
	136
0.68
0.35
	121
0.6
0.4
	110
0.55
0.43
	101
0.51
0.47
	94
0.47
0.51

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
0.63
	157
0.78
0.69
	145
0.73
0.73
	136
0.68
0.79
	129
0.64
0.83
	122
0.61
0.88
	116
0.58
0.92
	112
0.56
0.95
	107
0.53
1.01

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.72
1.32
	139
0.69
1.38
	134
0.67
1.42
	130
0.65
1.46
	126
0.63
1.51
	122
0.61
1.56
	119
0.59
1.61
	116
0.58
1.64
	113
0.57
1.67

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	135
0.68
2.18
	133
0.66
2.25
	130
0.65
2.28
	127
0.64
2.32
	125
0.62
2.39
	123
0.61
2.43
	120
0.6
2.47
	118
0.59
2.52
	116
0.58
2.56

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	132
0.66
3.24
	130
0.65
3.29
	128
0.64
3.34
	126
0.63
3.39
	125
0.62
3.45
	123
0.61
3.5
	121
0.61
3.5
	120
0.6
3.56
	119
0.59
3.62

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.65
4.48
	128
0.64
4.55
	127
0.63
4.62
	126
0.63
4.62
	124
0.62
4.69
	123
0.61
4.77
	122
0.61
4.77
	121
0.6
4.85
	120
0.6
4.85

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.64
5.94
	127
0.63
6.03
	126
0.63
6.03
	125
0.63
6.03
	124
0.62
6.13
	123
0.62
6.13
	123
0.61
6.23
	122
0.61
6.23
	121
0.6
6.33

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	128
0.64
7.51
	127
0.63
7.63
	126
0.63
7.63
	125
0.62
7.76
	124
0.62
7.76
	124
0.62
7.76
	123
0.61
7.88
	122
0.61
7.88
	122
0.61
7.88

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	127
0.63
9.42
	126
0.63
9.42
	126
0.63
9.42
	125
0.62
9.58
	125
0.62
9.58
	124
0.62
9.58
	123
0.62
9.58
	123
0.61
9.73
	122
0.61
9.73


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
0.28
	144
0.72
0.33
	127
0.63
0.38
	114
0.57
0.42
	104
0.52
0.46
	97
0.48
0.49
	91
0.45
0.53
	86
0.43
0.55
	81
0.41
0.58

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	117
0.58
0.92
	112
0.56
0.95
	108
0.54
0.99
	104
0.52
1.03
	100
0.5
1.07
	97
0.48
1.11
	94
0.47
1.14
	91
0.46
1.16
	89
0.44
1.21

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	107
0.53
1.79
	105
0.52
1.83
	103
0.51
1.86
	101
0.5
1.9
	99
0.49
1.94
	97
0.48
1.98
	95
0.48
1.98
	94
0.47
2.02
	92
0.46
2.07

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	103
0.52
2.85
	102
0.51
2.91
	101
0.5
2.97
	99
0.5
2.97
	98
0.49
3.03
	97
0.48
3.09
	96
0.48
3.09
	95
0.47
3.16
	94
0.47
3.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	101
0.51
4.19
	101
0.5
4.28
	100
0.5
4.28
	99
0.49
4.36
	98
0.49
4.36
	97
0.49
4.36
	97
0.48
4.45
	96
0.48
4.45
	95
0.47
4.55

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
5.82
	100
0.5
5.82
	99
0.5
5.82
	99
0.49
5.94
	98
0.49
5.94
	97
0.49
5.94
	97
0.48
6.06
	96
0.48
6.06
	96
0.48
6.06

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
7.6
	99
0.5
7.6
	99
0.49
7.76
	99
0.49
7.76
	98
0.49
7.76
	98
0.49
7.76
	97
0.48
7.92
	97
0.48
7.92
	96
0.48
7.92

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
9.62
	99
0.5
9.62
	99
0.49
9.82
	99
0.49
9.82
	98
0.49
9.82
	98
0.49
9.82
	97
0.49
9.82
	97
0.48
10.02
	97
0.48
10.02

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	99
0.5
11.88
	99
0.49
12.12
	99
0.49
12.12
	99
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	97
0.49
12.12
	97
0.48
12.37


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.21
	376
1.88
0.28
	291
1.45
0.37
	240
1.2
0.45
	207
1.03
0.52
	184
0.92
0.58
	167
0.83
0.64
	153
0.77
0.69
	143
0.71
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	362
1.81
0.52
	306
1.53
0.62
	267
1.33
0.71
	240
1.2
0.79
	218
1.09
0.87
	202
1.01
0.94
	188
0.94
1.01
	177
0.88
1.08
	168
0.84
1.13

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
1.41
1.05
	260
1.3
1.14
	242
1.21
1.23
	227
1.13
1.31
	215
1.07
1.39
	204
1.02
1.46
	195
0.97
1.53
	186
0.93
1.6
	179
0.89
1.67

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	255
1.27
1.68
	243
1.21
1.77
	232
1.16
1.84
	222
1.11
1.93
	214
1.07
2.00
	206
1.03
2.08
	199
0.99
2.16
	193
0.96
2.23
	187
0.93
2.3

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	242
1.21
2.4
	234
1.17
2.49
	226
1.13
2.57
	219
1.1
2.64
	213
1.06
2.74
	208
1.04
2.8
	202
1.01
2.88
	197
0.99
2.94
	193
0.96
3.03

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	234
1.17
3.25
	228
1.14
3.33
	223
1.11
3.42
	218
1.09
3.49
	213
1.06
3.58
	209
1.04
3.65
	205
1.02
3.73
	201
1.00
3.8
	197
0.98
3.88

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	230
1.15
4.18
	225
1.12
4.29
	221
1.1
4.37
	217
1.08
4.45
	214
1.07
4.49
	210
1.05
4.58
	207
1.03
4.67
	204
1.02
4.72
	200
1.00
4.81

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	227
1.13
5.25
	223
1.12
5.3
	220
1.1
5.4
	217
1.08
5.5
	214
1.07
5.55
	211
1.05
5.65
	208
1.04
5.71
	206
1.03
5.76
	203
1.01
5.88


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
1.44
0.37
	239
1.19
0.45
	206
1.03
0.52
	183
0.91
0.59
	166
0.83
0.64
	153
0.76
0.7
	143
0.71
0.75
	134
0.67
0.8
	127
0.63
0.85

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
1.03
0.92
	192
0.96
0.99
	180
0.9
1.06
	170
0.85
1.12
	162
0.81
1.17
	154
0.77
1.23
	148
0.74
1.28
	142
0.71
1.34
	137
0.68
1.4

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	184
0.92
1.61
	177
0.88
1.69
	170
0.85
1.75
	165
0.82
1.81
	160
0.8
1.86
	155
0.77
1.93
	151
0.75
1.98
	147
0.73
2.03
	143
0.71
2.09

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
0.87
2.46
	170
0.85
2.51
	166
0.83
2.58
	163
0.81
2.64
	159
0.79
2.71
	156
0.78
2.74
	153
0.76
2.81
	150
0.75
2.85
	147
0.73
2.93

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	170
0.85
3.42
	167
0.83
3.51
	164
0.82
3.55
	161
0.81
3.59
	159
0.79
3.68
	156
0.78
3.73
	154
0.77
3.78
	152
0.76
3.83
	150
0.75
3.88

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	167
0.83
4.58
	165
0.82
4.63
	163
0.81
4.69
	161
0.8
4.75
	159
0.79
4.81
	157
0.78
4.87
	155
0.78
4.87
	154
0.77
4.94
	152
0.76
5.00

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	166
0.83
5.79
	164
0.82
5.87
	162
0.81
5.94
	161
0.8
6.01
	159
0.79
6.09
	158
0.79
6.09
	156
0.78
6.17
	155
0.77
6.25
	153
0.77
6.25

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.82
7.24
	163
0.81
7.33
	162
0.81
7.33
	161
0.8
7.42
	159
0.8
7.42
	158
0.79
7.52
	157
0.78
7.61
	156
0.78
7.61
	155
0.77
7.71


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	369
1.84
0.13
	248
1.24
0.19
	188
0.94
0.25
	155
0.77
0.31
	134
0.67
0.35
	119
0.59
0.4
	108
0.54
0.44
	100
0.5
0.47
	93
0.47
0.51

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.82
0.65
	152
0.76
0.7
	142
0.71
0.75
	133
0.67
0.8
	126
0.63
0.85
	120
0.6
0.89
	115
0.57
0.94
	110
0.55
0.97
	106
0.53
1.01

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	141
0.7
1.36
	136
0.68
1.4
	131
0.66
1.44
	127
0.64
1.48
	124
0.62
1.53
	120
0.6
1.58
	117
0.58
1.64
	114
0.57
1.67
	112
0.56
1.7

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	133
0.66
2.25
	130
0.65
2.28
	127
0.64
2.32
	125
0.62
2.39
	123
0.61
2.43
	120
0.6
2.47
	118
0.59
2.52
	116
0.58
2.56
	115
0.57
2.6

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.64
3.34
	127
0.63
3.39
	126
0.63
3.39
	124
0.62
3.45
	122
0.61
3.5
	121
0.6
3.56
	119
0.6
3.56
	118
0.59
3.62
	117
0.58
3.69

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	127
0.63
4.62
	126
0.63
4.62
	125
0.62
4.69
	123
0.62
4.69
	122
0.61
4.77
	121
0.6
4.85
	120
0.6
4.85
	119
0.59
4.93
	118
0.59
4.93

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.63
6.03
	125
0.62
6.13
	124
0.62
6.13
	123
0.61
6.23
	122
0.61
6.23
	121
0.61
6.23
	121
0.6
6.33
	120
0.6
6.33
	119
0.59
6.44

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	125
0.63
7.63
	125
0.62
7.76
	124
0.62
7.76
	123
0.61
7.88
	123
0.61
7.88
	122
0.61
7.88
	121
0.6
8.02
	120
0.6
8.02
	120
0.6
8.02

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	125
0.62
9.58
	124
0.62
9.58
	124
0.62
9.58
	123
0.61
9.73
	123
0.61
9.73
	122
0.61
9.73
	122
0.61
9.73
	121
0.6
9.9
	120
0.6
9.9


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	164
0.82
0.29
	140
0.7
0.34
	124
0.62
0.38
	112
0.56
0.42
	103
0.51
0.47
	96
0.48
0.49
	90
0.45
0.53
	85
0.42
0.57
	80
0.4
0.59

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.57
0.94
	110
0.55
0.97
	106
0.53
1.01
	102
0.51
1.05
	99
0.49
1.09
	96
0.48
1.11
	93
0.46
1.16
	90
0.45
1.19
	88
0.44
1.21

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	105
0.53
1.79
	103
0.51
1.86
	101
0.5
1.9
	99
0.5
1.9
	97
0.49
1.94
	96
0.48
1.98
	94
0.47
2.02
	93
0.46
2.07
	91
0.45
2.11

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	102
0.51
2.91
	100
0.5
2.97
	99
0.49
3.03
	98
0.49
3.03
	97
0.48
3.09
	96
0.48
3.09
	95
0.47
3.16
	94
0.47
3.16
	93
0.46
3.23

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	100
0.5
4.28
	99
0.49
4.36
	98
0.49
4.36
	97
0.49
4.36
	97
0.48
4.45
	96
0.48
4.45
	95
0.47
4.55
	94
0.47
4.55
	94
0.47
4.55

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	99
0.49
5.94
	98
0.49
5.94
	98
0.49
5.94
	97
0.49
5.94
	97
0.48
6.06
	96
0.48
6.06
	96
0.48
6.06
	95
0.47
6.19
	95
0.47
6.19

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	99
0.49
7.76
	98
0.49
7.76
	98
0.49
7.76
	97
0.49
7.76
	97
0.48
7.92
	96
0.48
7.92
	96
0.48
7.92
	95
0.48
7.92
	95
0.47
8.09

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	98
0.49
9.82
	98
0.49
9.82
	98
0.49
9.82
	97
0.49
9.82
	97
0.48
10.02
	97
0.48
10.02
	96
0.48
10.02
	96
0.48
10.02
	96
0.48
10.02

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	98
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	98
0.49
12.12
	97
0.49
12.12
	97
0.48
12.37
	97
0.48
12.37
	96
0.48
12.37
	96
0.48
12.37
	96
0.48
12.37


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.21
	376
1.88
0.28
	291
1.45
0.37
	240
1.2
0.45
	207
1.03
0.52
	184
0.92
0.58
	167
0.83
0.64
	153
0.77
0.69
	143
0.71
0.75

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	313
1.56
0.61
	272
1.36
0.7
	243
1.21
0.79
	221
1.1
0.86
	204
1.02
0.93
	190
0.95
1.00
	179
0.89
1.07
	169
0.84
1.13
	161
0.8
1.19

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	254
1.27
1.17
	237
1.18
1.26
	223
1.11
1.34
	211
1.05
1.41
	201
1.00
1.48
	192
0.96
1.55
	184
0.92
1.61
	177
0.88
1.69
	171
0.85
1.75

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	233
1.16
1.84
	223
1.12
1.91
	215
1.07
2.00
	207
1.03
2.08
	200
1.00
2.14
	194
0.97
2.2
	188
0.94
2.27
	183
0.91
2.35
	178
0.89
2.4

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
1.11
2.62
	217
1.08
2.69
	211
1.05
2.77
	205
1.02
2.85
	200
1.00
2.91
	195
0.98
2.97
	191
0.95
3.06
	187
0.93
3.13
	183
0.91
3.2

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	218
1.09
3.49
	213
1.06
3.58
	209
1.04
3.65
	204
1.02
3.73
	201
1.00
3.8
	197
0.98
3.88
	193
0.97
3.92
	190
0.95
4.00
	187
0.93
4.09

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	215
1.07
4.49
	211
1.05
4.58
	207
1.04
4.62
	204
1.02
4.72
	201
1.00
4.81
	198
0.99
4.86
	195
0.97
4.96
	193
0.96
5.01
	190
0.95
5.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	213
1.06
5.6
	210
1.05
5.65
	207
1.03
5.76
	204
1.02
5.82
	202
1.01
5.88
	199
1.00
5.94
	197
0.98
6.06
	195
0.97
6.12
	193
0.96
6.18


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.09
	333
1.66
0.14
	230
1.15
0.21
	178
0.89
0.27
	149
0.74
0.32
	130
0.65
0.37
	116
0.58
0.41
	106
0.53
0.45
	98
0.49
0.48

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	252
1.26
0.42
	215
1.07
0.5
	190
0.95
0.56
	171
0.85
0.63
	157
0.78
0.69
	146
0.73
0.73
	137
0.68
0.79
	129
0.64
0.83
	122
0.61
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	189
0.94
1.01
	178
0.89
1.07
	168
0.84
1.13
	160
0.8
1.19
	153
0.76
1.25
	147
0.73
1.3
	141
0.7
1.36
	136
0.68
1.4
	132
0.66
1.44

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.85
1.75
	165
0.82
1.81
	160
0.8
1.86
	155
0.78
1.9
	151
0.75
1.98
	147
0.73
2.03
	143
0.72
2.06
	140
0.7
2.12
	137
0.68
2.18

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	164
0.82
2.61
	160
0.8
2.67
	157
0.78
2.74
	154
0.77
2.78
	151
0.75
2.85
	148
0.74
2.89
	145
0.73
2.93
	143
0.71
3.01
	140
0.7
3.05

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	160
0.8
3.64
	158
0.79
3.68
	155
0.78
3.73
	153
0.76
3.83
	151
0.75
3.88
	149
0.74
3.93
	147
0.73
3.99
	145
0.72
4.04
	143
0.71
4.1

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
0.79
4.81
	156
0.78
4.87
	155
0.77
4.94
	153
0.76
5.00
	151
0.75
5.07
	150
0.75
5.07
	148
0.74
5.14
	146
0.73
5.21
	145
0.72
5.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	157
0.78
6.17
	156
0.78
6.17
	154
0.77
6.25
	153
0.76
6.33
	152
0.76
6.33
	150
0.75
6.41
	149
0.74
6.5
	148
0.74
6.5
	147
0.73
6.59

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	156
0.78
7.61
	155
0.78
7.61
	154
0.77
7.71
	153
0.76
7.81
	152
0.76
7.81
	151
0.75
7.92
	150
0.75
7.92
	149
0.74
8.02
	148
0.74
8.02


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	308
1.54
0.15
	218
1.09
0.22
	172
0.86
0.28
	145
0.72
0.33
	127
0.63
0.38
	114
0.57
0.42
	105
0.52
0.46
	97
0.48
0.49
	91
0.45
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	153
0.76
0.7
	143
0.71
0.75
	134
0.67
0.8
	127
0.63
0.85
	120
0.6
0.89
	115
0.57
0.94
	110
0.55
0.97
	106
0.53
1.01
	102
0.51
1.05

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	133
0.66
1.44
	129
0.64
1.48
	125
0.62
1.53
	121
0.61
1.56
	118
0.59
1.61
	115
0.57
1.67
	112
0.56
1.7
	110
0.55
1.73
	107
0.54
1.76

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.63
2.36
	123
0.62
2.39
	121
0.61
2.43
	119
0.59
2.52
	117
0.58
2.56
	115
0.58
2.56
	113
0.57
2.6
	112
0.56
2.65
	110
0.55
2.7

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	123
0.61
3.5
	121
0.61
3.5
	120
0.6
3.56
	119
0.59
3.62
	117
0.58
3.69
	116
0.58
3.69
	114
0.57
3.75
	113
0.57
3.75
	112
0.56
3.82

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	121
0.61
4.77
	120
0.6
4.85
	119
0.6
4.85
	118
0.59
4.93
	117
0.58
5.02
	116
0.58
5.02
	115
0.58
5.02
	114
0.57
5.1
	113
0.57
5.1

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	121
0.6
6.33
	120
0.6
6.33
	119
0.59
6.44
	118
0.59
6.44
	117
0.59
6.44
	117
0.58
6.55
	116
0.58
6.55
	115
0.57
6.67
	114
0.57
6.67

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	120
0.6
8.02
	120
0.6
8.02
	119
0.59
8.15
	118
0.59
8.15
	118
0.59
8.15
	117
0.58
8.29
	117
0.58
8.29
	116
0.58
8.29
	115
0.58
8.29

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	120
0.6
9.9
	120
0.6
9.9
	119
0.59
10.06
	119
0.59
10.06
	118
0.59
10.06
	118
0.59
10.06
	117
0.58
10.24
	117
0.58
10.24
	116
0.58
10.24


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	521
2.6
0.02
	276
1.38
0.04
	146
0.73
0.08
	101
0.5
0.12
	80
0.4
0.15
	68
0.34
0.17
	61
0.3
0.2
	55
0.27
0.22
	50
0.25
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	150
0.75
0.32
	130
0.65
0.37
	117
0.58
0.41
	107
0.53
0.45
	99
0.49
0.48
	92
0.46
0.52
	87
0.43
0.55
	82
0.41
0.58
	78
0.39
0.61

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	109
0.54
0.99
	105
0.52
1.03
	101
0.51
1.05
	98
0.49
1.09
	95
0.47
1.14
	92
0.46
1.16
	90
0.45
1.19
	87
0.44
1.21
	85
0.43
1.24

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	101
0.5
1.9
	99
0.49
1.94
	97
0.48
1.98
	95
0.48
1.98
	94
0.47
2.02
	92
0.46
2.07
	91
0.45
2.11
	89
0.45
2.11
	88
0.44
2.16

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	97
0.49
3.03
	96
0.48
3.09
	95
0.48
3.09
	94
0.47
3.16
	93
0.47
3.16
	92
0.46
3.23
	91
0.46
3.23
	90
0.45
3.3
	90
0.45
3.3

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	96
0.48
4.45
	95
0.48
4.45
	95
0.47
4.55
	94
0.47
4.55
	93
0.47
4.55
	93
0.46
4.65
	92
0.46
4.65
	91
0.46
4.65
	91
0.45
4.75

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	95
0.48
6.06
	95
0.47
6.19
	94
0.47
6.19
	94
0.47
6.19
	93
0.47
6.19
	93
0.46
6.32
	92
0.46
6.32
	92
0.46
6.32
	91
0.46
6.32

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	95
0.47
8.09
	95
0.47
8.09
	94
0.47
8.09
	94
0.47
8.09
	94
0.47
8.09
	93
0.47
8.09
	93
0.46
8.26
	92
0.46
8.26
	92
0.46
8.26

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	95
0.47
10.23
	95
0.47
10.23
	94
0.47
10.23
	94
0.47
10.23
	94
0.47
10.23
	93
0.47
10.23
	93
0.46
10.46
	93
0.46
10.46
	93
0.46
10.46

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	95
0.47
12.63
	95
0.47
12.63
	94
0.47
12.63
	94
0.47
12.63
	94
0.47
12.63
	94
0.47
12.63
	94
0.47
12.63
	93
0.47
12.63
	93
0.46
12.91


 
Таблица А.15 - СИП-4 4x70 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 1.9; Gc = 1.9
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.25
	394
1.42
0.34
	318
1.14
0.42
	270
0.97
0.5
	238
0.85
0.57
	215
0.77
0.63
	197
0.71
0.68
	183
0.66
0.73
	171
0.61
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	379
1.36
0.63
	331
1.19
0.72
	297
1.07
0.8
	271
0.97
0.88
	251
0.9
0.95
	234
0.84
1.02
	221
0.79
1.09
	209
0.75
1.14
	199
0.71
1.21

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	315
1.13
1.19
	294
1.06
1.26
	277
0.99
1.35
	262
0.94
1.43
	250
0.9
1.49
	239
0.86
1.56
	229
0.82
1.63
	220
0.79
1.7
	213
0.76
1.76

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	290
1.04
1.86
	278
1.00
1.93
	267
0.96
2.01
	258
0.93
2.08
	249
0.9
2.14
	242
0.87
2.22
	234
0.84
2.3
	228
0.82
2.35
	222
0.8
2.41

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	277
1.00
2.63
	270
0.97
2.71
	262
0.94
2.8
	256
0.92
2.86
	249
0.9
2.92
	243
0.87
3.02
	238
0.85
3.09
	233
0.84
3.13
	228
0.82
3.2

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	270
0.97
3.54
	265
0.95
3.61
	259
0.93
3.69
	254
0.91
3.77
	249
0.9
3.81
	245
0.88
3.9
	241
0.86
3.99
	237
0.85
4.04
	233
0.84
4.09

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	266
0.95
4.57
	261
0.94
4.62
	257
0.92
4.72
	253
0.91
4.77
	249
0.9
4.83
	246
0.88
4.94
	242
0.87
4.99
	239
0.86
5.05
	236
0.85
5.11

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	263
0.94
5.7
	259
0.93
5.77
	256
0.92
5.83
	253
0.91
5.89
	250
0.9
5.96
	247
0.89
6.03
	244
0.88
6.09
	241
0.87
6.16
	239
0.86
6.24


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	274
0.99
0.49
	241
0.87
0.55
	217
0.78
0.62
	199
0.71
0.68
	184
0.66
0.73
	172
0.62
0.78
	162
0.58
0.83
	154
0.55
0.88
	147
0.53
0.91

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	220
0.79
1.09
	208
0.75
1.14
	198
0.71
1.21
	190
0.68
1.26
	182
0.65
1.32
	175
0.63
1.36
	169
0.61
1.41
	164
0.59
1.45
	159
0.57
1.51

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
0.73
1.84
	196
0.71
1.89
	191
0.69
1.94
	186
0.67
2.00
	181
0.65
2.06
	177
0.63
2.13
	173
0.62
2.16
	169
0.61
2.2
	165
0.59
2.27

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	195
0.7
2.76
	191
0.69
2.8
	188
0.67
2.88
	184
0.66
2.92
	181
0.65
2.97
	178
0.64
3.02
	175
0.63
3.06
	172
0.62
3.11
	170
0.61
3.16

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	191
0.69
3.81
	189
0.68
3.86
	186
0.67
3.92
	184
0.66
3.98
	181
0.65
4.04
	179
0.64
4.11
	177
0.63
4.17
	175
0.63
4.17
	172
0.62
4.24

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	189
0.68
5.05
	187
0.67
5.12
	185
0.66
5.2
	183
0.66
5.2
	181
0.65
5.28
	180
0.65
5.28
	178
0.64
5.36
	176
0.63
5.45
	175
0.63
5.45

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	188
0.67
6.48
	186
0.67
6.48
	184
0.66
6.58
	183
0.66
6.58
	182
0.65
6.68
	180
0.65
6.68
	179
0.64
6.79
	177
0.64
6.79
	176
0.63
6.89

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	187
0.67
8.00
	185
0.67
8.00
	184
0.66
8.13
	183
0.66
8.13
	182
0.65
8.25
	181
0.65
8.25
	180
0.65
8.25
	179
0.64
8.38
	177
0.64
8.38


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	296
1.06
0.2
	227
0.82
0.26
	188
0.68
0.32
	164
0.59
0.36
	147
0.53
0.4
	134
0.48
0.45
	124
0.44
0.49
	116
0.42
0.51
	109
0.39
0.55

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.63
0.77
	166
0.6
0.8
	157
0.57
0.85
	150
0.54
0.89
	143
0.51
0.95
	137
0.49
0.98
	132
0.47
1.03
	127
0.46
1.05
	123
0.44
1.1

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
0.57
1.51
	153
0.55
1.56
	149
0.54
1.59
	145
0.52
1.65
	142
0.51
1.68
	138
0.5
1.72
	135
0.49
1.75
	133
0.48
1.79
	130
0.47
1.83

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
0.54
2.48
	148
0.53
2.53
	146
0.52
2.58
	143
0.52
2.58
	141
0.51
2.63
	139
0.5
2.68
	137
0.49
2.74
	135
0.49
2.74
	133
0.48
2.79

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
0.53
3.64
	146
0.52
3.71
	144
0.52
3.71
	143
0.51
3.79
	141
0.51
3.79
	140
0.5
3.86
	138
0.5
3.86
	137
0.49
3.94
	136
0.49
3.94

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
0.52
5.05
	145
0.52
5.05
	144
0.52
5.05
	142
0.51
5.15
	141
0.51
5.15
	140
0.5
5.26
	139
0.5
5.26
	138
0.5
5.26
	137
0.49
5.36

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.52
6.6
	144
0.52
6.6
	143
0.51
6.73
	142
0.51
6.73
	141
0.51
6.73
	141
0.5
6.86
	140
0.5
6.86
	139
0.5
6.86
	138
0.5
6.86

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.52
8.35
	144
0.52
8.35
	143
0.51
8.52
	142
0.51
8.52
	142
0.51
8.52
	141
0.51
8.52
	140
0.5
8.69
	140
0.5
8.69
	139
0.5
8.69

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.52
10.31
	143
0.52
10.31
	143
0.51
10.51
	142
0.51
10.51
	142
0.51
10.51
	141
0.51
10.51
	141
0.51
10.51
	140
0.5
10.73
	140
0.5
10.73


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.59
0.36
	147
0.53
0.4
	134
0.48
0.45
	124
0.45
0.48
	116
0.42
0.51
	109
0.39
0.55
	104
0.37
0.58
	99
0.35
0.61
	94
0.34
0.63

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.46
1.05
	125
0.45
1.07
	121
0.43
1.12
	117
0.42
1.15
	114
0.41
1.18
	111
0.4
1.21
	108
0.39
1.24
	105
0.38
1.27
	103
0.37
1.3

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	121
0.43
2.00
	119
0.43
2.00
	117
0.42
2.04
	115
0.41
2.09
	113
0.41
2.09
	111
0.4
2.14
	110
0.39
2.2
	108
0.39
2.2
	107
0.38
2.26

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	118
0.42
3.19
	116
0.42
3.19
	115
0.41
3.27
	114
0.41
3.27
	113
0.41
3.27
	112
0.4
3.35
	111
0.4
3.35
	110
0.39
3.44
	109
0.39
3.44

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	116
0.42
4.6
	115
0.41
4.71
	114
0.41
4.71
	114
0.41
4.71
	113
0.41
4.71
	112
0.4
4.83
	111
0.4
4.83
	111
0.4
4.83
	110
0.39
4.95

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.41
6.41
	115
0.41
6.41
	114
0.41
6.41
	113
0.41
6.41
	113
0.41
6.41
	112
0.4
6.57
	112
0.4
6.57
	111
0.4
6.57
	111
0.4
6.57

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.41
8.37
	114
0.41
8.37
	114
0.41
8.37
	113
0.41
8.37
	113
0.41
8.37
	113
0.4
8.58
	112
0.4
8.58
	112
0.4
8.58
	111
0.4
8.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.41
10.59
	114
0.41
10.59
	114
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	112
0.4
10.86
	112
0.4
10.86
	112
0.4
10.86

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.41
13.08
	114
0.41
13.08
	114
0.41
13.08
	114
0.41
13.08
	113
0.41
13.08
	113
0.41
13.08
	113
0.4
13.41
	112
0.4
13.41
	112
0.4
13.41


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.25
	394
1.42
0.34
	318
1.14
0.42
	270
0.97
0.5
	238
0.85
0.57
	215
0.77
0.63
	197
0.71
0.68
	183
0.66
0.73
	171
0.61
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	354
1.27
0.68
	314
1.13
0.76
	284
1.02
0.84
	261
0.94
0.91
	242
0.87
0.99
	227
0.82
1.05
	215
0.77
1.11
	204
0.73
1.18
	195
0.7
1.23

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	299
1.07
1.25
	281
1.01
1.33
	266
0.95
1.41
	253
0.91
1.47
	241
0.87
1.54
	231
0.83
1.62
	223
0.8
1.68
	215
0.77
1.74
	207
0.75
1.79

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	277
1.00
1.93
	267
0.96
2.01
	257
0.92
2.1
	249
0.89
2.17
	241
0.87
2.22
	234
0.84
2.3
	228
0.82
2.35
	222
0.8
2.41
	216
0.78
2.48

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	267
0.96
2.74
	260
0.93
2.83
	253
0.91
2.89
	247
0.89
2.95
	241
0.87
3.02
	236
0.85
3.09
	231
0.83
3.17
	226
0.81
3.24
	222
0.8
3.28

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
0.94
3.65
	255
0.92
3.73
	251
0.9
3.81
	246
0.88
3.9
	242
0.87
3.94
	237
0.85
4.04
	234
0.84
4.09
	230
0.83
4.13
	226
0.81
4.24

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	257
0.92
4.72
	253
0.91
4.77
	249
0.89
4.88
	245
0.88
4.94
	242
0.87
4.99
	239
0.86
5.05
	236
0.85
5.11
	232
0.84
5.17
	230
0.82
5.3

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	254
0.91
5.89
	251
0.9
5.96
	248
0.89
6.03
	245
0.88
6.09
	242
0.87
6.16
	240
0.86
6.24
	237
0.85
6.31
	235
0.84
6.38
	232
0.83
6.46


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	274
0.99
0.49
	241
0.87
0.55
	217
0.78
0.62
	199
0.71
0.68
	184
0.66
0.73
	172
0.62
0.78
	162
0.58
0.83
	154
0.55
0.88
	147
0.53
0.91

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	220
0.79
1.09
	208
0.75
1.14
	198
0.71
1.21
	190
0.68
1.26
	182
0.65
1.32
	175
0.63
1.36
	169
0.61
1.41
	164
0.59
1.45
	159
0.57
1.51

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
0.73
1.84
	196
0.71
1.89
	191
0.69
1.94
	186
0.67
2.00
	181
0.65
2.06
	177
0.63
2.13
	173
0.62
2.16
	169
0.61
2.2
	165
0.59
2.27

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	195
0.7
2.76
	191
0.69
2.8
	188
0.67
2.88
	184
0.66
2.92
	181
0.65
2.97
	178
0.64
3.02
	175
0.63
3.06
	172
0.62
3.11
	170
0.61
3.16

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	191
0.69
3.81
	189
0.68
3.86
	186
0.67
3.92
	184
0.66
3.98
	181
0.65
4.04
	179
0.64
4.11
	177
0.63
4.17
	175
0.63
4.17
	172
0.62
4.24

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	189
0.68
5.05
	187
0.67
5.12
	185
0.66
5.2
	183
0.66
5.2
	181
0.65
5.28
	180
0.65
5.28
	178
0.64
5.36
	176
0.63
5.45
	175
0.63
5.45

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	188
0.67
6.48
	186
0.67
6.48
	184
0.66
6.58
	183
0.66
6.58
	182
0.65
6.68
	180
0.65
6.68
	179
0.64
6.79
	177
0.64
6.79
	176
0.63
6.89

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	187
0.67
8.00
	185
0.67
8.00
	184
0.66
8.13
	183
0.66
8.13
	182
0.65
8.25
	181
0.65
8.25
	180
0.65
8.25
	179
0.64
8.38
	177
0.64
8.38


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	296
1.06
0.2
	227
0.82
0.26
	188
0.68
0.32
	164
0.59
0.36
	147
0.53
0.4
	134
0.48
0.45
	124
0.44
0.49
	116
0.42
0.51
	109
0.39
0.55

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.63
0.77
	166
0.6
0.8
	157
0.57
0.85
	150
0.54
0.89
	143
0.51
0.95
	137
0.49
0.98
	132
0.47
1.03
	127
0.46
1.05
	123
0.44
1.1

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
0.57
1.51
	153
0.55
1.56
	149
0.54
1.59
	145
0.52
1.65
	142
0.51
1.68
	138
0.5
1.72
	135
0.49
1.75
	133
0.48
1.79
	130
0.47
1.83

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	151
0.54
2.48
	148
0.53
2.53
	146
0.52
2.58
	143
0.52
2.58
	141
0.51
2.63
	139
0.5
2.68
	137
0.49
2.74
	135
0.49
2.74
	133
0.48
2.79

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
0.53
3.64
	146
0.52
3.71
	144
0.52
3.71
	143
0.51
3.79
	141
0.51
3.79
	140
0.5
3.86
	138
0.5
3.86
	137
0.49
3.94
	136
0.49
3.94

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
0.52
5.05
	145
0.52
5.05
	144
0.52
5.05
	142
0.51
5.15
	141
0.51
5.15
	140
0.5
5.26
	139
0.5
5.26
	138
0.5
5.26
	137
0.49
5.36

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.52
6.6
	144
0.52
6.6
	143
0.51
6.73
	142
0.51
6.73
	141
0.51
6.73
	141
0.5
6.86
	140
0.5
6.86
	139
0.5
6.86
	138
0.5
6.86

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.52
8.35
	144
0.52
8.35
	143
0.51
8.52
	142
0.51
8.52
	142
0.51
8.52
	141
0.51
8.52
	140
0.5
8.69
	140
0.5
8.69
	139
0.5
8.69

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.52
10.31
	143
0.52
10.31
	143
0.51
10.51
	142
0.51
10.51
	142
0.51
10.51
	141
0.51
10.51
	141
0.51
10.51
	140
0.5
10.73
	140
0.5
10.73


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.59
0.36
	147
0.53
0.4
	134
0.48
0.45
	124
0.45
0.48
	116
0.42
0.51
	109
0.39
0.55
	104
0.37
0.58
	99
0.35
0.61
	94
0.34
0.63

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.46
1.05
	125
0.45
1.07
	121
0.43
1.12
	117
0.42
1.15
	114
0.41
1.18
	111
0.4
1.21
	108
0.39
1.24
	105
0.38
1.27
	103
0.37
1.3

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	121
0.43
2.00
	119
0.43
2.00
	117
0.42
2.04
	115
0.41
2.09
	113
0.41
2.09
	111
0.4
2.14
	110
0.39
2.2
	108
0.39
2.2
	107
0.38
2.26

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	118
0.42
3.19
	116
0.42
3.19
	115
0.41
3.27
	114
0.41
3.27
	113
0.41
3.27
	112
0.4
3.35
	111
0.4
3.35
	110
0.39
3.44
	109
0.39
3.44

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	116
0.42
4.6
	115
0.41
4.71
	114
0.41
4.71
	114
0.41
4.71
	113
0.41
4.71
	112
0.4
4.83
	111
0.4
4.83
	111
0.4
4.83
	110
0.39
4.95

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.41
6.41
	115
0.41
6.41
	114
0.41
6.41
	113
0.41
6.41
	113
0.41
6.41
	112
0.4
6.57
	112
0.4
6.57
	111
0.4
6.57
	111
0.4
6.57

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.41
8.37
	114
0.41
8.37
	114
0.41
8.37
	113
0.41
8.37
	113
0.41
8.37
	113
0.4
8.58
	112
0.4
8.58
	112
0.4
8.58
	111
0.4
8.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.41
10.59
	114
0.41
10.59
	114
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	112
0.4
10.86
	112
0.4
10.86
	112
0.4
10.86

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.41
13.08
	114
0.41
13.08
	114
0.41
13.08
	114
0.41
13.08
	113
0.41
13.08
	113
0.41
13.08
	113
0.4
13.41
	112
0.4
13.41
	112
0.4
13.41


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	523
1.88
0.26
	391
1.4
0.34
	315
1.13
0.43
	269
0.97
0.5
	237
0.85
0.57
	214
0.77
0.63
	196
0.7
0.69
	182
0.65
0.74
	171
0.61
0.79

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	331
1.19
0.72
	297
1.07
0.8
	271
0.97
0.88
	251
0.9
0.95
	234
0.84
1.02
	221
0.79
1.09
	209
0.75
1.14
	199
0.71
1.21
	190
0.68
1.26

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	284
1.02
1.31
	268
0.96
1.4
	255
0.92
1.46
	243
0.87
1.54
	233
0.84
1.6
	224
0.8
1.68
	216
0.78
1.72
	209
0.75
1.79
	202
0.73
1.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	266
0.95
2.03
	256
0.92
2.1
	248
0.89
2.17
	240
0.86
2.24
	233
0.84
2.3
	227
0.81
2.38
	221
0.79
2.44
	215
0.77
2.51
	210
0.75
2.57

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	256
0.92
2.86
	250
0.9
2.92
	244
0.88
2.99
	239
0.86
3.06
	234
0.84
3.13
	229
0.82
3.2
	224
0.81
3.24
	220
0.79
3.33
	216
0.78
3.37

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	251
0.9
3.81
	247
0.89
3.86
	242
0.87
3.94
	238
0.85
4.04
	234
0.84
4.09
	230
0.83
4.13
	227
0.81
4.24
	223
0.8
4.29
	220
0.79
4.34

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	248
0.89
4.88
	244
0.88
4.94
	241
0.87
4.99
	238
0.85
5.11
	235
0.84
5.17
	232
0.83
5.23
	229
0.82
5.3
	226
0.81
5.36
	223
0.8
5.43

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	246
0.88
6.09
	243
0.87
6.16
	240
0.86
6.24
	238
0.85
6.31
	235
0.84
6.38
	233
0.84
6.38
	230
0.83
6.46
	228
0.82
6.54
	226
0.81
6.62


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	263
0.95
0.51
	233
0.84
0.57
	211
0.76
0.64
	194
0.7
0.69
	180
0.65
0.74
	169
0.61
0.79
	160
0.57
0.85
	152
0.55
0.88
	145
0.52
0.93

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	214
0.77
1.11
	203
0.73
1.18
	194
0.7
1.23
	186
0.67
1.28
	179
0.64
1.34
	172
0.62
1.38
	166
0.6
1.43
	161
0.58
1.48
	156
0.56
1.53

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	198
0.71
1.89
	192
0.69
1.94
	187
0.67
2.00
	182
0.65
2.06
	178
0.64
2.09
	173
0.62
2.16
	170
0.61
2.2
	166
0.6
2.23
	163
0.58
2.31

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	191
0.69
2.8
	187
0.67
2.88
	184
0.66
2.92
	181
0.65
2.97
	178
0.64
3.02
	175
0.63
3.06
	172
0.62
3.11
	169
0.61
3.16
	167
0.6
3.22

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	187
0.67
3.92
	185
0.66
3.98
	182
0.66
3.98
	180
0.65
4.04
	178
0.64
4.11
	176
0.63
4.17
	174
0.62
4.24
	172
0.62
4.24
	170
0.61
4.31

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	185
0.67
5.12
	183
0.66
5.2
	182
0.65
5.28
	180
0.65
5.28
	178
0.64
5.36
	176
0.63
5.45
	175
0.63
5.45
	173
0.62
5.54
	172
0.62
5.54

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	184
0.66
6.58
	183
0.66
6.58
	181
0.65
6.68
	180
0.65
6.68
	178
0.64
6.79
	177
0.64
6.79
	176
0.63
6.89
	175
0.63
6.89
	173
0.62
7.01

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	183
0.66
8.13
	182
0.65
8.25
	181
0.65
8.25
	180
0.65
8.25
	179
0.64
8.38
	178
0.64
8.38
	177
0.63
8.51
	176
0.63
8.51
	175
0.63
8.51


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	281
1.01
0.21
	219
0.79
0.27
	184
0.66
0.32
	160
0.58
0.37
	144
0.52
0.41
	132
0.47
0.46
	122
0.44
0.49
	114
0.41
0.52
	108
0.39
0.55

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	172
0.62
0.78
	163
0.58
0.83
	154
0.55
0.88
	147
0.53
0.91
	141
0.51
0.95
	135
0.49
0.98
	130
0.47
1.03
	126
0.45
1.07
	122
0.44
1.1

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
0.56
1.53
	150
0.54
1.59
	147
0.53
1.62
	143
0.51
1.68
	140
0.5
1.72
	136
0.49
1.75
	133
0.48
1.79
	131
0.47
1.83
	128
0.46
1.87

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
0.53
2.53
	146
0.52
2.58
	143
0.51
2.63
	141
0.51
2.63
	139
0.5
2.68
	137
0.49
2.74
	135
0.48
2.79
	133
0.48
2.79
	131
0.47
2.85

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.52
3.71
	143
0.52
3.71
	142
0.51
3.79
	141
0.5
3.86
	139
0.5
3.86
	138
0.49
3.94
	136
0.49
3.94
	135
0.48
4.02
	134
0.48
4.02

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.52
5.05
	142
0.51
5.15
	141
0.51
5.15
	140
0.5
5.26
	139
0.5
5.26
	138
0.5
5.26
	137
0.49
5.36
	136
0.49
5.36
	135
0.49
5.36

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
0.51
6.73
	142
0.51
6.73
	141
0.51
6.73
	140
0.5
6.86
	139
0.5
6.86
	138
0.5
6.86
	138
0.49
7.00
	137
0.49
7.00
	136
0.49
7.00

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	142
0.51
8.52
	142
0.51
8.52
	141
0.51
8.52
	140
0.5
8.69
	140
0.5
8.69
	139
0.5
8.69
	138
0.5
8.69
	138
0.49
8.86
	137
0.49
8.86

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	142
0.51
10.51
	141
0.51
10.51
	141
0.51
10.51
	140
0.5
10.73
	140
0.5
10.73
	139
0.5
10.73
	139
0.5
10.73
	138
0.5
10.73
	138
0.49
10.94


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	161
0.58
0.37
	144
0.52
0.41
	132
0.47
0.46
	122
0.44
0.49
	114
0.41
0.52
	108
0.39
0.55
	102
0.37
0.58
	98
0.35
0.61
	93
0.34
0.63

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	127
0.46
1.05
	123
0.44
1.1
	119
0.43
1.12
	116
0.42
1.15
	112
0.4
1.21
	110
0.39
1.24
	107
0.38
1.27
	104
0.37
1.3
	102
0.37
1.3

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	119
0.43
2.00
	117
0.42
2.04
	115
0.41
2.09
	113
0.41
2.09
	112
0.4
2.14
	110
0.4
2.14
	108
0.39
2.2
	107
0.38
2.26
	105
0.38
2.26

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	116
0.42
3.19
	115
0.41
3.27
	114
0.41
3.27
	112
0.4
3.35
	111
0.4
3.35
	110
0.4
3.35
	109
0.39
3.44
	108
0.39
3.44
	107
0.39
3.44

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.41
4.71
	114
0.41
4.71
	113
0.41
4.71
	112
0.4
4.83
	111
0.4
4.83
	111
0.4
4.83
	110
0.39
4.95
	109
0.39
4.95
	109
0.39
4.95

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	114
0.41
6.41
	113
0.41
6.41
	113
0.4
6.57
	112
0.4
6.57
	112
0.4
6.57
	111
0.4
6.57
	110
0.4
6.57
	110
0.39
6.74
	109
0.39
6.74

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.41
8.37
	113
0.41
8.37
	112
0.4
8.58
	112
0.4
8.58
	112
0.4
8.58
	111
0.4
8.58
	111
0.4
8.58
	110
0.4
8.58
	110
0.39
8.8

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.41
10.59
	113
0.41
10.59
	112
0.4
10.86
	112
0.4
10.86
	112
0.4
10.86
	111
0.4
10.86
	111
0.4
10.86
	111
0.4
10.86
	110
0.4
10.86

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	113
0.41
13.08
	113
0.41
13.08
	112
0.4
13.41
	112
0.4
13.41
	112
0.4
13.41
	112
0.4
13.41
	111
0.4
13.41
	111
0.4
13.41
	111
0.4
13.41


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	442
1.59
0.3
	345
1.24
0.39
	288
1.03
0.47
	250
0.9
0.54
	224
0.8
0.6
	204
0.73
0.66
	188
0.68
0.71
	176
0.63
0.77
	165
0.59
0.82

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
1.07
0.8
	272
0.98
0.88
	251
0.9
0.95
	235
0.84
1.02
	221
0.79
1.09
	209
0.75
1.14
	199
0.72
1.19
	191
0.68
1.26
	183
0.66
1.3

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
0.94
1.43
	249
0.89
1.51
	238
0.85
1.58
	228
0.82
1.63
	220
0.79
1.7
	212
0.76
1.76
	205
0.74
1.81
	199
0.71
1.89
	193
0.69
1.94

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	247
0.89
2.17
	239
0.86
2.24
	232
0.84
2.3
	226
0.81
2.38
	220
0.79
2.44
	215
0.77
2.51
	210
0.75
2.57
	205
0.74
2.61
	201
0.72
2.68

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	240
0.86
3.06
	235
0.84
3.13
	230
0.83
3.17
	225
0.81
3.24
	221
0.79
3.33
	217
0.78
3.37
	213
0.76
3.46
	209
0.75
3.5
	206
0.74
3.55

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	236
0.85
4.04
	232
0.83
4.13
	229
0.82
4.19
	225
0.81
4.24
	222
0.8
4.29
	218
0.78
4.4
	215
0.77
4.46
	213
0.76
4.52
	210
0.75
4.58

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	234
0.84
5.17
	231
0.83
5.23
	228
0.82
5.3
	225
0.81
5.36
	223
0.8
5.43
	220
0.79
5.5
	218
0.78
5.57
	215
0.77
5.64
	213
0.76
5.72

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	233
0.84
6.38
	230
0.83
6.46
	228
0.82
6.54
	226
0.81
6.62
	223
0.8
6.7
	221
0.8
6.7
	219
0.79
6.79
	217
0.78
6.88
	215
0.77
6.96


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = 5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.11
	339
1.22
0.18
	249
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	240
0.86
0.56
	216
0.78
0.62
	198
0.71
0.68
	183
0.66
0.73
	172
0.62
0.78
	162
0.58
0.83
	154
0.55
0.88
	147
0.53
0.91
	140
0.5
0.97

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	200
0.72
1.19
	191
0.69
1.24
	183
0.66
1.3
	176
0.63
1.36
	170
0.61
1.41
	164
0.59
1.45
	159
0.57
1.51
	155
0.56
1.53
	150
0.54
1.59

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	186
0.67
2.00
	182
0.65
2.06
	177
0.64
2.09
	173
0.62
2.16
	169
0.61
2.2
	166
0.59
2.27
	162
0.58
2.31
	159
0.57
2.35
	156
0.56
2.39

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	181
0.65
2.97
	178
0.64
3.02
	175
0.63
3.06
	172
0.62
3.11
	169
0.61
3.16
	167
0.6
3.22
	164
0.59
3.27
	162
0.58
3.33
	160
0.57
3.39

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	178
0.64
4.11
	176
0.63
4.17
	174
0.62
4.24
	172
0.62
4.24
	170
0.61
4.31
	168
0.6
4.38
	166
0.6
4.38
	164
0.59
4.45
	163
0.58
4.53

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.63
5.45
	175
0.63
5.45
	173
0.62
5.54
	172
0.62
5.54
	170
0.61
5.63
	169
0.61
5.63
	167
0.6
5.72
	166
0.6
5.72
	165
0.59
5.82

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	176
0.63
6.89
	175
0.63
6.89
	173
0.62
7.01
	172
0.62
7.01
	171
0.61
7.12
	170
0.61
7.12
	169
0.61
7.12
	167
0.6
7.24
	166
0.6
7.24

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
0.63
8.51
	175
0.63
8.51
	173
0.62
8.65
	172
0.62
8.65
	171
0.62
8.65
	170
0.61
8.79
	170
0.61
8.79
	169
0.61
8.79
	168
0.6
8.94


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	248
0.89
0.24
	201
0.72
0.3
	172
0.62
0.35
	153
0.55
0.39
	138
0.5
0.43
	127
0.46
0.47
	119
0.43
0.5
	111
0.4
0.54
	105
0.38
0.56

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
0.58
0.83
	154
0.55
0.88
	147
0.53
0.91
	141
0.51
0.95
	135
0.49
0.98
	130
0.47
1.03
	126
0.45
1.07
	122
0.44
1.1
	118
0.42
1.15

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	147
0.53
1.62
	144
0.52
1.65
	140
0.5
1.72
	137
0.49
1.75
	134
0.48
1.79
	131
0.47
1.83
	129
0.46
1.87
	126
0.45
1.91
	124
0.44
1.95

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	141
0.51
2.63
	139
0.5
2.68
	137
0.49
2.74
	135
0.49
2.74
	134
0.48
2.79
	132
0.47
2.85
	130
0.47
2.85
	128
0.46
2.91
	127
0.46
2.91

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	139
0.5
3.86
	138
0.49
3.94
	136
0.49
3.94
	135
0.48
4.02
	134
0.48
4.02
	132
0.48
4.02
	131
0.47
4.11
	130
0.47
4.11
	129
0.46
4.2

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	138
0.5
5.26
	137
0.49
5.36
	136
0.49
5.36
	135
0.48
5.47
	134
0.48
5.47
	133
0.48
5.47
	132
0.47
5.59
	131
0.47
5.59
	130
0.47
5.59

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	137
0.49
7.00
	137
0.49
7.00
	136
0.49
7.00
	135
0.48
7.15
	134
0.48
7.15
	134
0.48
7.15
	133
0.48
7.15
	132
0.47
7.3
	131
0.47
7.3

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	137
0.49
8.86
	136
0.49
8.86
	136
0.49
8.86
	135
0.49
8.86
	135
0.48
9.05
	134
0.48
9.05
	134
0.48
9.05
	133
0.48
9.05
	132
0.48
9.05

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	137
0.49
10.94
	136
0.49
10.94
	136
0.49
10.94
	136
0.49
10.94
	135
0.49
10.94
	135
0.48
11.17
	134
0.48
11.17
	134
0.48
11.17
	133
0.48
11.17


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.9
0.03
	252
0.91
0.06
	150
0.54
0.1
	112
0.4
0.13
	93
0.33
0.16
	81
0.29
0.18
	72
0.26
0.21
	66
0.24
0.22
	61
0.22
0.24

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	150
0.54
0.4
	137
0.49
0.44
	126
0.45
0.48
	117
0.42
0.51
	110
0.4
0.54
	105
0.38
0.56
	100
0.36
0.6
	95
0.34
0.63
	91
0.33
0.65

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	122
0.44
1.1
	118
0.42
1.15
	114
0.41
1.18
	111
0.4
1.21
	109
0.39
1.24
	106
0.38
1.27
	103
0.37
1.3
	101
0.36
1.34
	99
0.36
1.34

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	115
0.41
2.09
	113
0.41
2.09
	111
0.4
2.14
	110
0.39
2.2
	108
0.39
2.2
	106
0.38
2.26
	105
0.38
2.26
	104
0.37
2.32
	102
0.37
2.32

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	112
0.4
3.35
	111
0.4
3.35
	110
0.39
3.44
	109
0.39
3.44
	108
0.39
3.44
	107
0.38
3.53
	106
0.38
3.53
	105
0.38
3.53
	104
0.37
3.62

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	111
0.4
4.83
	110
0.39
4.95
	109
0.39
4.95
	108
0.39
4.95
	108
0.39
4.95
	107
0.38
5.08
	106
0.38
5.08
	106
0.38
5.08
	105
0.38
5.08

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.4
6.57
	110
0.39
6.74
	109
0.39
6.74
	109
0.39
6.74
	108
0.39
6.74
	107
0.39
6.74
	107
0.38
6.91
	107
0.38
6.91
	106
0.38
6.91

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.39
8.8
	109
0.39
8.8
	109
0.39
8.8
	109
0.39
8.8
	108
0.39
8.8
	108
0.39
8.8
	107
0.39
8.8
	107
0.38
9.03
	107
0.38
9.03

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.39
11.14
	109
0.39
11.14
	109
0.39
11.14
	109
0.39
11.14
	109
0.39
11.14
	108
0.39
11.14
	108
0.39
11.14
	108
0.39
11.14
	107
0.39
11.14

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	110
0.39
13.75
	110
0.39
13.75
	109
0.39
13.75
	109
0.39
13.75
	109
0.39
13.75
	109
0.39
13.75
	108
0.39
13.75
	108
0.39
13.75
	108
0.39
13.75


 
Таблица А.16 - СИП-4 4x95 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 1.4; Gc = 1.4
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.14
	362
0.96
0.21
	282
0.74
0.27
	236
0.62
0.33
	206
0.54
0.38
	185
0.49
0.41
	169
0.45
0.45
	157
0.41
0.49
	147
0.39
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	471
1.24
0.37
	386
1.02
0.45
	332
0.88
0.52
	295
0.78
0.58
	268
0.71
0.64
	246
0.65
0.7
	230
0.61
0.75
	216
0.57
0.8
	204
0.54
0.84

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	347
0.92
0.88
	321
0.85
0.95
	300
0.79
1.03
	283
0.75
1.08
	268
0.71
1.14
	255
0.67
1.21
	244
0.64
1.27
	234
0.62
1.31
	225
0.59
1.37

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	312
0.82
1.54
	299
0.79
1.6
	288
0.76
1.67
	277
0.73
1.73
	268
0.71
1.78
	259
0.68
1.86
	252
0.66
1.92
	245
0.65
1.95
	238
0.63
2.01

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
0.78
2.34
	289
0.76
2.4
	282
0.74
2.46
	275
0.73
2.5
	268
0.71
2.57
	262
0.69
2.64
	257
0.68
2.68
	251
0.66
2.76
	246
0.65
2.8

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
0.76
3.26
	284
0.75
3.31
	278
0.73
3.4
	273
0.72
3.45
	269
0.71
3.49
	264
0.7
3.54
	260
0.69
3.6
	256
0.68
3.65
	252
0.66
3.76

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	284
0.75
4.32
	280
0.74
4.38
	276
0.73
4.44
	273
0.72
4.5
	269
0.71
4.56
	266
0.7
4.63
	262
0.69
4.7
	259
0.68
4.76
	256
0.68
4.76

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	281
0.74
5.54
	278
0.73
5.62
	275
0.73
5.62
	272
0.72
5.7
	269
0.71
5.78
	267
0.7
5.86
	264
0.7
5.86
	261
0.69
5.94
	259
0.68
6.03

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	279
0.74
6.84
	277
0.73
6.93
	274
0.72
7.03
	272
0.72
7.03
	270
0.71
7.13
	267
0.71
7.13
	265
0.7
7.23
	263
0.69
7.34
	261
0.69
7.34


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	493
1.3
0.16
	345
0.91
0.22
	272
0.72
0.28
	230
0.61
0.33
	202
0.53
0.38
	182
0.48
0.42
	167
0.44
0.46
	155
0.41
0.49
	145
0.38
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
0.69
0.66
	242
0.64
0.71
	225
0.6
0.76
	212
0.56
0.81
	201
0.53
0.86
	191
0.51
0.89
	183
0.48
0.95
	175
0.46
0.99
	169
0.45
1.01

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	229
0.6
1.35
	221
0.58
1.4
	213
0.56
1.45
	207
0.55
1.47
	200
0.53
1.53
	195
0.51
1.59
	190
0.5
1.62
	185
0.49
1.65
	181
0.48
1.69

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	217
0.57
2.22
	212
0.56
2.26
	208
0.55
2.3
	204
0.54
2.34
	200
0.53
2.39
	197
0.52
2.43
	193
0.51
2.48
	190
0.5
2.53
	187
0.49
2.58

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	212
0.56
3.25
	209
0.55
3.31
	206
0.54
3.37
	203
0.54
3.37
	200
0.53
3.44
	198
0.52
3.5
	196
0.52
3.5
	193
0.51
3.57
	191
0.5
3.64

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	209
0.55
4.51
	207
0.55
4.51
	205
0.54
4.59
	203
0.54
4.59
	201
0.53
4.68
	199
0.52
4.77
	197
0.52
4.77
	195
0.52
4.77
	194
0.51
4.86

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	207
0.55
5.89
	206
0.54
6.00
	204
0.54
6.00
	203
0.53
6.11
	201
0.53
6.11
	200
0.53
6.11
	198
0.52
6.23
	197
0.52
6.23
	196
0.52
6.23

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
0.54
7.59
	205
0.54
7.59
	204
0.54
7.59
	203
0.54
7.59
	202
0.53
7.74
	200
0.53
7.74
	199
0.53
7.74
	198
0.52
7.89
	197
0.52
7.89

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
0.54
9.38
	205
0.54
9.38
	204
0.54
9.38
	203
0.54
9.38
	202
0.53
9.55
	201
0.53
9.55
	200
0.53
9.55
	199
0.53
9.55
	198
0.52
9.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	249
0.66
0.31
	215
0.57
0.36
	192
0.51
0.4
	174
0.46
0.44
	161
0.42
0.48
	150
0.4
0.51
	141
0.37
0.55
	134
0.35
0.58
	127
0.34
0.6

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	186
0.49
0.93
	178
0.47
0.97
	171
0.45
1.01
	165
0.44
1.04
	160
0.42
1.08
	155
0.41
1.11
	150
0.4
1.14
	146
0.39
1.17
	142
0.38
1.2

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	173
0.46
1.76
	169
0.45
1.8
	166
0.44
1.84
	162
0.43
1.88
	159
0.42
1.93
	156
0.41
1.98
	154
0.41
1.98
	151
0.4
2.02
	149
0.39
2.08

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	167
0.44
2.88
	165
0.44
2.88
	163
0.43
2.94
	161
0.43
2.94
	159
0.42
3.01
	157
0.42
3.01
	156
0.41
3.09
	154
0.41
3.09
	152
0.4
3.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.43
4.24
	163
0.43
4.24
	162
0.43
4.24
	161
0.42
4.34
	159
0.42
4.34
	158
0.42
4.34
	157
0.41
4.45
	155
0.41
4.45
	154
0.41
4.45

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	163
0.43
5.77
	162
0.43
5.77
	161
0.43
5.77
	160
0.42
5.91
	159
0.42
5.91
	158
0.42
5.91
	158
0.42
5.91
	157
0.41
6.05
	156
0.41
6.05

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	163
0.43
7.53
	162
0.43
7.53
	161
0.43
7.53
	160
0.42
7.71
	160
0.42
7.71
	159
0.42
7.71
	158
0.42
7.71
	157
0.42
7.71
	157
0.41
7.9

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
0.43
9.54
	162
0.43
9.54
	161
0.43
9.54
	160
0.42
9.76
	160
0.42
9.76
	159
0.42
9.76
	159
0.42
9.76
	158
0.42
9.76
	158
0.42
9.76

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
0.43
11.77
	162
0.43
11.77
	161
0.43
11.77
	161
0.42
12.05
	160
0.42
12.05
	160
0.42
12.05
	159
0.42
12.05
	159
0.42
12.05
	158
0.42
12.05


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	167
0.44
0.46
	155
0.41
0.49
	145
0.38
0.53
	137
0.36
0.56
	130
0.34
0.6
	124
0.33
0.61
	119
0.31
0.65
	114
0.3
0.67
	110
0.29
0.7

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	142
0.38
1.2
	139
0.37
1.23
	135
0.36
1.27
	132
0.35
1.3
	129
0.34
1.34
	127
0.33
1.38
	124
0.33
1.38
	122
0.32
1.42
	119
0.32
1.42

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	136
0.36
2.25
	134
0.35
2.31
	132
0.35
2.31
	131
0.34
2.38
	129
0.34
2.38
	128
0.34
2.38
	126
0.33
2.45
	125
0.33
2.45
	123
0.33
2.45

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	133
0.35
3.62
	132
0.35
3.62
	131
0.35
3.62
	130
0.34
3.72
	129
0.34
3.72
	128
0.34
3.72
	127
0.34
3.72
	126
0.33
3.84
	125
0.33
3.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	132
0.35
5.21
	131
0.35
5.21
	131
0.34
5.36
	130
0.34
5.36
	129
0.34
5.36
	128
0.34
5.36
	128
0.34
5.36
	127
0.34
5.36
	126
0.33
5.52

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.35
7.09
	131
0.35
7.09
	130
0.34
7.3
	130
0.34
7.3
	129
0.34
7.3
	129
0.34
7.3
	128
0.34
7.3
	128
0.34
7.3
	127
0.34
7.3

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.35
9.26
	131
0.34
9.53
	130
0.34
9.53
	130
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	128
0.34
9.53
	128
0.34
9.53

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.35
11.72
	131
0.34
12.06
	130
0.34
12.06
	130
0.34
12.06
	130
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	128
0.34
12.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.14
	362
0.96
0.21
	282
0.74
0.27
	236
0.62
0.33
	206
0.54
0.38
	185
0.49
0.41
	169
0.45
0.45
	157
0.41
0.49
	147
0.39
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	439
1.16
0.39
	366
0.97
0.47
	319
0.84
0.54
	285
0.75
0.61
	260
0.69
0.66
	241
0.63
0.72
	225
0.59
0.77
	211
0.56
0.81
	200
0.53
0.86

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	332
0.88
0.92
	309
0.81
1.00
	290
0.76
1.07
	274
0.72
1.13
	260
0.69
1.17
	248
0.66
1.23
	238
0.63
1.29
	229
0.6
1.35
	221
0.58
1.4

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	301
0.79
1.6
	289
0.76
1.67
	278
0.73
1.73
	269
0.71
1.78
	260
0.69
1.83
	253
0.67
1.89
	245
0.65
1.95
	239
0.63
2.01
	233
0.61
2.07

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	287
0.76
2.4
	280
0.74
2.46
	273
0.72
2.53
	267
0.7
2.6
	261
0.69
2.64
	255
0.67
2.72
	250
0.66
2.76
	245
0.65
2.8
	241
0.64
2.85

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	280
0.74
3.35
	275
0.73
3.4
	270
0.71
3.49
	266
0.7
3.54
	261
0.69
3.6
	257
0.68
3.65
	253
0.67
3.7
	250
0.66
3.76
	246
0.65
3.82

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
0.73
4.44
	272
0.72
4.5
	269
0.71
4.56
	265
0.7
4.63
	262
0.69
4.7
	259
0.68
4.76
	256
0.67
4.84
	253
0.67
4.84
	250
0.66
4.91

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	274
0.72
5.7
	271
0.71
5.78
	268
0.71
5.78
	265
0.7
5.86
	262
0.69
5.94
	260
0.69
5.94
	257
0.68
6.03
	255
0.67
6.12
	253
0.67
6.12

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	272
0.72
7.03
	270
0.71
7.13
	267
0.71
7.13
	265
0.7
7.23
	263
0.69
7.34
	261
0.69
7.34
	259
0.68
7.44
	257
0.68
7.44
	255
0.67
7.56


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	493
1.3
0.16
	345
0.91
0.22
	272
0.72
0.28
	230
0.61
0.33
	202
0.53
0.38
	182
0.48
0.42
	167
0.44
0.46
	155
0.41
0.49
	145
0.38
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	261
0.69
0.66
	242
0.64
0.71
	225
0.6
0.76
	212
0.56
0.81
	201
0.53
0.86
	191
0.51
0.89
	183
0.48
0.95
	175
0.46
0.99
	169
0.45
1.01

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	229
0.6
1.35
	221
0.58
1.4
	213
0.56
1.45
	207
0.55
1.47
	200
0.53
1.53
	195
0.51
1.59
	190
0.5
1.62
	185
0.49
1.65
	181
0.48
1.69

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	217
0.57
2.22
	212
0.56
2.26
	208
0.55
2.3
	204
0.54
2.34
	200
0.53
2.39
	197
0.52
2.43
	193
0.51
2.48
	190
0.5
2.53
	187
0.49
2.58

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	212
0.56
3.25
	209
0.55
3.31
	206
0.54
3.37
	203
0.54
3.37
	200
0.53
3.44
	198
0.52
3.5
	196
0.52
3.5
	193
0.51
3.57
	191
0.5
3.64

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	209
0.55
4.51
	207
0.55
4.51
	205
0.54
4.59
	203
0.54
4.59
	201
0.53
4.68
	199
0.52
4.77
	197
0.52
4.77
	195
0.52
4.77
	194
0.51
4.86

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	207
0.55
5.89
	206
0.54
6.00
	204
0.54
6.00
	203
0.53
6.11
	201
0.53
6.11
	200
0.53
6.11
	198
0.52
6.23
	197
0.52
6.23
	196
0.52
6.23

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
0.54
7.59
	205
0.54
7.59
	204
0.54
7.59
	203
0.54
7.59
	202
0.53
7.74
	200
0.53
7.74
	199
0.53
7.74
	198
0.52
7.89
	197
0.52
7.89

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
0.54
9.38
	205
0.54
9.38
	204
0.54
9.38
	203
0.54
9.38
	202
0.53
9.55
	201
0.53
9.55
	200
0.53
9.55
	199
0.53
9.55
	198
0.52
9.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	249
0.66
0.31
	215
0.57
0.36
	192
0.51
0.4
	174
0.46
0.44
	161
0.42
0.48
	150
0.4
0.51
	141
0.37
0.55
	134
0.35
0.58
	127
0.34
0.6

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	186
0.49
0.93
	178
0.47
0.97
	171
0.45
1.01
	165
0.44
1.04
	160
0.42
1.08
	155
0.41
1.11
	150
0.4
1.14
	146
0.39
1.17
	142
0.38
1.2

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	173
0.46
1.76
	169
0.45
1.8
	166
0.44
1.84
	162
0.43
1.88
	159
0.42
1.93
	156
0.41
1.98
	154
0.41
1.98
	151
0.4
2.02
	149
0.39
2.08

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	167
0.44
2.88
	165
0.44
2.88
	163
0.43
2.94
	161
0.43
2.94
	159
0.42
3.01
	157
0.42
3.01
	156
0.41
3.09
	154
0.41
3.09
	152
0.4
3.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.43
4.24
	163
0.43
4.24
	162
0.43
4.24
	161
0.42
4.34
	159
0.42
4.34
	158
0.42
4.34
	157
0.41
4.45
	155
0.41
4.45
	154
0.41
4.45

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	163
0.43
5.77
	162
0.43
5.77
	161
0.43
5.77
	160
0.42
5.91
	159
0.42
5.91
	158
0.42
5.91
	158
0.42
5.91
	157
0.41
6.05
	156
0.41
6.05

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	163
0.43
7.53
	162
0.43
7.53
	161
0.43
7.53
	160
0.42
7.71
	160
0.42
7.71
	159
0.42
7.71
	158
0.42
7.71
	157
0.42
7.71
	157
0.41
7.9

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
0.43
9.54
	162
0.43
9.54
	161
0.43
9.54
	160
0.42
9.76
	160
0.42
9.76
	159
0.42
9.76
	159
0.42
9.76
	158
0.42
9.76
	158
0.42
9.76

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
0.43
11.77
	162
0.43
11.77
	161
0.43
11.77
	161
0.42
12.05
	160
0.42
12.05
	160
0.42
12.05
	159
0.42
12.05
	159
0.42
12.05
	158
0.42
12.05


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; B = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	167
0.44
0.46
	155
0.41
0.49
	145
0.38
0.53
	137
0.36
0.56
	130
0.34
0.6
	124
0.33
0.61
	119
0.31
0.65
	114
0.3
0.67
	110
0.29
0.7

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	142
0.38
1.2
	139
0.37
1.23
	135
0.36
1.27
	132
0.35
1.3
	129
0.34
1.34
	127
0.33
1.38
	124
0.33
1.38
	122
0.32
1.42
	119
0.32
1.42

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	136
0.36
2.25
	134
0.35
2.31
	132
0.35
2.31
	131
0.34
2.38
	129
0.34
2.38
	128
0.34
2.38
	126
0.33
2.45
	125
0.33
2.45
	123
0.33
2.45

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	133
0.35
3.62
	132
0.35
3.62
	131
0.35
3.62
	130
0.34
3.72
	129
0.34
3.72
	128
0.34
3.72
	127
0.34
3.72
	126
0.33
3.84
	125
0.33
3.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	132
0.35
5.21
	131
0.35
5.21
	131
0.34
5.36
	130
0.34
5.36
	129
0.34
5.36
	128
0.34
5.36
	128
0.34
5.36
	127
0.34
5.36
	126
0.33
5.52

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.35
7.09
	131
0.35
7.09
	130
0.34
7.3
	130
0.34
7.3
	129
0.34
7.3
	129
0.34
7.3
	128
0.34
7.3
	128
0.34
7.3
	127
0.34
7.3

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.35
9.26
	131
0.34
9.53
	130
0.34
9.53
	130
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	128
0.34
9.53
	128
0.34
9.53

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.35
11.72
	131
0.34
12.06
	130
0.34
12.06
	130
0.34
12.06
	130
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	128
0.34
12.06

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	131
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	130
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.14
	362
0.96
0.21
	282
0.74
0.27
	236
0.62
0.33
	206
0.54
0.38
	185
0.49
0.41
	169
0.45
0.45
	157
0.41
0.49
	147
0.39
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	409
1.08
0.42
	348
0.92
0.5
	306
0.81
0.56
	276
0.73
0.62
	253
0.67
0.68
	235
0.62
0.73
	220
0.58
0.79
	207
0.55
0.83
	197
0.52
0.88

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	317
0.84
0.96
	297
0.78
1.04
	280
0.74
1.09
	265
0.7
1.16
	253
0.67
1.21
	242
0.64
1.27
	232
0.61
1.33
	224
0.59
1.37
	216
0.57
1.42

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	289
0.76
1.67
	279
0.74
1.71
	269
0.71
1.78
	261
0.69
1.83
	253
0.67
1.89
	246
0.65
1.95
	239
0.63
2.01
	233
0.61
2.07
	227
0.6
2.11

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	278
0.73
2.5
	271
0.71
2.57
	265
0.7
2.6
	259
0.68
2.68
	254
0.67
2.72
	248
0.66
2.76
	244
0.64
2.85
	239
0.63
2.89
	235
0.62
2.94

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	271
0.72
3.45
	267
0.7
3.54
	262
0.69
3.6
	258
0.68
3.65
	254
0.67
3.7
	250
0.66
3.76
	247
0.65
3.82
	243
0.64
3.88
	240
0.63
3.94

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	268
0.71
4.56
	265
0.7
4.63
	261
0.69
4.7
	258
0.68
4.76
	255
0.67
4.84
	252
0.66
4.91
	249
0.66
4.91
	246
0.65
4.98
	244
0.64
5.06

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	266
0.7
5.86
	263
0.69
5.94
	261
0.69
5.94
	258
0.68
6.03
	256
0.67
6.12
	253
0.67
6.12
	251
0.66
6.21
	249
0.66
6.21
	247
0.65
6.31

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	265
0.7
7.23
	262
0.69
7.34
	260
0.69
7.34
	258
0.68
7.44
	256
0.68
7.44
	254
0.67
7.56
	253
0.67
7.56
	251
0.66
7.67
	249
0.66
7.67


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	463
1.22
0.17
	331
0.87
0.23
	265
0.7
0.29
	225
0.59
0.34
	199
0.52
0.39
	180
0.47
0.43
	165
0.44
0.46
	154
0.41
0.49
	144
0.38
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	254
0.67
0.68
	236
0.62
0.73
	221
0.58
0.79
	208
0.55
0.83
	198
0.52
0.88
	188
0.5
0.91
	180
0.48
0.95
	173
0.46
0.99
	167
0.44
1.04

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	224
0.59
1.37
	216
0.57
1.42
	209
0.55
1.47
	203
0.54
1.5
	197
0.52
1.56
	192
0.51
1.59
	187
0.49
1.65
	182
0.48
1.69
	178
0.47
1.72

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	213
0.56
2.26
	209
0.55
2.3
	204
0.54
2.34
	201
0.53
2.39
	197
0.52
2.43
	193
0.51
2.48
	190
0.5
2.53
	187
0.49
2.58
	184
0.49
2.58

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	208
0.55
3.31
	205
0.54
3.37
	203
0.53
3.44
	200
0.53
3.44
	197
0.52
3.5
	195
0.51
3.57
	193
0.51
3.57
	190
0.5
3.64
	188
0.5
3.64

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	206
0.54
4.59
	203
0.54
4.59
	202
0.53
4.68
	199
0.53
4.68
	198
0.52
4.77
	196
0.52
4.77
	194
0.51
4.86
	192
0.51
4.86
	191
0.5
4.96

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	204
0.54
6.00
	203
0.53
6.11
	201
0.53
6.11
	199
0.53
6.11
	198
0.52
6.23
	197
0.52
6.23
	195
0.52
6.23
	194
0.51
6.35
	193
0.51
6.35

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
0.54
7.59
	202
0.53
7.74
	201
0.53
7.74
	200
0.53
7.74
	199
0.52
7.89
	197
0.52
7.89
	196
0.52
7.89
	195
0.52
7.89
	194
0.51
8.04

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
0.54
9.38
	202
0.53
9.55
	201
0.53
9.55
	200
0.53
9.55
	199
0.53
9.55
	198
0.52
9.74
	197
0.52
9.74
	196
0.52
9.74
	195
0.52
9.74


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	241
0.64
0.32
	210
0.55
0.37
	188
0.5
0.41
	171
0.45
0.45
	159
0.42
0.48
	148
0.39
0.52
	140
0.37
0.55
	132
0.35
0.58
	126
0.33
0.61

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	182
0.48
0.95
	175
0.46
0.99
	169
0.44
1.04
	163
0.43
1.06
	157
0.42
1.08
	153
0.4
1.14
	148
0.39
1.17
	144
0.38
1.2
	141
0.37
1.23

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	170
0.45
1.8
	166
0.44
1.84
	163
0.43
1.88
	160
0.42
1.93
	157
0.41
1.98
	154
0.41
1.98
	152
0.4
2.02
	149
0.39
2.08
	147
0.39
2.08

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.43
2.94
	163
0.43
2.94
	161
0.42
3.01
	159
0.42
3.01
	157
0.41
3.09
	155
0.41
3.09
	153
0.4
3.16
	152
0.4
3.16
	150
0.4
3.16

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	162
0.43
4.24
	161
0.43
4.24
	160
0.42
4.34
	158
0.42
4.34
	157
0.41
4.45
	156
0.41
4.45
	155
0.41
4.45
	154
0.41
4.45
	152
0.4
4.56

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	161
0.43
5.77
	160
0.42
5.91
	159
0.42
5.91
	158
0.42
5.91
	157
0.42
5.91
	156
0.41
6.05
	156
0.41
6.05
	155
0.41
6.05
	154
0.41
6.05

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	161
0.42
7.71
	160
0.42
7.71
	159
0.42
7.71
	158
0.42
7.71
	158
0.42
7.71
	157
0.41
7.9
	156
0.41
7.9
	156
0.41
7.9
	155
0.41
7.9

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	160
0.42
9.76
	160
0.42
9.76
	159
0.42
9.76
	158
0.42
9.76
	158
0.42
9.76
	157
0.42
9.76
	157
0.41
10.00
	156
0.41
10.00
	156
0.41
10.00

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	160
0.42
12.05
	160
0.42
12.05
	159
0.42
12.05
	159
0.42
12.05
	158
0.42
12.05
	158
0.42
12.05
	157
0.42
12.05
	157
0.41
12.35
	156
0.41
12.35


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	164
0.43
0.47
	152
0.4
0.51
	143
0.38
0.53
	135
0.36
0.56
	129
0.34
0.6
	123
0.32
0.63
	118
0.31
0.65
	113
0.3
0.67
	109
0.29
0.7

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
0.37
1.23
	137
0.36
1.27
	134
0.35
1.3
	131
0.34
1.34
	128
0.34
1.34
	125
0.33
1.38
	123
0.32
1.42
	120
0.32
1.42
	118
0.31
1.47

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	134
0.35
2.31
	132
0.35
2.31
	131
0.35
2.31
	129
0.34
2.38
	128
0.34
2.38
	126
0.33
2.45
	125
0.33
2.45
	123
0.33
2.45
	122
0.32
2.53

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	132
0.35
3.62
	131
0.34
3.72
	130
0.34
3.72
	129
0.34
3.72
	128
0.34
3.72
	126
0.33
3.84
	126
0.33
3.84
	125
0.33
3.84
	124
0.33
3.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	130
0.34
5.36
	130
0.34
5.36
	129
0.34
5.36
	128
0.34
5.36
	128
0.34
5.36
	127
0.33
5.52
	126
0.33
5.52
	126
0.33
5.52
	125
0.33
5.52

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	130
0.34
7.3
	129
0.34
7.3
	129
0.34
7.3
	128
0.34
7.3
	128
0.34
7.3
	127
0.34
7.3
	127
0.33
7.52
	126
0.33
7.52
	126
0.33
7.52

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	130
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	129
0.34
9.53
	128
0.34
9.53
	128
0.34
9.53
	128
0.34
9.53
	127
0.34
9.53
	127
0.33
9.82
	126
0.33
9.82

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	129
0.34
12.06
	128
0.34
12.06
	128
0.34
12.06
	128
0.34
12.06
	127
0.34
12.06
	127
0.33
12.43

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	129
0.34
14.89
	128
0.34
14.89
	128
0.34
14.89
	128
0.34
14.89
	128
0.34
14.89
	127
0.34
14.89


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; B = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.14
	362
0.96
0.21
	282
0.74
0.27
	236
0.62
0.33
	206
0.54
0.38
	185
0.49
0.41
	169
0.45
0.45
	157
0.41
0.49
	147
0.39
0.52

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	367
0.97
0.47
	319
0.84
0.54
	285
0.75
0.61
	260
0.69
0.66
	241
0.64
0.71
	225
0.59
0.77
	212
0.56
0.81
	200
0.53
0.86
	191
0.5
0.91

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	294
0.78
1.04
	277
0.73
1.11
	263
0.7
1.16
	251
0.66
1.23
	241
0.63
1.29
	231
0.61
1.33
	223
0.59
1.37
	215
0.57
1.42
	208
0.55
1.47

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	271
0.72
1.76
	262
0.69
1.83
	254
0.67
1.89
	247
0.65
1.95
	240
0.63
2.01
	234
0.62
2.04
	228
0.6
2.11
	223
0.59
2.15
	218
0.58
2.18

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	262
0.69
2.64
	256
0.68
2.68
	251
0.66
2.76
	246
0.65
2.8
	241
0.64
2.85
	237
0.63
2.89
	233
0.61
2.99
	229
0.6
3.04
	225
0.59
3.09

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	257
0.68
3.65
	253
0.67
3.7
	249
0.66
3.76
	246
0.65
3.82
	242
0.64
3.88
	239
0.63
3.94
	236
0.62
4.00
	233
0.61
4.07
	230
0.61
4.07

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	255
0.67
4.84
	252
0.66
4.91
	249
0.66
4.91
	246
0.65
4.98
	243
0.64
5.06
	241
0.64
5.06
	238
0.63
5.14
	236
0.62
5.23
	233
0.62
5.23

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	253
0.67
6.12
	251
0.66
6.21
	249
0.66
6.21
	246
0.65
6.31
	244
0.64
6.41
	242
0.64
6.41
	240
0.63
6.51
	238
0.63
6.51
	236
0.62
6.61

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	253
0.67
7.56
	251
0.66
7.67
	249
0.66
7.67
	247
0.65
7.79
	245
0.65
7.79
	244
0.64
7.91
	242
0.64
7.91
	240
0.63
8.04
	239
0.63
8.04


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	399
1.05
0.19
	300
0.79
0.26
	247
0.65
0.31
	214
0.56
0.36
	191
0.5
0.41
	174
0.46
0.44
	160
0.42
0.48
	150
0.39
0.52
	141
0.37
0.55

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	238
0.63
0.72
	222
0.59
0.77
	210
0.55
0.83
	199
0.52
0.88
	189
0.5
0.91
	181
0.48
0.95
	174
0.46
0.99
	168
0.44
1.04
	162
0.43
1.06

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	212
0.56
1.45
	206
0.54
1.5
	200
0.53
1.53
	194
0.51
1.59
	189
0.5
1.62
	184
0.49
1.65
	180
0.47
1.72
	176
0.46
1.76
	172
0.45
1.8

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	203
0.53
2.39
	199
0.52
2.43
	195
0.52
2.43
	192
0.51
2.48
	189
0.5
2.53
	186
0.49
2.58
	183
0.48
2.64
	180
0.47
2.69
	177
0.47
2.69

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	199
0.52
3.5
	196
0.52
3.5
	194
0.51
3.57
	192
0.51
3.57
	189
0.5
3.64
	187
0.49
3.72
	185
0.49
3.72
	183
0.48
3.8
	181
0.48
3.8

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	197
0.52
4.77
	195
0.51
4.86
	193
0.51
4.86
	192
0.51
4.86
	190
0.5
4.96
	188
0.5
4.96
	187
0.49
5.06
	185
0.49
5.06
	184
0.48
5.17

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	196
0.52
6.23
	194
0.51
6.35
	193
0.51
6.35
	192
0.51
6.35
	191
0.5
6.48
	189
0.5
6.48
	188
0.5
6.48
	187
0.49
6.61
	186
0.49
6.61

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	195
0.52
7.89
	194
0.51
8.04
	193
0.51
8.04
	192
0.51
8.04
	191
0.5
8.2
	190
0.5
8.2
	189
0.5
8.2
	188
0.5
8.2
	187
0.49
8.37

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	195
0.52
9.74
	194
0.51
9.93
	193
0.51
9.93
	193
0.51
9.93
	192
0.51
9.93
	191
0.5
10.13
	190
0.5
10.13
	189
0.5
10.13
	189
0.5
10.13


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В  = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
0.59
0.34
	198
0.52
0.39
	179
0.47
0.43
	165
0.43
0.47
	153
0.4
0.51
	144
0.38
0.53
	136
0.36
0.56
	129
0.34
0.6
	123
0.33
0.61

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
0.46
0.99
	168
0.44
1.04
	162
0.43
1.06
	157
0.41
1.11
	152
0.4
1.14
	148
0.39
1.17
	144
0.38
1.2
	140
0.37
1.23
	136
0.36
1.27

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	163
0.43
1.88
	160
0.42
1.93
	157
0.41
1.98
	154
0.41
1.98
	151
0.4
2.02
	149
0.39
2.08
	147
0.39
2.08
	144
0.38
2.13
	142
0.38
2.13

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	158
0.42
3.01
	157
0.41
3.09
	155
0.41
3.09
	153
0.4
3.16
	151
0.4
3.16
	150
0.4
3.16
	148
0.39
3.25
	147
0.39
3.25
	145
0.38
3.33

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	157
0.41
4.45
	155
0.41
4.45
	154
0.41
4.45
	153
0.4
4.56
	152
0.4
4.56
	151
0.4
4.56
	149
0.39
4.67
	148
0.39
4.67
	147
0.39
4.67

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	156
0.41
6.05
	155
0.41
6.05
	154
0.41
6.05
	153
0.4
6.2
	152
0.4
6.2
	151
0.4
6.2
	150
0.4
6.2
	150
0.39
6.36
	149
0.39
6.36

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
0.41
7.9
	155
0.41
7.9
	154
0.41
7.9
	153
0.4
8.1
	153
0.4
8.1
	152
0.4
8.1
	151
0.4
8.1
	151
0.4
8.1
	150
0.4
8.1

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
0.41
10.00
	155
0.41
10.00
	154
0.41
10.00
	154
0.41
10.00
	153
0.4
10.25
	153
0.4
10.25
	152
0.4
10.25
	151
0.4
10.25
	151
0.4
10.25

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	155
0.41
12.35
	155
0.41
12.35
	154
0.41
12.35
	154
0.41
12.35
	153
0.4
12.66
	153
0.4
12.66
	153
0.4
12.66
	152
0.4
12.66
	152
0.4
12.66


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	530
1.4
0.04
	256
0.68
0.07
	169
0.45
0.11
	133
0.35
0.14
	112
0.3
0.17
	99
0.26
0.19
	89
0.24
0.21
	82
0.22
0.23
	76
0.2
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	156
0.41
0.49
	146
0.39
0.52
	138
0.36
0.56
	131
0.35
0.58
	125
0.33
0.61
	120
0.32
0.63
	115
0.3
0.67
	111
0.29
0.7
	107
0.28
0.72

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	135
0.36
1.27
	132
0.35
1.3
	129
0.34
1.34
	127
0.33
1.38
	124
0.33
1.38
	122
0.32
1.42
	119
0.32
1.42
	117
0.31
1.47
	115
0.3
1.52

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	130
0.34
2.38
	128
0.34
2.38
	127
0.33
2.45
	125
0.33
2.45
	124
0.33
2.45
	122
0.32
2.53
	121
0.32
2.53
	120
0.32
2.53
	119
0.31
2.61

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	127
0.34
3.72
	126
0.33
3.84
	125
0.33
3.84
	125
0.33
3.84
	124
0.33
3.84
	123
0.32
3.96
	122
0.32
3.96
	121
0.32
3.96
	120
0.32
3.96

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.33
5.52
	126
0.33
5.52
	125
0.33
5.52
	125
0.33
5.52
	124
0.33
5.52
	123
0.33
5.52
	123
0.32
5.7
	122
0.32
5.7
	122
0.32
5.7

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.33
7.52
	126
0.33
7.52
	125
0.33
7.52
	125
0.33
7.52
	124
0.33
7.52
	124
0.33
7.52
	123
0.33
7.52
	123
0.32
7.75
	122
0.32
7.75

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.33
9.82
	126
0.33
9.82
	125
0.33
9.82
	125
0.33
9.82
	124
0.33
9.82
	124
0.33
9.82
	124
0.33
9.82
	123
0.33
9.82
	123
0.33
9.82

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.33
12.43
	126
0.33
12.43
	125
0.33
12.43
	125
0.33
12.43
	125
0.33
12.43
	125
0.33
12.43
	124
0.33
12.43
	124
0.33
12.43
	124
0.33
12.43

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	126
0.33
15.34
	126
0.33
15.34
	126
0.33
15.34
	125
0.33
15.34
	125
0.33
15.34
	125
0.33
15.34
	125
0.33
15.34
	124
0.33
15.34
	124
0.33
15.34


 
Таблица А.17 - СИП-4 4x120 + 2x25 Расчетное допустимое напряжение дан/мм2 (кГс/мм2): Gb, Gm = 1.1; Gc = 1.1
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В  = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 12.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.17
	383
0.8
0.24
	309
0.64
0.3
	265
0.55
0.35
	235
0.49
0.39
	213
0.44
0.43
	196
0.41
0.47
	182
0.38
0.5
	171
0.36
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	418
0.87
0.49
	368
0.76
0.57
	331
0.69
0.62
	303
0.63
0.68
	281
0.58
0.74
	264
0.55
0.78
	249
0.52
0.83
	236
0.49
0.88
	225
0.47
0.91

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	343
0.71
1.08
	324
0.67
1.14
	308
0.64
1.19
	295
0.61
1.25
	283
0.59
1.29
	272
0.57
1.34
	262
0.55
1.39
	254
0.53
1.44
	246
0.51
1.5

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	318
0.66
1.81
	308
0.64
1.87
	299
0.62
1.93
	291
0.6
1.99
	283
0.59
2.02
	276
0.57
2.09
	270
0.56
2.13
	263
0.55
2.17
	258
0.54
2.21

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	307
0.64
2.69
	301
0.62
2.77
	295
0.61
2.82
	289
0.6
2.86
	284
0.59
2.91
	279
0.58
2.96
	274
0.57
3.02
	270
0.56
3.07
	265
0.55
3.13

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	301
0.63
3.71
	297
0.62
3.77
	292
0.61
3.84
	288
0.6
3.9
	284
0.59
3.97
	281
0.58
4.03
	277
0.58
4.03
	274
0.57
4.1
	270
0.56
4.18

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	297
0.62
4.93
	294
0.61
5.01
	291
0.6
5.09
	288
0.6
5.09
	285
0.59
5.18
	282
0.59
5.18
	279
0.58
5.27
	276
0.57
5.36
	274
0.57
5.36

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	295
0.61
6.34
	292
0.61
6.34
	290
0.6
6.45
	288
0.6
6.45
	285
0.59
6.56
	283
0.59
6.56
	281
0.58
6.67
	278
0.58
6.67
	276
0.57
6.79

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	294
0.61
7.83
	292
0.61
7.83
	290
0.6
7.96
	287
0.6
7.96
	286
0.59
8.09
	284
0.59
8.09
	282
0.59
8.09
	280
0.58
8.23
	278
0.58
8.23


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
0.83
0.23
	317
0.66
0.29
	270
0.56
0.34
	238
0.49
0.39
	215
0.45
0.42
	198
0.41
0.47
	184
0.38
0.5
	173
0.36
0.53
	163
0.34
0.56

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	264
0.55
0.78
	249
0.52
0.83
	236
0.49
0.88
	225
0.47
0.91
	216
0.45
0.96
	207
0.43
1.00
	200
0.42
1.02
	193
0.4
1.07
	187
0.39
1.1

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	240
0.5
1.53
	233
0.48
1.59
	227
0.47
1.63
	221
0.46
1.66
	216
0.45
1.7
	211
0.44
1.74
	207
0.43
1.78
	202
0.42
1.82
	198
0.41
1.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	231
0.48
2.49
	227
0.47
2.54
	223
0.46
2.6
	220
0.46
2.6
	216
0.45
2.65
	213
0.44
2.71
	210
0.44
2.71
	207
0.43
2.78
	204
0.42
2.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	226
0.47
3.66
	224
0.47
3.66
	221
0.46
3.74
	219
0.45
3.82
	217
0.45
3.82
	214
0.45
3.82
	212
0.44
3.91
	210
0.44
3.91
	208
0.43
4.00

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	224
0.47
4.98
	222
0.46
5.09
	220
0.46
5.09
	219
0.45
5.2
	217
0.45
5.2
	215
0.45
5.2
	214
0.44
5.32
	212
0.44
5.32
	210
0.44
5.32

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
0.46
6.64
	221
0.46
6.64
	220
0.46
6.64
	219
0.45
6.79
	217
0.45
6.79
	216
0.45
6.79
	215
0.45
6.79
	214
0.44
6.95
	212
0.44
6.95

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
0.46
8.41
	221
0.46
8.41
	220
0.46
8.41
	219
0.45
8.6
	218
0.45
8.6
	217
0.45
8.6
	216
0.45
8.6
	215
0.45
8.6
	214
0.44
8.79

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
0.46
10.38
	221
0.46
10.38
	220
0.46
10.38
	219
0.46
10.38
	218
0.45
10.61
	217
0.45
10.61
	216
0.45
10.61
	216
0.45
10.61
	215
0.45
10.61


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; B = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Тг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	242
0.5
0.38
	218
0.45
0.42
	200
0.42
0.45
	186
0.39
0.49
	174
0.36
0.53
	164
0.34
0.56
	156
0.32
0.6
	149
0.31
0.62
	143
0.3
0.64

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	197
0.41
1.05
	190
0.4
1.07
	184
0.38
1.13
	179
0.37
1.16
	174
0.36
1.19
	169
0.35
1.23
	165
0.34
1.26
	161
0.33
1.3
	158
0.33
1.3

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	186
0.39
1.96
	182
0.38
2.01
	180
0.37
2.06
	177
0.37
2.06
	174
0.36
2.12
	171
0.36
2.12
	169
0.35
2.18
	166
0.35
2.18
	164
0.34
2.25

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	181
0.38
3.14
	179
0.37
3.23
	177
0.37
3.23
	176
0.37
3.23
	174
0.36
3.32
	172
0.36
3.32
	171
0.35
3.41
	169
0.35
3.41
	167
0.35
3.41

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	179
0.37
4.65
	178
0.37
4.65
	177
0.37
4.65
	175
0.36
4.77
	174
0.36
4.77
	173
0.36
4.77
	172
0.36
4.77
	171
0.35
4.91
	169
0.35
4.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	178
0.37
6.32
	177
0.37
6.32
	176
0.37
6.32
	175
0.36
6.5
	174
0.36
6.5
	173
0.36
6.5
	173
0.36
6.5
	172
0.36
6.5
	171
0.36
6.5

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
8.26
	177
0.37
8.26
	176
0.37
8.26
	175
0.36
8.49
	175
0.36
8.49
	174
0.36
8.49
	173
0.36
8.49
	173
0.36
8.49
	172
0.36
8.49

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
10.45
	176
0.37
10.45
	176
0.37
10.45
	175
0.36
10.74
	175
0.36
10.74
	174
0.36
10.74
	174
0.36
10.74
	173
0.36
10.74
	173
0.36
10.74

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
12.91
	176
0.37
12.91
	176
0.37
12.91
	176
0.36
13.26
	175
0.36
13.26
	175
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	173
0.36
13.26


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 25 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
0.36
0.53
	164
0.34
0.56
	156
0.32
0.6
	149
0.31
0.62
	143
0.3
0.64
	137
0.29
0.66
	132
0.27
0.71
	128
0.27
0.71
	124
0.26
0.73

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	154
0.32
1.34
	151
0.31
1.39
	148
0.31
1.39
	145
0.3
1.43
	142
0.3
1.43
	140
0.29
1.48
	138
0.29
1.48
	135
0.28
1.53
	133
0.28
1.53

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	149
0.31
2.46
	147
0.31
2.46
	146
0.3
2.55
	144
0.3
2.55
	142
0.3
2.55
	141
0.29
2.63
	140
0.29
2.63
	138
0.29
2.63
	137
0.28
2.73

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
0.3
3.98
	145
0.3
3.98
	144
0.3
3.98
	143
0.3
3.98
	142
0.3
3.98
	142
0.29
4.12
	141
0.29
4.12
	140
0.29
4.12
	139
0.29
4.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.3
5.73
	145
0.3
5.73
	144
0.3
5.73
	143
0.3
5.73
	143
0.3
5.73
	142
0.29
5.93
	141
0.29
5.93
	141
0.29
5.93
	140
0.29
5.93

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.3
7.8
	144
0.3
7.8
	144
0.3
7.8
	143
0.3
7.8
	143
0.3
7.8
	142
0.3
7.8
	142
0.29
8.07
	141
0.29
8.07
	141
0.29
8.07

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
10.19
	144
0.3
10.19
	144
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	142
0.3
10.19
	142
0.29
10.54
	142
0.29
10.54

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
12.89
	144
0.3
12.89
	144
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	142
0.3
12.89
	142
0.3
12.89
	142
0.29
13.34

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
15.92
	144
0.3
15.92
	144
0.3
15.92
	144
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	142
0.3
15.92
	142
0.3
15.92


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В  = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 14.5 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.17
	383
0.8
0.24
	309
0.64
0.3
	265
0.55
0.35
	235
0.49
0.39
	213
0.44
0.43
	196
0.41
0.47
	182
0.38
0.5
	171
0.36
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
0.83
0.52
	353
0.73
0.59
	320
0.67
0.64
	295
0.61
0.7
	275
0.57
0.75
	258
0.54
0.8
	244
0.51
0.84
	232
0.48
0.9
	222
0.46
0.93

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	331
0.69
1.11
	314
0.65
1.18
	300
0.62
1.23
	287
0.6
1.27
	276
0.57
1.34
	266
0.55
1.39
	257
0.53
1.44
	249
0.52
1.47
	241
0.5
1.53

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	308
0.64
1.87
	299
0.62
1.93
	291
0.6
1.99
	283
0.59
2.02
	276
0.57
2.09
	270
0.56
2.13
	263
0.55
2.17
	258
0.54
2.21
	252
0.52
2.3

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	298
0.62
2.77
	293
0.61
2.82
	287
0.6
2.86
	282
0.59
2.91
	277
0.58
2.96
	272
0.57
3.02
	268
0.56
3.07
	264
0.55
3.13
	260
0.54
3.18

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	293
0.61
3.84
	289
0.6
3.9
	285
0.59
3.97
	281
0.58
4.03
	278
0.58
4.03
	274
0.57
4.1
	271
0.56
4.18
	268
0.56
4.18
	265
0.55
4.25

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	290
0.6
5.09
	287
0.6
5.09
	284
0.59
5.18
	281
0.58
5.27
	278
0.58
5.27
	276
0.57
5.36
	273
0.57
5.36
	270
0.56
5.46
	268
0.56
5.46

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	288
0.6
6.45
	286
0.59
6.56
	283
0.59
6.56
	281
0.58
6.67
	279
0.58
6.67
	277
0.57
6.79
	275
0.57
6.79
	273
0.57
6.79
	271
0.56
6.91

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	287
0.6
7.96
	285
0.59
8.09
	283
0.59
8.09
	281
0.58
8.23
	279
0.58
8.23
	278
0.58
8.23
	276
0.57
8.38
	274
0.57
8.38
	273
0.57
8.38


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	398
0.83
0.23
	317
0.66
0.29
	270
0.56
0.34
	238
0.49
0.39
	215
0.45
0.42
	198
0.41
0.47
	184
0.38
0.5
	173
0.36
0.53
	163
0.34
0.56

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	264
0.55
0.78
	249
0.52
0.83
	236
0.49
0.88
	225
0.47
0.91
	216
0.45
0.96
	207
0.43
1.00
	200
0.42
1.02
	193
0.4
1.07
	187
0.39
1.1

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	240
0.5
1.53
	233
0.48
1.59
	227
0.47
1.63
	221
0.46
1.66
	216
0.45
1.7
	211
0.44
1.74
	207
0.43
1.78
	202
0.42
1.82
	198
0.41
1.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	231
0.48
2.49
	227
0.47
2.54
	223
0.46
2.6
	220
0.46
2.6
	216
0.45
2.65
	213
0.44
2.71
	210
0.44
2.71
	207
0.43
2.78
	204
0.42
2.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	226
0.47
3.66
	224
0.47
3.66
	221
0.46
3.74
	219
0.45
3.82
	217
0.45
3.82
	214
0.45
3.82
	212
0.44
3.91
	210
0.44
3.91
	208
0.43
4.00

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	224
0.47
4.98
	222
0.46
5.09
	220
0.46
5.09
	219
0.45
5.2
	217
0.45
5.2
	215
0.45
5.2
	214
0.44
5.32
	212
0.44
5.32
	210
0.44
5.32

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
0.46
6.64
	221
0.46
6.64
	220
0.46
6.64
	219
0.45
6.79
	217
0.45
6.79
	216
0.45
6.79
	215
0.45
6.79
	214
0.44
6.95
	212
0.44
6.95

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
0.46
8.41
	221
0.46
8.41
	220
0.46
8.41
	219
0.45
8.6
	218
0.45
8.6
	217
0.45
8.6
	216
0.45
8.6
	215
0.45
8.6
	214
0.44
8.79

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	222
0.46
10.38
	221
0.46
10.38
	220
0.46
10.38
	219
0.46
10.38
	218
0.45
10.61
	217
0.45
10.61
	216
0.45
10.61
	216
0.45
10.61
	215
0.45
10.61


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	242
0.5
0.38
	218
0.45
0.42
	200
0.42
0.45
	186
0.39
0.49
	174
0.36
0.53
	164
0.34
0.56
	156
0.32
0.6
	149
0.31
0.62
	143
0.3
0.64

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	197
0.41
1.05
	190
0.4
1.07
	184
0.38
1.13
	179
0.37
1.16
	174
0.36
1.19
	169
0.35
1.23
	165
0.34
1.26
	161
0.33
1.3
	158
0.33
1.3

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	186
0.39
1.96
	182
0.38
2.01
	180
0.37
2.06
	177
0.37
2.06
	174
0.36
2.12
	171
0.36
2.12
	169
0.35
2.18
	166
0.35
2.18
	164
0.34
2.25

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	181
0.38
3.14
	179
0.37
3.23
	177
0.37
3.23
	176
0.37
3.23
	174
0.36
3.32
	172
0.36
3.32
	171
0.35
3.41
	169
0.35
3.41
	167
0.35
3.41

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	179
0.37
4.65
	178
0.37
4.65
	177
0.37
4.65
	175
0.36
4.77
	174
0.36
4.77
	173
0.36
4.77
	172
0.36
4.77
	171
0.35
4.91
	169
0.35
4.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	178
0.37
6.32
	177
0.37
6.32
	176
0.37
6.32
	175
0.36
6.5
	174
0.36
6.5
	173
0.36
6.5
	173
0.36
6.5
	172
0.36
6.5
	171
0.36
6.5

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
8.26
	177
0.37
8.26
	176
0.37
8.26
	175
0.36
8.49
	175
0.36
8.49
	174
0.36
8.49
	173
0.36
8.49
	173
0.36
8.49
	172
0.36
8.49

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
10.45
	176
0.37
10.45
	176
0.37
10.45
	175
0.36
10.74
	175
0.36
10.74
	174
0.36
10.74
	174
0.36
10.74
	173
0.36
10.74
	173
0.36
10.74

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
12.91
	176
0.37
12.91
	176
0.37
12.91
	176
0.36
13.26
	175
0.36
13.26
	175
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	173
0.36
13.26


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 29 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 15.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	174
0.36
0.53
	164
0.34
0.56
	156
0.32
0.6
	149
0.31
0.62
	143
0.3
0.64
	137
0.29
0.66
	132
0.27
0.71
	128
0.27
0.71
	124
0.26
0.73

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	154
0.32
1.34
	151
0.31
1.39
	148
0.31
1.39
	145
0.3
1.43
	142
0.3
1.43
	140
0.29
1.48
	138
0.29
1.48
	135
0.28
1.53
	133
0.28
1.53

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	149
0.31
2.46
	147
0.31
2.46
	146
0.3
2.55
	144
0.3
2.55
	142
0.3
2.55
	141
0.29
2.63
	140
0.29
2.63
	138
0.29
2.63
	137
0.28
2.73

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	146
0.3
3.98
	145
0.3
3.98
	144
0.3
3.98
	143
0.3
3.98
	142
0.3
3.98
	142
0.29
4.12
	141
0.29
4.12
	140
0.29
4.12
	139
0.29
4.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.3
5.73
	145
0.3
5.73
	144
0.3
5.73
	143
0.3
5.73
	143
0.3
5.73
	142
0.29
5.93
	141
0.29
5.93
	141
0.29
5.93
	140
0.29
5.93

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.3
7.8
	144
0.3
7.8
	144
0.3
7.8
	143
0.3
7.8
	143
0.3
7.8
	142
0.3
7.8
	142
0.29
8.07
	141
0.29
8.07
	141
0.29
8.07

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
10.19
	144
0.3
10.19
	144
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	142
0.3
10.19
	142
0.29
10.54
	142
0.29
10.54

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
12.89
	144
0.3
12.89
	144
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	142
0.3
12.89
	142
0.3
12.89
	142
0.29
13.34

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
15.92
	144
0.3
15.92
	144
0.3
15.92
	144
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	142
0.3
15.92
	142
0.3
15.92


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.17
	383
0.8
0.24
	309
0.64
0.3
	265
0.55
0.35
	235
0.49
0.39
	213
0.44
0.43
	196
0.41
0.47
	182
0.38
0.5
	171
0.36
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	379
0.79
0.54
	339
0.7
0.61
	310
0.64
0.67
	287
0.6
0.72
	268
0.56
0.77
	252
0.52
0.83
	239
0.5
0.86
	228
0.47
0.91
	218
0.45
0.96

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	319
0.66
1.16
	304
0.63
1.21
	291
0.6
1.27
	279
0.58
1.32
	269
0.56
1.36
	259
0.54
1.41
	251
0.52
1.47
	243
0.51
1.5
	236
0.49
1.56

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	299
0.62
1.93
	290
0.6
1.99
	283
0.59
2.02
	276
0.57
2.09
	269
0.56
2.13
	263
0.55
2.17
	257
0.53
2.25
	252
0.52
2.3
	247
0.51
2.34

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	290
0.6
2.86
	285
0.59
2.91
	279
0.58
2.96
	275
0.57
3.02
	270
0.56
3.07
	266
0.55
3.13
	262
0.54
3.18
	258
0.54
3.18
	254
0.53
3.24

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	285
0.59
3.97
	281
0.58
4.03
	278
0.58
4.03
	274
0.57
4.1
	271
0.56
4.18
	268
0.56
4.18
	265
0.55
4.25
	262
0.54
4.33
	259
0.54
4.33

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
0.59
5.18
	280
0.58
5.27
	277
0.58
5.27
	274
0.57
5.36
	272
0.56
5.46
	269
0.56
5.46
	267
0.55
5.56
	264
0.55
5.56
	262
0.54
5.66

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	281
0.58
6.67
	279
0.58
6.67
	277
0.57
6.79
	275
0.57
6.79
	272
0.57
6.79
	270
0.56
6.91
	269
0.56
6.91
	267
0.55
7.03
	265
0.55
7.03

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	280
0.58
8.23
	278
0.58
8.23
	277
0.57
8.38
	275
0.57
8.38
	273
0.57
8.38
	272
0.56
8.53
	270
0.56
8.53
	268
0.56
8.53
	267
0.55
8.68


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	381
0.79
0.24
	308
0.64
0.3
	264
0.55
0.35
	234
0.49
0.39
	212
0.44
0.43
	195
0.41
0.47
	182
0.38
0.5
	171
0.36
0.53
	162
0.34
0.56

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	258
0.54
0.8
	244
0.51
0.84
	232
0.48
0.9
	222
0.46
0.93
	213
0.44
0.98
	205
0.43
1.00
	197
0.41
1.05
	191
0.4
1.07
	185
0.38
1.13

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	236
0.49
1.56
	229
0.48
1.59
	223
0.46
1.66
	218
0.45
1.7
	213
0.44
1.74
	208
0.43
1.78
	204
0.42
1.82
	200
0.41
1.86
	196
0.41
1.86

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	227
0.47
2.54
	223
0.46
2.6
	219
0.46
2.6
	216
0.45
2.65
	213
0.44
2.71
	210
0.44
2.71
	207
0.43
2.78
	204
0.42
2.84
	201
0.42
2.84

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
0.46
3.74
	220
0.46
3.74
	218
0.45
3.82
	216
0.45
3.82
	213
0.44
3.91
	211
0.44
3.91
	209
0.43
4.00
	207
0.43
4.00
	205
0.43
4.00

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	221
0.46
5.09
	219
0.46
5.09
	217
0.45
5.2
	216
0.45
5.2
	214
0.44
5.32
	212
0.44
5.32
	211
0.44
5.32
	209
0.43
5.44
	208
0.43
5.44

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	220
0.46
6.64
	218
0.45
6.79
	217
0.45
6.79
	216
0.45
6.79
	214
0.45
6.79
	213
0.44
6.95
	212
0.44
6.95
	211
0.44
6.95
	209
0.44
6.95

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	219
0.45
8.6
	218
0.45
8.6
	217
0.45
8.6
	216
0.45
8.6
	215
0.45
8.6
	214
0.44
8.79
	213
0.44
8.79
	212
0.44
8.79
	211
0.44
8.79

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	219
0.45
10.61
	218
0.45
10.61
	217
0.45
10.61
	216
0.45
10.61
	215
0.45
10.61
	214
0.45
10.61
	214
0.44
10.85
	213
0.44
10.85
	212
0.44
10.85


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	236
0.49
0.39
	214
0.44
0.43
	197
0.41
0.47
	183
0.38
0.5
	172
0.36
0.53
	162
0.34
0.56
	154
0.32
0.6
	147
0.31
0.62
	141
0.29
0.66

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	193
0.4
1.07
	187
0.39
1.1
	182
0.38
1.13
	176
0.37
1.16
	172
0.36
1.19
	167
0.35
1.23
	163
0.34
1.26
	160
0.33
1.3
	156
0.32
1.34

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	183
0.38
2.01
	180
0.37
2.06
	177
0.37
2.06
	174
0.36
2.12
	172
0.36
2.12
	169
0.35
2.18
	167
0.35
2.18
	164
0.34
2.25
	162
0.34
2.25

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	179
0.37
3.23
	177
0.37
3.23
	175
0.36
3.32
	173
0.36
3.32
	172
0.36
3.32
	170
0.35
3.41
	169
0.35
3.41
	167
0.35
3.41
	165
0.34
3.51

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	177
0.37
4.65
	176
0.36
4.77
	174
0.36
4.77
	173
0.36
4.77
	172
0.36
4.77
	171
0.36
4.77
	170
0.35
4.91
	169
0.35
4.91
	168
0.35
4.91

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	176
0.37
6.32
	175
0.36
6.5
	174
0.36
6.5
	173
0.36
6.5
	172
0.36
6.5
	171
0.36
6.5
	171
0.35
6.69
	170
0.35
6.69
	169
0.35
6.69

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
0.36
8.49
	175
0.36
8.49
	174
0.36
8.49
	173
0.36
8.49
	173
0.36
8.49
	172
0.36
8.49
	171
0.36
8.49
	171
0.35
8.73
	170
0.35
8.73

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
0.36
10.74
	174
0.36
10.74
	174
0.36
10.74
	173
0.36
10.74
	173
0.36
10.74
	172
0.36
10.74
	172
0.36
10.74
	171
0.36
10.74
	171
0.36
10.74

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	175
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	174
0.36
13.26
	173
0.36
13.26
	173
0.36
13.26
	172
0.36
13.26
	172
0.36
13.26
	171
0.36
13.26


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 32 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 16.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.36
0.53
	162
0.34
0.56
	154
0.32
0.6
	147
0.31
0.62
	141
0.29
0.66
	136
0.28
0.68
	131
0.27
0.71
	127
0.26
0.73
	123
0.25
0.76

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	152
0.32
1.34
	149
0.31
1.39
	146
0.3
1.43
	144
0.3
1.43
	141
0.29
1.48
	139
0.29
1.48
	136
0.28
1.53
	134
0.28
1.53
	132
0.27
1.59

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	147
0.31
2.46
	145
0.3
2.55
	144
0.3
2.55
	142
0.3
2.55
	141
0.29
2.63
	140
0.29
2.63
	138
0.29
2.63
	137
0.28
2.73
	135
0.28
2.73

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	145
0.3
3.98
	144
0.3
3.98
	143
0.3
3.98
	142
0.29
4.12
	141
0.29
4.12
	140
0.29
4.12
	139
0.29
4.12
	138
0.29
4.12
	137
0.29
4.12

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	144
0.3
5.73
	143
0.3
5.73
	142
0.3
5.73
	142
0.29
5.93
	141
0.29
5.93
	140
0.29
5.93
	140
0.29
5.93
	139
0.29
5.93
	139
0.29
5.93

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
0.3
7.8
	143
0.3
7.8
	142
0.3
7.8
	142
0.29
8.07
	141
0.29
8.07
	141
0.29
8.07
	140
0.29
8.07
	140
0.29
8.07
	140
0.29
8.07

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
0.3
10.19
	143
0.3
10.19
	142
0.3
10.19
	142
0.29
10.54
	142
0.29
10.54
	141
0.29
10.54
	141
0.29
10.54
	140
0.29
10.54
	140
0.29
10.54

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
0.3
12.89
	143
0.3
12.89
	142
0.3
12.89
	142
0.3
12.89
	142
0.29
13.34
	141
0.29
13.34
	141
0.29
13.34
	141
0.29
13.34
	141
0.29
13.34

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
0.3
15.92
	143
0.3
15.92
	142
0.3
15.92
	142
0.3
15.92
	142
0.29
16.47
	142
0.29
16.47
	142
0.29
16.47
	141
0.29
16.47
	141
0.29
16.47


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 10 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.17
	383
0.8
0.24
	309
0.64
0.3
	265
0.55
0.35
	235
0.49
0.39
	213
0.44
0.43
	196
0.41
0.47
	182
0.38
0.5
	171
0.36
0.53

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	349
0.73
0.59
	317
0.66
0.65
	293
0.61
0.7
	273
0.57
0.75
	256
0.53
0.81
	243
0.5
0.86
	231
0.48
0.9
	220
0.46
0.93
	211
0.44
0.98

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	300
0.62
1.23
	287
0.6
1.27
	276
0.57
1.34
	266
0.55
1.39
	257
0.53
1.44
	249
0.52
1.47
	242
0.5
1.53
	235
0.49
1.56
	228
0.47
1.63

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	283
0.59
2.02
	276
0.57
2.09
	269
0.56
2.13
	263
0.55
2.17
	257
0.53
2.25
	252
0.52
2.3
	247
0.51
2.34
	242
0.5
2.39
	238
0.49
2.44

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	276
0.57
3.02
	271
0.56
3.07
	267
0.55
3.13
	263
0.55
3.13
	259
0.54
3.18
	255
0.53
3.24
	251
0.52
3.31
	248
0.51
3.37
	244
0.51
3.37

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	272
0.57
4.1
	269
0.56
4.18
	266
0.55
4.25
	263
0.55
4.25
	260
0.54
4.33
	257
0.53
4.41
	254
0.53
4.41
	251
0.52
4.5
	249
0.52
4.5

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	270
0.56
5.46
	268
0.56
5.46
	265
0.55
5.56
	263
0.55
5.56
	261
0.54
5.66
	258
0.54
5.66
	256
0.53
5.77
	254
0.53
5.77
	252
0.52
5.88

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	269
0.56
6.91
	267
0.56
6.91
	265
0.55
7.03
	264
0.55
7.03
	262
0.54
7.16
	260
0.54
7.16
	258
0.54
7.16
	256
0.53
7.3
	255
0.53
7.3

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	269
0.56
8.53
	267
0.56
8.53
	266
0.55
8.68
	264
0.55
8.68
	263
0.55
8.68
	261
0.54
8.84
	260
0.54
8.84
	258
0.54
8.84
	257
0.53
9.01


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 15 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с;
Температура в градусах цельсия: Т+ = 40; Т- = -40; Тс = 5; Tv = -5; Тг = -5
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
 
	ПРОЛЕТ В МЕТРАХ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ
	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-40
	-30
	-20
	-10
	0
	10
	20
	30
	40

	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	345
0.72
0.27
	287
0.6
0.32
	250
0.52
0.37
	224
0.47
0.41
	205
0.43
0.44
	189
0.39
0.49
	177
0.37
0.52
	167
0.35
0.55
	158
0.33
0.58

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	245
0.51
0.84
	233
0.48
0.9
	222
0.46
0.93
	213
0.44
0.98
	205
0.43
1.00
	198
0.41
1.05
	191
0.4
1.07
	185
0.38
1.13
	180
0.37
1.16

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	225
0.47
1.63
	219
0.46
1.66
	214
0.45
1.7
	209
0.44
1.74
	205
0.43
1.78
	201
0.42
1.82
	197
0.41
1.86
	193
0.4
1.91
	189
0.39
1.96

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	217
0.45
2.65
	214
0.44
2.71
	211
0.44
2.71
	208
0.43
2.78
	205
0.43
2.78
	202
0.42
2.84
	200
0.41
2.91
	197
0.41
2.91
	195
0.4
2.98

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	214
0.44
3.91
	212
0.44
3.91
	210
0.44
3.91
	208
0.43
4.00
	206
0.43
4.00
	204
0.42
4.09
	202
0.42
4.09
	200
0.42
4.09
	198
0.41
4.19

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	212
0.44
5.32
	211
0.44
5.32
	209
0.43
5.44
	208
0.43
5.44
	206
0.43
5.44
	205
0.43
5.44
	203
0.42
5.57
	202
0.42
5.57
	201
0.42
5.57

	80
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	212
0.44
6.95
	210
0.44
6.95
	209
0.43
7.11
	208
0.43
7.11
	207
0.43
7.11
	206
0.43
7.11
	205
0.43
7.11
	204
0.42
7.28
	203
0.42
7.28

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
0.44
8.79
	210
0.44
8.79
	209
0.44
8.79
	209
0.43
8.99
	208
0.43
8.99
	207
0.43
8.99
	206
0.43
8.99
	205
0.43
8.99
	204
0.42
9.21

	100
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	211
0.44
10.85
	211
0.44
10.85
	210
0.44
10.85
	209
0.43
11.1
	208
0.43
11.1
	208
0.43
11.1
	207
0.43
11.1
	206
0.43
11.1
	205
0.43
11.1


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 20 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; T- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
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	МОНТАЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ
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	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	223
0.46
0.42
	204
0.42
0.45
	189
0.39
0.49
	176
0.37
0.52
	166
0.35
0.55
	158
0.33
0.58
	150
0.31
0.62
	144
0.3
0.64
	138
0.29
0.66

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	186
0.39
1.1
	180
0.37
1.16
	175
0.36
1.19
	171
0.35
1.23
	166
0.35
1.23
	162
0.34
1.26
	159
0.33
1.3
	155
0.32
1.34
	152
0.32
1.34

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	176
0.37
2.06
	174
0.36
2.12
	171
0.36
2.12
	169
0.35
2.18
	166
0.35
2.18
	164
0.34
2.25
	162
0.34
2.25
	160
0.33
2.32
	158
0.33
2.32

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	173
0.36
3.32
	171
0.36
3.32
	169
0.35
3.41
	168
0.35
3.41
	166
0.35
3.41
	165
0.34
3.51
	163
0.34
3.51
	162
0.34
3.51
	160
0.33
3.62

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	171
0.36
4.77
	170
0.35
4.91
	169
0.35
4.91
	168
0.35
4.91
	167
0.35
4.91
	166
0.34
5.06
	165
0.34
5.06
	164
0.34
5.06
	163
0.34
5.06

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	170
0.35
6.69
	169
0.35
6.69
	169
0.35
6.69
	168
0.35
6.69
	167
0.35
6.69
	166
0.35
6.69
	166
0.34
6.88
	165
0.34
6.88
	164
0.34
6.88
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	ТЯЖЕНИЕ КГ
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СТРЕЛА В М
	170
0.35
8.73
	169
0.35
8.73
	169
0.35
8.73
	168
0.35
8.73
	168
0.35
8.73
	167
0.35
8.73
	166
0.35
8.73
	166
0.34
8.99
	165
0.34
8.99

	90
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	170
0.35
11.05
	169
0.35
11.05
	169
0.35
11.05
	169
0.35
11.05
	168
0.35
11.05
	168
0.35
11.05
	167
0.35
11.05
	167
0.35
11.05
	166
0.35
11.05
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	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	170
0.35
13.64
	170
0.35
13.64
	169
0.35
13.64
	169
0.35
13.64
	169
0.35
13.64
	168
0.35
13.64
	168
0.35
13.64
	167
0.35
13.64
	167
0.35
13.64


 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: V = 36 м/с; В = 25 мм; Yв = 0.9 г/см3; Vг = 18.0 м/с; 
Температура в градусах цельсия: T+ = 40; Т- = -40; Tc = 5; Tv = -5; Tг = -5 
При составлении монтажных таблиц коэффициент перетяжки принят равным - 1.00
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	10
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	529
1.1
0.04
	269
0.56
0.09
	188
0.39
0.12
	151
0.31
0.15
	130
0.27
0.18
	115
0.24
0.2
	104
0.22
0.22
	96
0.2
0.24
	90
0.19
0.25

	20
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	165
0.34
0.56
	156
0.33
0.58
	149
0.31
0.62
	143
0.3
0.64
	137
0.29
0.66
	132
0.28
0.68
	128
0.27
0.71
	124
0.26
0.73
	120
0.25
0.76

	30
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	148
0.31
1.39
	145
0.3
1.43
	142
0.3
1.43
	140
0.29
1.48
	137
0.29
1.48
	135
0.28
1.53
	133
0.28
1.53
	131
0.27
1.59
	129
0.27
1.59

	40
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	143
0.3
2.55
	141
0.29
2.63
	140
0.29
2.63
	138
0.29
2.63
	137
0.29
2.63
	136
0.28
2.73
	135
0.28
2.73
	133
0.28
2.73
	132
0.27
2.83

	50
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	141
0.29
4.12
	140
0.29
4.12
	139
0.29
4.12
	138
0.29
4.12
	137
0.29
4.12
	136
0.28
4.26
	135
0.28
4.26
	135
0.28
4.26
	134
0.28
4.26

	60
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
0.29
5.93
	139
0.29
5.93
	139
0.29
5.93
	138
0.29
5.93
	137
0.29
5.93
	137
0.28
6.14
	136
0.28
6.14
	136
0.28
6.14
	135
0.28
6.14

	70
	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
0.29
8.07
	139
0.29
8.07
	139
0.29
8.07
	138
0.29
8.07
	138
0.29
8.07
	137
0.29
8.07
	137
0.28
8.36
	136
0.28
8.36
	136
0.28
8.36
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	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	139
0.29
10.54
	139
0.29
10.54
	139
0.29
10.54
	138
0.29
10.54
	138
0.29
10.54
	138
0.29
10.54
	137
0.29
10.54
	137
0.28
10.91
	137
0.28
10.91
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	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	139
0.29
13.34
	139
0.29
13.34
	139
0.29
13.34
	139
0.29
13.34
	138
0.29
13.34
	138
0.29
13.34
	138
0.29
13.34
	138
0.29
13.34
	137
0.29
13.34
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	ТЯЖЕНИЕ КГ
G кГс/мм2
СТРЕЛА В М
	140
0.29
16.47
	139
0.29
16.47
	139
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16.47
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	139
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	138
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	138
0.29
16.47
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